1985-02-23 | 1900-02-22 | 17:00 | 17 | 489 | 1397 | 99 | 1 | 9 | 32 | 1 | 9 | 88 | 1 | 13 | 10900 | 1 | 9 | 3000 | 1 | 9 | 9900 | 1 | 13 | 2590 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 983 | A | 7 | 190 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.52 | 7 | 0
1985-02-23 | 1900-02-22 | 18:00 | 18 | 251 | 1397 | 31 | 1 | 13 | 5 | 1 | 9 | 31 | 1 | 13 | 3800 | 1 | 13 | 100 | 1 | 9 | 3800 | 1 | 13 | 1230 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 982 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.64 | 7 | 0
1985-02-23 | 1900-02-22 | 19:00 | 19 | 29 | 687 | 8 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 13 | 1000 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1000 | 1 | 13 | 300 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 982 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.46 | 7 | 0
1985-02-23 | 1900-02-22 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 982 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.68 | 7 | 0
1985-02-23 | 1900-02-22 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 982 | A | 7 | 270 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1340 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.52 | 7 | 0
1985-02-23 | 1900-02-22 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 981 | A | 7 | 250 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1130 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.42 | 7 | 0
1985-02-23 | 1900-02-22 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 1 | A | 7 | 981 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.02 | 7 | 0
1985-02-23 | 1900-02-22 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 1 | A | 7 | 981 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.84 | 7 | 0
1985-02-24 | 1900-02-23 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 1 | A | 7 | 980 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 1200 | A | 7 | 60 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.02 | 1 | 0
1985-02-24 | 1900-02-23 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 1 | A | 7 | 980 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.02 | 1 | 0
1985-02-24 | 1900-02-23 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 980 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.42 | 1 | 0
1985-02-24 | 1900-02-23 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 980 | A | 7 | 230 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 430 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.42 | 1 | 0
1985-02-24 | 1900-02-23 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 980 | A | 7 | 220 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 400 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.72 | 1 | 0
1985-02-24 | 1900-02-23 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 980 | A | 7 | 230 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.72 | 1 | 0
1985-02-24 | 1900-02-23 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 981 | A | 7 | 220 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.64 | 1 | 0
1985-02-24 | 1900-02-23 | 8:00 | 8 | 38 | 780 | 7 | 1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 13 | 900 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 900 | 1 | 13 | 270 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 981 | A | 7 | 220 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 270 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.042 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.64 | 1 | 0
1985-02-24 | 1900-02-23 | 9:00 | 9 | 269 | 1396 | 37 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 36 | 1 | 13 | 4200 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 4200 | 1 | 13 | 1420 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 981 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 270 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.042 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.64 | 1 | 0
1985-02-24 | 1900-02-23 | 10:00 | 10 | 506 | 1396 | 91 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 90 | 1 | 13 | 10700 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 10600 | 1 | 13 | 3740 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 981 | A | 7 | 210 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.042 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.64 | 1 | 0
1985-02-24 | 1900-02-23 | 11:00 | 11 | 699 | 1396 | 212 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 210 | 1 | 13 | 23900 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 23800 | 1 | 13 | 8210 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 981 | A | 7 | 230 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 460 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.042 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.64 | 1 | 0
1985-02-24 | 1900-02-23 | 12:00 | 12 | 836 | 1396 | 317 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 316 | 1 | 13 | 35700 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 35500 | 1 | 13 | 11860 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 981 | A | 7 | 230 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 460 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.042 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.64 | 1 | 0
1985-02-24 | 1900-02-23 | 13:00 | 13 | 905 | 1396 | 296 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 296 | 1 | 13 | 33800 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 33800 | 1 | 13 | 12090 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 983 | A | 7 | 260 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.042 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.92 | 1 | 0
1985-02-24 | 1900-02-23 | 14:00 | 14 | 903 | 1396 | 326 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 325 | 1 | 13 | 36900 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 36800 | 1 | 13 | 12780 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 984 | A | 7 | 300 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 270 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.042 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.06 | 1 | 0
1985-02-24 | 1900-02-23 | 15:00 | 15 | 830 | 1396 | 321 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 321 | 1 | 13 | 36000 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 36000 | 1 | 13 | 11900 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 985 | A | 7 | 250 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 400 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.042 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.08 | 1 | 0
1985-02-24 | 1900-02-23 | 16:00 | 16 | 691 | 1396 | 266 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 266 | 1 | 13 | 29500 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 29500 | 1 | 13 | 9320 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 986 | A | 7 | 270 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 310 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.042 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.1 | 1 | 0
1985-02-24 | 1900-02-23 | 17:00 | 17 | 495 | 1396 | 180 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 180 | 1 | 13 | 19800 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 19800 | 1 | 13 | 5900 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 987 | A | 7 | 290 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 310 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.042 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.62 | 1 | 0
1985-02-24 | 1900-02-23 | 18:00 | 18 | 256 | 1396 | 74 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 74 | 1 | 13 | 8200 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 8200 | 1 | 13 | 2390 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 988 | A | 7 | 300 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 340 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.042 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.22 | 1 | 0
1985-02-24 | 1900-02-23 | 19:00 | 19 | 32 | 710 | 14 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 14 | 1 | 13 | 1600 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1600 | 1 | 13 | 480 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 990 | A | 7 | 320 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 400 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.042 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.24 | 1 | 0
1985-02-24 | 1900-02-23 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 991 | A | 7 | 280 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 460 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.54 | 1 | 0
1985-02-24 | 1900-02-23 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 992 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 460 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.24 | 1 | 0
1985-02-24 | 1900-02-23 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 993 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 550 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.74 | 1 | 0
1985-02-24 | 1900-02-23 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 993 | A | 7 | 300 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 580 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.74 | 1 | 0
1985-02-24 | 1900-02-23 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 994 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 460 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.24 | 1 | 0
1985-02-25 | 1900-02-24 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 994 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 490 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.32 | 2 | 0
1985-02-25 | 1900-02-24 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 995 | A | 7 | 310 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 520 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.74 | 2 | 0
1985-02-25 | 1900-02-24 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 995 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 610 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.74 | 2 | 0
1985-02-25 | 1900-02-24 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 995 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 730 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.34 | 2 | 0
1985-02-25 | 1900-02-24 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 995 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 760 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.74 | 2 | 0
1985-02-25 | 1900-02-24 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 995 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 850 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.74 | 2 | 0
1985-02-25 | 1900-02-24 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 995 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 880 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.74 | 2 | 0
1985-02-25 | 1900-02-24 | 8:00 | 8 | 41 | 803 | 15 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 15 | 1 | 13 | 1700 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1700 | 1 | 13 | 520 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 996 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 880 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.34 | 2 | 0
1985-02-25 | 1900-02-24 | 9:00 | 9 | 275 | 1396 | 73 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 73 | 1 | 13 | 8100 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 8100 | 1 | 13 | 2460 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 996 | A | 7 | 130 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 850 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.34 | 2 | 0
1985-02-25 | 1900-02-24 | 10:00 | 10 | 512 | 1396 | 168 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 168 | 1 | 13 | 18600 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 18600 | 1 | 13 | 5840 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 996 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 910 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.94 | 2 | 0
1985-02-25 | 1900-02-24 | 11:00 | 11 | 706 | 1396 | 231 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 231 | 1 | 13 | 26100 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 26000 | 1 | 13 | 8770 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 996 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 910 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.24 | 2 | 0
1985-02-25 | 1900-02-24 | 12:00 | 12 | 842 | 1396 | 287 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 287 | 1 | 13 | 32500 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 32500 | 1 | 13 | 11300 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 996 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.22 | 2 | 0
1985-02-25 | 1900-02-24 | 13:00 | 13 | 912 | 1396 | 322 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 321 | 1 | 13 | 36600 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 36500 | 1 | 13 | 12770 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 996 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 880 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.72 | 2 | 0
1985-02-25 | 1900-02-24 | 14:00 | 14 | 910 | 1396 | 324 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 324 | 1 | 13 | 36800 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 36800 | 1 | 13 | 12820 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 995 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 850 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.7 | 2 | 0
1985-02-25 | 1900-02-24 | 15:00 | 15 | 836 | 1396 | 305 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 304 | 1 | 13 | 34300 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 34300 | 1 | 13 | 11630 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 994 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 850 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.7 | 2 | 0
1985-02-25 | 1900-02-24 | 16:00 | 16 | 697 | 1396 | 252 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 251 | 1 | 13 | 28100 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 28000 | 1 | 13 | 9110 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 994 | A | 7 | 150 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 850 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.7 | 2 | 0
1985-02-25 | 1900-02-24 | 17:00 | 17 | 501 | 1396 | 150 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 149 | 1 | 13 | 16700 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 16700 | 1 | 13 | 5360 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 994 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 850 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.7 | 2 | 0
1985-02-25 | 1900-02-24 | 18:00 | 18 | 262 | 1396 | 67 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 66 | 1 | 13 | 7400 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 7400 | 1 | 13 | 2240 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 993 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 850 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.7 | 2 | 0
1985-02-25 | 1900-02-24 | 19:00 | 19 | 34 | 733 | 12 | 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 1 | 13 | 1400 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1400 | 1 | 13 | 430 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 993 | A | 7 | 100 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.22 | 2 | 0
1985-02-25 | 1900-02-24 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 992 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.46 | 2 | 0
1985-02-25 | 1900-02-24 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 993 | A | 7 | 110 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 850 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.84 | 2 | 0
1985-02-25 | 1900-02-24 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 993 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 730 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.32 | 2 | 0
1985-02-25 | 1900-02-24 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 992 | A | 7 | 200 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 640 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.32 | 2 | 0
1985-02-25 | 1900-02-24 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 992 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 610 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.32 | 2 | 0
1985-02-26 | 1900-02-25 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 992 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 580 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.106 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.82 | 3 | 0
1985-02-26 | 1900-02-25 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 992 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 490 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.106 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.72 | 3 | 0
1985-02-26 | 1900-02-25 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 991 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 460 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.106 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.22 | 3 | 0
1985-02-26 | 1900-02-25 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 991 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 490 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.106 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.22 | 3 | 0
1985-02-26 | 1900-02-25 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 991 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 520 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.106 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.22 | 3 | 0
1985-02-26 | 1900-02-25 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 991 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 580 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.106 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.22 | 3 | 0
1985-02-26 | 1900-02-25 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 992 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 610 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.106 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.22 | 3 | 0
1985-02-26 | 1900-02-25 | 8:00 | 8 | 45 | 849 | 9 | 1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 13 | 1100 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1100 | 1 | 13 | 340 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 992 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 670 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.06 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.82 | 3 | 0
1985-02-26 | 1900-02-25 | 9:00 | 9 | 282 | 1395 | 100 | 1 | 13 | 40 | 1 | 9 | 92 | 1 | 13 | 10900 | 1 | 13 | 3300 | 1 | 9 | 10300 | 1 | 13 | 2180 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 992 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 700 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.06 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.22 | 3 | 0
1985-02-26 | 1900-02-25 | 10:00 | 10 | 519 | 1395 | 310 | 1 | 13 | 442 | 1 | 13 | 148 | 1 | 13 | 32200 | 1 | 13 | 41500 | 1 | 13 | 16700 | 1 | 13 | 2920 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 992 | A | 7 | 230 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 670 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.06 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.18 | 3 | 0
1985-02-26 | 1900-02-25 | 11:00 | 11 | 713 | 1395 | 481 | 1 | 9 | 768 | 1 | 9 | 92 | 1 | 13 | 50600 | 1 | 9 | 75300 | 1 | 9 | 12000 | 1 | 13 | 1950 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 992 | A | 7 | 250 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.06 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.68 | 3 | 0
1985-02-26 | 1900-02-25 | 12:00 | 12 | 849 | 1395 | 607 | 1 | 9 | 860 | 1 | 9 | 88 | 1 | 13 | 63800 | 1 | 9 | 85100 | 1 | 9 | 11800 | 1 | 13 | 1950 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 992 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.06 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.24 | 3 | 0
1985-02-26 | 1900-02-25 | 13:00 | 13 | 918 | 1395 | 685 | 1 | 9 | 916 | 1 | 9 | 86 | 1 | 13 | 71900 | 1 | 9 | 91100 | 1 | 9 | 11800 | 1 | 13 | 2110 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 991 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 17700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.06 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.22 | 3 | 0
1985-02-26 | 1900-02-25 | 14:00 | 14 | 916 | 1395 | 644 | 1 | 9 | 851 | 1 | 9 | 89 | 1 | 13 | 67600 | 1 | 9 | 84600 | 1 | 9 | 11800 | 1 | 13 | 2130 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 990 | A | 7 | 230 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.06 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.58 | 3 | 0
1985-02-26 | 1900-02-25 | 15:00 | 15 | 842 | 1395 | 571 | 1 | 9 | 819 | 1 | 9 | 80 | 1 | 13 | 60100 | 1 | 9 | 81000 | 1 | 9 | 11000 | 1 | 13 | 1880 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 990 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.06 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.98 | 3 | 0
1985-02-26 | 1900-02-25 | 16:00 | 16 | 703 | 1395 | 489 | 1 | 9 | 819 | 1 | 9 | 80 | 1 | 13 | 52200 | 1 | 9 | 80600 | 1 | 9 | 11400 | 1 | 13 | 1770 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 989 | A | 7 | 230 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.06 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.56 | 3 | 0
1985-02-26 | 1900-02-25 | 17:00 | 17 | 506 | 1395 | 323 | 1 | 9 | 746 | 1 | 9 | 55 | 1 | 13 | 34500 | 1 | 9 | 70000 | 1 | 9 | 9000 | 1 | 13 | 1180 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 989 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.06 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.56 | 3 | 0
1985-02-26 | 1900-02-25 | 18:00 | 18 | 267 | 1395 | 128 | 1 | 13 | 342 | 1 | 13 | 64 | 1 | 13 | 13500 | 1 | 13 | 25100 | 1 | 13 | 8600 | 1 | 13 | 1170 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 988 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.06 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.18 | 3 | 0
1985-02-26 | 1900-02-25 | 19:00 | 19 | 37 | 756 | 16 | 1 | 13 | 42 | 1 | 13 | 12 | 1 | 13 | 1600 | 1 | 13 | 1200 | 1 | 13 | 1500 | 1 | 13 | 200 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 988 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.06 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.74 | 3 | 0
1985-02-26 | 1900-02-25 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 988 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.106 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.74 | 3 | 0
1985-02-26 | 1900-02-25 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 988 | A | 7 | 220 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.106 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.74 | 3 | 0
1985-02-26 | 1900-02-25 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 990 | A | 7 | 310 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 460 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.106 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.78 | 3 | 0
1985-02-26 | 1900-02-25 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 991 | A | 7 | 320 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 270 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.106 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.16 | 3 | 0
1985-02-26 | 1900-02-25 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 991 | A | 7 | 310 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 270 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.106 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.68 | 3 | 0
1985-02-27 | 1900-02-26 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 991 | A | 7 | 300 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.107 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.28 | 4 | 0
1985-02-27 | 1900-02-26 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 993 | A | 7 | 310 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 430 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.107 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.48 | 4 | 0
1985-02-27 | 1900-02-26 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 994 | A | 7 | 310 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 490 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.107 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.38 | 4 | 0
1985-02-27 | 1900-02-26 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 994 | A | 7 | 320 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 550 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.107 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29 | 4 | 0
1985-02-27 | 1900-02-26 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 995 | A | 7 | 310 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 610 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.107 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.62 | 4 | 0
1985-02-27 | 1900-02-26 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 996 | A | 7 | 300 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 640 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.107 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.42 | 4 | 0
1985-02-27 | 1900-02-26 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 997 | A | 7 | 300 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 580 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.107 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.42 | 4 | 0
1985-02-27 | 1900-02-26 | 8:00 | 8 | 49 | 871 | 4 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 13 | 500 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 500 | 1 | 13 | 160 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 998 | A | 7 | 310 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 610 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.54 | 4 | 0
1985-02-27 | 1900-02-26 | 9:00 | 9 | 289 | 1394 | 68 | 1 | 13 | 19 | 1 | 9 | 64 | 1 | 13 | 7500 | 1 | 13 | 1600 | 1 | 9 | 7100 | 1 | 13 | 1660 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 999 | A | 7 | 310 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 670 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.54 | 4 | 0
1985-02-27 | 1900-02-26 | 10:00 | 10 | 526 | 1394 | 159 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 156 | 1 | 13 | 17800 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 17600 | 1 | 13 | 5690 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 1000 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 700 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.54 | 4 | 0
1985-02-27 | 1900-02-26 | 11:00 | 11 | 719 | 1394 | 224 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 222 | 1 | 13 | 25300 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 25200 | 1 | 13 | 8670 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 1001 | A | 7 | 280 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 880 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.54 | 4 | 0
1985-02-27 | 1900-02-26 | 12:00 | 12 | 855 | 1394 | 268 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 266 | 1 | 13 | 30600 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 30400 | 1 | 13 | 10900 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 1001 | A | 7 | 280 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 700 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.54 | 4 | 0
1985-02-27 | 1900-02-26 | 13:00 | 13 | 925 | 1394 | 258 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 255 | 1 | 13 | 29900 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 29700 | 1 | 13 | 11100 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 1002 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 700 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.52 | 4 | 0
1985-02-27 | 1900-02-26 | 14:00 | 14 | 922 | 1394 | 274 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 270 | 1 | 13 | 31600 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 31300 | 1 | 13 | 11530 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 1001 | A | 7 | 280 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 700 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.52 | 4 | 0
1985-02-27 | 1900-02-26 | 15:00 | 15 | 848 | 1394 | 260 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 257 | 1 | 13 | 29800 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 29500 | 1 | 13 | 10600 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 1001 | A | 7 | 320 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 760 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.52 | 4 | 0
1985-02-27 | 1900-02-26 | 16:00 | 16 | 708 | 1394 | 219 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 219 | 1 | 13 | 24800 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 24800 | 1 | 13 | 8510 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 1001 | A | 7 | 350 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 760 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.52 | 4 | 0
1985-02-27 | 1900-02-26 | 17:00 | 17 | 512 | 1394 | 154 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 153 | 1 | 13 | 17200 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 17100 | 1 | 13 | 5520 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 1001 | A | 7 | 330 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 760 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.52 | 4 | 0
1985-02-27 | 1900-02-26 | 18:00 | 18 | 272 | 1394 | 71 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 71 | 1 | 13 | 7900 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 7900 | 1 | 13 | 2400 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 1001 | A | 7 | 360 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 730 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.02 | 4 | 0
1985-02-27 | 1900-02-26 | 19:00 | 19 | 39 | 779 | 17 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 17 | 1 | 13 | 1900 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1900 | 1 | 13 | 570 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 1001 | A | 7 | 360 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 670 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.32 | 4 | 0
1985-02-27 | 1900-02-26 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 1001 | A | 7 | 320 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 670 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.107 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.32 | 4 | 0
1985-02-27 | 1900-02-26 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 1001 | A | 7 | 70 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 670 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.107 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.34 | 4 | 0
1985-02-27 | 1900-02-26 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 1001 | A | 7 | 80 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.107 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 24.66 | 4 | 0
1985-02-27 | 1900-02-26 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 1001 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.107 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.76 | 4 | 0
1985-02-27 | 1900-02-26 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 1000 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.107 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.28 | 4 | 0
1985-02-28 | 1900-02-27 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 1000 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.48 | 5 | 0
1985-02-28 | 1900-02-27 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 1000 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.48 | 5 | 0
1985-02-28 | 1900-02-27 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 999 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.18 | 5 | 0
1985-02-28 | 1900-02-27 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 999 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.4 | 5 | 0
1985-02-28 | 1900-02-27 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 1000 | A | 7 | 300 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.7 | 5 | 0
1985-02-28 | 1900-02-27 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 999 | A | 7 | 230 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.92 | 5 | 0
1985-02-28 | 1900-02-27 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 999 | A | 7 | 230 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.92 | 5 | 0
1985-02-28 | 1900-02-27 | 8:00 | 8 | 53 | 894 | 26 | 1 | 13 | 87 | 1 | 9 | 17 | 1 | 13 | 2400 | 1 | 13 | 3400 | 1 | 9 | 2200 | 1 | 13 | 300 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 999 | A | 7 | 220 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.92 | 5 | 0
1985-02-28 | 1900-02-27 | 9:00 | 9 | 295 | 1394 | 149 | 1 | 13 | 505 | 1 | 9 | 45 | 1 | 13 | 15900 | 1 | 13 | 39900 | 1 | 9 | 7400 | 1 | 13 | 840 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 999 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.68 | 5 | 0
1985-02-28 | 1900-02-27 | 10:00 | 10 | 533 | 1394 | 339 | 1 | 9 | 721 | 1 | 9 | 67 | 1 | 13 | 35700 | 1 | 9 | 67900 | 1 | 9 | 9700 | 1 | 13 | 1360 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 1000 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.34 | 5 | 0
1985-02-28 | 1900-02-27 | 11:00 | 11 | 726 | 1394 | 511 | 1 | 9 | 826 | 1 | 9 | 85 | 1 | 13 | 54500 | 1 | 9 | 81600 | 1 | 9 | 11900 | 1 | 13 | 1890 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 1000 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.72 | 5 | 0
1985-02-28 | 1900-02-27 | 12:00 | 12 | 862 | 1394 | 631 | 1 | 9 | 871 | 1 | 9 | 96 | 1 | 13 | 67800 | 1 | 9 | 87400 | 1 | 9 | 13500 | 1 | 13 | 2370 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 1000 | A | 7 | 150 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.06 | 5 | 0
1985-02-28 | 1900-02-27 | 13:00 | 13 | 931 | 1394 | 692 | 1 | 9 | 890 | 1 | 9 | 102 | 1 | 13 | 72300 | 1 | 9 | 88400 | 1 | 9 | 13100 | 1 | 13 | 2260 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 997 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.52 | 5 | 0
1985-02-28 | 1900-02-27 | 14:00 | 14 | 928 | 1394 | 696 | 1 | 9 | 898 | 1 | 9 | 102 | 1 | 13 | 72700 | 1 | 9 | 89200 | 1 | 9 | 13100 | 1 | 13 | 2250 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 996 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.68 | 5 | 0
1985-02-28 | 1900-02-27 | 15:00 | 15 | 854 | 1394 | 627 | 1 | 9 | 872 | 1 | 9 | 96 | 1 | 13 | 67300 | 1 | 9 | 87500 | 1 | 9 | 13500 | 1 | 13 | 2350 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 994 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.44 | 5 | 0
1985-02-28 | 1900-02-27 | 16:00 | 16 | 714 | 1394 | 503 | 1 | 9 | 823 | 1 | 9 | 84 | 1 | 13 | 53400 | 1 | 9 | 81100 | 1 | 9 | 11700 | 1 | 13 | 1850 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 994 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.92 | 5 | 0
1985-02-28 | 1900-02-27 | 17:00 | 17 | 517 | 1394 | 332 | 1 | 9 | 724 | 1 | 9 | 66 | 1 | 13 | 34800 | 1 | 9 | 67700 | 1 | 9 | 9600 | 1 | 13 | 1330 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 993 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.32 | 5 | 0
1985-02-28 | 1900-02-27 | 18:00 | 18 | 277 | 1394 | 141 | 1 | 13 | 497 | 1 | 9 | 44 | 1 | 13 | 14800 | 1 | 13 | 38300 | 1 | 9 | 7200 | 1 | 13 | 810 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 992 | A | 7 | 230 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.64 | 5 | 0
1985-02-28 | 1900-02-27 | 19:00 | 19 | 42 | 801 | 23 | 1 | 13 | 69 | 1 | 9 | 15 | 1 | 13 | 2000 | 1 | 13 | 2500 | 1 | 9 | 1900 | 1 | 13 | 260 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 992 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.92 | 5 | 0
1985-02-28 | 1900-02-27 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 991 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.18 | 5 | 0
1985-02-28 | 1900-02-27 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 991 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.24 | 5 | 0
1985-02-28 | 1900-02-27 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.5 | 34.7 | A | 7 | -5.9 | 21.38 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 990 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.8 | 5 | 0
1985-02-28 | 1900-02-27 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -0.2 | 31.64 | A | 7 | -6.8 | 19.76 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 990 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.9 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.54 | 5 | 0
1985-02-28 | 1900-02-27 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | -2 | 28.4 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 989 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.5 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.5 | 5 | 0
1986-03-01 | 1900-02-28 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | -8.7 | 16.34 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 991 | A | 7 | 270 | A | 7 | 3.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.88 | 7 | 0
1986-03-01 | 1900-02-28 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -5.7 | 21.74 | A | 7 | -9.7 | 14.54 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 991 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.8 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.94 | 7 | 0
1986-03-01 | 1900-02-28 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -7.5 | 18.5 | A | 7 | -10.6 | 12.92 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 990 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.5 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 17.1 | 7 | 0
1986-03-01 | 1900-02-28 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | -11.7 | 10.94 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 990 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 14.08 | 7 | 0
1986-03-01 | 1900-02-28 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | -11.7 | 10.94 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 990 | A | 7 | 270 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 14.08 | 7 | 0
1986-03-01 | 1900-02-28 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | -12.2 | 10.04 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 991 | A | 7 | 260 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 13.88 | 7 | 0
1986-03-01 | 1900-02-28 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | -12.2 | 10.04 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 991 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 13 | 7 | 0
1986-03-01 | 1900-02-28 | 8:00 | 8 | 56 | 940 | 31 | 1 | 13 | 33 | 1 | 13 | 28 | 1 | 13 | 3300 | 1 | 13 | 1400 | 1 | 13 | 3200 | 1 | 13 | 580 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | -11.7 | 10.94 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 991 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.057 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 14.08 | 7 | 0
1986-03-01 | 1900-02-28 | 9:00 | 9 | 301 | 1393 | 99 | 1 | 13 | 4 | 1 | 9 | 98 | 1 | 13 | 10800 | 1 | 13 | 200 | 1 | 9 | 10800 | 1 | 13 | 3070 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | -10.6 | 12.92 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 991 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.057 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 17.34 | 7 | 0
1986-03-01 | 1900-02-28 | 10:00 | 10 | 538 | 1393 | 152 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 151 | 1 | 13 | 17100 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 17100 | 1 | 13 | 5650 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 991 | A | 7 | 250 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.057 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.62 | 7 | 0
1986-03-01 | 1900-02-28 | 11:00 | 11 | 731 | 1393 | 186 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 184 | 1 | 13 | 21400 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 21300 | 1 | 13 | 7710 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 991 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.057 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.96 | 7 | 0
1986-03-01 | 1900-02-28 | 12:00 | 12 | 867 | 1393 | 264 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 257 | 1 | 13 | 30200 | 1 | 9 | 900 | 1 | 9 | 29700 | 1 | 13 | 10750 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 991 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 1490 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.057 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.26 | 7 | 0
1986-03-01 | 1900-02-28 | 13:00 | 13 | 936 | 1393 | 294 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 292 | 1 | 13 | 33900 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 33600 | 1 | 13 | 12260 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 991 | A | 7 | 260 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 1400 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.057 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 24.74 | 7 | 0
1986-03-01 | 1900-02-28 | 14:00 | 14 | 933 | 1393 | 616 | 1 | 13 | 605 | 1 | 13 | 212 | 1 | 13 | 66500 | 1 | 13 | 62600 | 1 | 13 | 24400 | 1 | 13 | 5570 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 990 | A | 7 | 270 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.057 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.2 | 7 | 0
1986-03-01 | 1900-02-28 | 15:00 | 15 | 859 | 1393 | 404 | 1 | 9 | 214 | 1 | 9 | 273 | 1 | 13 | 44300 | 1 | 9 | 22500 | 1 | 9 | 30400 | 1 | 13 | 7500 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 990 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.057 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.98 | 7 | 0
1986-03-01 | 1900-02-28 | 16:00 | 16 | 718 | 1393 | 377 | 1 | 13 | 413 | 1 | 13 | 165 | 1 | 13 | 40300 | 1 | 13 | 41600 | 1 | 13 | 18800 | 1 | 13 | 3520 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 5 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 990 | A | 7 | 250 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.057 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.46 | 7 | 0
1986-03-01 | 1900-02-28 | 17:00 | 17 | 521 | 1393 | 262 | 1 | 13 | 377 | 1 | 13 | 122 | 1 | 13 | 27700 | 1 | 13 | 35600 | 1 | 13 | 14400 | 1 | 13 | 2350 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 990 | A | 7 | 280 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.057 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.76 | 7 | 0
1986-03-01 | 1900-02-28 | 18:00 | 18 | 281 | 1393 | 107 | 1 | 13 | 143 | 1 | 13 | 79 | 1 | 13 | 11700 | 1 | 13 | 11200 | 1 | 13 | 9400 | 1 | 13 | 1700 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 989 | A | 7 | 290 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.057 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.38 | 7 | 0
1986-03-01 | 1900-02-28 | 19:00 | 19 | 44 | 824 | 25 | 1 | 13 | 93 | 1 | 9 | 15 | 1 | 13 | 2200 | 1 | 13 | 3500 | 1 | 9 | 2000 | 1 | 13 | 260 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 989 | A | 7 | 270 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.057 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.2 | 7 | 0
1986-03-01 | 1900-02-28 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 989 | A | 7 | 270 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.34 | 7 | 0
1986-03-01 | 1900-02-28 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 988 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.04 | 7 | 0
1986-03-01 | 1900-02-28 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 988 | A | 7 | 220 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 24.36 | 7 | 0
1986-03-01 | 1900-02-28 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 988 | A | 7 | 230 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.26 | 7 | 0
1986-03-01 | 1900-02-28 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 987 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.46 | 7 | 0
1986-03-02 | 1900-03-01 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 987 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.26 | 1 | 0
1986-03-02 | 1900-03-01 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 987 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.78 | 1 | 0
1986-03-02 | 1900-03-01 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 986 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.08 | 1 | 0
1986-03-02 | 1900-03-01 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 986 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.08 | 1 | 0
1986-03-02 | 1900-03-01 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 986 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.78 | 1 | 0
1986-03-02 | 1900-03-01 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 985 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.34 | 1 | 0
1986-03-02 | 1900-03-01 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 984 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 24.36 | 1 | 0
1986-03-02 | 1900-03-01 | 8:00 | 8 | 61 | 963 | 29 | 1 | 13 | 31 | 1 | 13 | 26 | 1 | 13 | 3100 | 1 | 13 | 1400 | 1 | 13 | 3000 | 1 | 13 | 540 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 984 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.087 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.44 | 1 | 0
1986-03-02 | 1900-03-01 | 9:00 | 9 | 308 | 1392 | 64 | 1 | 13 | 6 | 1 | 9 | 63 | 1 | 13 | 7300 | 1 | 13 | 200 | 1 | 9 | 7300 | 1 | 13 | 2330 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 983 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.087 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.4 | 1 | 0
1986-03-02 | 1900-03-01 | 10:00 | 10 | 545 | 1392 | 175 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 173 | 1 | 13 | 19400 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 19300 | 1 | 13 | 6200 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 983 | A | 7 | 180 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.087 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.58 | 1 | 0
1986-03-02 | 1900-03-01 | 11:00 | 11 | 738 | 1392 | 198 | 1 | 9 | 13 | 1 | 9 | 191 | 1 | 13 | 22800 | 1 | 9 | 1100 | 1 | 9 | 22200 | 1 | 13 | 7960 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 982 | A | 7 | 180 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.087 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.56 | 1 | 0
1986-03-02 | 1900-03-01 | 12:00 | 12 | 874 | 1392 | 265 | 1 | 9 | 11 | 1 | 9 | 258 | 1 | 13 | 30400 | 1 | 9 | 1000 | 1 | 9 | 29800 | 1 | 13 | 10830 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 981 | A | 7 | 180 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.087 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.92 | 1 | 0
1986-03-02 | 1900-03-01 | 13:00 | 13 | 942 | 1392 | 574 | 1 | 13 | 567 | 1 | 13 | 192 | 1 | 13 | 60300 | 1 | 13 | 57000 | 1 | 13 | 21600 | 1 | 13 | 5030 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 6 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 979 | A | 7 | 180 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.087 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.98 | 1 | 0
1986-03-02 | 1900-03-01 | 14:00 | 14 | 939 | 1392 | 436 | 1 | 9 | 272 | 1 | 9 | 253 | 1 | 13 | 47700 | 1 | 9 | 29300 | 1 | 9 | 27900 | 1 | 13 | 6830 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 978 | A | 7 | 180 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.087 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.74 | 1 | 0
1986-03-02 | 1900-03-01 | 15:00 | 15 | 865 | 1392 | 210 | 1 | 9 | 26 | 1 | 9 | 194 | 1 | 13 | 23200 | 1 | 9 | 2600 | 1 | 9 | 21600 | 1 | 13 | 6770 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 977 | A | 7 | 220 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.087 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.14 | 1 | 0
1986-03-02 | 1900-03-01 | 16:00 | 16 | 724 | 1392 | 207 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 202 | 1 | 13 | 23700 | 1 | 9 | 800 | 1 | 9 | 23200 | 1 | 13 | 8190 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 977 | A | 7 | 230 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.087 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.08 | 1 | 0
1986-03-02 | 1900-03-01 | 17:00 | 17 | 526 | 1392 | 88 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 87 | 1 | 13 | 10300 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 10300 | 1 | 13 | 3700 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 978 | A | 7 | 240 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 400 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.087 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.82 | 1 | 0
1986-03-02 | 1900-03-01 | 18:00 | 18 | 286 | 1392 | 59 | 1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 58 | 1 | 13 | 6600 | 1 | 13 | 100 | 1 | 9 | 6600 | 1 | 13 | 2130 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 977 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1190 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.087 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.54 | 1 | 0
1986-03-02 | 1900-03-01 | 19:00 | 19 | 47 | 847 | 12 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 12 | 1 | 13 | 1400 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1400 | 1 | 13 | 440 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 978 | A | 7 | 290 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 550 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.087 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.14 | 1 | 0
1986-03-02 | 1900-03-01 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 979 | A | 7 | 270 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 120 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.48 | 1 | 0
1986-03-02 | 1900-03-01 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 979 | A | 7 | 260 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.58 | 1 | 0
1986-03-02 | 1900-03-01 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 980 | A | 7 | 260 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.08 | 1 | 0
1986-03-02 | 1900-03-01 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 980 | A | 7 | 260 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.48 | 1 | 0
1986-03-02 | 1900-03-01 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 980 | A | 7 | 270 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 240 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.08 | 1 | 0
1986-03-03 | 1900-03-02 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 979 | A | 7 | 290 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 340 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.101 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.08 | 2 | 0
1986-03-03 | 1900-03-02 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 980 | A | 7 | 290 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 340 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.101 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.08 | 2 | 0
1986-03-03 | 1900-03-02 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 980 | A | 7 | 300 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 340 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.101 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.08 | 2 | 0
1986-03-03 | 1900-03-02 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 980 | A | 7 | 300 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 340 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.101 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.08 | 2 | 0
1986-03-03 | 1900-03-02 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 981 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 240 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.101 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.68 | 2 | 0
1986-03-03 | 1900-03-02 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 982 | A | 7 | 290 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 240 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.101 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.68 | 2 | 0
1986-03-03 | 1900-03-02 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 982 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 270 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.101 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.68 | 2 | 0
1986-03-03 | 1900-03-02 | 8:00 | 8 | 65 | 1009 | 14 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 14 | 1 | 13 | 1600 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1600 | 1 | 13 | 510 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 983 | A | 7 | 310 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 370 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.68 | 2 | 0
1986-03-03 | 1900-03-02 | 9:00 | 9 | 314 | 1392 | 84 | 1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 83 | 1 | 13 | 9300 | 1 | 13 | 100 | 1 | 9 | 9300 | 1 | 13 | 2850 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 984 | A | 7 | 340 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 270 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.68 | 2 | 0
1986-03-03 | 1900-03-02 | 10:00 | 10 | 552 | 1392 | 190 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 190 | 1 | 13 | 21100 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 21100 | 1 | 13 | 6600 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 985 | A | 7 | 320 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 2200 | A | 7 | 180 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.08 | 2 | 0
1986-03-03 | 1900-03-02 | 11:00 | 11 | 745 | 1392 | 252 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 251 | 1 | 13 | 28400 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 28300 | 1 | 13 | 9590 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 985 | A | 7 | 330 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 310 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.76 | 2 | 0
1986-03-03 | 1900-03-02 | 12:00 | 12 | 880 | 1392 | 298 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 297 | 1 | 13 | 33900 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 33800 | 1 | 13 | 11920 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 986 | A | 7 | 340 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 430 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.16 | 2 | 0
1986-03-03 | 1900-03-02 | 13:00 | 13 | 949 | 1392 | 335 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 334 | 1 | 13 | 38200 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 38100 | 1 | 13 | 13460 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 986 | A | 7 | 330 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 610 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.94 | 2 | 0
1986-03-03 | 1900-03-02 | 14:00 | 14 | 945 | 1392 | 357 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 356 | 1 | 13 | 40500 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 40300 | 1 | 13 | 13930 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 987 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 850 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.54 | 2 | 0
1986-03-03 | 1900-03-02 | 15:00 | 15 | 871 | 1392 | 328 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 328 | 1 | 13 | 37000 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 37000 | 1 | 13 | 12520 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 987 | A | 7 | 300 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 760 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.86 | 2 | 0
1986-03-03 | 1900-03-02 | 16:00 | 16 | 729 | 1392 | 252 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 252 | 1 | 13 | 28300 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 28300 | 1 | 13 | 9470 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 987 | A | 7 | 310 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 940 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.74 | 2 | 0
1986-03-03 | 1900-03-02 | 17:00 | 17 | 532 | 1392 | 175 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 174 | 1 | 13 | 19400 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 19400 | 1 | 13 | 6120 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 987 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.86 | 2 | 0
1986-03-03 | 1900-03-02 | 18:00 | 18 | 292 | 1392 | 81 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 81 | 1 | 13 | 9000 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 9000 | 1 | 13 | 2700 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 988 | A | 7 | 290 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 580 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.86 | 2 | 0
1986-03-03 | 1900-03-02 | 19:00 | 19 | 50 | 870 | 19 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 19 | 1 | 13 | 2100 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2100 | 1 | 13 | 640 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 989 | A | 7 | 290 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 670 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.76 | 2 | 0
1986-03-03 | 1900-03-02 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 989 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 670 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.101 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.76 | 2 | 0
1986-03-03 | 1900-03-02 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 989 | A | 7 | 310 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.101 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.76 | 2 | 0
1986-03-03 | 1900-03-02 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 989 | A | 7 | 290 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 240 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.101 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.08 | 2 | 0
1986-03-03 | 1900-03-02 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 989 | A | 7 | 270 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 240 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.101 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.08 | 2 | 0
1986-03-03 | 1900-03-02 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 989 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 880 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.101 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.08 | 2 | 0
1986-03-04 | 1900-03-03 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 988 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 880 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.58 | 3 | 0
1986-03-04 | 1900-03-03 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 988 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 520 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.18 | 3 | 0
1986-03-04 | 1900-03-03 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 987 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 580 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.18 | 3 | 0
1986-03-04 | 1900-03-03 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 987 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 150 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.58 | 3 | 0
1986-03-04 | 1900-03-03 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 987 | A | 7 | 270 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 180 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.58 | 3 | 0
1986-03-04 | 1900-03-03 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 986 | A | 7 | 290 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.18 | 3 | 0
1986-03-04 | 1900-03-03 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 986 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.5 | 3 | 0
1986-03-04 | 1900-03-03 | 8:00 | 8 | 70 | 1032 | 25 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 25 | 1 | 13 | 2800 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2800 | 1 | 13 | 810 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 987 | A | 7 | 290 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 240 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.18 | 3 | 0
1986-03-04 | 1900-03-03 | 9:00 | 9 | 321 | 1391 | 105 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 104 | 1 | 13 | 11400 | 1 | 13 | 100 | 1 | 9 | 11400 | 1 | 13 | 3310 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 987 | A | 7 | 290 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 1250 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.18 | 3 | 0
1986-03-04 | 1900-03-03 | 10:00 | 10 | 559 | 1391 | 195 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 195 | 1 | 13 | 21700 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 21600 | 1 | 13 | 6750 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 987 | A | 7 | 280 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 1250 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.78 | 3 | 0
1986-03-04 | 1900-03-03 | 11:00 | 11 | 752 | 1391 | 280 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 279 | 1 | 13 | 31300 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 31200 | 1 | 13 | 10250 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 987 | A | 7 | 290 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 850 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.76 | 3 | 0
1986-03-04 | 1900-03-03 | 12:00 | 12 | 887 | 1391 | 321 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 320 | 1 | 13 | 36300 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 36200 | 1 | 13 | 12530 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 987 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 430 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.68 | 3 | 0
1986-03-04 | 1900-03-03 | 13:00 | 13 | 955 | 1391 | 327 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 326 | 1 | 13 | 37300 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 37300 | 1 | 13 | 13330 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 987 | A | 7 | 310 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 430 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.76 | 3 | 0
1986-03-04 | 1900-03-03 | 14:00 | 14 | 951 | 1391 | 349 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 348 | 1 | 13 | 39600 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 39500 | 1 | 13 | 13820 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 987 | A | 7 | 290 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 580 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.54 | 3 | 0
1986-03-04 | 1900-03-03 | 15:00 | 15 | 876 | 1391 | 294 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 294 | 1 | 13 | 33500 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 33500 | 1 | 13 | 11810 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 987 | A | 7 | 350 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 1010 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.34 | 3 | 0
1986-03-04 | 1900-03-03 | 16:00 | 16 | 735 | 1391 | 258 | 1 | 9 | 87 | 1 | 9 | 212 | 1 | 13 | 28400 | 1 | 9 | 8700 | 1 | 9 | 23800 | 1 | 13 | 6570 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 987 | A | 7 | 350 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 1070 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.52 | 3 | 0
1986-03-04 | 1900-03-03 | 17:00 | 17 | 537 | 1391 | 268 | 1 | 13 | 327 | 1 | 13 | 143 | 1 | 13 | 28800 | 1 | 13 | 32100 | 1 | 13 | 16400 | 1 | 13 | 2950 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 988 | A | 7 | 310 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.82 | 3 | 0
1986-03-04 | 1900-03-03 | 18:00 | 18 | 297 | 1391 | 155 | 1 | 13 | 470 | 1 | 13 | 56 | 1 | 13 | 16000 | 1 | 13 | 36800 | 1 | 13 | 8200 | 1 | 13 | 1010 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 988 | A | 7 | 340 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.84 | 3 | 0
1986-03-04 | 1900-03-03 | 19:00 | 19 | 53 | 892 | 24 | 1 | 13 | 41 | 1 | 13 | 20 | 1 | 13 | 2500 | 1 | 13 | 1800 | 1 | 13 | 2400 | 1 | 13 | 410 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 988 | A | 7 | 290 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.16 | 3 | 0
1986-03-04 | 1900-03-03 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 989 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1010 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.36 | 3 | 0
1986-03-04 | 1900-03-03 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 989 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.36 | 3 | 0
1986-03-04 | 1900-03-03 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 989 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.8 | 3 | 0
1986-03-04 | 1900-03-03 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 989 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.72 | 3 | 0
1986-03-04 | 1900-03-03 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 988 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.1 | 3 | 0
1986-03-05 | 1900-03-04 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 988 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.22 | 4 | 0
1986-03-05 | 1900-03-04 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 988 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.64 | 4 | 0
1986-03-05 | 1900-03-04 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 987 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.14 | 4 | 0
1986-03-05 | 1900-03-04 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 987 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.24 | 4 | 0
1986-03-05 | 1900-03-04 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 986 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.94 | 4 | 0
1986-03-05 | 1900-03-04 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 986 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.26 | 4 | 0
1986-03-05 | 1900-03-04 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 986 | A | 7 | 170 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 24.96 | 4 | 0
1986-03-05 | 1900-03-04 | 8:00 | 8 | 75 | 1077 | 28 | 1 | 13 | 40 | 1 | 13 | 24 | 1 | 13 | 3000 | 1 | 13 | 1900 | 1 | 13 | 2800 | 1 | 13 | 500 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 986 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.055 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.24 | 4 | 0
1986-03-05 | 1900-03-04 | 9:00 | 9 | 328 | 1390 | 160 | 1 | 13 | 371 | 1 | 13 | 74 | 1 | 13 | 17000 | 1 | 13 | 30000 | 1 | 13 | 9900 | 1 | 13 | 1350 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 986 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.055 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.8 | 4 | 0
1986-03-05 | 1900-03-04 | 10:00 | 10 | 566 | 1390 | 283 | 1 | 13 | 352 | 1 | 13 | 142 | 1 | 13 | 29900 | 1 | 13 | 33900 | 1 | 13 | 16100 | 1 | 13 | 2810 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 985 | A | 7 | 190 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.055 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.68 | 4 | 0
1986-03-05 | 1900-03-04 | 11:00 | 11 | 758 | 1390 | 528 | 1 | 13 | 627 | 1 | 13 | 188 | 1 | 13 | 56200 | 1 | 13 | 63600 | 1 | 13 | 21400 | 1 | 13 | 4160 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 985 | A | 7 | 200 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.055 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.54 | 4 | 0
1986-03-05 | 1900-03-04 | 12:00 | 12 | 893 | 1390 | 562 | 1 | 13 | 530 | 1 | 13 | 223 | 1 | 13 | 60100 | 1 | 13 | 54600 | 1 | 13 | 24800 | 1 | 13 | 5630 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 984 | A | 7 | 190 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.055 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37 | 4 | 0
1986-03-05 | 1900-03-04 | 13:00 | 13 | 961 | 1390 | 671 | 1 | 9 | 656 | 1 | 9 | 220 | 1 | 13 | 70000 | 1 | 9 | 65600 | 1 | 9 | 24500 | 1 | 13 | 5820 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 983 | A | 7 | 190 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.055 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.76 | 4 | 0
1986-03-05 | 1900-03-04 | 14:00 | 14 | 957 | 1390 | 654 | 1 | 9 | 705 | 1 | 9 | 170 | 1 | 13 | 69400 | 1 | 9 | 71400 | 1 | 9 | 20000 | 1 | 13 | 4650 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 983 | A | 7 | 200 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.055 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.44 | 4 | 0
1986-03-05 | 1900-03-04 | 15:00 | 15 | 882 | 1390 | 412 | 1 | 13 | 159 | 1 | 13 | 312 | 1 | 13 | 44900 | 1 | 13 | 16700 | 1 | 13 | 34300 | 1 | 13 | 8740 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 979 | A | 7 | 190 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.055 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.74 | 4 | 0
1986-03-05 | 1900-03-04 | 16:00 | 16 | 741 | 1390 | 355 | 1 | 9 | 168 | 1 | 9 | 266 | 1 | 13 | 38500 | 1 | 9 | 17300 | 1 | 9 | 29200 | 1 | 13 | 6790 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 978 | A | 7 | 180 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.055 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.44 | 4 | 0
1986-03-05 | 1900-03-04 | 17:00 | 17 | 542 | 1390 | 175 | 1 | 9 | 60 | 1 | 9 | 151 | 1 | 13 | 19200 | 1 | 9 | 5800 | 1 | 9 | 16900 | 1 | 13 | 4250 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 977 | A | 7 | 190 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.055 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.12 | 4 | 0
1986-03-05 | 1900-03-04 | 18:00 | 18 | 302 | 1390 | 64 | 1 | 13 | 9 | 1 | 9 | 62 | 1 | 13 | 7300 | 1 | 13 | 300 | 1 | 9 | 7200 | 1 | 13 | 2280 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 976 | A | 7 | 180 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.055 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.14 | 4 | 0
1986-03-05 | 1900-03-04 | 19:00 | 19 | 56 | 915 | 19 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 19 | 1 | 13 | 2200 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2200 | 1 | 13 | 650 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 976 | A | 7 | 200 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.055 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.14 | 4 | 0
1986-03-05 | 1900-03-04 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 976 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.96 | 4 | 0
1986-03-05 | 1900-03-04 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 975 | A | 7 | 200 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 980 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.76 | 4 | 0
1986-03-05 | 1900-03-04 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 974 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 910 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.08 | 4 | 0
1986-03-05 | 1900-03-04 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 976 | A | 7 | 290 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 370 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.08 | 4 | 0
1986-03-05 | 1900-03-04 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 976 | A | 7 | 290 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 310 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.58 | 4 | 0
1986-03-06 | 1900-03-05 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 976 | A | 7 | 290 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 370 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.18 | 5 | 0
1986-03-06 | 1900-03-05 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 976 | A | 7 | 280 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 340 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.18 | 5 | 0
1986-03-06 | 1900-03-05 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 976 | A | 7 | 280 | A | 7 | 9.8 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 340 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.78 | 5 | 0
1986-03-06 | 1900-03-05 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 976 | A | 7 | 290 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 340 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.1 | 5 | 0
1986-03-06 | 1900-03-05 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 977 | A | 7 | 290 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 430 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.4 | 5 | 0
1986-03-06 | 1900-03-05 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 978 | A | 7 | 290 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 430 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.1 | 5 | 0
1986-03-06 | 1900-03-05 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 979 | A | 7 | 290 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 550 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.3 | 5 | 0
1986-03-06 | 1900-03-05 | 8:00 | 8 | 80 | 1100 | 16 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 16 | 1 | 13 | 1900 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1900 | 1 | 13 | 580 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 980 | A | 7 | 290 | A | 7 | 11.3 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 460 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.02 | 5 | 0
1986-03-06 | 1900-03-05 | 9:00 | 9 | 335 | 1389 | 86 | 1 | 13 | 8 | 1 | 9 | 84 | 1 | 13 | 9600 | 1 | 13 | 400 | 1 | 9 | 9500 | 1 | 13 | 2970 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 981 | A | 7 | 290 | A | 7 | 9.8 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 490 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.52 | 5 | 0
1986-03-06 | 1900-03-05 | 10:00 | 10 | 572 | 1389 | 182 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 181 | 1 | 13 | 20400 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 20300 | 1 | 13 | 6590 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 982 | A | 7 | 290 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 580 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.22 | 5 | 0
1986-03-06 | 1900-03-05 | 11:00 | 11 | 765 | 1389 | 221 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 218 | 1 | 13 | 25200 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 25000 | 1 | 13 | 8930 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 983 | A | 7 | 300 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 520 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.72 | 5 | 0
1986-03-06 | 1900-03-05 | 12:00 | 12 | 900 | 1389 | 283 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 279 | 1 | 13 | 32500 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 32100 | 1 | 13 | 11630 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 983 | A | 7 | 250 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 580 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.52 | 5 | 0
1986-03-06 | 1900-03-05 | 13:00 | 13 | 968 | 1389 | 327 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 325 | 1 | 13 | 37500 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 37300 | 1 | 13 | 13430 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 983 | A | 7 | 270 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 580 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.72 | 5 | 0
1986-03-06 | 1900-03-05 | 14:00 | 14 | 963 | 1389 | 307 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 305 | 1 | 13 | 35300 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 35100 | 1 | 13 | 12860 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 983 | A | 7 | 270 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 580 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.38 | 5 | 0
1986-03-06 | 1900-03-05 | 15:00 | 15 | 888 | 1389 | 304 | 1 | 9 | 38 | 1 | 9 | 279 | 1 | 13 | 33400 | 1 | 9 | 3900 | 1 | 9 | 30900 | 1 | 13 | 9350 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 983 | A | 7 | 270 | A | 7 | 10.8 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 580 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.76 | 5 | 0
1986-03-06 | 1900-03-05 | 16:00 | 16 | 746 | 1389 | 295 | 1 | 13 | 178 | 1 | 13 | 199 | 1 | 13 | 32500 | 1 | 13 | 18500 | 1 | 13 | 22500 | 1 | 13 | 5090 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 6 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 982 | A | 7 | 250 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 580 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.76 | 5 | 0
1986-03-06 | 1900-03-05 | 17:00 | 17 | 548 | 1389 | 149 | 1 | 9 | 59 | 1 | 9 | 126 | 1 | 13 | 16400 | 1 | 9 | 5600 | 1 | 9 | 14200 | 1 | 13 | 3690 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 983 | A | 7 | 280 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 910 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.34 | 5 | 0
1986-03-06 | 1900-03-05 | 18:00 | 18 | 307 | 1389 | 81 | 1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 80 | 1 | 13 | 9000 | 1 | 13 | 100 | 1 | 9 | 9000 | 1 | 13 | 2750 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 983 | A | 7 | 280 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 980 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.16 | 5 | 0
1986-03-06 | 1900-03-05 | 19:00 | 19 | 59 | 938 | 16 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 15 | 1 | 13 | 1700 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1700 | 1 | 13 | 540 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 983 | A | 7 | 280 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 760 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.46 | 5 | 0
1986-03-06 | 1900-03-05 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 984 | A | 7 | 280 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1070 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.26 | 5 | 0
1986-03-06 | 1900-03-05 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 983 | A | 7 | 260 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.26 | 5 | 0
1986-03-06 | 1900-03-05 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 983 | A | 7 | 270 | A | 7 | 10.8 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.26 | 5 | 0
1986-03-06 | 1900-03-05 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 984 | A | 7 | 310 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 800 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.02 | 5 | 0
1986-03-06 | 1900-03-05 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 984 | A | 7 | 300 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 2000 | A | 7 | 270 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.14 | 5 | 0
1986-03-07 | 1900-03-06 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 984 | A | 7 | 300 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 760 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.72 | 6 | 0
1986-03-07 | 1900-03-06 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 985 | A | 7 | 310 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 940 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 24.06 | 6 | 0
1986-03-07 | 1900-03-06 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 986 | A | 7 | 310 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.28 | 6 | 0
1986-03-07 | 1900-03-06 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 986 | A | 7 | 320 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.38 | 6 | 0
1986-03-07 | 1900-03-06 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -12.2 | 10.04 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 987 | A | 7 | 330 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.4 | 6 | 0
1986-03-07 | 1900-03-06 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 6 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | -12.8 | 8.96 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 989 | A | 7 | 340 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 17.04 | 6 | 0
1986-03-07 | 1900-03-06 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 6 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | -11.1 | 12.02 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 990 | A | 7 | 350 | A | 7 | 9.8 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 5490 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 17.14 | 6 | 0
1986-03-07 | 1900-03-06 | 8:00 | 8 | 86 | 1146 | 28 | 1 | 13 | 11 | 1 | 13 | 27 | 1 | 13 | 3100 | 1 | 13 | 700 | 1 | 13 | 3000 | 1 | 13 | 640 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 5 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | -14.4 | 6.08 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 991 | A | 7 | 340 | A | 7 | 9.8 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 5490 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.116 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 14.46 | 6 | 0
1986-03-07 | 1900-03-06 | 9:00 | 9 | 342 | 1389 | 174 | 1 | 13 | 288 | 1 | 9 | 104 | 1 | 13 | 18400 | 1 | 13 | 23900 | 1 | 9 | 12400 | 1 | 13 | 2080 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | -14.4 | 6.08 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 993 | A | 7 | 350 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.116 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 15.06 | 6 | 0
1986-03-07 | 1900-03-06 | 10:00 | 10 | 579 | 1389 | 374 | 1 | 13 | 489 | 1 | 13 | 172 | 1 | 13 | 38800 | 1 | 13 | 47200 | 1 | 13 | 19000 | 1 | 13 | 3500 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 4 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | -13.9 | 6.98 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 994 | A | 7 | 340 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.116 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 15.26 | 6 | 0
1986-03-07 | 1900-03-06 | 11:00 | 11 | 772 | 1389 | 308 | 1 | 9 | 101 | 1 | 9 | 252 | 1 | 13 | 33900 | 1 | 9 | 10200 | 1 | 9 | 28200 | 1 | 13 | 7780 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | -13.9 | 6.98 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 995 | A | 7 | 350 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1070 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.116 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 16.04 | 6 | 0
1986-03-07 | 1900-03-06 | 12:00 | 12 | 906 | 1389 | 575 | 1 | 13 | 428 | 1 | 13 | 297 | 1 | 13 | 62000 | 1 | 13 | 45800 | 1 | 13 | 32000 | 1 | 13 | 8040 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 4 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | -13.3 | 8.06 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 996 | A | 7 | 320 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.116 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 16.94 | 6 | 0
1986-03-07 | 1900-03-06 | 13:00 | 13 | 974 | 1389 | 458 | 1 | 13 | 217 | 1 | 13 | 307 | 1 | 13 | 50500 | 1 | 13 | 23000 | 1 | 13 | 34300 | 1 | 13 | 9320 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | -12.2 | 10.04 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 996 | A | 7 | 330 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.116 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 18.02 | 6 | 0
1986-03-07 | 1900-03-06 | 14:00 | 14 | 969 | 1389 | 588 | 1 | 13 | 311 | 1 | 13 | 371 | 1 | 13 | 62700 | 1 | 13 | 33400 | 1 | 13 | 39300 | 1 | 13 | 11060 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | -13.3 | 8.06 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 996 | A | 7 | 340 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.116 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 17.62 | 6 | 0
1986-03-07 | 1900-03-06 | 15:00 | 15 | 894 | 1389 | 495 | 1 | 9 | 309 | 1 | 9 | 297 | 1 | 13 | 53200 | 1 | 9 | 33000 | 1 | 9 | 31900 | 1 | 13 | 7960 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | -13.3 | 8.06 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 996 | A | 7 | 330 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.116 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 16.94 | 6 | 0
1986-03-07 | 1900-03-06 | 16:00 | 16 | 751 | 1389 | 347 | 1 | 13 | 217 | 1 | 13 | 230 | 1 | 13 | 38000 | 1 | 13 | 22500 | 1 | 13 | 25800 | 1 | 13 | 5910 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | -13.3 | 8.06 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 997 | A | 7 | 350 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.116 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 17.62 | 6 | 0
1986-03-07 | 1900-03-06 | 17:00 | 17 | 553 | 1389 | 200 | 1 | 9 | 83 | 1 | 9 | 167 | 1 | 13 | 22000 | 1 | 9 | 8000 | 1 | 9 | 18800 | 1 | 13 | 4640 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | -14.4 | 6.08 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 997 | A | 7 | 330 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 1190 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.116 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 16.44 | 6 | 0
1986-03-07 | 1900-03-06 | 18:00 | 18 | 312 | 1389 | 136 | 1 | 13 | 143 | 1 | 13 | 104 | 1 | 13 | 14600 | 1 | 13 | 11700 | 1 | 13 | 12000 | 1 | 13 | 2260 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | -13.9 | 6.98 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 997 | A | 7 | 350 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 1340 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.116 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 16.74 | 6 | 0
1986-03-07 | 1900-03-06 | 19:00 | 19 | 62 | 984 | 28 | 1 | 13 | 70 | 1 | 9 | 21 | 1 | 13 | 2800 | 1 | 13 | 2500 | 1 | 9 | 2600 | 1 | 13 | 370 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | -15 | 5 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 998 | A | 7 | 360 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.116 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 14.26 | 6 | 0
1986-03-07 | 1900-03-06 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | -15 | 5 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 998 | A | 7 | 20 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 14.26 | 6 | 0
1986-03-07 | 1900-03-06 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | -15 | 5 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 999 | A | 7 | 30 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 13.48 | 6 | 0
1986-03-07 | 1900-03-06 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | -14.4 | 6.08 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 999 | A | 7 | 30 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 12.98 | 6 | 0
1986-03-07 | 1900-03-06 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | -14.4 | 6.08 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 999 | A | 7 | 30 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 12.98 | 6 | 0
1986-03-07 | 1900-03-06 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | -15 | 5 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 999 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 12.78 | 6 | 0
1986-03-08 | 1900-03-07 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | -14.4 | 6.08 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 1000 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 12.98 | 7 | 0
1986-03-08 | 1900-03-07 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | -15 | 5 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 999 | A | 7 | 70 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 12 | 7 | 0
1986-03-08 | 1900-03-07 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -10.6 | 12.92 | A | 7 | -15 | 5 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 1000 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 11.12 | 7 | 0
1986-03-08 | 1900-03-07 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -10.6 | 12.92 | A | 7 | -15 | 5 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 999 | A | 7 | 50 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 11.12 | 7 | 0
1986-03-08 | 1900-03-07 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -11.1 | 12.02 | A | 7 | -14.4 | 6.08 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 999 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 10.72 | 7 | 0
1986-03-08 | 1900-03-07 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -10.6 | 12.92 | A | 7 | -14.4 | 6.08 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 999 | A | 7 | 100 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 11.32 | 7 | 0
1986-03-08 | 1900-03-07 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -10.6 | 12.92 | A | 7 | -14.4 | 6.08 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 999 | A | 7 | 110 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 11.32 | 7 | 0
1986-03-08 | 1900-03-07 | 8:00 | 8 | 92 | 1168 | 42 | 1 | 13 | 190 | 1 | 9 | 22 | 1 | 13 | 3800 | 1 | 13 | 9700 | 1 | 9 | 3000 | 1 | 13 | 390 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | -13.9 | 6.98 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 999 | A | 7 | 120 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 12.4 | 7 | 0
1986-03-08 | 1900-03-07 | 9:00 | 9 | 349 | 1388 | 153 | 1 | 13 | 366 | 1 | 9 | 62 | 1 | 13 | 16600 | 1 | 13 | 30500 | 1 | 9 | 8900 | 1 | 13 | 1110 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | -13.3 | 8.06 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 998 | A | 7 | 120 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 14.86 | 7 | 0
1986-03-08 | 1900-03-07 | 10:00 | 10 | 586 | 1388 | 330 | 1 | 13 | 395 | 1 | 13 | 165 | 1 | 13 | 34400 | 1 | 13 | 38300 | 1 | 13 | 18200 | 1 | 13 | 3340 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 5 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | -12.2 | 10.04 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 998 | A | 7 | 140 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 17.34 | 7 | 0
1986-03-08 | 1900-03-07 | 11:00 | 11 | 779 | 1388 | 507 | 1 | 13 | 666 | 1 | 13 | 136 | 1 | 13 | 53600 | 1 | 13 | 66500 | 1 | 13 | 16200 | 1 | 13 | 3070 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -11.7 | 10.94 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 998 | A | 7 | 160 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.48 | 7 | 0
1986-03-08 | 1900-03-07 | 12:00 | 12 | 913 | 1388 | 655 | 1 | 13 | 669 | 1 | 13 | 218 | 1 | 13 | 68000 | 1 | 13 | 66500 | 1 | 13 | 24100 | 1 | 13 | 5370 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | -10.6 | 12.92 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 997 | A | 7 | 150 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.76 | 7 | 0
1986-03-08 | 1900-03-07 | 13:00 | 13 | 980 | 1388 | 284 | 1 | 9 | 58 | 1 | 9 | 243 | 1 | 13 | 31400 | 1 | 9 | 5900 | 1 | 9 | 27200 | 1 | 13 | 9050 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 996 | A | 7 | 160 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 24.92 | 7 | 0
1986-03-08 | 1900-03-07 | 14:00 | 14 | 975 | 1388 | 594 | 1 | 13 | 480 | 1 | 13 | 258 | 1 | 13 | 63300 | 1 | 13 | 49700 | 1 | 13 | 28200 | 1 | 13 | 7320 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -11.1 | 12.02 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 994 | A | 7 | 140 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.7 | 7 | 0
1986-03-08 | 1900-03-07 | 15:00 | 15 | 899 | 1388 | 347 | 1 | 9 | 96 | 1 | 9 | 285 | 1 | 13 | 38200 | 1 | 9 | 9800 | 1 | 9 | 31900 | 1 | 13 | 9620 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -11.7 | 10.94 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 993 | A | 7 | 160 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.18 | 7 | 0
1986-03-08 | 1900-03-07 | 16:00 | 16 | 757 | 1388 | 357 | 1 | 13 | 282 | 1 | 13 | 203 | 1 | 13 | 38600 | 1 | 13 | 29700 | 1 | 13 | 22400 | 1 | 13 | 4690 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 992 | A | 7 | 130 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.26 | 7 | 0
1986-03-08 | 1900-03-07 | 17:00 | 17 | 558 | 1388 | 358 | 1 | 13 | 543 | 1 | 13 | 140 | 1 | 13 | 37600 | 1 | 13 | 52100 | 1 | 13 | 16500 | 1 | 13 | 2760 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -10.6 | 12.92 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 990 | A | 7 | 150 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.76 | 7 | 0
1986-03-08 | 1900-03-07 | 18:00 | 18 | 317 | 1388 | 80 | 1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 79 | 1 | 13 | 8900 | 1 | 13 | 100 | 1 | 9 | 8900 | 1 | 13 | 2780 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 989 | A | 7 | 140 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.26 | 7 | 0
1986-03-08 | 1900-03-07 | 19:00 | 19 | 66 | 1006 | 14 | 1 | 13 | 9 | 1 | 9 | 13 | 1 | 13 | 1500 | 1 | 13 | 500 | 1 | 9 | 1500 | 1 | 13 | 340 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 988 | A | 7 | 160 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.46 | 7 | 0
1986-03-08 | 1900-03-07 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 988 | A | 7 | 160 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.26 | 7 | 0
1986-03-08 | 1900-03-07 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 986 | A | 7 | 170 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.76 | 7 | 0
1986-03-08 | 1900-03-07 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 986 | A | 7 | 170 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.84 | 7 | 0
1986-03-08 | 1900-03-07 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 986 | A | 7 | 170 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2900 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.32 | 7 | 0
1986-03-08 | 1900-03-07 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 986 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.54 | 7 | 0
1986-03-09 | 1900-03-08 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 985 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.34 | 1 | 0
1986-03-09 | 1900-03-08 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 985 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.42 | 1 | 0
1986-03-09 | 1900-03-08 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 985 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.42 | 1 | 0
1986-03-09 | 1900-03-08 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 2 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 984 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.22 | 1 | 0
1986-03-09 | 1900-03-08 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 984 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.92 | 1 | 0
1986-03-09 | 1900-03-08 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 984 | A | 7 | 210 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.82 | 1 | 0
1986-03-09 | 1900-03-08 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 984 | A | 7 | 210 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.14 | 1 | 0
1986-03-09 | 1900-03-08 | 8:00 | 8 | 97 | 1214 | 35 | 1 | 13 | 61 | 1 | 13 | 29 | 1 | 13 | 3700 | 1 | 13 | 3100 | 1 | 13 | 3500 | 1 | 13 | 600 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 985 | A | 7 | 210 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.111 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.3 | 1 | 0
1986-03-09 | 1900-03-08 | 9:00 | 9 | 357 | 1387 | 176 | 1 | 13 | 317 | 1 | 13 | 96 | 1 | 13 | 18300 | 1 | 13 | 26400 | 1 | 13 | 11500 | 1 | 13 | 1800 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 3 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 985 | A | 7 | 210 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.111 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.54 | 1 | 0
1986-03-09 | 1900-03-08 | 10:00 | 10 | 593 | 1387 | 346 | 1 | 13 | 473 | 1 | 13 | 146 | 1 | 13 | 36700 | 1 | 13 | 46000 | 1 | 13 | 16900 | 1 | 13 | 2920 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 985 | A | 7 | 210 | A | 7 | 9.8 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.111 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.62 | 1 | 0
1986-03-09 | 1900-03-08 | 11:00 | 11 | 785 | 1387 | 519 | 1 | 9 | 650 | 1 | 9 | 153 | 1 | 13 | 54400 | 1 | 9 | 64600 | 1 | 9 | 17700 | 1 | 13 | 3410 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 984 | A | 7 | 220 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.111 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.98 | 1 | 0
1986-03-09 | 1900-03-08 | 12:00 | 12 | 919 | 1387 | 640 | 1 | 9 | 783 | 1 | 9 | 123 | 1 | 13 | 67400 | 1 | 9 | 78300 | 1 | 9 | 15300 | 1 | 13 | 3030 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.3 | A | 7 | 984 | A | 7 | 200 | A | 7 | 12.9 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.111 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.24 | 1 | 0
1986-03-09 | 1900-03-08 | 13:00 | 13 | 986 | 1387 | 694 | 1 | 9 | 657 | 1 | 9 | 228 | 1 | 13 | 72300 | 1 | 9 | 65700 | 1 | 9 | 25400 | 1 | 13 | 6280 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.28 | A | 7 | 983 | A | 7 | 210 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.111 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.12 | 1 | 0
1986-03-09 | 1900-03-08 | 14:00 | 14 | 981 | 1387 | 683 | 1 | 9 | 641 | 1 | 9 | 231 | 1 | 13 | 71000 | 1 | 9 | 64100 | 1 | 9 | 25600 | 1 | 13 | 6300 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.26 | A | 7 | 982 | A | 7 | 210 | A | 7 | 11.3 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.111 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.9 | 1 | 0
1986-03-09 | 1900-03-08 | 15:00 | 15 | 905 | 1387 | 681 | 1 | 13 | 663 | 1 | 13 | 250 | 1 | 13 | 72000 | 1 | 13 | 68300 | 1 | 13 | 27300 | 1 | 13 | 6480 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.25 | A | 7 | 981 | A | 7 | 200 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.111 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.38 | 1 | 0
1986-03-09 | 1900-03-08 | 16:00 | 16 | 762 | 1387 | 402 | 1 | 13 | 251 | 1 | 13 | 265 | 1 | 13 | 43700 | 1 | 13 | 26000 | 1 | 13 | 29400 | 1 | 13 | 6860 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.25 | A | 7 | 980 | A | 7 | 190 | A | 7 | 11.8 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.111 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.38 | 1 | 0
1986-03-09 | 1900-03-08 | 17:00 | 17 | 563 | 1387 | 254 | 1 | 13 | 212 | 1 | 13 | 169 | 1 | 13 | 27800 | 1 | 13 | 20900 | 1 | 13 | 19300 | 1 | 13 | 3970 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.27 | A | 7 | 979 | A | 7 | 190 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.111 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.52 | 1 | 0
1986-03-09 | 1900-03-08 | 18:00 | 18 | 322 | 1387 | 169 | 1 | 13 | 354 | 1 | 9 | 88 | 1 | 13 | 17500 | 1 | 13 | 28300 | 1 | 9 | 10900 | 1 | 13 | 1640 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.27 | A | 7 | 979 | A | 7 | 190 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.111 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.52 | 1 | 0
1986-03-09 | 1900-03-08 | 19:00 | 19 | 69 | 1029 | 32 | 1 | 13 | 40 | 1 | 9 | 27 | 1 | 13 | 3300 | 1 | 13 | 1900 | 1 | 9 | 3100 | 1 | 13 | 560 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 1 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.29 | A | 7 | 979 | A | 7 | 190 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.111 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.04 | 1 | 0
1986-03-09 | 1900-03-08 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 978 | A | 7 | 180 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.98 | 1 | 0
1986-03-09 | 1900-03-08 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.33 | A | 7 | 978 | A | 7 | 180 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.56 | 1 | 0
1986-03-09 | 1900-03-08 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.35 | A | 7 | 979 | A | 7 | 190 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.58 | 1 | 0
1986-03-09 | 1900-03-08 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.35 | A | 7 | 979 | A | 7 | 190 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.58 | 1 | 0
1986-03-09 | 1900-03-08 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.33 | A | 7 | 980 | A | 7 | 190 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.56 | 1 | 0
1986-03-10 | 1900-03-09 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 1 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.33 | A | 7 | 979 | A | 7 | 210 | A | 7 | 11.3 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.106 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.56 | 2 | 0
1986-03-10 | 1900-03-09 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 979 | A | 7 | 210 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.106 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.06 | 2 | 0
1986-03-10 | 1900-03-09 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 978 | A | 7 | 210 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.106 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.96 | 2 | 0
1986-03-10 | 1900-03-09 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 977 | A | 7 | 200 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.106 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.98 | 2 | 0
1986-03-10 | 1900-03-09 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 977 | A | 7 | 210 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.106 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.98 | 2 | 0
1986-03-10 | 1900-03-09 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 5 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 977 | A | 7 | 200 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.106 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.48 | 2 | 0
1986-03-10 | 1900-03-09 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 976 | A | 7 | 200 | A | 7 | 11.3 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.106 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.68 | 2 | 0
1986-03-10 | 1900-03-09 | 8:00 | 8 | 104 | 1236 | 16 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 16 | 1 | 13 | 1900 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1900 | 1 | 13 | 600 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 976 | A | 7 | 200 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1040 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.48 | 2 | 0
1986-03-10 | 1900-03-09 | 9:00 | 9 | 364 | 1386 | 83 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 83 | 1 | 13 | 9400 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 9400 | 1 | 13 | 3060 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 976 | A | 7 | 190 | A | 7 | 12.4 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1130 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.86 | 2 | 0
1986-03-10 | 1900-03-09 | 10:00 | 10 | 600 | 1386 | 221 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 217 | 1 | 13 | 24400 | 1 | 9 | 700 | 1 | 9 | 24100 | 1 | 13 | 7560 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 975 | A | 7 | 200 | A | 7 | 13.4 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1130 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.34 | 2 | 0
1986-03-10 | 1900-03-09 | 11:00 | 11 | 792 | 1386 | 146 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 141 | 1 | 13 | 17500 | 1 | 9 | 700 | 1 | 9 | 17000 | 1 | 13 | 6530 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 976 | A | 7 | 210 | A | 7 | 12.9 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 910 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.28 | 2 | 0
1986-03-10 | 1900-03-09 | 12:00 | 12 | 926 | 1386 | 159 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 158 | 1 | 13 | 19100 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 19100 | 1 | 13 | 7670 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 976 | A | 7 | 220 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 910 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.24 | 2 | 0
1986-03-10 | 1900-03-09 | 13:00 | 13 | 992 | 1386 | 535 | 1 | 9 | 259 | 1 | 9 | 350 | 1 | 13 | 57500 | 1 | 9 | 27900 | 1 | 9 | 37500 | 1 | 13 | 10570 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 973 | A | 7 | 210 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56 | 2 | 0
1986-03-10 | 1900-03-09 | 14:00 | 14 | 987 | 1386 | 508 | 1 | 9 | 210 | 1 | 9 | 359 | 1 | 13 | 55400 | 1 | 9 | 22200 | 1 | 9 | 39600 | 1 | 13 | 11070 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 970 | A | 7 | 180 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 910 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.96 | 2 | 0
1986-03-10 | 1900-03-09 | 15:00 | 15 | 910 | 1386 | 168 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 164 | 1 | 13 | 20100 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 19800 | 1 | 13 | 7850 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 970 | A | 7 | 140 | A | 7 | 12.9 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 610 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.1 | 2 | 0
1986-03-10 | 1900-03-09 | 16:00 | 16 | 767 | 1386 | 321 | 1 | 9 | 174 | 1 | 9 | 225 | 1 | 13 | 35300 | 1 | 9 | 18100 | 1 | 9 | 25200 | 1 | 13 | 5840 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 970 | A | 7 | 210 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.12 | 2 | 0
1986-03-10 | 1900-03-09 | 17:00 | 17 | 568 | 1386 | 329 | 1 | 13 | 518 | 1 | 13 | 117 | 1 | 13 | 35300 | 1 | 13 | 50100 | 1 | 13 | 14700 | 1 | 13 | 2270 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 969 | A | 7 | 220 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.02 | 2 | 0
1986-03-10 | 1900-03-09 | 18:00 | 18 | 327 | 1386 | 107 | 1 | 13 | 60 | 1 | 9 | 93 | 1 | 13 | 11700 | 1 | 13 | 5100 | 1 | 9 | 10500 | 1 | 13 | 2340 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 971 | A | 7 | 260 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 760 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.72 | 2 | 0
1986-03-10 | 1900-03-09 | 19:00 | 19 | 72 | 1051 | 8 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 13 | 1000 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1000 | 1 | 13 | 310 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 974 | A | 7 | 280 | A | 7 | 12.4 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 670 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.22 | 2 | 0
1986-03-10 | 1900-03-09 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 976 | A | 7 | 280 | A | 7 | 11.8 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 760 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.106 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.58 | 2 | 0
1986-03-10 | 1900-03-09 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 977 | A | 7 | 260 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 460 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.106 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.7 | 2 | 0
1986-03-10 | 1900-03-09 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 978 | A | 7 | 270 | A | 7 | 10.8 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 460 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.106 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.12 | 2 | 0
1986-03-10 | 1900-03-09 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 980 | A | 7 | 270 | A | 7 | 10.8 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 370 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.106 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.24 | 2 | 0
1986-03-10 | 1900-03-09 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 981 | A | 7 | 270 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 370 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.106 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.74 | 2 | 0
1986-03-11 | 1900-03-10 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 982 | A | 7 | 270 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 460 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.107 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.84 | 3 | 0
1986-03-11 | 1900-03-10 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 984 | A | 7 | 280 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 670 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.107 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.84 | 3 | 0
1986-03-11 | 1900-03-10 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 984 | A | 7 | 280 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 850 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.107 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.86 | 3 | 0
1986-03-11 | 1900-03-10 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 985 | A | 7 | 280 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 760 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.107 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.86 | 3 | 0
1986-03-11 | 1900-03-10 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 985 | A | 7 | 300 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 760 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.107 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.96 | 3 | 0
1986-03-11 | 1900-03-10 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 986 | A | 7 | 340 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 760 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.107 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.28 | 3 | 0
1986-03-11 | 1900-03-10 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 987 | A | 7 | 360 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 520 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.107 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.36 | 3 | 0
1986-03-11 | 1900-03-10 | 8:00 | 8 | 110 | 1282 | 33 | 1 | 13 | 8 | 1 | 9 | 33 | 1 | 13 | 3700 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 3700 | 1 | 13 | 1050 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 988 | A | 7 | 340 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 460 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.046 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.76 | 3 | 0
1986-03-11 | 1900-03-10 | 9:00 | 9 | 371 | 1386 | 113 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 112 | 1 | 13 | 12500 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 12500 | 1 | 13 | 3770 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 989 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 340 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.046 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.86 | 3 | 0
1986-03-11 | 1900-03-10 | 10:00 | 10 | 607 | 1386 | 178 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 175 | 1 | 13 | 20100 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 19900 | 1 | 13 | 6710 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 989 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 340 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.046 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.84 | 3 | 0
1986-03-11 | 1900-03-10 | 11:00 | 11 | 799 | 1386 | 253 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 247 | 1 | 13 | 28800 | 1 | 9 | 900 | 1 | 9 | 28300 | 1 | 13 | 9980 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 990 | A | 7 | 300 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 370 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.046 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.84 | 3 | 0
1986-03-11 | 1900-03-10 | 12:00 | 12 | 932 | 1386 | 308 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 305 | 1 | 13 | 35300 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 35000 | 1 | 13 | 12620 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 990 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 400 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.046 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.34 | 3 | 0
1986-03-11 | 1900-03-10 | 13:00 | 13 | 999 | 1386 | 367 | 1 | 9 | 119 | 1 | 9 | 282 | 1 | 13 | 40700 | 1 | 9 | 12700 | 1 | 9 | 31600 | 1 | 13 | 8800 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 989 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 520 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.046 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.38 | 3 | 0
1986-03-11 | 1900-03-10 | 14:00 | 14 | 993 | 1386 | 683 | 1 | 13 | 675 | 1 | 13 | 201 | 1 | 13 | 71900 | 1 | 13 | 68100 | 1 | 13 | 22900 | 1 | 13 | 5720 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 989 | A | 7 | 100 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.046 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.46 | 3 | 0
1986-03-11 | 1900-03-10 | 15:00 | 15 | 916 | 1386 | 646 | 1 | 9 | 704 | 1 | 9 | 182 | 1 | 13 | 67900 | 1 | 9 | 70800 | 1 | 9 | 20900 | 1 | 13 | 4650 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 988 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.046 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.24 | 3 | 0
1986-03-11 | 1900-03-10 | 16:00 | 16 | 773 | 1386 | 400 | 1 | 13 | 356 | 1 | 13 | 202 | 1 | 13 | 43500 | 1 | 13 | 37600 | 1 | 13 | 22500 | 1 | 13 | 4690 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 989 | A | 7 | 220 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.046 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.24 | 3 | 0
1986-03-11 | 1900-03-10 | 17:00 | 17 | 573 | 1386 | 312 | 1 | 13 | 409 | 1 | 13 | 144 | 1 | 13 | 32900 | 1 | 13 | 39500 | 1 | 13 | 16500 | 1 | 13 | 2860 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 4 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 988 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.046 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.74 | 3 | 0
1986-03-11 | 1900-03-10 | 18:00 | 18 | 332 | 1386 | 178 | 1 | 13 | 507 | 1 | 9 | 59 | 1 | 13 | 18600 | 1 | 13 | 41500 | 1 | 9 | 8600 | 1 | 13 | 1080 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 988 | A | 7 | 110 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.046 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.94 | 3 | 0
1986-03-11 | 1900-03-10 | 19:00 | 19 | 76 | 1074 | 38 | 1 | 13 | 162 | 1 | 9 | 21 | 1 | 13 | 3500 | 1 | 13 | 7100 | 1 | 9 | 3000 | 1 | 13 | 370 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 988 | A | 7 | 100 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.046 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.98 | 3 | 0
1986-03-11 | 1900-03-10 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 987 | A | 7 | 80 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.107 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.78 | 3 | 0
1986-03-11 | 1900-03-10 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 2 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 987 | A | 7 | 70 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.107 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.78 | 3 | 0
1986-03-11 | 1900-03-10 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 988 | A | 7 | 90 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 7010 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.107 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.78 | 3 | 0
1986-03-11 | 1900-03-10 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 989 | A | 7 | 90 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 4880 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.107 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.18 | 3 | 0
1986-03-11 | 1900-03-10 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 988 | A | 7 | 90 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.107 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.2 | 3 | 0
1986-03-12 | 1900-03-11 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 987 | A | 7 | 90 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.62 | 4 | 0
1986-03-12 | 1900-03-11 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 987 | A | 7 | 110 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.62 | 4 | 0
1986-03-12 | 1900-03-11 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 986 | A | 7 | 50 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.12 | 4 | 0
1986-03-12 | 1900-03-11 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 984 | A | 7 | 50 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.12 | 4 | 0
1986-03-12 | 1900-03-11 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 984 | A | 7 | 90 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.62 | 4 | 0
1986-03-12 | 1900-03-11 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 983 | A | 7 | 70 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1040 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.62 | 4 | 0
1986-03-12 | 1900-03-11 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 980 | A | 7 | 70 | A | 7 | 11.8 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1040 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.12 | 4 | 0
1986-03-12 | 1900-03-11 | 8:00 | 8 | 116 | 1304 | 12 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 12 | 1 | 13 | 1400 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1400 | 1 | 13 | 470 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 981 | A | 7 | 80 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.62 | 4 | 0
1986-03-12 | 1900-03-11 | 9:00 | 9 | 378 | 1385 | 64 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 63 | 1 | 13 | 7500 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 7400 | 1 | 13 | 2520 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 981 | A | 7 | 100 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 1190 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.62 | 4 | 0
1986-03-12 | 1900-03-11 | 10:00 | 10 | 614 | 1385 | 214 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 212 | 1 | 13 | 23900 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 23700 | 1 | 13 | 7600 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 981 | A | 7 | 80 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 790 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.12 | 4 | 0
1986-03-12 | 1900-03-11 | 11:00 | 11 | 806 | 1385 | 149 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 145 | 1 | 13 | 17700 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 17400 | 1 | 13 | 6740 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 980 | A | 7 | 80 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 310 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.52 | 4 | 0
1986-03-12 | 1900-03-11 | 12:00 | 12 | 939 | 1385 | 285 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 282 | 1 | 13 | 32900 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 32600 | 1 | 13 | 12040 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 980 | A | 7 | 80 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.02 | 4 | 0
1986-03-12 | 1900-03-11 | 13:00 | 13 | 1005 | 1385 | 359 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 357 | 1 | 13 | 41000 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 40900 | 1 | 13 | 14600 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 979 | A | 7 | 100 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 310 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.58 | 4 | 0
1986-03-12 | 1900-03-11 | 14:00 | 14 | 999 | 1385 | 394 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 393 | 1 | 13 | 44700 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 44600 | 1 | 13 | 15350 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 979 | A | 7 | 100 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 310 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.06 | 4 | 0
1986-03-12 | 1900-03-11 | 15:00 | 15 | 921 | 1385 | 283 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 282 | 1 | 13 | 32600 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 32500 | 1 | 13 | 11910 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 979 | A | 7 | 80 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 240 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.94 | 4 | 0
1986-03-12 | 1900-03-11 | 16:00 | 16 | 778 | 1385 | 248 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 247 | 1 | 13 | 28100 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 28100 | 1 | 13 | 9810 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 980 | A | 7 | 70 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 790 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.84 | 4 | 0
1986-03-12 | 1900-03-11 | 17:00 | 17 | 578 | 1385 | 199 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 198 | 1 | 13 | 22100 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 22000 | 1 | 13 | 7000 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 979 | A | 7 | 90 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.32 | 4 | 0
1986-03-12 | 1900-03-11 | 18:00 | 18 | 336 | 1385 | 62 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 62 | 1 | 13 | 7200 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 7100 | 1 | 13 | 2380 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 979 | A | 7 | 80 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.84 | 4 | 0
1986-03-12 | 1900-03-11 | 19:00 | 19 | 80 | 1096 | 17 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 17 | 1 | 13 | 2000 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2000 | 1 | 13 | 610 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 980 | A | 7 | 70 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 240 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.84 | 4 | 0
1986-03-12 | 1900-03-11 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 979 | A | 7 | 80 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 520 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.92 | 4 | 0
1986-03-12 | 1900-03-11 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 979 | A | 7 | 110 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 2900 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.22 | 4 | 0
1986-03-12 | 1900-03-11 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 979 | A | 7 | 110 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 2900 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.3 | 4 | 0
1986-03-12 | 1900-03-11 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 977 | A | 7 | 110 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 2900 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.28 | 4 | 0
1986-03-12 | 1900-03-11 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 977 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.28 | 4 | 0
1986-03-13 | 1900-03-12 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 978 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.38 | 5 | 0
1986-03-13 | 1900-03-12 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 978 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.28 | 5 | 0
1986-03-13 | 1900-03-12 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 977 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 400 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.28 | 5 | 0
1986-03-13 | 1900-03-12 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 977 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.28 | 5 | 0
1986-03-13 | 1900-03-12 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 977 | A | 7 | 150 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.86 | 5 | 0
1986-03-13 | 1900-03-12 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 976 | A | 7 | 130 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.28 | 5 | 0
1986-03-13 | 1900-03-12 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 977 | A | 7 | 130 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 400 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.28 | 5 | 0
1986-03-13 | 1900-03-12 | 8:00 | 8 | 123 | 1349 | 26 | 1 | 13 | 16 | 1 | 9 | 25 | 1 | 13 | 2900 | 1 | 13 | 1000 | 1 | 9 | 2800 | 1 | 13 | 620 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 977 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.86 | 5 | 0
1986-03-13 | 1900-03-12 | 9:00 | 9 | 385 | 1384 | 90 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 88 | 1 | 13 | 10200 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 10100 | 1 | 13 | 3280 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 977 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.26 | 5 | 0
1986-03-13 | 1900-03-12 | 10:00 | 10 | 621 | 1384 | 158 | 1 | 9 | 12 | 1 | 9 | 152 | 1 | 13 | 18000 | 1 | 9 | 900 | 1 | 9 | 17600 | 1 | 13 | 6170 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 977 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.64 | 5 | 0
1986-03-13 | 1900-03-12 | 11:00 | 11 | 812 | 1384 | 241 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 237 | 1 | 13 | 27600 | 1 | 9 | 600 | 1 | 9 | 27300 | 1 | 13 | 9820 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 977 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 760 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.22 | 5 | 0
1986-03-13 | 1900-03-12 | 12:00 | 12 | 945 | 1384 | 287 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 286 | 1 | 13 | 33100 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 33000 | 1 | 13 | 12210 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 978 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 430 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.02 | 5 | 0
1986-03-13 | 1900-03-12 | 13:00 | 13 | 1011 | 1384 | 316 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 315 | 1 | 13 | 36600 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 36500 | 1 | 13 | 13540 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 978 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 460 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.02 | 5 | 0
1986-03-13 | 1900-03-12 | 14:00 | 14 | 1004 | 1384 | 503 | 1 | 9 | 174 | 1 | 9 | 378 | 1 | 13 | 54800 | 1 | 9 | 18400 | 1 | 9 | 41500 | 1 | 13 | 11900 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 978 | A | 7 | 260 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 580 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.52 | 5 | 0
1986-03-13 | 1900-03-12 | 15:00 | 15 | 927 | 1384 | 336 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 332 | 1 | 13 | 38200 | 1 | 9 | 600 | 1 | 9 | 37800 | 1 | 13 | 13250 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 978 | A | 7 | 210 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 490 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.4 | 5 | 0
1986-03-13 | 1900-03-12 | 16:00 | 16 | 783 | 1384 | 291 | 1 | 9 | 71 | 1 | 9 | 251 | 1 | 13 | 32000 | 1 | 9 | 7200 | 1 | 9 | 27900 | 1 | 13 | 7850 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 979 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 670 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.28 | 5 | 0
1986-03-13 | 1900-03-12 | 17:00 | 17 | 583 | 1384 | 200 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 197 | 1 | 13 | 22300 | 1 | 9 | 700 | 1 | 9 | 22000 | 1 | 13 | 7030 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 979 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 820 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.08 | 5 | 0
1986-03-13 | 1900-03-12 | 18:00 | 18 | 341 | 1384 | 117 | 1 | 13 | 120 | 1 | 13 | 87 | 1 | 13 | 12800 | 1 | 13 | 10200 | 1 | 13 | 10200 | 1 | 13 | 1900 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 979 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.88 | 5 | 0
1986-03-13 | 1900-03-12 | 19:00 | 19 | 83 | 1119 | 38 | 1 | 13 | 42 | 1 | 13 | 34 | 1 | 13 | 4000 | 1 | 13 | 2000 | 1 | 13 | 3900 | 1 | 13 | 710 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 979 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.82 | 5 | 0
1986-03-13 | 1900-03-12 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 979 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.94 | 5 | 0
1986-03-13 | 1900-03-12 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 980 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1070 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.74 | 5 | 0
1986-03-13 | 1900-03-12 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 980 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.36 | 5 | 0
1986-03-13 | 1900-03-12 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 980 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.36 | 5 | 0
1986-03-13 | 1900-03-12 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 980 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.88 | 5 | 0
1986-03-14 | 1900-03-13 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 980 | A | 7 | 280 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.36 | 6 | 0
1986-03-14 | 1900-03-13 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 980 | A | 7 | 300 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.9 | 6 | 0
1986-03-14 | 1900-03-13 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 980 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 400 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.9 | 6 | 0
1986-03-14 | 1900-03-13 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 980 | A | 7 | 330 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 240 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.32 | 6 | 0
1986-03-14 | 1900-03-13 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 980 | A | 7 | 340 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 430 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.34 | 6 | 0
1986-03-14 | 1900-03-13 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 981 | A | 7 | 360 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 550 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.46 | 6 | 0
1986-03-14 | 1900-03-13 | 7:00 | 7 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 981 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 580 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.54 | 6 | 0
1986-03-14 | 1900-03-13 | 8:00 | 8 | 130 | 1383 | 31 | 1 | 13 | 69 | 1 | 9 | 24 | 1 | 13 | 3300 | 1 | 13 | 3200 | 1 | 9 | 3000 | 1 | 13 | 410 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 981 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 490 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.045 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.46 | 6 | 0
1986-03-14 | 1900-03-13 | 9:00 | 9 | 392 | 1383 | 82 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 81 | 1 | 13 | 9400 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 9300 | 1 | 13 | 3110 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 981 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 400 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.045 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.04 | 6 | 0
1986-03-14 | 1900-03-13 | 10:00 | 10 | 628 | 1383 | 180 | 1 | 9 | 11 | 1 | 9 | 175 | 1 | 13 | 20400 | 1 | 9 | 900 | 1 | 9 | 20000 | 1 | 13 | 6850 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 981 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 490 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.045 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.92 | 6 | 0
1986-03-14 | 1900-03-13 | 11:00 | 11 | 819 | 1383 | 255 | 1 | 9 | 50 | 1 | 9 | 226 | 1 | 13 | 28200 | 1 | 9 | 5000 | 1 | 9 | 25200 | 1 | 13 | 7450 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 981 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.045 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.3 | 6 | 0
1986-03-14 | 1900-03-13 | 12:00 | 12 | 951 | 1383 | 529 | 1 | 13 | 279 | 1 | 13 | 338 | 1 | 13 | 56800 | 1 | 13 | 29900 | 1 | 13 | 36100 | 1 | 13 | 9760 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 981 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.045 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.48 | 6 | 0
1986-03-14 | 1900-03-13 | 13:00 | 13 | 1017 | 1383 | 689 | 1 | 13 | 611 | 1 | 13 | 241 | 1 | 13 | 74400 | 1 | 13 | 63600 | 1 | 13 | 27500 | 1 | 13 | 7270 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 980 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.045 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.16 | 6 | 0
1986-03-14 | 1900-03-13 | 14:00 | 14 | 1010 | 1383 | 734 | 1 | 9 | 786 | 1 | 9 | 162 | 1 | 13 | 78700 | 1 | 9 | 80300 | 1 | 9 | 19900 | 1 | 13 | 4890 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 1 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 979 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.045 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.94 | 6 | 0
1986-03-14 | 1900-03-13 | 15:00 | 15 | 932 | 1383 | 707 | 1 | 9 | 822 | 1 | 9 | 155 | 1 | 13 | 75300 | 1 | 9 | 83500 | 1 | 9 | 18900 | 1 | 13 | 4150 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 978 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.045 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.12 | 6 | 0
1986-03-14 | 1900-03-13 | 16:00 | 16 | 788 | 1383 | 533 | 1 | 9 | 781 | 1 | 9 | 89 | 1 | 13 | 56800 | 1 | 9 | 77900 | 1 | 9 | 12300 | 1 | 13 | 2090 | 1 | 18 | 5 | A | 7 | 1 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 978 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.045 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.52 | 6 | 0
1986-03-14 | 1900-03-13 | 17:00 | 17 | 588 | 1383 | 365 | 1 | 9 | 674 | 1 | 9 | 79 | 1 | 13 | 38900 | 1 | 9 | 65400 | 1 | 9 | 11000 | 1 | 13 | 1640 | 1 | 18 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 978 | A | 7 | 280 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.045 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.12 | 6 | 0
1986-03-14 | 1900-03-13 | 18:00 | 18 | 346 | 1383 | 144 | 1 | 13 | 258 | 1 | 13 | 81 | 1 | 13 | 15600 | 1 | 13 | 21600 | 1 | 13 | 10200 | 1 | 13 | 1530 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 978 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.045 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.86 | 6 | 0
1986-03-14 | 1900-03-13 | 19:00 | 19 | 87 | 1141 | 34 | 1 | 13 | 22 | 1 | 13 | 32 | 1 | 13 | 3700 | 1 | 13 | 1300 | 1 | 13 | 3600 | 1 | 13 | 740 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 978 | A | 7 | 340 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.045 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45 | 6 | 0
1986-03-14 | 1900-03-13 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 979 | A | 7 | 330 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.04 | 6 | 0
1986-03-14 | 1900-03-13 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 980 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.06 | 6 | 0
1986-03-14 | 1900-03-13 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 981 | A | 7 | 300 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 5490 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.66 | 6 | 0
1986-03-14 | 1900-03-13 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 981 | A | 7 | 300 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 1310 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.66 | 6 | 0
1986-03-14 | 1900-03-13 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 5 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 981 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.58 | 6 | 0
1986-03-15 | 1900-03-14 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 981 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.52 | 7 | 0
1986-03-15 | 1900-03-14 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 981 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.12 | 7 | 0
1986-03-15 | 1900-03-14 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 981 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.54 | 7 | 0
1986-03-15 | 1900-03-14 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 981 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.14 | 7 | 0
1986-03-15 | 1900-03-14 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 981 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.54 | 7 | 0
1986-03-15 | 1900-03-14 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 982 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.14 | 7 | 0
1986-03-15 | 1900-03-14 | 7:00 | 7 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 983 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.06 | 7 | 0
1986-03-15 | 1900-03-14 | 8:00 | 8 | 137 | 1383 | 39 | 1 | 13 | 19 | 1 | 9 | 37 | 1 | 13 | 4300 | 1 | 13 | 1200 | 1 | 9 | 4100 | 1 | 13 | 870 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 984 | A | 7 | 260 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 1130 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.62 | 7 | 0
1986-03-15 | 1900-03-14 | 9:00 | 9 | 399 | 1383 | 119 | 1 | 9 | 63 | 1 | 9 | 101 | 1 | 13 | 13100 | 1 | 9 | 5700 | 1 | 9 | 11400 | 1 | 13 | 2700 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 984 | A | 7 | 290 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.12 | 7 | 0
1986-03-15 | 1900-03-14 | 10:00 | 10 | 635 | 1383 | 166 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 157 | 1 | 13 | 19000 | 1 | 9 | 1400 | 1 | 9 | 18300 | 1 | 13 | 6390 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 985 | A | 7 | 300 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 670 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.8 | 7 | 0
1986-03-15 | 1900-03-14 | 11:00 | 11 | 825 | 1383 | 263 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 262 | 1 | 13 | 30000 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 29900 | 1 | 13 | 10600 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 985 | A | 7 | 300 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37 | 7 | 0
1986-03-15 | 1900-03-14 | 12:00 | 12 | 958 | 1383 | 272 | 1 | 9 | 12 | 1 | 9 | 264 | 1 | 13 | 31700 | 1 | 9 | 1100 | 1 | 9 | 31000 | 1 | 13 | 11650 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 985 | A | 7 | 280 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 730 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37 | 7 | 0
1986-03-15 | 1900-03-14 | 13:00 | 13 | 1023 | 1383 | 320 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 317 | 1 | 13 | 37100 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 36800 | 1 | 13 | 13690 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 985 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 760 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.08 | 7 | 0
1986-03-15 | 1900-03-14 | 14:00 | 14 | 1016 | 1383 | 316 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 315 | 1 | 13 | 36500 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 36500 | 1 | 13 | 13580 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 985 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 670 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.08 | 7 | 0
1986-03-15 | 1900-03-14 | 15:00 | 15 | 937 | 1383 | 277 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 275 | 1 | 13 | 32100 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 31900 | 1 | 13 | 11840 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 985 | A | 7 | 280 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 670 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.38 | 7 | 0
1986-03-15 | 1900-03-14 | 16:00 | 16 | 793 | 1383 | 265 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 263 | 1 | 13 | 30000 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 29800 | 1 | 13 | 10350 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 985 | A | 7 | 270 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 640 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.4 | 7 | 0
1986-03-15 | 1900-03-14 | 17:00 | 17 | 593 | 1383 | 180 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 178 | 1 | 13 | 20200 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 20100 | 1 | 13 | 6690 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 986 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 640 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.8 | 7 | 0
1986-03-15 | 1900-03-14 | 18:00 | 18 | 351 | 1383 | 97 | 1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 97 | 1 | 13 | 10900 | 1 | 13 | 100 | 1 | 9 | 10800 | 1 | 13 | 3350 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 986 | A | 7 | 280 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 610 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.82 | 7 | 0
1986-03-15 | 1900-03-14 | 19:00 | 19 | 91 | 1164 | 26 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 26 | 1 | 13 | 2900 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2900 | 1 | 13 | 870 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 987 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 640 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.42 | 7 | 0
1986-03-15 | 1900-03-14 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 987 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 700 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.42 | 7 | 0
1986-03-15 | 1900-03-14 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 987 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 730 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.82 | 7 | 0
1986-03-15 | 1900-03-14 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 987 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 760 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.82 | 7 | 0
1986-03-15 | 1900-03-14 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 987 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 730 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.72 | 7 | 0
1986-03-15 | 1900-03-14 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 987 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 670 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.72 | 7 | 0
1986-03-16 | 1900-03-15 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 987 | A | 7 | 310 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 580 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.111 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.72 | 1 | 0
1986-03-16 | 1900-03-15 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 987 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 490 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.111 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.72 | 1 | 0
1986-03-16 | 1900-03-15 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 987 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.111 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.22 | 1 | 0
1986-03-16 | 1900-03-15 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 987 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.111 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.22 | 1 | 0
1986-03-16 | 1900-03-15 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 988 | A | 7 | 320 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.111 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.54 | 1 | 0
1986-03-16 | 1900-03-15 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 989 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.111 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.54 | 1 | 0
1986-03-16 | 1900-03-15 | 7:00 | 7 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 989 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 760 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.111 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.24 | 1 | 0
1986-03-16 | 1900-03-15 | 8:00 | 8 | 144 | 1382 | 40 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 40 | 1 | 13 | 4400 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 4400 | 1 | 13 | 1260 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 990 | A | 7 | 330 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.056 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.54 | 1 | 0
1986-03-16 | 1900-03-15 | 9:00 | 9 | 406 | 1382 | 127 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 126 | 1 | 13 | 14000 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 14000 | 1 | 13 | 4280 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 990 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 980 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.056 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.74 | 1 | 0
1986-03-16 | 1900-03-15 | 10:00 | 10 | 642 | 1382 | 230 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 230 | 1 | 13 | 25600 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 25600 | 1 | 13 | 8220 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 991 | A | 7 | 360 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 980 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.056 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.92 | 1 | 0
1986-03-16 | 1900-03-15 | 11:00 | 11 | 832 | 1382 | 280 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 280 | 1 | 13 | 31800 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 31800 | 1 | 13 | 11120 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 991 | A | 7 | 20 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 610 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.056 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.02 | 1 | 0
1986-03-16 | 1900-03-15 | 12:00 | 12 | 964 | 1382 | 336 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 335 | 1 | 13 | 38400 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 38300 | 1 | 13 | 13700 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 991 | A | 7 | 360 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 730 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.056 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.72 | 1 | 0
1986-03-16 | 1900-03-15 | 13:00 | 13 | 1028 | 1382 | 404 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 404 | 1 | 13 | 45900 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 45900 | 1 | 13 | 15930 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 991 | A | 7 | 360 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 670 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.056 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.32 | 1 | 0
1986-03-16 | 1900-03-15 | 14:00 | 14 | 1021 | 1382 | 365 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 364 | 1 | 13 | 41900 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 41700 | 1 | 13 | 14940 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 991 | A | 7 | 360 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 790 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.056 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.72 | 1 | 0
1986-03-16 | 1900-03-15 | 15:00 | 15 | 943 | 1382 | 360 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 358 | 1 | 13 | 40700 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 40600 | 1 | 13 | 14020 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 990 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.056 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.9 | 1 | 0
1986-03-16 | 1900-03-15 | 16:00 | 16 | 798 | 1382 | 297 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 296 | 1 | 13 | 33400 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 33300 | 1 | 13 | 11140 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 990 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 940 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.056 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.6 | 1 | 0
1986-03-16 | 1900-03-15 | 17:00 | 17 | 598 | 1382 | 204 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 203 | 1 | 13 | 22700 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 22600 | 1 | 13 | 7280 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 991 | A | 7 | 20 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 910 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.056 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.9 | 1 | 0
1986-03-16 | 1900-03-15 | 18:00 | 18 | 355 | 1382 | 118 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 118 | 1 | 13 | 13000 | 1 | 13 | 100 | 1 | 9 | 13000 | 1 | 13 | 3790 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 991 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 880 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.056 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.32 | 1 | 0
1986-03-16 | 1900-03-15 | 19:00 | 19 | 95 | 1186 | 29 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 29 | 1 | 13 | 3200 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 3200 | 1 | 13 | 940 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 991 | A | 7 | 360 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.056 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.22 | 1 | 0
1986-03-16 | 1900-03-15 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 992 | A | 7 | 40 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 790 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.111 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.22 | 1 | 0
1986-03-16 | 1900-03-15 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 992 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 730 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.111 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.22 | 1 | 0
1986-03-16 | 1900-03-15 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 992 | A | 7 | 40 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 670 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.111 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.82 | 1 | 0
1986-03-16 | 1900-03-15 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 992 | A | 7 | 100 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 670 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.111 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.54 | 1 | 0
1986-03-16 | 1900-03-15 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 992 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 670 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.111 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.24 | 1 | 0
1986-03-17 | 1900-03-16 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 992 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 670 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.112 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.74 | 2 | 0
1986-03-17 | 1900-03-16 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 992 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 670 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.112 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.34 | 2 | 0
1986-03-17 | 1900-03-16 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 992 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 670 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.112 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.34 | 2 | 0
1986-03-17 | 1900-03-16 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 992 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 790 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.112 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.34 | 2 | 0
1986-03-17 | 1900-03-16 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 992 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 790 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.112 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.88 | 2 | 0
1986-03-17 | 1900-03-16 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 992 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 790 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.112 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.48 | 2 | 0
1986-03-17 | 1900-03-16 | 7:00 | 7 | 1 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 993 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 910 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.112 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.8 | 2 | 0
1986-03-17 | 1900-03-16 | 8:00 | 8 | 151 | 1381 | 36 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 36 | 1 | 13 | 4000 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 4000 | 1 | 13 | 1190 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 993 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 910 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.88 | 2 | 0
1986-03-17 | 1900-03-16 | 9:00 | 9 | 414 | 1381 | 127 | 1 | 13 | 102 | 1 | 13 | 97 | 1 | 13 | 14100 | 1 | 13 | 9300 | 1 | 13 | 11300 | 1 | 13 | 2170 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 994 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.92 | 2 | 0
1986-03-17 | 1900-03-16 | 10:00 | 10 | 649 | 1381 | 306 | 1 | 13 | 203 | 1 | 13 | 212 | 1 | 13 | 33400 | 1 | 13 | 20600 | 1 | 13 | 23700 | 1 | 13 | 5180 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 994 | A | 7 | 130 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.82 | 2 | 0
1986-03-17 | 1900-03-16 | 11:00 | 11 | 839 | 1381 | 484 | 1 | 13 | 407 | 1 | 13 | 239 | 1 | 13 | 52700 | 1 | 13 | 43300 | 1 | 13 | 26300 | 1 | 13 | 5940 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 993 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.56 | 2 | 0
1986-03-17 | 1900-03-16 | 12:00 | 12 | 970 | 1381 | 671 | 1 | 13 | 586 | 1 | 13 | 261 | 1 | 13 | 71500 | 1 | 13 | 60700 | 1 | 13 | 28700 | 1 | 13 | 7400 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 993 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.94 | 2 | 0
1986-03-17 | 1900-03-16 | 13:00 | 13 | 1034 | 1381 | 713 | 1 | 9 | 600 | 1 | 9 | 265 | 1 | 13 | 76500 | 1 | 9 | 62400 | 1 | 9 | 29600 | 1 | 13 | 8320 | 1 | 18 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 993 | A | 7 | 20 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.32 | 2 | 0
1986-03-17 | 1900-03-16 | 14:00 | 14 | 1027 | 1381 | 721 | 1 | 9 | 675 | 1 | 9 | 220 | 1 | 13 | 75600 | 1 | 9 | 68000 | 1 | 9 | 24900 | 1 | 13 | 6610 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 992 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.88 | 2 | 0
1986-03-17 | 1900-03-16 | 15:00 | 15 | 948 | 1381 | 635 | 1 | 9 | 622 | 1 | 9 | 210 | 1 | 13 | 66300 | 1 | 9 | 62300 | 1 | 9 | 23400 | 1 | 13 | 5540 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 991 | A | 7 | 100 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.46 | 2 | 0
1986-03-17 | 1900-03-16 | 16:00 | 16 | 803 | 1381 | 498 | 1 | 13 | 410 | 1 | 13 | 261 | 1 | 13 | 53500 | 1 | 13 | 43400 | 1 | 13 | 28200 | 1 | 13 | 6470 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 991 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.76 | 2 | 0
1986-03-17 | 1900-03-16 | 17:00 | 17 | 603 | 1381 | 350 | 1 | 9 | 389 | 1 | 9 | 181 | 1 | 13 | 37400 | 1 | 9 | 39200 | 1 | 9 | 20200 | 1 | 13 | 3930 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 990 | A | 7 | 110 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.24 | 2 | 0
1986-03-17 | 1900-03-16 | 18:00 | 18 | 360 | 1381 | 128 | 1 | 13 | 72 | 1 | 13 | 110 | 1 | 13 | 14100 | 1 | 13 | 6400 | 1 | 13 | 12400 | 1 | 13 | 2770 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 990 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.16 | 2 | 0
1986-03-17 | 1900-03-16 | 19:00 | 19 | 98 | 1208 | 33 | 1 | 13 | 4 | 1 | 13 | 33 | 1 | 13 | 3700 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 3700 | 1 | 13 | 1030 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 990 | A | 7 | 110 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.58 | 2 | 0
1986-03-17 | 1900-03-16 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 990 | A | 7 | 110 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.112 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.1 | 2 | 0
1986-03-17 | 1900-03-16 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 990 | A | 7 | 100 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.112 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.1 | 2 | 0
1986-03-17 | 1900-03-16 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 990 | A | 7 | 110 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.112 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.52 | 2 | 0
1986-03-17 | 1900-03-16 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 990 | A | 7 | 110 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.112 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.04 | 2 | 0
1986-03-17 | 1900-03-16 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 989 | A | 7 | 110 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.112 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.16 | 2 | 0
1986-03-18 | 1900-03-17 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 989 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.113 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.36 | 3 | 0
1986-03-18 | 1900-03-17 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 4 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 989 | A | 7 | 110 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.113 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.36 | 3 | 0
1986-03-18 | 1900-03-17 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 988 | A | 7 | 110 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.113 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.68 | 3 | 0
1986-03-18 | 1900-03-17 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 987 | A | 7 | 110 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.113 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.68 | 3 | 0
1986-03-18 | 1900-03-17 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 987 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.113 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.2 | 3 | 0
1986-03-18 | 1900-03-17 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 986 | A | 7 | 120 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.113 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.8 | 3 | 0
1986-03-18 | 1900-03-17 | 7:00 | 7 | 1 | 150 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 985 | A | 7 | 120 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.062 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.98 | 3 | 0
1986-03-18 | 1900-03-17 | 8:00 | 8 | 158 | 1380 | 23 | 1 | 13 | 12 | 1 | 9 | 22 | 1 | 13 | 2600 | 1 | 13 | 800 | 1 | 9 | 2500 | 1 | 13 | 580 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 985 | A | 7 | 130 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.062 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.46 | 3 | 0
1986-03-18 | 1900-03-17 | 9:00 | 9 | 421 | 1380 | 96 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 95 | 1 | 13 | 10900 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 10900 | 1 | 13 | 3620 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 985 | A | 7 | 140 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.062 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.94 | 3 | 0
1986-03-18 | 1900-03-17 | 10:00 | 10 | 656 | 1380 | 179 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 177 | 1 | 13 | 20400 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 20300 | 1 | 13 | 7090 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 984 | A | 7 | 130 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.062 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.52 | 3 | 0
1986-03-18 | 1900-03-17 | 11:00 | 11 | 845 | 1380 | 304 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 299 | 1 | 13 | 34400 | 1 | 9 | 800 | 1 | 9 | 33900 | 1 | 13 | 11700 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 983 | A | 7 | 160 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.062 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.48 | 3 | 0
1986-03-18 | 1900-03-17 | 12:00 | 12 | 976 | 1380 | 504 | 1 | 13 | 341 | 1 | 13 | 263 | 1 | 13 | 55300 | 1 | 13 | 36800 | 1 | 13 | 29200 | 1 | 13 | 7480 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 981 | A | 7 | 140 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.062 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.62 | 3 | 0
1986-03-18 | 1900-03-17 | 13:00 | 13 | 1040 | 1380 | 282 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 278 | 1 | 13 | 33100 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 32700 | 1 | 13 | 12600 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 979 | A | 7 | 140 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.062 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.56 | 3 | 0
1986-03-18 | 1900-03-17 | 14:00 | 14 | 1032 | 1380 | 275 | 1 | 9 | 14 | 1 | 9 | 265 | 1 | 13 | 32400 | 1 | 9 | 1200 | 1 | 9 | 31500 | 1 | 13 | 12120 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 977 | A | 7 | 130 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.062 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.96 | 3 | 0
1986-03-18 | 1900-03-17 | 15:00 | 15 | 953 | 1380 | 185 | 1 | 9 | 20 | 1 | 9 | 171 | 1 | 13 | 20500 | 1 | 9 | 2000 | 1 | 9 | 19100 | 1 | 13 | 6520 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 974 | A | 7 | 170 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.062 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.24 | 3 | 0
1986-03-18 | 1900-03-17 | 16:00 | 16 | 808 | 1380 | 140 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 136 | 1 | 13 | 16700 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 16400 | 1 | 13 | 6410 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 973 | A | 7 | 180 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 1400 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.062 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.7 | 3 | 0
1986-03-18 | 1900-03-17 | 17:00 | 17 | 607 | 1380 | 111 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 108 | 1 | 13 | 13100 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 12800 | 1 | 13 | 4700 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 973 | A | 7 | 170 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 1160 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.062 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.36 | 3 | 0
1986-03-18 | 1900-03-17 | 18:00 | 18 | 365 | 1380 | 64 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 63 | 1 | 13 | 7400 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 7400 | 1 | 13 | 2490 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 972 | A | 7 | 150 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 1070 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.062 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.28 | 3 | 0
1986-03-18 | 1900-03-17 | 19:00 | 19 | 102 | 1231 | 14 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 14 | 1 | 13 | 1700 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1700 | 1 | 13 | 530 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 971 | A | 7 | 170 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 910 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.062 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.86 | 3 | 0
1986-03-18 | 1900-03-17 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 969 | A | 7 | 130 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 640 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.113 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.28 | 3 | 0
1986-03-18 | 1900-03-17 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 967 | A | 7 | 140 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 520 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.113 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.26 | 3 | 0
1986-03-18 | 1900-03-17 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 967 | A | 7 | 180 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 370 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.113 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.34 | 3 | 0
1986-03-18 | 1900-03-17 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 967 | A | 7 | 230 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 400 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.113 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.72 | 3 | 0
1986-03-18 | 1900-03-17 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 966 | A | 7 | 210 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 490 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.113 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.62 | 3 | 0
1986-03-19 | 1900-03-18 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 965 | A | 7 | 220 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 670 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.08 | 4 | 0
1986-03-19 | 1900-03-18 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 966 | A | 7 | 240 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 850 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.48 | 4 | 0
1986-03-19 | 1900-03-18 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 966 | A | 7 | 230 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.52 | 4 | 0
1986-03-19 | 1900-03-18 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 966 | A | 7 | 240 | A | 7 | 10.8 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.34 | 4 | 0
1986-03-19 | 1900-03-18 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 967 | A | 7 | 230 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.06 | 4 | 0
1986-03-19 | 1900-03-18 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 968 | A | 7 | 260 | A | 7 | 11.3 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 1190 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.26 | 4 | 0
1986-03-19 | 1900-03-18 | 7:00 | 7 | 2 | 195 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 970 | A | 7 | 250 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 1460 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.8 | 4 | 0
1986-03-19 | 1900-03-18 | 8:00 | 8 | 165 | 1379 | 34 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 34 | 1 | 13 | 3800 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 3800 | 1 | 13 | 1180 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 971 | A | 7 | 250 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 640 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.8 | 4 | 0
1986-03-19 | 1900-03-18 | 9:00 | 9 | 428 | 1379 | 114 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 114 | 1 | 13 | 12800 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 12800 | 1 | 13 | 4140 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 972 | A | 7 | 260 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 400 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.94 | 4 | 0
1986-03-19 | 1900-03-18 | 10:00 | 10 | 662 | 1379 | 121 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 121 | 1 | 13 | 14300 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 14300 | 1 | 13 | 5350 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 974 | A | 7 | 260 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 640 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.06 | 4 | 0
1986-03-19 | 1900-03-18 | 11:00 | 11 | 852 | 1379 | 314 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 313 | 1 | 13 | 35400 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 35300 | 1 | 13 | 12080 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 976 | A | 7 | 260 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 430 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.78 | 4 | 0
1986-03-19 | 1900-03-18 | 12:00 | 12 | 982 | 1379 | 204 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 203 | 1 | 13 | 24300 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 24200 | 1 | 13 | 9660 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 977 | A | 7 | 260 | A | 7 | 9.8 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 400 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.1 | 4 | 0
1986-03-19 | 1900-03-18 | 13:00 | 13 | 1046 | 1379 | 359 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 359 | 1 | 13 | 41400 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 41300 | 1 | 13 | 15040 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 978 | A | 7 | 260 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 520 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.12 | 4 | 0
1986-03-19 | 1900-03-18 | 14:00 | 14 | 1037 | 1379 | 204 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 203 | 1 | 13 | 24500 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 24400 | 1 | 13 | 9870 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 979 | A | 7 | 280 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 430 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.52 | 4 | 0
1986-03-19 | 1900-03-18 | 15:00 | 15 | 958 | 1379 | 331 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 331 | 1 | 13 | 37900 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 37900 | 1 | 13 | 13560 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 980 | A | 7 | 280 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 640 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.22 | 4 | 0
1986-03-19 | 1900-03-18 | 16:00 | 16 | 813 | 1379 | 258 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 258 | 1 | 13 | 29500 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 29400 | 1 | 13 | 10410 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 981 | A | 7 | 290 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 670 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.42 | 4 | 0
1986-03-19 | 1900-03-18 | 17:00 | 17 | 612 | 1379 | 196 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 196 | 1 | 13 | 22000 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 22000 | 1 | 13 | 7260 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 983 | A | 7 | 280 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 1430 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.4 | 4 | 0
1986-03-19 | 1900-03-18 | 18:00 | 18 | 369 | 1379 | 94 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 94 | 1 | 13 | 10600 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 10600 | 1 | 13 | 3370 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 984 | A | 7 | 280 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1190 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.4 | 4 | 0
1986-03-19 | 1900-03-18 | 19:00 | 19 | 106 | 1253 | 17 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 17 | 1 | 13 | 2000 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2000 | 1 | 13 | 630 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 984 | A | 7 | 290 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1340 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.32 | 4 | 0
1986-03-19 | 1900-03-18 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 985 | A | 7 | 270 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1400 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.42 | 4 | 0
1986-03-19 | 1900-03-18 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 987 | A | 7 | 290 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1490 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.02 | 4 | 0
1986-03-19 | 1900-03-18 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 987 | A | 7 | 260 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.92 | 4 | 0
1986-03-19 | 1900-03-18 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 988 | A | 7 | 280 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1490 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.94 | 4 | 0
1986-03-19 | 1900-03-18 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 989 | A | 7 | 320 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1190 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.54 | 4 | 0
1986-03-20 | 1900-03-19 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 989 | A | 7 | 300 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 610 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.16 | 5 | 0
1986-03-20 | 1900-03-19 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 990 | A | 7 | 290 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.88 | 5 | 0
1986-03-20 | 1900-03-19 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 990 | A | 7 | 360 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 490 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.78 | 5 | 0
1986-03-20 | 1900-03-19 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 991 | A | 7 | 350 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 580 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.72 | 5 | 0
1986-03-20 | 1900-03-19 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 993 | A | 7 | 360 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 640 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.96 | 5 | 0
1986-03-20 | 1900-03-19 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 994 | A | 7 | 350 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1190 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.88 | 5 | 0
1986-03-20 | 1900-03-19 | 7:00 | 7 | 3 | 218 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 995 | A | 7 | 350 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 640 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.68 | 5 | 0
1986-03-20 | 1900-03-19 | 8:00 | 8 | 173 | 1379 | 39 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 39 | 1 | 13 | 4400 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 4400 | 1 | 13 | 1330 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 996 | A | 7 | 360 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 670 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.7 | 5 | 0
1986-03-20 | 1900-03-19 | 9:00 | 9 | 435 | 1379 | 143 | 1 | 13 | 99 | 1 | 13 | 112 | 1 | 13 | 15700 | 1 | 13 | 9200 | 1 | 13 | 12800 | 1 | 13 | 2520 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 6 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -13.9 | 6.98 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 997 | A | 7 | 340 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1040 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 18.8 | 5 | 0
1986-03-20 | 1900-03-19 | 10:00 | 10 | 669 | 1379 | 326 | 1 | 9 | 241 | 1 | 9 | 211 | 1 | 13 | 34900 | 1 | 9 | 24800 | 1 | 9 | 22800 | 1 | 13 | 4780 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -12.8 | 8.96 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 999 | A | 7 | 340 | A | 7 | 9.8 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1130 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.2 | 5 | 0
1986-03-20 | 1900-03-19 | 11:00 | 11 | 858 | 1379 | 521 | 1 | 13 | 459 | 1 | 13 | 237 | 1 | 13 | 55100 | 1 | 13 | 47100 | 1 | 13 | 25700 | 1 | 13 | 5850 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | -13.9 | 6.98 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 999 | A | 7 | 360 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1130 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 17.52 | 5 | 0
1986-03-20 | 1900-03-19 | 12:00 | 12 | 988 | 1379 | 384 | 1 | 9 | 80 | 1 | 9 | 328 | 1 | 13 | 42500 | 1 | 9 | 8200 | 1 | 9 | 36600 | 1 | 13 | 11780 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -11.7 | 10.94 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 1000 | A | 7 | 360 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.48 | 5 | 0
1986-03-20 | 1900-03-19 | 13:00 | 13 | 1051 | 1379 | 479 | 1 | 9 | 140 | 1 | 9 | 373 | 1 | 13 | 52500 | 1 | 9 | 14800 | 1 | 9 | 41100 | 1 | 13 | 12470 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 1000 | A | 7 | 340 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1190 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.68 | 5 | 0
1986-03-20 | 1900-03-19 | 14:00 | 14 | 1043 | 1379 | 319 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 315 | 1 | 13 | 37100 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 36700 | 1 | 13 | 13790 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 1000 | A | 7 | 350 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.46 | 5 | 0
1986-03-20 | 1900-03-19 | 15:00 | 15 | 963 | 1379 | 281 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 278 | 1 | 13 | 32700 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 32300 | 1 | 13 | 12130 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 1000 | A | 7 | 350 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1460 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.38 | 5 | 0
1986-03-20 | 1900-03-19 | 16:00 | 16 | 818 | 1379 | 218 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 216 | 1 | 13 | 25200 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 25000 | 1 | 13 | 9260 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 1000 | A | 7 | 340 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1460 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.18 | 5 | 0
1986-03-20 | 1900-03-19 | 17:00 | 17 | 617 | 1379 | 159 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 157 | 1 | 13 | 18100 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 18000 | 1 | 13 | 6300 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | -12.2 | 10.04 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 1000 | A | 7 | 340 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1460 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.78 | 5 | 0
1986-03-20 | 1900-03-19 | 18:00 | 18 | 374 | 1379 | 96 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 96 | 1 | 13 | 10900 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 10800 | 1 | 13 | 3440 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -13.3 | 8.06 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 1001 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1400 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.78 | 5 | 0
1986-03-20 | 1900-03-19 | 19:00 | 19 | 110 | 1275 | 21 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 21 | 1 | 13 | 2400 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2400 | 1 | 13 | 760 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -13.3 | 8.06 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 1002 | A | 7 | 350 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1400 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.78 | 5 | 0
1986-03-20 | 1900-03-19 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -14.4 | 6.08 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 1002 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1400 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 18.7 | 5 | 0
1986-03-20 | 1900-03-19 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -13.9 | 6.98 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 1003 | A | 7 | 340 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1460 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 18.8 | 5 | 0
1986-03-20 | 1900-03-19 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | -13.3 | 8.06 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 1003 | A | 7 | 360 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1490 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 18.32 | 5 | 0
1986-03-20 | 1900-03-19 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | -12.2 | 10.04 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 1003 | A | 7 | 340 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 18.02 | 5 | 0
1986-03-20 | 1900-03-19 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | -11.7 | 10.94 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 1003 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 16.94 | 5 | 0
1986-03-21 | 1900-03-20 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | -10.6 | 12.92 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 1003 | A | 7 | 330 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.115 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 17.34 | 6 | 0
1986-03-21 | 1900-03-20 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | -11.1 | 12.02 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 1003 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.115 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 16.36 | 6 | 0
1986-03-21 | 1900-03-20 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | -11.1 | 12.02 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 1003 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.115 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 15.76 | 6 | 0
1986-03-21 | 1900-03-20 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | -11.1 | 12.02 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 1003 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.115 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 15.76 | 6 | 0
1986-03-21 | 1900-03-20 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | -11.1 | 12.02 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 1003 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.115 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 15.76 | 6 | 0
1986-03-21 | 1900-03-20 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | -12.8 | 8.96 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 1004 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.115 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 14.28 | 6 | 0
1986-03-21 | 1900-03-20 | 7:00 | 7 | 4 | 264 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | -12.8 | 8.96 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 1004 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 14.28 | 6 | 0
1986-03-21 | 1900-03-20 | 8:00 | 8 | 180 | 1378 | 69 | 1 | 13 | 246 | 1 | 9 | 38 | 1 | 13 | 7400 | 1 | 13 | 14800 | 1 | 9 | 5400 | 1 | 13 | 680 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | -11.7 | 10.94 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 1005 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 16.94 | 6 | 0
1986-03-21 | 1900-03-20 | 9:00 | 9 | 442 | 1378 | 256 | 1 | 9 | 584 | 1 | 9 | 72 | 1 | 13 | 27100 | 1 | 9 | 52700 | 1 | 9 | 10100 | 1 | 13 | 1380 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | -12.2 | 10.04 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 1005 | A | 7 | 360 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 18.02 | 6 | 0
1986-03-21 | 1900-03-20 | 10:00 | 10 | 676 | 1378 | 439 | 1 | 13 | 612 | 1 | 13 | 142 | 1 | 13 | 45700 | 1 | 13 | 59500 | 1 | 13 | 16400 | 1 | 13 | 2880 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -12.2 | 10.04 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 1006 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.4 | 6 | 0
1986-03-21 | 1900-03-20 | 11:00 | 11 | 864 | 1378 | 579 | 1 | 9 | 679 | 1 | 9 | 155 | 1 | 13 | 61200 | 1 | 9 | 68400 | 1 | 9 | 18200 | 1 | 13 | 3810 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | -12.2 | 10.04 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 1006 | A | 7 | 360 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.78 | 6 | 0
1986-03-21 | 1900-03-20 | 12:00 | 12 | 994 | 1378 | 757 | 1 | 9 | 870 | 1 | 9 | 132 | 1 | 13 | 80100 | 1 | 9 | 87400 | 1 | 9 | 16800 | 1 | 13 | 3640 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | -12.8 | 8.96 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 1006 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.96 | 6 | 0
1986-03-21 | 1900-03-20 | 13:00 | 13 | 1057 | 1378 | 811 | 1 | 9 | 882 | 1 | 9 | 138 | 1 | 13 | 86200 | 1 | 9 | 88900 | 1 | 9 | 17800 | 1 | 13 | 4250 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -11.1 | 12.02 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 1005 | A | 7 | 350 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.84 | 6 | 0
1986-03-21 | 1900-03-20 | 14:00 | 14 | 1048 | 1378 | 809 | 1 | 9 | 886 | 1 | 9 | 137 | 1 | 13 | 85700 | 1 | 9 | 89300 | 1 | 9 | 17600 | 1 | 13 | 4150 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -12.8 | 8.96 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 1005 | A | 7 | 330 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 24.52 | 6 | 0
1986-03-21 | 1900-03-20 | 15:00 | 15 | 968 | 1378 | 729 | 1 | 9 | 856 | 1 | 9 | 130 | 1 | 13 | 76900 | 1 | 9 | 85900 | 1 | 9 | 16400 | 1 | 13 | 3440 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -11.1 | 12.02 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 1005 | A | 7 | 340 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.7 | 6 | 0
1986-03-21 | 1900-03-20 | 16:00 | 16 | 822 | 1378 | 597 | 1 | 9 | 809 | 1 | 9 | 115 | 1 | 13 | 62300 | 1 | 9 | 80200 | 1 | 9 | 14200 | 1 | 13 | 2550 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 1004 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.2 | 6 | 0
1986-03-21 | 1900-03-20 | 17:00 | 17 | 621 | 1378 | 416 | 1 | 9 | 718 | 1 | 9 | 93 | 1 | 13 | 44100 | 1 | 9 | 70100 | 1 | 9 | 12400 | 1 | 13 | 1940 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -11.1 | 12.02 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 1004 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.48 | 6 | 0
1986-03-21 | 1900-03-20 | 18:00 | 18 | 379 | 1378 | 209 | 1 | 9 | 529 | 1 | 9 | 65 | 1 | 13 | 21800 | 1 | 9 | 45500 | 1 | 9 | 9300 | 1 | 13 | 1210 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -11.1 | 12.02 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 1004 | A | 7 | 360 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.48 | 6 | 0
1986-03-21 | 1900-03-20 | 19:00 | 19 | 115 | 1297 | 44 | 1 | 13 | 146 | 1 | 9 | 29 | 1 | 13 | 4500 | 1 | 13 | 7200 | 1 | 9 | 3800 | 1 | 13 | 520 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 1003 | A | 7 | 280 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 24.92 | 6 | 0
1986-03-21 | 1900-03-20 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 1003 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.115 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 24.74 | 6 | 0
1986-03-21 | 1900-03-20 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 1004 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.115 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 24.24 | 6 | 0
1986-03-21 | 1900-03-20 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 1004 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.115 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 24.06 | 6 | 0
1986-03-21 | 1900-03-20 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 1004 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.115 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 24.06 | 6 | 0
1986-03-21 | 1900-03-20 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 1004 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.115 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.78 | 6 | 0
1986-03-22 | 1900-03-21 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 1004 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.116 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.78 | 7 | 0
1986-03-22 | 1900-03-21 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 1004 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.116 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.88 | 7 | 0
1986-03-22 | 1900-03-21 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 1004 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.116 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.18 | 7 | 0
1986-03-22 | 1900-03-21 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 1003 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.116 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.2 | 7 | 0
1986-03-22 | 1900-03-21 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 1003 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.116 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.82 | 7 | 0
1986-03-22 | 1900-03-21 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 1003 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.116 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.32 | 7 | 0
1986-03-22 | 1900-03-21 | 7:00 | 7 | 6 | 287 | 3 | 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 1004 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.32 | 7 | 0
1986-03-22 | 1900-03-21 | 8:00 | 8 | 187 | 1377 | 77 | 1 | 13 | 216 | 1 | 9 | 49 | 1 | 13 | 8100 | 1 | 13 | 13200 | 1 | 9 | 6300 | 1 | 13 | 890 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 0 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 1004 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.46 | 7 | 0
1986-03-22 | 1900-03-21 | 9:00 | 9 | 449 | 1377 | 263 | 1 | 9 | 597 | 1 | 9 | 72 | 1 | 13 | 27900 | 1 | 9 | 54200 | 1 | 9 | 10200 | 1 | 13 | 1380 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 1004 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.02 | 7 | 0
1986-03-22 | 1900-03-21 | 10:00 | 10 | 683 | 1377 | 467 | 1 | 9 | 748 | 1 | 9 | 99 | 1 | 13 | 49900 | 1 | 9 | 74100 | 1 | 9 | 13100 | 1 | 13 | 2140 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 1004 | A | 7 | 190 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.2 | 7 | 0
1986-03-22 | 1900-03-21 | 11:00 | 11 | 871 | 1377 | 639 | 1 | 9 | 827 | 1 | 9 | 119 | 1 | 13 | 67100 | 1 | 9 | 82400 | 1 | 9 | 14900 | 1 | 13 | 2790 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 1003 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.46 | 7 | 0
1986-03-22 | 1900-03-21 | 12:00 | 12 | 1000 | 1377 | 759 | 1 | 9 | 869 | 1 | 9 | 131 | 1 | 13 | 80500 | 1 | 9 | 87400 | 1 | 9 | 16800 | 1 | 13 | 3670 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 1003 | A | 7 | 180 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.42 | 7 | 0
1986-03-22 | 1900-03-21 | 13:00 | 13 | 1062 | 1377 | 817 | 1 | 9 | 885 | 1 | 9 | 136 | 1 | 13 | 86800 | 1 | 9 | 89300 | 1 | 9 | 17700 | 1 | 13 | 4270 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 1002 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.9 | 7 | 0
1986-03-22 | 1900-03-21 | 14:00 | 14 | 1053 | 1377 | 810 | 1 | 9 | 884 | 1 | 9 | 136 | 1 | 13 | 86000 | 1 | 9 | 89100 | 1 | 9 | 17600 | 1 | 13 | 4180 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 1000 | A | 7 | 190 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.86 | 7 | 0
1986-03-22 | 1900-03-21 | 15:00 | 15 | 973 | 1377 | 735 | 1 | 9 | 860 | 1 | 9 | 128 | 1 | 13 | 77500 | 1 | 9 | 86400 | 1 | 9 | 16300 | 1 | 13 | 3430 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.33 | A | 7 | 999 | A | 7 | 190 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.34 | 7 | 0
1986-03-22 | 1900-03-21 | 16:00 | 16 | 827 | 1377 | 563 | 1 | 9 | 678 | 1 | 9 | 157 | 1 | 13 | 59100 | 1 | 9 | 67800 | 1 | 9 | 18300 | 1 | 13 | 3680 | 1 | 18 | 7 | A | 7 | 1 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.3 | A | 7 | 998 | A | 7 | 190 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.62 | 7 | 0
1986-03-22 | 1900-03-21 | 17:00 | 17 | 626 | 1377 | 392 | 1 | 9 | 610 | 1 | 9 | 117 | 1 | 13 | 41000 | 1 | 9 | 59000 | 1 | 9 | 14100 | 1 | 13 | 2360 | 1 | 18 | 5 | A | 7 | 1 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.28 | A | 7 | 997 | A | 7 | 180 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.92 | 7 | 0
1986-03-22 | 1900-03-21 | 18:00 | 18 | 383 | 1377 | 193 | 1 | 13 | 308 | 1 | 13 | 108 | 1 | 13 | 20500 | 1 | 13 | 27000 | 1 | 13 | 13000 | 1 | 13 | 2140 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.3 | A | 7 | 996 | A | 7 | 200 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.14 | 7 | 0
1986-03-22 | 1900-03-21 | 19:00 | 19 | 119 | 1320 | 44 | 1 | 13 | 57 | 1 | 13 | 38 | 1 | 13 | 4700 | 1 | 13 | 3000 | 1 | 13 | 4400 | 1 | 13 | 790 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 996 | A | 7 | 180 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.68 | 7 | 0
1986-03-22 | 1900-03-21 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 996 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.116 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.32 | 7 | 0
1986-03-22 | 1900-03-21 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 996 | A | 7 | 180 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.116 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.32 | 7 | 0
1986-03-22 | 1900-03-21 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 996 | A | 7 | 210 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.116 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.12 | 7 | 0
1986-03-22 | 1900-03-21 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 996 | A | 7 | 210 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.116 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.42 | 7 | 0
1986-03-22 | 1900-03-21 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 996 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.116 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.24 | 7 | 0
1986-03-23 | 1900-03-22 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 996 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.24 | 1 | 0
1986-03-23 | 1900-03-22 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 995 | A | 7 | 220 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.12 | 1 | 0
1986-03-23 | 1900-03-22 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 994 | A | 7 | 230 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.1 | 1 | 0
1986-03-23 | 1900-03-22 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 994 | A | 7 | 220 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.4 | 1 | 0
1986-03-23 | 1900-03-22 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 994 | A | 7 | 230 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.4 | 1 | 0
1986-03-23 | 1900-03-22 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 994 | A | 7 | 210 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.72 | 1 | 0
1986-03-23 | 1900-03-22 | 7:00 | 7 | 7 | 333 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 994 | A | 7 | 220 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.02 | 1 | 0
1986-03-23 | 1900-03-22 | 8:00 | 8 | 194 | 1376 | 53 | 1 | 13 | 103 | 1 | 9 | 39 | 1 | 13 | 5800 | 1 | 13 | 6300 | 1 | 9 | 4900 | 1 | 13 | 690 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 995 | A | 7 | 230 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.02 | 1 | 0
1986-03-23 | 1900-03-22 | 9:00 | 9 | 456 | 1376 | 220 | 1 | 13 | 164 | 1 | 13 | 166 | 1 | 13 | 23600 | 1 | 13 | 15300 | 1 | 13 | 18600 | 1 | 13 | 3760 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 995 | A | 7 | 230 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.28 | 1 | 0
1986-03-23 | 1900-03-22 | 10:00 | 10 | 689 | 1376 | 398 | 1 | 13 | 424 | 1 | 13 | 188 | 1 | 13 | 41900 | 1 | 13 | 42400 | 1 | 13 | 20600 | 1 | 13 | 4020 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 996 | A | 7 | 250 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.74 | 1 | 0
1986-03-23 | 1900-03-22 | 11:00 | 11 | 877 | 1376 | 574 | 1 | 13 | 526 | 1 | 13 | 241 | 1 | 13 | 60800 | 1 | 13 | 54100 | 1 | 13 | 26200 | 1 | 13 | 6080 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 5 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 996 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.12 | 1 | 0
1986-03-23 | 1900-03-22 | 12:00 | 12 | 1006 | 1376 | 755 | 1 | 13 | 719 | 1 | 13 | 231 | 1 | 13 | 78800 | 1 | 13 | 72100 | 1 | 13 | 25900 | 1 | 13 | 6680 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 996 | A | 7 | 250 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.66 | 1 | 0
1986-03-23 | 1900-03-22 | 13:00 | 13 | 1068 | 1376 | 733 | 1 | 13 | 595 | 1 | 13 | 272 | 1 | 13 | 78800 | 1 | 13 | 62000 | 1 | 13 | 30500 | 1 | 13 | 9170 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 996 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.54 | 1 | 0
1986-03-23 | 1900-03-22 | 14:00 | 14 | 1058 | 1376 | 577 | 1 | 13 | 348 | 1 | 13 | 310 | 1 | 13 | 63200 | 1 | 13 | 37700 | 1 | 13 | 34200 | 1 | 13 | 10070 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 997 | A | 7 | 290 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.38 | 1 | 0
1986-03-23 | 1900-03-22 | 15:00 | 15 | 977 | 1376 | 630 | 1 | 13 | 478 | 1 | 13 | 292 | 1 | 13 | 66400 | 1 | 13 | 49500 | 1 | 13 | 31200 | 1 | 13 | 8490 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 997 | A | 7 | 310 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.78 | 1 | 0
1986-03-23 | 1900-03-22 | 16:00 | 16 | 831 | 1376 | 492 | 1 | 13 | 456 | 1 | 13 | 217 | 1 | 13 | 52100 | 1 | 13 | 46700 | 1 | 13 | 23800 | 1 | 13 | 5190 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 997 | A | 7 | 280 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.28 | 1 | 0
1986-03-23 | 1900-03-22 | 17:00 | 17 | 630 | 1376 | 320 | 1 | 13 | 303 | 1 | 13 | 182 | 1 | 13 | 34300 | 1 | 13 | 30900 | 1 | 13 | 20100 | 1 | 13 | 3970 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 998 | A | 7 | 280 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.5 | 1 | 0
1986-03-23 | 1900-03-22 | 18:00 | 18 | 387 | 1376 | 161 | 1 | 13 | 111 | 1 | 13 | 130 | 1 | 13 | 17400 | 1 | 13 | 9900 | 1 | 13 | 14600 | 1 | 13 | 2890 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.28 | A | 7 | 998 | A | 7 | 290 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.42 | 1 | 0
1986-03-23 | 1900-03-22 | 19:00 | 19 | 123 | 1342 | 43 | 1 | 13 | 43 | 1 | 13 | 39 | 1 | 13 | 4700 | 1 | 13 | 2300 | 1 | 13 | 4400 | 1 | 13 | 810 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 998 | A | 7 | 270 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.86 | 1 | 0
1986-03-23 | 1900-03-22 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 6 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 999 | A | 7 | 260 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.68 | 1 | 0
1986-03-23 | 1900-03-22 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 999 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.5 | 1 | 0
1986-03-23 | 1900-03-22 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 1000 | A | 7 | 270 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.02 | 1 | 0
1986-03-23 | 1900-03-22 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 1000 | A | 7 | 280 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.54 | 1 | 0
1986-03-23 | 1900-03-22 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 1001 | A | 7 | 280 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.04 | 1 | 0
1986-03-24 | 1900-03-23 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 1002 | A | 7 | 340 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.78 | 2 | 0
1986-03-24 | 1900-03-23 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 1003 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.72 | 2 | 0
1986-03-24 | 1900-03-23 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 1003 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.44 | 2 | 0
1986-03-24 | 1900-03-23 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 1004 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.48 | 2 | 0
1986-03-24 | 1900-03-23 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 1004 | A | 7 | 360 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.68 | 2 | 0
1986-03-24 | 1900-03-23 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 1005 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29 | 2 | 0
1986-03-24 | 1900-03-23 | 7:00 | 7 | 9 | 378 | 6 | 1 | 13 | 14 | 1 | 9 | 4 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 1005 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.42 | 2 | 0
1986-03-24 | 1900-03-23 | 8:00 | 8 | 201 | 1375 | 89 | 1 | 13 | 377 | 1 | 9 | 35 | 1 | 13 | 9300 | 1 | 13 | 25400 | 1 | 9 | 5600 | 1 | 13 | 630 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 1006 | A | 7 | 40 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.08 | 2 | 0
1986-03-24 | 1900-03-23 | 9:00 | 9 | 463 | 1375 | 281 | 1 | 9 | 666 | 1 | 9 | 60 | 1 | 13 | 29500 | 1 | 9 | 61100 | 1 | 9 | 8900 | 1 | 13 | 1200 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 1007 | A | 7 | 70 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.94 | 2 | 0
1986-03-24 | 1900-03-23 | 10:00 | 10 | 696 | 1375 | 489 | 1 | 9 | 771 | 1 | 9 | 102 | 1 | 13 | 52300 | 1 | 9 | 76600 | 1 | 9 | 13400 | 1 | 13 | 2230 | 1 | 18 | 4 | A | 7 | 0 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 1007 | A | 7 | 90 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.6 | 2 | 0
1986-03-24 | 1900-03-23 | 11:00 | 11 | 883 | 1375 | 651 | 1 | 9 | 868 | 1 | 9 | 96 | 1 | 13 | 67900 | 1 | 9 | 86100 | 1 | 9 | 12500 | 1 | 13 | 2110 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 1007 | A | 7 | 90 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.86 | 2 | 0
1986-03-24 | 1900-03-23 | 12:00 | 12 | 1012 | 1375 | 773 | 1 | 9 | 910 | 1 | 9 | 106 | 1 | 13 | 80400 | 1 | 9 | 90800 | 1 | 9 | 13400 | 1 | 13 | 2690 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 1006 | A | 7 | 130 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.64 | 2 | 0
1986-03-24 | 1900-03-23 | 13:00 | 13 | 1073 | 1375 | 844 | 1 | 9 | 880 | 1 | 9 | 160 | 1 | 13 | 88300 | 1 | 9 | 88200 | 1 | 9 | 19300 | 1 | 13 | 4900 | 1 | 18 | 5 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 1006 | A | 7 | 120 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.5 | 2 | 0
1986-03-24 | 1900-03-23 | 14:00 | 14 | 1063 | 1375 | 830 | 1 | 9 | 884 | 1 | 9 | 149 | 1 | 13 | 87400 | 1 | 9 | 88800 | 1 | 9 | 18500 | 1 | 13 | 4570 | 1 | 18 | 4 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.35 | A | 7 | 1005 | A | 7 | 160 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.48 | 2 | 0
1986-03-24 | 1900-03-23 | 15:00 | 15 | 982 | 1375 | 761 | 1 | 9 | 871 | 1 | 9 | 140 | 1 | 13 | 79700 | 1 | 9 | 87200 | 1 | 9 | 17200 | 1 | 13 | 3710 | 1 | 18 | 4 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.3 | A | 7 | 1004 | A | 7 | 140 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.74 | 2 | 0
1986-03-24 | 1900-03-23 | 16:00 | 16 | 836 | 1375 | 624 | 1 | 9 | 838 | 1 | 9 | 115 | 1 | 13 | 65200 | 1 | 9 | 83300 | 1 | 9 | 14400 | 1 | 13 | 2610 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.27 | A | 7 | 1003 | A | 7 | 140 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.74 | 2 | 0
1986-03-24 | 1900-03-23 | 17:00 | 17 | 635 | 1375 | 438 | 1 | 9 | 787 | 1 | 9 | 76 | 1 | 13 | 46200 | 1 | 9 | 76500 | 1 | 9 | 10800 | 1 | 13 | 1630 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.26 | A | 7 | 1002 | A | 7 | 130 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.92 | 2 | 0
1986-03-24 | 1900-03-23 | 18:00 | 18 | 392 | 1375 | 231 | 1 | 9 | 626 | 1 | 9 | 54 | 1 | 13 | 23900 | 1 | 9 | 55100 | 1 | 9 | 8200 | 1 | 13 | 1050 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.27 | A | 7 | 1002 | A | 7 | 130 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.12 | 2 | 0
1986-03-24 | 1900-03-23 | 19:00 | 19 | 127 | 1364 | 52 | 1 | 13 | 241 | 1 | 9 | 27 | 1 | 13 | 5100 | 1 | 13 | 13300 | 1 | 9 | 3800 | 1 | 13 | 480 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.35 | A | 7 | 1001 | A | 7 | 140 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.26 | 2 | 0
1986-03-24 | 1900-03-23 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 1001 | A | 7 | 150 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.48 | 2 | 0
1986-03-24 | 1900-03-23 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 1001 | A | 7 | 150 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.8 | 2 | 0
1986-03-24 | 1900-03-23 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 1000 | A | 7 | 140 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.12 | 2 | 0
1986-03-24 | 1900-03-23 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 1000 | A | 7 | 150 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.02 | 2 | 0
1986-03-24 | 1900-03-23 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 1000 | A | 7 | 140 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.84 | 2 | 0
1986-03-25 | 1900-03-24 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 999 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.119 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.14 | 3 | 0
1986-03-25 | 1900-03-24 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 998 | A | 7 | 150 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.119 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.84 | 3 | 0
1986-03-25 | 1900-03-24 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 2 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 998 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.119 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.76 | 3 | 0
1986-03-25 | 1900-03-24 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 998 | A | 7 | 160 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.119 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.74 | 3 | 0
1986-03-25 | 1900-03-24 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 998 | A | 7 | 160 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.119 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.74 | 3 | 0
1986-03-25 | 1900-03-24 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 998 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.119 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.78 | 3 | 0
1986-03-25 | 1900-03-24 | 7:00 | 7 | 11 | 401 | 8 | 1 | 13 | 13 | 1 | 9 | 6 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 1 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 998 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.76 | 3 | 0
1986-03-25 | 1900-03-24 | 8:00 | 8 | 208 | 1375 | 95 | 1 | 13 | 347 | 1 | 9 | 45 | 1 | 13 | 9900 | 1 | 13 | 23300 | 1 | 9 | 6300 | 1 | 13 | 780 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 999 | A | 7 | 160 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.4 | 3 | 0
1986-03-25 | 1900-03-24 | 9:00 | 9 | 470 | 1375 | 272 | 1 | 9 | 576 | 1 | 9 | 78 | 1 | 13 | 28700 | 1 | 9 | 52800 | 1 | 9 | 10600 | 1 | 13 | 1500 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 1 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 999 | A | 7 | 190 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.42 | 3 | 0
1986-03-25 | 1900-03-24 | 10:00 | 10 | 702 | 1375 | 476 | 1 | 9 | 723 | 1 | 9 | 110 | 1 | 13 | 50700 | 1 | 9 | 71700 | 1 | 9 | 14000 | 1 | 13 | 2390 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 999 | A | 7 | 200 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.84 | 3 | 0
1986-03-25 | 1900-03-24 | 11:00 | 11 | 889 | 1375 | 625 | 1 | 9 | 755 | 1 | 9 | 139 | 1 | 13 | 66900 | 1 | 9 | 76700 | 1 | 9 | 17100 | 1 | 13 | 3580 | 1 | 18 | 7 | A | 7 | 1 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.35 | A | 7 | 999 | A | 7 | 200 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.5 | 3 | 0
1986-03-25 | 1900-03-24 | 12:00 | 12 | 1018 | 1375 | 722 | 1 | 9 | 797 | 1 | 9 | 135 | 1 | 13 | 76500 | 1 | 9 | 80200 | 1 | 9 | 16900 | 1 | 13 | 3880 | 1 | 18 | 5 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.35 | A | 7 | 998 | A | 7 | 220 | A | 7 | 11.3 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.98 | 3 | 0
1986-03-25 | 1900-03-24 | 13:00 | 13 | 1079 | 1375 | 832 | 1 | 9 | 852 | 1 | 9 | 166 | 1 | 13 | 86800 | 1 | 9 | 85300 | 1 | 9 | 19700 | 1 | 13 | 5100 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.32 | A | 7 | 997 | A | 7 | 220 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.34 | 3 | 0
1986-03-25 | 1900-03-24 | 14:00 | 14 | 1068 | 1375 | 809 | 1 | 9 | 912 | 1 | 9 | 102 | 1 | 13 | 84200 | 1 | 9 | 91200 | 1 | 9 | 13100 | 1 | 13 | 2970 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.33 | A | 7 | 996 | A | 7 | 220 | A | 7 | 10.8 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.64 | 3 | 0
1986-03-25 | 1900-03-24 | 15:00 | 15 | 987 | 1375 | 741 | 1 | 9 | 899 | 1 | 9 | 97 | 1 | 13 | 77200 | 1 | 9 | 89700 | 1 | 9 | 12600 | 1 | 13 | 2500 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.31 | A | 7 | 995 | A | 7 | 220 | A | 7 | 9.8 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.64 | 3 | 0
1986-03-25 | 1900-03-24 | 16:00 | 16 | 840 | 1375 | 614 | 1 | 9 | 865 | 1 | 9 | 86 | 1 | 13 | 64200 | 1 | 9 | 85600 | 1 | 9 | 11700 | 1 | 13 | 1940 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.31 | A | 7 | 994 | A | 7 | 210 | A | 7 | 11.8 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.64 | 3 | 0
1986-03-25 | 1900-03-24 | 17:00 | 17 | 639 | 1375 | 435 | 1 | 9 | 788 | 1 | 9 | 70 | 1 | 13 | 46400 | 1 | 9 | 77000 | 1 | 9 | 10500 | 1 | 13 | 1550 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.32 | A | 7 | 993 | A | 7 | 210 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.94 | 3 | 0
1986-03-25 | 1900-03-24 | 18:00 | 18 | 396 | 1375 | 236 | 1 | 9 | 573 | 1 | 9 | 72 | 1 | 13 | 24500 | 1 | 9 | 49900 | 1 | 9 | 10100 | 1 | 13 | 1330 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.35 | A | 7 | 993 | A | 7 | 210 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.76 | 3 | 0
1986-03-25 | 1900-03-24 | 19:00 | 19 | 132 | 1375 | 52 | 1 | 13 | 100 | 1 | 9 | 42 | 1 | 13 | 5300 | 1 | 13 | 4600 | 1 | 9 | 4900 | 1 | 13 | 810 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 993 | A | 7 | 210 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.58 | 3 | 0
1986-03-25 | 1900-03-24 | 20:00 | 20 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 993 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.119 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.04 | 3 | 0
1986-03-25 | 1900-03-24 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 993 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.119 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.18 | 3 | 0
1986-03-25 | 1900-03-24 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 993 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.119 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.48 | 3 | 0
1986-03-25 | 1900-03-24 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 994 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.119 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.52 | 3 | 0
1986-03-25 | 1900-03-24 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 994 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.119 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.24 | 3 | 0
1986-03-26 | 1900-03-25 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 994 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.119 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.66 | 4 | 0
1986-03-26 | 1900-03-25 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 993 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.119 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.24 | 4 | 0
1986-03-26 | 1900-03-25 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 993 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.119 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.52 | 4 | 0
1986-03-26 | 1900-03-25 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 993 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.119 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.42 | 4 | 0
1986-03-26 | 1900-03-25 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 993 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.119 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.12 | 4 | 0
1986-03-26 | 1900-03-25 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 992 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.119 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.24 | 4 | 0
1986-03-26 | 1900-03-25 | 7:00 | 7 | 13 | 446 | 6 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 6 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 992 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.231 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.66 | 4 | 0
1986-03-26 | 1900-03-25 | 8:00 | 8 | 215 | 1374 | 68 | 1 | 13 | 41 | 1 | 13 | 62 | 1 | 13 | 7500 | 1 | 13 | 3100 | 1 | 13 | 7000 | 1 | 13 | 1480 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 993 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.231 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.64 | 4 | 0
1986-03-26 | 1900-03-25 | 9:00 | 9 | 477 | 1374 | 254 | 1 | 13 | 261 | 1 | 13 | 165 | 1 | 13 | 26700 | 1 | 13 | 24700 | 1 | 13 | 18100 | 1 | 13 | 3530 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 993 | A | 7 | 210 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.231 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.76 | 4 | 0
1986-03-26 | 1900-03-25 | 10:00 | 10 | 709 | 1374 | 297 | 1 | 9 | 32 | 1 | 9 | 281 | 1 | 13 | 33000 | 1 | 9 | 3100 | 1 | 9 | 31500 | 1 | 13 | 9900 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 994 | A | 7 | 230 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.231 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.88 | 4 | 0
1986-03-26 | 1900-03-25 | 11:00 | 11 | 895 | 1374 | 319 | 1 | 9 | 71 | 1 | 9 | 274 | 1 | 13 | 35300 | 1 | 9 | 7200 | 1 | 9 | 30600 | 1 | 13 | 9360 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 994 | A | 7 | 240 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.231 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.78 | 4 | 0
1986-03-26 | 1900-03-25 | 12:00 | 12 | 1023 | 1374 | 342 | 1 | 9 | 26 | 1 | 9 | 322 | 1 | 13 | 39500 | 1 | 9 | 2400 | 1 | 9 | 37700 | 1 | 13 | 13880 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 994 | A | 7 | 250 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1340 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.231 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.8 | 4 | 0
1986-03-26 | 1900-03-25 | 13:00 | 13 | 1084 | 1374 | 169 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 167 | 1 | 13 | 20800 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 20600 | 1 | 13 | 8500 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 994 | A | 7 | 260 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 1250 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.231 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.56 | 4 | 0
1986-03-26 | 1900-03-25 | 14:00 | 14 | 1073 | 1374 | 214 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 213 | 1 | 13 | 25700 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 25700 | 1 | 13 | 10390 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 995 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 670 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.231 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.66 | 4 | 0
1986-03-26 | 1900-03-25 | 15:00 | 15 | 991 | 1374 | 337 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 332 | 1 | 13 | 38700 | 1 | 9 | 700 | 1 | 9 | 38300 | 1 | 13 | 13910 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 994 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.231 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.36 | 4 | 0
1986-03-26 | 1900-03-25 | 16:00 | 16 | 845 | 1374 | 272 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 271 | 1 | 13 | 31100 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 31000 | 1 | 13 | 11040 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 994 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 340 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.231 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.56 | 4 | 0
1986-03-26 | 1900-03-25 | 17:00 | 17 | 643 | 1374 | 179 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 176 | 1 | 13 | 20300 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 20100 | 1 | 13 | 7000 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 994 | A | 7 | 220 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 340 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.231 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.56 | 4 | 0
1986-03-26 | 1900-03-25 | 18:00 | 18 | 401 | 1374 | 165 | 1 | 13 | 164 | 1 | 13 | 118 | 1 | 13 | 18000 | 1 | 13 | 14800 | 1 | 13 | 13700 | 1 | 13 | 2630 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 994 | A | 7 | 210 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.231 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.34 | 4 | 0
1986-03-26 | 1900-03-25 | 19:00 | 19 | 136 | 1374 | 33 | 1 | 13 | 42 | 1 | 13 | 28 | 1 | 13 | 3600 | 1 | 13 | 2300 | 1 | 13 | 3300 | 1 | 13 | 580 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 994 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.231 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.66 | 4 | 0
1986-03-26 | 1900-03-25 | 20:00 | 20 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 993 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.119 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.92 | 4 | 0
1986-03-26 | 1900-03-25 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 994 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.119 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.84 | 4 | 0
1986-03-26 | 1900-03-25 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 995 | A | 7 | 290 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.119 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.8 | 4 | 0
1986-03-26 | 1900-03-25 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 995 | A | 7 | 320 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.119 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.22 | 4 | 0
1986-03-26 | 1900-03-25 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 996 | A | 7 | 310 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.119 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.26 | 4 | 0
1986-03-27 | 1900-03-26 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 996 | A | 7 | 320 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.98 | 5 | 0
1986-03-27 | 1900-03-26 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 996 | A | 7 | 310 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37 | 5 | 0
1986-03-27 | 1900-03-26 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 996 | A | 7 | 360 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.54 | 5 | 0
1986-03-27 | 1900-03-26 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 997 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.76 | 5 | 0
1986-03-27 | 1900-03-26 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 998 | A | 7 | 360 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 910 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.76 | 5 | 0
1986-03-27 | 1900-03-26 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 998 | A | 7 | 340 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 910 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.96 | 5 | 0
1986-03-27 | 1900-03-26 | 7:00 | 7 | 15 | 469 | 6 | 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 999 | A | 7 | 350 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.183 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29 | 5 | 0
1986-03-27 | 1900-03-26 | 8:00 | 8 | 223 | 1373 | 87 | 1 | 13 | 229 | 1 | 9 | 51 | 1 | 13 | 9200 | 1 | 13 | 15500 | 1 | 9 | 6700 | 1 | 13 | 920 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 999 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.183 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.06 | 5 | 0
1986-03-27 | 1900-03-26 | 9:00 | 9 | 483 | 1373 | 274 | 1 | 9 | 524 | 1 | 9 | 91 | 1 | 13 | 28500 | 1 | 9 | 48100 | 1 | 9 | 11500 | 1 | 13 | 1720 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 1000 | A | 7 | 330 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.183 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.24 | 5 | 0
1986-03-27 | 1900-03-26 | 10:00 | 10 | 715 | 1373 | 475 | 1 | 9 | 676 | 1 | 9 | 126 | 1 | 13 | 50200 | 1 | 9 | 66900 | 1 | 9 | 15200 | 1 | 13 | 2720 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 1000 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.183 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.22 | 5 | 0
1986-03-27 | 1900-03-26 | 11:00 | 11 | 901 | 1373 | 645 | 1 | 9 | 757 | 1 | 9 | 150 | 1 | 13 | 68700 | 1 | 9 | 76800 | 1 | 9 | 18200 | 1 | 13 | 3900 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 1000 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.183 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.28 | 5 | 0
1986-03-27 | 1900-03-26 | 12:00 | 12 | 1029 | 1373 | 763 | 1 | 9 | 801 | 1 | 9 | 165 | 1 | 13 | 81900 | 1 | 9 | 81900 | 1 | 9 | 20400 | 1 | 13 | 5210 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 1001 | A | 7 | 50 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.183 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.74 | 5 | 0
1986-03-27 | 1900-03-26 | 13:00 | 13 | 1089 | 1373 | 823 | 1 | 9 | 823 | 1 | 9 | 172 | 1 | 13 | 85600 | 1 | 9 | 82300 | 1 | 9 | 20100 | 1 | 13 | 5370 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 1000 | A | 7 | 330 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.183 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.14 | 5 | 0
1986-03-27 | 1900-03-26 | 14:00 | 14 | 1078 | 1373 | 811 | 1 | 9 | 817 | 1 | 9 | 171 | 1 | 13 | 84200 | 1 | 9 | 81600 | 1 | 9 | 20000 | 1 | 13 | 5200 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 1000 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.183 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.5 | 5 | 0
1986-03-27 | 1900-03-26 | 15:00 | 15 | 996 | 1373 | 743 | 1 | 9 | 781 | 1 | 9 | 178 | 1 | 13 | 79000 | 1 | 9 | 79400 | 1 | 9 | 21200 | 1 | 13 | 5250 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 999 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.183 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.78 | 5 | 0
1986-03-27 | 1900-03-26 | 16:00 | 16 | 849 | 1373 | 602 | 1 | 9 | 734 | 1 | 9 | 150 | 1 | 13 | 63700 | 1 | 9 | 73900 | 1 | 9 | 17900 | 1 | 13 | 3650 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 999 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.183 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.28 | 5 | 0
1986-03-27 | 1900-03-26 | 17:00 | 17 | 648 | 1373 | 420 | 1 | 9 | 637 | 1 | 9 | 120 | 1 | 13 | 43800 | 1 | 9 | 62000 | 1 | 9 | 14500 | 1 | 13 | 2460 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 998 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.183 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.68 | 5 | 0
1986-03-27 | 1900-03-26 | 18:00 | 18 | 405 | 1373 | 215 | 1 | 9 | 461 | 1 | 9 | 80 | 1 | 13 | 22200 | 1 | 9 | 40200 | 1 | 9 | 10300 | 1 | 13 | 1460 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 998 | A | 7 | 360 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.183 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.48 | 5 | 0
1986-03-27 | 1900-03-26 | 19:00 | 19 | 140 | 1373 | 46 | 1 | 13 | 114 | 1 | 9 | 35 | 1 | 13 | 4900 | 1 | 13 | 5600 | 1 | 9 | 4400 | 1 | 13 | 640 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 998 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.183 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.72 | 5 | 0
1986-03-27 | 1900-03-26 | 20:00 | 20 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 998 | A | 7 | 340 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.44 | 5 | 0
1986-03-27 | 1900-03-26 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 998 | A | 7 | 60 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.14 | 5 | 0
1986-03-27 | 1900-03-26 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 997 | A | 7 | 130 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.36 | 5 | 0
1986-03-27 | 1900-03-26 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 998 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.94 | 5 | 0
1986-03-27 | 1900-03-26 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 997 | A | 7 | 190 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.14 | 5 | 0
1986-03-28 | 1900-03-27 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 997 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.36 | 6 | 0
1986-03-28 | 1900-03-27 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 997 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 3960 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.54 | 6 | 0
1986-03-28 | 1900-03-27 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 996 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.16 | 6 | 0
1986-03-28 | 1900-03-27 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 996 | A | 7 | 160 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.46 | 6 | 0
1986-03-28 | 1900-03-27 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 996 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.8 | 6 | 0
1986-03-28 | 1900-03-27 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 997 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.28 | 6 | 0
1986-03-28 | 1900-03-27 | 7:00 | 7 | 17 | 515 | 9 | 1 | 13 | 4 | 1 | 13 | 8 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 997 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.54 | 6 | 0
1986-03-28 | 1900-03-27 | 8:00 | 8 | 230 | 1372 | 109 | 1 | 13 | 372 | 1 | 9 | 48 | 1 | 13 | 11200 | 1 | 13 | 26200 | 1 | 9 | 6800 | 1 | 13 | 840 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 0 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 997 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.7 | 6 | 0
1986-03-28 | 1900-03-27 | 9:00 | 9 | 490 | 1372 | 311 | 1 | 9 | 698 | 1 | 9 | 65 | 1 | 13 | 32600 | 1 | 9 | 64800 | 1 | 9 | 9400 | 1 | 13 | 1290 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 997 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.34 | 6 | 0
1986-03-28 | 1900-03-27 | 10:00 | 10 | 722 | 1372 | 511 | 1 | 9 | 798 | 1 | 9 | 94 | 1 | 13 | 53800 | 1 | 9 | 78500 | 1 | 9 | 12300 | 1 | 13 | 2020 | 1 | 18 | 4 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 998 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.08 | 6 | 0
1986-03-28 | 1900-03-27 | 11:00 | 11 | 907 | 1372 | 645 | 1 | 9 | 805 | 1 | 9 | 115 | 1 | 13 | 68400 | 1 | 9 | 80800 | 1 | 9 | 14800 | 1 | 13 | 2900 | 1 | 18 | 5 | A | 7 | 1 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.37 | A | 7 | 997 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.94 | 6 | 0
1986-03-28 | 1900-03-27 | 12:00 | 12 | 1034 | 1372 | 797 | 1 | 9 | 858 | 1 | 9 | 153 | 1 | 13 | 83400 | 1 | 9 | 85900 | 1 | 9 | 18500 | 1 | 13 | 4380 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.31 | A | 7 | 996 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.28 | 6 | 0
1986-03-28 | 1900-03-27 | 13:00 | 13 | 1094 | 1372 | 806 | 1 | 9 | 844 | 1 | 9 | 134 | 1 | 13 | 86100 | 1 | 9 | 85400 | 1 | 9 | 17800 | 1 | 13 | 4570 | 1 | 18 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.26 | A | 7 | 996 | A | 7 | 230 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.24 | 6 | 0
1986-03-28 | 1900-03-27 | 14:00 | 14 | 1083 | 1372 | 815 | 1 | 9 | 876 | 1 | 9 | 125 | 1 | 13 | 84200 | 1 | 9 | 87500 | 1 | 9 | 15000 | 1 | 13 | 3330 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 1 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.22 | A | 7 | 995 | A | 7 | 190 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.02 | 6 | 0
1986-03-28 | 1900-03-27 | 15:00 | 15 | 1000 | 1372 | 713 | 1 | 9 | 791 | 1 | 9 | 138 | 1 | 13 | 75000 | 1 | 9 | 79400 | 1 | 9 | 17000 | 1 | 13 | 3820 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 1 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.24 | A | 7 | 994 | A | 7 | 210 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.08 | 6 | 0
1986-03-28 | 1900-03-27 | 16:00 | 16 | 854 | 1372 | 635 | 1 | 9 | 798 | 1 | 9 | 140 | 1 | 13 | 67500 | 1 | 9 | 80700 | 1 | 9 | 17200 | 1 | 13 | 3450 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.26 | A | 7 | 993 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.28 | 6 | 0
1986-03-28 | 1900-03-27 | 17:00 | 17 | 652 | 1372 | 458 | 1 | 9 | 731 | 1 | 9 | 112 | 1 | 13 | 48200 | 1 | 9 | 71500 | 1 | 9 | 14100 | 1 | 13 | 2330 | 1 | 18 | 7 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.25 | A | 7 | 993 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.38 | 6 | 0
1986-03-28 | 1900-03-27 | 18:00 | 18 | 409 | 1372 | 198 | 1 | 9 | 391 | 1 | 9 | 82 | 1 | 13 | 21200 | 1 | 9 | 34600 | 1 | 9 | 10900 | 1 | 13 | 1500 | 1 | 18 | 7 | A | 7 | 1 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.3 | A | 7 | 992 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.32 | 6 | 0
1986-03-28 | 1900-03-27 | 19:00 | 19 | 145 | 1372 | 53 | 1 | 13 | 153 | 1 | 13 | 38 | 1 | 13 | 5700 | 1 | 13 | 7600 | 1 | 13 | 4900 | 1 | 13 | 700 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 992 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.18 | 6 | 0
1986-03-28 | 1900-03-27 | 20:00 | 20 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 992 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.44 | 6 | 0
1986-03-28 | 1900-03-27 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 992 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.16 | 6 | 0
1986-03-28 | 1900-03-27 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 992 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.24 | 6 | 0
1986-03-28 | 1900-03-27 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 992 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.76 | 6 | 0
1986-03-28 | 1900-03-27 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 992 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.46 | 6 | 0
1986-03-29 | 1900-03-28 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 991 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.06 | 7 | 0
1986-03-29 | 1900-03-28 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 991 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.58 | 7 | 0
1986-03-29 | 1900-03-28 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 991 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.12 | 7 | 0
1986-03-29 | 1900-03-28 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 990 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.52 | 7 | 0
1986-03-29 | 1900-03-28 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 990 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.12 | 7 | 0
1986-03-29 | 1900-03-28 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 990 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.78 | 7 | 0
1986-03-29 | 1900-03-28 | 7:00 | 7 | 20 | 560 | 7 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 7 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 990 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.231 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.1 | 7 | 0
1986-03-29 | 1900-03-28 | 8:00 | 8 | 237 | 1371 | 79 | 1 | 13 | 146 | 1 | 13 | 54 | 1 | 13 | 8500 | 1 | 13 | 10100 | 1 | 13 | 6700 | 1 | 13 | 990 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 990 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.231 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.24 | 7 | 0
1986-03-29 | 1900-03-28 | 9:00 | 9 | 497 | 1371 | 248 | 1 | 9 | 367 | 1 | 9 | 116 | 1 | 13 | 26300 | 1 | 9 | 34400 | 1 | 9 | 13800 | 1 | 13 | 2220 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 2 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.3 | A | 7 | 990 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.231 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.46 | 7 | 0
1986-03-29 | 1900-03-28 | 10:00 | 10 | 728 | 1371 | 473 | 1 | 9 | 619 | 1 | 9 | 146 | 1 | 13 | 49400 | 1 | 9 | 61000 | 1 | 9 | 16900 | 1 | 13 | 3120 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.28 | A | 7 | 990 | A | 7 | 220 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.231 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.28 | 7 | 0
1986-03-29 | 1900-03-28 | 11:00 | 11 | 913 | 1371 | 639 | 1 | 9 | 699 | 1 | 9 | 175 | 1 | 13 | 67400 | 1 | 9 | 70500 | 1 | 9 | 20300 | 1 | 13 | 4540 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.32 | A | 7 | 990 | A | 7 | 220 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.231 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.56 | 7 | 0
1986-03-29 | 1900-03-28 | 12:00 | 12 | 1040 | 1371 | 759 | 1 | 9 | 749 | 1 | 9 | 193 | 1 | 13 | 80600 | 1 | 9 | 76100 | 1 | 9 | 22800 | 1 | 13 | 6140 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.32 | A | 7 | 990 | A | 7 | 230 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.231 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.34 | 7 | 0
1986-03-29 | 1900-03-28 | 13:00 | 13 | 1099 | 1371 | 809 | 1 | 9 | 760 | 1 | 9 | 201 | 1 | 13 | 86200 | 1 | 9 | 77400 | 1 | 9 | 23900 | 1 | 13 | 7230 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.33 | A | 7 | 989 | A | 7 | 230 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.231 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.02 | 7 | 0
1986-03-29 | 1900-03-28 | 14:00 | 14 | 1087 | 1371 | 803 | 1 | 9 | 754 | 1 | 9 | 206 | 1 | 13 | 85200 | 1 | 9 | 76700 | 1 | 9 | 24300 | 1 | 13 | 7190 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.32 | A | 7 | 989 | A | 7 | 220 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.231 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.2 | 7 | 0
1986-03-29 | 1900-03-28 | 15:00 | 15 | 1005 | 1371 | 724 | 1 | 9 | 713 | 1 | 9 | 203 | 1 | 13 | 76300 | 1 | 9 | 72100 | 1 | 9 | 23400 | 1 | 13 | 6000 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.32 | A | 7 | 988 | A | 7 | 220 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.231 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.98 | 7 | 0
1986-03-29 | 1900-03-28 | 16:00 | 16 | 858 | 1371 | 595 | 1 | 9 | 652 | 1 | 9 | 189 | 1 | 13 | 62000 | 1 | 9 | 64900 | 1 | 9 | 21200 | 1 | 13 | 4480 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 987 | A | 7 | 220 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.231 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.58 | 7 | 0
1986-03-29 | 1900-03-28 | 17:00 | 17 | 656 | 1371 | 417 | 1 | 9 | 544 | 1 | 9 | 158 | 1 | 13 | 44300 | 1 | 9 | 54100 | 1 | 9 | 18300 | 1 | 13 | 3270 | 1 | 18 | 4 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 987 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.231 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.58 | 7 | 0
1986-03-29 | 1900-03-28 | 18:00 | 18 | 414 | 1371 | 195 | 1 | 9 | 328 | 1 | 9 | 97 | 1 | 13 | 20600 | 1 | 9 | 29000 | 1 | 9 | 11800 | 1 | 13 | 1810 | 1 | 18 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 987 | A | 7 | 220 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.231 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.72 | 7 | 0
1986-03-29 | 1900-03-28 | 19:00 | 19 | 149 | 1371 | 40 | 1 | 13 | 41 | 1 | 9 | 35 | 1 | 13 | 4300 | 1 | 13 | 2400 | 1 | 9 | 4100 | 1 | 13 | 730 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 988 | A | 7 | 210 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.231 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.16 | 7 | 0
1986-03-29 | 1900-03-28 | 20:00 | 20 | 1 | 103 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 988 | A | 7 | 220 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.231 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.4 | 7 | 0
1986-03-29 | 1900-03-28 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 988 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.12 | 7 | 0
1986-03-29 | 1900-03-28 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 989 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.46 | 7 | 0
1986-03-29 | 1900-03-28 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 989 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.76 | 7 | 0
1986-03-29 | 1900-03-28 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 989 | A | 7 | 220 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.1 | 7 | 0
1986-03-30 | 1900-03-29 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 989 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.02 | 1 | 0
1986-03-30 | 1900-03-29 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 988 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.08 | 1 | 0
1986-03-30 | 1900-03-29 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 988 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.38 | 1 | 0
1986-03-30 | 1900-03-29 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 988 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.38 | 1 | 0
1986-03-30 | 1900-03-29 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 988 | A | 7 | 210 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.3 | 1 | 0
1986-03-30 | 1900-03-29 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 989 | A | 7 | 220 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.72 | 1 | 0
1986-03-30 | 1900-03-29 | 7:00 | 7 | 23 | 582 | 14 | 1 | 13 | 46 | 1 | 13 | 9 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 989 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.059 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.82 | 1 | 0
1986-03-30 | 1900-03-29 | 8:00 | 8 | 244 | 1371 | 89 | 1 | 13 | 196 | 1 | 13 | 55 | 1 | 13 | 9600 | 1 | 13 | 13800 | 1 | 13 | 7100 | 1 | 13 | 1010 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 989 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.059 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.18 | 1 | 0
1986-03-30 | 1900-03-29 | 9:00 | 9 | 504 | 1371 | 234 | 1 | 13 | 290 | 1 | 13 | 129 | 1 | 13 | 25300 | 1 | 13 | 28000 | 1 | 13 | 14900 | 1 | 13 | 2600 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 989 | A | 7 | 230 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.059 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.32 | 1 | 0
1986-03-30 | 1900-03-29 | 10:00 | 10 | 734 | 1371 | 525 | 1 | 9 | 860 | 1 | 9 | 68 | 1 | 13 | 55500 | 1 | 9 | 84400 | 1 | 9 | 10200 | 1 | 13 | 1610 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.35 | A | 7 | 989 | A | 7 | 230 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.059 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.28 | 1 | 0
1986-03-30 | 1900-03-29 | 11:00 | 11 | 919 | 1371 | 683 | 1 | 9 | 904 | 1 | 9 | 80 | 1 | 13 | 71800 | 1 | 9 | 90000 | 1 | 9 | 11200 | 1 | 13 | 2100 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 989 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.059 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.54 | 1 | 0
1986-03-30 | 1900-03-29 | 12:00 | 12 | 1045 | 1371 | 752 | 1 | 9 | 877 | 1 | 9 | 85 | 1 | 13 | 78700 | 1 | 9 | 87800 | 1 | 9 | 11600 | 1 | 13 | 2600 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.33 | A | 7 | 989 | A | 7 | 270 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.059 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.5 | 1 | 0
1986-03-30 | 1900-03-29 | 13:00 | 13 | 1104 | 1371 | 682 | 1 | 13 | 622 | 1 | 13 | 183 | 1 | 13 | 73300 | 1 | 13 | 63700 | 1 | 13 | 21800 | 1 | 13 | 6730 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.33 | A | 7 | 989 | A | 7 | 250 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.059 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.98 | 1 | 0
1986-03-30 | 1900-03-29 | 14:00 | 14 | 1092 | 1371 | 782 | 1 | 13 | 707 | 1 | 13 | 220 | 1 | 13 | 82700 | 1 | 13 | 71700 | 1 | 13 | 25400 | 1 | 13 | 7720 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.3 | A | 7 | 989 | A | 7 | 250 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.059 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.26 | 1 | 0
1986-03-30 | 1900-03-29 | 15:00 | 15 | 1009 | 1371 | 676 | 1 | 13 | 614 | 1 | 13 | 226 | 1 | 13 | 70800 | 1 | 13 | 61700 | 1 | 13 | 25200 | 1 | 13 | 6640 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 5 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.29 | A | 7 | 988 | A | 7 | 220 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.059 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.64 | 1 | 0
1986-03-30 | 1900-03-29 | 16:00 | 16 | 862 | 1371 | 499 | 1 | 13 | 359 | 1 | 13 | 274 | 1 | 13 | 53800 | 1 | 13 | 38300 | 1 | 13 | 29600 | 1 | 13 | 7130 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.29 | A | 7 | 988 | A | 7 | 240 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.059 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.86 | 1 | 0
1986-03-30 | 1900-03-29 | 17:00 | 17 | 660 | 1371 | 413 | 1 | 13 | 592 | 1 | 13 | 129 | 1 | 13 | 43000 | 1 | 13 | 57700 | 1 | 13 | 15200 | 1 | 13 | 2640 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 4 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.29 | A | 7 | 988 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.059 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.86 | 1 | 0
1986-03-30 | 1900-03-29 | 18:00 | 18 | 418 | 1371 | 200 | 1 | 13 | 312 | 1 | 13 | 105 | 1 | 13 | 20900 | 1 | 13 | 27700 | 1 | 13 | 12400 | 1 | 13 | 1980 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 988 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.059 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.58 | 1 | 0
1986-03-30 | 1900-03-29 | 19:00 | 19 | 153 | 1371 | 50 | 1 | 13 | 129 | 1 | 13 | 36 | 1 | 13 | 5400 | 1 | 13 | 6700 | 1 | 13 | 4600 | 1 | 13 | 650 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 4 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 988 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.059 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.06 | 1 | 0
1986-03-30 | 1900-03-29 | 20:00 | 20 | 1 | 126 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 4 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 989 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.059 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.48 | 1 | 0
1986-03-30 | 1900-03-29 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 990 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.2 | 1 | 0
1986-03-30 | 1900-03-29 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 990 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.76 | 1 | 0
1986-03-30 | 1900-03-29 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 990 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.46 | 1 | 0
1986-03-30 | 1900-03-29 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 990 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.32 | 1 | 0
1986-03-31 | 1900-03-30 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 990 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.32 | 2 | 0
1986-03-31 | 1900-03-30 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 990 | A | 7 | 20 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.72 | 2 | 0
1986-03-31 | 1900-03-30 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 990 | A | 7 | 60 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.34 | 2 | 0
1986-03-31 | 1900-03-30 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 990 | A | 7 | 70 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.66 | 2 | 0
1986-03-31 | 1900-03-30 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 991 | A | 7 | 80 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.36 | 2 | 0
1986-03-31 | 1900-03-30 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 991 | A | 7 | 130 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.96 | 2 | 0
1986-03-31 | 1900-03-30 | 7:00 | 7 | 26 | 628 | 17 | 1 | 13 | 60 | 1 | 9 | 10 | 1 | 13 | 1400 | 1 | 13 | 1900 | 1 | 9 | 1300 | 1 | 13 | 170 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 991 | A | 7 | 170 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.88 | 2 | 0
1986-03-31 | 1900-03-30 | 8:00 | 8 | 251 | 1370 | 124 | 1 | 13 | 485 | 1 | 9 | 37 | 1 | 13 | 13100 | 1 | 13 | 36200 | 1 | 9 | 6500 | 1 | 13 | 690 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 992 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.92 | 2 | 0
1986-03-31 | 1900-03-30 | 9:00 | 9 | 510 | 1370 | 325 | 1 | 9 | 721 | 1 | 9 | 60 | 1 | 13 | 34500 | 1 | 9 | 67800 | 1 | 9 | 9200 | 1 | 13 | 1260 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 992 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.64 | 2 | 0
1986-03-31 | 1900-03-30 | 10:00 | 10 | 740 | 1370 | 518 | 1 | 9 | 825 | 1 | 9 | 75 | 1 | 13 | 54500 | 1 | 9 | 80900 | 1 | 9 | 10700 | 1 | 13 | 1670 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 992 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.8 | 2 | 0
1986-03-31 | 1900-03-30 | 11:00 | 11 | 925 | 1370 | 688 | 1 | 9 | 899 | 1 | 9 | 83 | 1 | 13 | 72100 | 1 | 9 | 89500 | 1 | 9 | 11500 | 1 | 13 | 2150 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 992 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.22 | 2 | 0
1986-03-31 | 1900-03-30 | 12:00 | 12 | 1050 | 1370 | 798 | 1 | 9 | 925 | 1 | 9 | 91 | 1 | 13 | 83400 | 1 | 9 | 92600 | 1 | 9 | 12200 | 1 | 13 | 2730 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.35 | A | 7 | 992 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.58 | 2 | 0
1986-03-31 | 1900-03-30 | 13:00 | 13 | 1109 | 1370 | 777 | 1 | 13 | 715 | 1 | 13 | 200 | 1 | 13 | 83000 | 1 | 13 | 72900 | 1 | 13 | 23800 | 1 | 13 | 7390 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.28 | A | 7 | 991 | A | 7 | 200 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.24 | 2 | 0
1986-03-31 | 1900-03-30 | 14:00 | 14 | 1096 | 1370 | 669 | 1 | 13 | 566 | 1 | 13 | 218 | 1 | 13 | 70900 | 1 | 13 | 57400 | 1 | 13 | 24800 | 1 | 13 | 7750 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.27 | A | 7 | 990 | A | 7 | 200 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.94 | 2 | 0
1986-03-31 | 1900-03-30 | 15:00 | 15 | 1013 | 1370 | 716 | 1 | 9 | 808 | 1 | 9 | 120 | 1 | 13 | 76700 | 1 | 9 | 81700 | 1 | 9 | 16100 | 1 | 13 | 3570 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.25 | A | 7 | 990 | A | 7 | 210 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.74 | 2 | 0
1986-03-31 | 1900-03-30 | 16:00 | 16 | 866 | 1370 | 563 | 1 | 9 | 716 | 1 | 9 | 112 | 1 | 13 | 59400 | 1 | 9 | 71600 | 1 | 9 | 14100 | 1 | 13 | 2690 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.28 | A | 7 | 989 | A | 7 | 220 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.24 | 2 | 0
1986-03-31 | 1900-03-30 | 17:00 | 17 | 664 | 1370 | 407 | 1 | 13 | 562 | 1 | 13 | 135 | 1 | 13 | 42200 | 1 | 13 | 54700 | 1 | 13 | 15600 | 1 | 13 | 2750 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.31 | A | 7 | 989 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.58 | 2 | 0
1986-03-31 | 1900-03-30 | 18:00 | 18 | 422 | 1370 | 199 | 1 | 13 | 334 | 1 | 13 | 97 | 1 | 13 | 21000 | 1 | 13 | 29800 | 1 | 13 | 11800 | 1 | 13 | 1810 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 989 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.58 | 2 | 0
1986-03-31 | 1900-03-30 | 19:00 | 19 | 157 | 1370 | 58 | 1 | 13 | 262 | 1 | 9 | 29 | 1 | 13 | 6000 | 1 | 13 | 15700 | 1 | 9 | 4200 | 1 | 13 | 520 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 989 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.84 | 2 | 0
1986-03-31 | 1900-03-30 | 20:00 | 20 | 1 | 148 | 3 | 1 | 13 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 989 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.28 | 2 | 0
1986-03-31 | 1900-03-30 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 989 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.12 | 2 | 0
1986-03-31 | 1900-03-30 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16 | 60.8 | A | 7 | 5.4 | 41.72 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 989 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.4 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.2 | 2 | 0
1986-03-31 | 1900-03-30 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.2 | 55.76 | A | 7 | 3.5 | 38.3 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 989 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.86 | 2 | 0
1986-03-31 | 1900-03-30 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10.3 | 50.54 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 988 | A | 7 | 160 | A | 7 | 4 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.14 | 2 | 0
1987-04-01 | 1900-03-31 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.5 | 45.5 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 987 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.3 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.3 | 4 | 0
1987-04-01 | 1900-03-31 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4.6 | 40.28 | A | 7 | -1.8 | 28.76 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 986 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.58 | 4 | 0
1987-04-01 | 1900-03-31 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.8 | 35.24 | A | 7 | -3.7 | 25.34 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 985 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.9 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.84 | 4 | 0
1987-04-01 | 1900-03-31 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 984 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.12 | 4 | 0
1987-04-01 | 1900-03-31 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 984 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.02 | 4 | 0
1987-04-01 | 1900-03-31 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 983 | A | 7 | 210 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29 | 4 | 0
1987-04-01 | 1900-03-31 | 7:00 | 7 | 28 | 650 | 10 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 13 | 1200 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1200 | 1 | 13 | 360 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 983 | A | 7 | 190 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.3 | 4 | 0
1987-04-01 | 1900-03-31 | 8:00 | 8 | 256 | 1369 | 95 | 1 | 13 | 27 | 1 | 13 | 90 | 1 | 13 | 10400 | 1 | 13 | 2200 | 1 | 13 | 10000 | 1 | 13 | 2070 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 983 | A | 7 | 200 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.48 | 4 | 0
1987-04-01 | 1900-03-31 | 9:00 | 9 | 515 | 1369 | 171 | 1 | 9 | 72 | 1 | 9 | 145 | 1 | 13 | 18900 | 1 | 9 | 6900 | 1 | 9 | 16300 | 1 | 13 | 4040 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 983 | A | 7 | 210 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.44 | 4 | 0
1987-04-01 | 1900-03-31 | 10:00 | 10 | 745 | 1369 | 403 | 1 | 9 | 164 | 1 | 9 | 314 | 1 | 13 | 43200 | 1 | 9 | 16800 | 1 | 9 | 34000 | 1 | 13 | 8090 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 982 | A | 7 | 200 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.78 | 4 | 0
1987-04-01 | 1900-03-31 | 11:00 | 11 | 929 | 1369 | 295 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 290 | 1 | 13 | 34000 | 1 | 9 | 700 | 1 | 9 | 33500 | 1 | 13 | 12280 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 982 | A | 7 | 200 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.46 | 4 | 0
1987-04-01 | 1900-03-31 | 12:00 | 12 | 1054 | 1369 | 287 | 1 | 9 | 26 | 1 | 9 | 267 | 1 | 13 | 31700 | 1 | 9 | 2600 | 1 | 9 | 29700 | 1 | 13 | 10680 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 981 | A | 7 | 220 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.12 | 4 | 0
1987-04-01 | 1900-03-31 | 13:00 | 13 | 1112 | 1369 | 380 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 379 | 1 | 13 | 44000 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 43900 | 1 | 13 | 16110 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 980 | A | 7 | 220 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.48 | 4 | 0
1987-04-01 | 1900-03-31 | 14:00 | 14 | 1100 | 1369 | 544 | 1 | 9 | 93 | 1 | 9 | 469 | 1 | 13 | 59800 | 1 | 9 | 9700 | 1 | 9 | 52000 | 1 | 13 | 17880 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 978 | A | 7 | 220 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.16 | 4 | 0
1987-04-01 | 1900-03-31 | 15:00 | 15 | 1016 | 1369 | 280 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 274 | 1 | 13 | 32700 | 1 | 9 | 600 | 1 | 9 | 32300 | 1 | 13 | 12380 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 978 | A | 7 | 220 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.56 | 4 | 0
1987-04-01 | 1900-03-31 | 16:00 | 16 | 869 | 1369 | 194 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 191 | 1 | 13 | 22900 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 22600 | 1 | 13 | 8740 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 978 | A | 7 | 230 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.16 | 4 | 0
1987-04-01 | 1900-03-31 | 17:00 | 17 | 667 | 1369 | 89 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 87 | 1 | 13 | 10800 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 10600 | 1 | 13 | 4070 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 978 | A | 7 | 240 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.32 | 4 | 0
1987-04-01 | 1900-03-31 | 18:00 | 18 | 425 | 1369 | 87 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 86 | 1 | 13 | 10000 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 9900 | 1 | 13 | 3380 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 978 | A | 7 | 220 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 1340 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.82 | 4 | 0
1987-04-01 | 1900-03-31 | 19:00 | 19 | 161 | 1369 | 21 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 21 | 1 | 13 | 2500 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2500 | 1 | 13 | 800 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 978 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 980 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.34 | 4 | 0
1987-04-01 | 1900-03-31 | 20:00 | 20 | 2 | 171 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 979 | A | 7 | 260 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 760 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.94 | 4 | 0
1987-04-01 | 1900-03-31 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 980 | A | 7 | 320 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 700 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.52 | 4 | 0
1987-04-01 | 1900-03-31 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 981 | A | 7 | 310 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1340 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.82 | 4 | 0
1987-04-01 | 1900-03-31 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 981 | A | 7 | 300 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.22 | 4 | 0
1987-04-01 | 1900-03-31 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 982 | A | 7 | 300 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.54 | 4 | 0
1987-04-02 | 1900-04-01 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 2 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 982 | A | 7 | 310 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.76 | 5 | 0
1987-04-02 | 1900-04-01 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 983 | A | 7 | 290 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.48 | 5 | 0
1987-04-02 | 1900-04-01 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 983 | A | 7 | 290 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 3960 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.68 | 5 | 0
1987-04-02 | 1900-04-01 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 983 | A | 7 | 290 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 4270 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.4 | 5 | 0
1987-04-02 | 1900-04-01 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 984 | A | 7 | 290 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.42 | 5 | 0
1987-04-02 | 1900-04-01 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 984 | A | 7 | 290 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.52 | 5 | 0
1987-04-02 | 1900-04-01 | 7:00 | 7 | 32 | 695 | 15 | 1 | 13 | 24 | 1 | 9 | 12 | 1 | 13 | 1500 | 1 | 13 | 900 | 1 | 9 | 1400 | 1 | 13 | 250 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 2 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 985 | A | 7 | 280 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.44 | 5 | 0
1987-04-02 | 1900-04-01 | 8:00 | 8 | 263 | 1368 | 121 | 1 | 13 | 367 | 1 | 9 | 52 | 1 | 13 | 12500 | 1 | 13 | 27500 | 1 | 9 | 7200 | 1 | 13 | 930 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 986 | A | 7 | 270 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.12 | 5 | 0
1987-04-02 | 1900-04-01 | 9:00 | 9 | 522 | 1368 | 324 | 1 | 13 | 530 | 1 | 13 | 123 | 1 | 13 | 34300 | 1 | 13 | 50300 | 1 | 13 | 15100 | 1 | 13 | 2380 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 987 | A | 7 | 280 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.4 | 5 | 0
1987-04-02 | 1900-04-01 | 10:00 | 10 | 751 | 1368 | 476 | 1 | 13 | 416 | 1 | 13 | 248 | 1 | 13 | 50800 | 1 | 13 | 43700 | 1 | 13 | 26800 | 1 | 13 | 5970 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 987 | A | 7 | 290 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 820 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.38 | 5 | 0
1987-04-02 | 1900-04-01 | 11:00 | 11 | 934 | 1368 | 371 | 1 | 9 | 125 | 1 | 9 | 286 | 1 | 13 | 40900 | 1 | 9 | 13200 | 1 | 9 | 31800 | 1 | 13 | 8470 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 987 | A | 7 | 290 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 1010 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.86 | 5 | 0
1987-04-02 | 1900-04-01 | 12:00 | 12 | 1059 | 1368 | 674 | 1 | 9 | 340 | 1 | 9 | 411 | 1 | 13 | 72300 | 1 | 9 | 36700 | 1 | 9 | 43800 | 1 | 13 | 14120 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 987 | A | 7 | 310 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 1190 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.04 | 5 | 0
1987-04-02 | 1900-04-01 | 13:00 | 13 | 1117 | 1368 | 415 | 1 | 9 | 51 | 1 | 9 | 373 | 1 | 13 | 45800 | 1 | 9 | 5200 | 1 | 9 | 41500 | 1 | 13 | 15260 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 988 | A | 7 | 300 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.84 | 5 | 0
1987-04-02 | 1900-04-01 | 14:00 | 14 | 1104 | 1368 | 332 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 327 | 1 | 13 | 38800 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 38400 | 1 | 13 | 14560 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 988 | A | 7 | 300 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1280 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.54 | 5 | 0
1987-04-02 | 1900-04-01 | 15:00 | 15 | 1021 | 1368 | 249 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 249 | 1 | 13 | 29400 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 29400 | 1 | 13 | 11560 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 988 | A | 7 | 290 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1370 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.34 | 5 | 0
1987-04-02 | 1900-04-01 | 16:00 | 16 | 873 | 1368 | 387 | 1 | 9 | 99 | 1 | 9 | 324 | 1 | 13 | 42600 | 1 | 9 | 10100 | 1 | 9 | 36100 | 1 | 13 | 10490 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 989 | A | 7 | 300 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.34 | 5 | 0
1987-04-02 | 1900-04-01 | 17:00 | 17 | 671 | 1368 | 249 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 246 | 1 | 13 | 27700 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 27500 | 1 | 13 | 8880 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 989 | A | 7 | 320 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.84 | 5 | 0
1987-04-02 | 1900-04-01 | 18:00 | 18 | 429 | 1368 | 78 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 77 | 1 | 13 | 9200 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 9100 | 1 | 13 | 3120 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 989 | A | 7 | 310 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1340 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.46 | 5 | 0
1987-04-02 | 1900-04-01 | 19:00 | 19 | 165 | 1368 | 42 | 1 | 13 | 35 | 1 | 13 | 38 | 1 | 13 | 4600 | 1 | 13 | 2400 | 1 | 13 | 4300 | 1 | 13 | 930 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 990 | A | 7 | 300 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.96 | 5 | 0
1987-04-02 | 1900-04-01 | 20:00 | 20 | 2 | 194 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 990 | A | 7 | 280 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.68 | 5 | 0
1987-04-02 | 1900-04-01 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 991 | A | 7 | 290 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.1 | 5 | 0
1987-04-02 | 1900-04-01 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 991 | A | 7 | 270 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.82 | 5 | 0
1987-04-02 | 1900-04-01 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 991 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.82 | 5 | 0
1987-04-02 | 1900-04-01 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 991 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.64 | 5 | 0
1987-04-03 | 1900-04-02 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 991 | A | 7 | 350 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.54 | 6 | 0
1987-04-03 | 1900-04-02 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 990 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 24.86 | 6 | 0
1987-04-03 | 1900-04-02 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 990 | A | 7 | 350 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 24.06 | 6 | 0
1987-04-03 | 1900-04-02 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 990 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.68 | 6 | 0
1987-04-03 | 1900-04-02 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 990 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.08 | 6 | 0
1987-04-03 | 1900-04-02 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 991 | A | 7 | 20 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.3 | 6 | 0
1987-04-03 | 1900-04-02 | 7:00 | 7 | 35 | 718 | 17 | 1 | 13 | 44 | 1 | 9 | 12 | 1 | 13 | 1600 | 1 | 13 | 1300 | 1 | 9 | 1500 | 1 | 13 | 200 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 991 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.22 | 6 | 0
1987-04-03 | 1900-04-02 | 8:00 | 8 | 270 | 1367 | 135 | 1 | 13 | 467 | 1 | 9 | 44 | 1 | 13 | 14100 | 1 | 13 | 35800 | 1 | 9 | 7000 | 1 | 13 | 810 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 992 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.44 | 6 | 0
1987-04-03 | 1900-04-02 | 9:00 | 9 | 528 | 1367 | 335 | 1 | 9 | 622 | 1 | 9 | 96 | 1 | 13 | 34900 | 1 | 9 | 58400 | 1 | 9 | 12300 | 1 | 13 | 1860 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 992 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.6 | 6 | 0
1987-04-03 | 1900-04-02 | 10:00 | 10 | 757 | 1367 | 363 | 1 | 13 | 230 | 1 | 13 | 236 | 1 | 13 | 39800 | 1 | 13 | 23900 | 1 | 13 | 26500 | 1 | 13 | 6120 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 993 | A | 7 | 30 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 940 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.08 | 6 | 0
1987-04-03 | 1900-04-02 | 11:00 | 11 | 940 | 1367 | 332 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 326 | 1 | 13 | 38000 | 1 | 9 | 1000 | 1 | 9 | 37400 | 1 | 13 | 13340 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 993 | A | 7 | 30 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.08 | 6 | 0
1987-04-03 | 1900-04-02 | 12:00 | 12 | 1064 | 1367 | 345 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 344 | 1 | 13 | 40000 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 39900 | 1 | 13 | 14840 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 993 | A | 7 | 60 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1370 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.34 | 6 | 0
1987-04-03 | 1900-04-02 | 13:00 | 13 | 1122 | 1367 | 367 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 360 | 1 | 13 | 42800 | 1 | 9 | 800 | 1 | 9 | 42100 | 1 | 13 | 15640 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 992 | A | 7 | 30 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.34 | 6 | 0
1987-04-03 | 1900-04-02 | 14:00 | 14 | 1108 | 1367 | 313 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 310 | 1 | 13 | 36800 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 36500 | 1 | 13 | 14040 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 992 | A | 7 | 30 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1370 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.34 | 6 | 0
1987-04-03 | 1900-04-02 | 15:00 | 15 | 1025 | 1367 | 285 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 281 | 1 | 13 | 33400 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 33100 | 1 | 13 | 12670 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 991 | A | 7 | 30 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1280 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.96 | 6 | 0
1987-04-03 | 1900-04-02 | 16:00 | 16 | 877 | 1367 | 249 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 249 | 1 | 13 | 28800 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 28800 | 1 | 13 | 10700 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 992 | A | 7 | 360 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 430 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.06 | 6 | 0
1987-04-03 | 1900-04-02 | 17:00 | 17 | 675 | 1367 | 233 | 1 | 9 | 116 | 1 | 9 | 176 | 1 | 13 | 25700 | 1 | 9 | 11900 | 1 | 9 | 19800 | 1 | 13 | 4360 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 991 | A | 7 | 30 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.24 | 6 | 0
1987-04-03 | 1900-04-02 | 18:00 | 18 | 433 | 1367 | 143 | 1 | 9 | 67 | 1 | 9 | 122 | 1 | 13 | 15700 | 1 | 9 | 6200 | 1 | 9 | 13700 | 1 | 13 | 3260 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 992 | A | 7 | 20 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.54 | 6 | 0
1987-04-03 | 1900-04-02 | 19:00 | 19 | 169 | 1367 | 52 | 1 | 13 | 100 | 1 | 13 | 40 | 1 | 13 | 5600 | 1 | 13 | 5600 | 1 | 13 | 4900 | 1 | 13 | 730 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 6 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 992 | A | 7 | 360 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.86 | 6 | 0
1987-04-03 | 1900-04-02 | 20:00 | 20 | 3 | 216 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 992 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.46 | 6 | 0
1987-04-03 | 1900-04-02 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 993 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.08 | 6 | 0
1987-04-03 | 1900-04-02 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 992 | A | 7 | 360 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.62 | 6 | 0
1987-04-03 | 1900-04-02 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 992 | A | 7 | 360 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.62 | 6 | 0
1987-04-03 | 1900-04-02 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 992 | A | 7 | 360 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.12 | 6 | 0
1987-04-04 | 1900-04-03 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 992 | A | 7 | 360 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.14 | 7 | 0
1987-04-04 | 1900-04-03 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 992 | A | 7 | 360 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.94 | 7 | 0
1987-04-04 | 1900-04-03 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 991 | A | 7 | 330 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.54 | 7 | 0
1987-04-04 | 1900-04-03 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 991 | A | 7 | 340 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.56 | 7 | 0
1987-04-04 | 1900-04-03 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 6 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 991 | A | 7 | 350 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 3960 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.56 | 7 | 0
1987-04-04 | 1900-04-03 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 991 | A | 7 | 360 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.14 | 7 | 0
1987-04-04 | 1900-04-03 | 7:00 | 7 | 39 | 763 | 10 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 13 | 1200 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1200 | 1 | 13 | 370 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 992 | A | 7 | 340 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.44 | 7 | 0
1987-04-04 | 1900-04-03 | 8:00 | 8 | 276 | 1367 | 92 | 1 | 13 | 48 | 1 | 9 | 82 | 1 | 13 | 10000 | 1 | 13 | 3900 | 1 | 9 | 9200 | 1 | 13 | 2000 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 992 | A | 7 | 330 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.12 | 7 | 0
1987-04-04 | 1900-04-03 | 9:00 | 9 | 535 | 1367 | 160 | 1 | 9 | 25 | 1 | 9 | 150 | 1 | 13 | 18000 | 1 | 9 | 1800 | 1 | 9 | 17300 | 1 | 13 | 5660 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 992 | A | 7 | 350 | A | 7 | 9.8 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.1 | 7 | 0
1987-04-04 | 1900-04-03 | 10:00 | 10 | 763 | 1367 | 465 | 1 | 13 | 295 | 1 | 13 | 301 | 1 | 13 | 50200 | 1 | 13 | 30500 | 1 | 13 | 33100 | 1 | 13 | 7850 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 992 | A | 7 | 340 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.58 | 7 | 0
1987-04-04 | 1900-04-03 | 11:00 | 11 | 945 | 1367 | 402 | 1 | 9 | 88 | 1 | 9 | 341 | 1 | 13 | 44200 | 1 | 9 | 9000 | 1 | 9 | 38000 | 1 | 13 | 11730 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 992 | A | 7 | 350 | A | 7 | 9.8 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.96 | 7 | 0
1987-04-04 | 1900-04-03 | 12:00 | 12 | 1069 | 1367 | 719 | 1 | 13 | 612 | 1 | 13 | 241 | 1 | 13 | 75300 | 1 | 13 | 61600 | 1 | 13 | 27000 | 1 | 13 | 8000 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 992 | A | 7 | 350 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.04 | 7 | 0
1987-04-04 | 1900-04-03 | 13:00 | 13 | 1126 | 1367 | 626 | 1 | 13 | 351 | 1 | 13 | 337 | 1 | 13 | 68800 | 1 | 13 | 38100 | 1 | 13 | 37300 | 1 | 13 | 12640 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 991 | A | 7 | 350 | A | 7 | 9.8 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.12 | 7 | 0
1987-04-04 | 1900-04-03 | 14:00 | 14 | 1112 | 1367 | 702 | 1 | 13 | 543 | 1 | 13 | 260 | 1 | 13 | 76300 | 1 | 13 | 56800 | 1 | 13 | 29900 | 1 | 13 | 9790 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 990 | A | 7 | 340 | A | 7 | 11.8 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.86 | 7 | 0
1987-04-04 | 1900-04-03 | 15:00 | 15 | 1029 | 1367 | 643 | 1 | 13 | 518 | 1 | 13 | 253 | 1 | 13 | 69200 | 1 | 13 | 54000 | 1 | 13 | 28500 | 1 | 13 | 7990 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 5 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.37 | A | 7 | 989 | A | 7 | 340 | A | 7 | 11.3 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.24 | 7 | 0
1987-04-04 | 1900-04-03 | 16:00 | 16 | 881 | 1367 | 662 | 1 | 13 | 705 | 1 | 13 | 208 | 1 | 13 | 68500 | 1 | 13 | 70100 | 1 | 13 | 23200 | 1 | 13 | 5030 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 989 | A | 7 | 340 | A | 7 | 11.8 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.44 | 7 | 0
1987-04-04 | 1900-04-03 | 17:00 | 17 | 679 | 1367 | 422 | 1 | 9 | 546 | 1 | 9 | 151 | 1 | 13 | 45200 | 1 | 9 | 54700 | 1 | 9 | 17900 | 1 | 13 | 3140 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 989 | A | 7 | 330 | A | 7 | 12.9 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.14 | 7 | 0
1987-04-04 | 1900-04-03 | 18:00 | 18 | 437 | 1367 | 265 | 1 | 13 | 513 | 1 | 13 | 101 | 1 | 13 | 27900 | 1 | 13 | 46300 | 1 | 13 | 13100 | 1 | 13 | 1890 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 989 | A | 7 | 330 | A | 7 | 12.9 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.86 | 7 | 0
1987-04-04 | 1900-04-03 | 19:00 | 19 | 173 | 1367 | 65 | 1 | 13 | 107 | 1 | 13 | 52 | 1 | 13 | 7100 | 1 | 13 | 6700 | 1 | 13 | 6200 | 1 | 13 | 1090 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 5 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 989 | A | 7 | 330 | A | 7 | 11.3 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.7 | 7 | 0
1987-04-04 | 1900-04-03 | 20:00 | 20 | 3 | 239 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 5 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 988 | A | 7 | 330 | A | 7 | 9.8 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.92 | 7 | 0
1987-04-04 | 1900-04-03 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 988 | A | 7 | 330 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.34 | 7 | 0
1987-04-04 | 1900-04-03 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 987 | A | 7 | 330 | A | 7 | 9.8 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.34 | 7 | 0
1987-04-04 | 1900-04-03 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 987 | A | 7 | 340 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.96 | 7 | 0
1987-04-04 | 1900-04-03 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 986 | A | 7 | 340 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.84 | 7 | 0
1987-04-05 | 1900-04-04 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 986 | A | 7 | 340 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.24 | 1 | 0
1987-04-05 | 1900-04-04 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 985 | A | 7 | 340 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.44 | 1 | 0
1987-04-05 | 1900-04-04 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 985 | A | 7 | 340 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1340 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.24 | 1 | 0
1987-04-05 | 1900-04-04 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 984 | A | 7 | 350 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1340 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.24 | 1 | 0
1987-04-05 | 1900-04-04 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 984 | A | 7 | 340 | A | 7 | 11.3 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1340 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.24 | 1 | 0
1987-04-05 | 1900-04-04 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 985 | A | 7 | 360 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 980 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.94 | 1 | 0
1987-04-05 | 1900-04-04 | 7:00 | 7 | 42 | 785 | 14 | 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 1 | 13 | 1600 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1600 | 1 | 13 | 490 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 985 | A | 7 | 360 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1340 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.049 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.92 | 1 | 0
1987-04-05 | 1900-04-04 | 8:00 | 8 | 283 | 1366 | 72 | 1 | 13 | 5 | 1 | 9 | 71 | 1 | 13 | 8100 | 1 | 13 | 200 | 1 | 9 | 8000 | 1 | 13 | 2470 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 985 | A | 7 | 340 | A | 7 | 9.8 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 760 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.049 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.92 | 1 | 0
1987-04-05 | 1900-04-04 | 9:00 | 9 | 541 | 1366 | 180 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 177 | 1 | 13 | 20100 | 1 | 9 | 600 | 1 | 9 | 19800 | 1 | 13 | 6330 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 985 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10.8 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 640 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.049 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.98 | 1 | 0
1987-04-05 | 1900-04-04 | 10:00 | 10 | 769 | 1366 | 218 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 212 | 1 | 13 | 25000 | 1 | 9 | 800 | 1 | 9 | 24500 | 1 | 13 | 8870 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 986 | A | 7 | 360 | A | 7 | 9.8 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 670 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.049 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.28 | 1 | 0
1987-04-05 | 1900-04-04 | 11:00 | 11 | 951 | 1366 | 310 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 307 | 1 | 13 | 35600 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 35400 | 1 | 13 | 12940 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 986 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 730 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.049 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.08 | 1 | 0
1987-04-05 | 1900-04-04 | 12:00 | 12 | 1074 | 1366 | 381 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 380 | 1 | 13 | 44000 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 43800 | 1 | 13 | 15890 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 987 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 610 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.049 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.08 | 1 | 0
1987-04-05 | 1900-04-04 | 13:00 | 13 | 1131 | 1366 | 398 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 397 | 1 | 13 | 46100 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 46000 | 1 | 13 | 16710 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 987 | A | 7 | 360 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 640 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.049 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.76 | 1 | 0
1987-04-05 | 1900-04-04 | 14:00 | 14 | 1117 | 1366 | 354 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 350 | 1 | 13 | 41200 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 40900 | 1 | 13 | 15330 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 987 | A | 7 | 360 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 700 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.049 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.14 | 1 | 0
1987-04-05 | 1900-04-04 | 15:00 | 15 | 1033 | 1366 | 383 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 382 | 1 | 13 | 43900 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 43800 | 1 | 13 | 15590 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 988 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 850 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.049 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.72 | 1 | 0
1987-04-05 | 1900-04-04 | 16:00 | 16 | 885 | 1366 | 407 | 1 | 9 | 157 | 1 | 9 | 306 | 1 | 13 | 44500 | 1 | 9 | 16500 | 1 | 9 | 33700 | 1 | 13 | 8690 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 988 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1100 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.049 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.3 | 1 | 0
1987-04-05 | 1900-04-04 | 17:00 | 17 | 683 | 1366 | 230 | 1 | 9 | 127 | 1 | 9 | 166 | 1 | 13 | 25400 | 1 | 9 | 13100 | 1 | 9 | 18900 | 1 | 13 | 4130 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 988 | A | 7 | 20 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1190 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.049 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.68 | 1 | 0
1987-04-05 | 1900-04-04 | 18:00 | 18 | 441 | 1366 | 147 | 1 | 9 | 53 | 1 | 9 | 130 | 1 | 13 | 16100 | 1 | 9 | 4900 | 1 | 9 | 14500 | 1 | 13 | 3460 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 988 | A | 7 | 360 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.049 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41 | 1 | 0
1987-04-05 | 1900-04-04 | 19:00 | 19 | 178 | 1366 | 49 | 1 | 13 | 12 | 1 | 9 | 47 | 1 | 13 | 5400 | 1 | 13 | 100 | 1 | 9 | 5400 | 1 | 13 | 1530 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 989 | A | 7 | 360 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.049 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.62 | 1 | 0
1987-04-05 | 1900-04-04 | 20:00 | 20 | 4 | 262 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 989 | A | 7 | 20 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 760 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.049 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.42 | 1 | 0
1987-04-05 | 1900-04-04 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 989 | A | 7 | 20 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 610 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.76 | 1 | 0
1987-04-05 | 1900-04-04 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 989 | A | 7 | 30 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 580 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.26 | 1 | 0
1987-04-05 | 1900-04-04 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 989 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 550 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.38 | 1 | 0
1987-04-05 | 1900-04-04 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 989 | A | 7 | 20 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 490 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.78 | 1 | 0
1987-04-06 | 1900-04-05 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 989 | A | 7 | 20 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 490 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.38 | 2 | 0
1987-04-06 | 1900-04-05 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 989 | A | 7 | 20 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 490 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.68 | 2 | 0
1987-04-06 | 1900-04-05 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 989 | A | 7 | 40 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 460 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.18 | 2 | 0
1987-04-06 | 1900-04-05 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 988 | A | 7 | 350 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 580 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.18 | 2 | 0
1987-04-06 | 1900-04-05 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 988 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 490 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.18 | 2 | 0
1987-04-06 | 1900-04-05 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 988 | A | 7 | 300 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 490 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.1 | 2 | 0
1987-04-06 | 1900-04-05 | 7:00 | 7 | 46 | 830 | 13 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 13 | 1 | 13 | 1500 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1500 | 1 | 13 | 470 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 989 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 520 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.78 | 2 | 0
1987-04-06 | 1900-04-05 | 8:00 | 8 | 290 | 1365 | 80 | 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 79 | 1 | 13 | 8900 | 1 | 13 | 100 | 1 | 9 | 8800 | 1 | 13 | 2680 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 989 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 580 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.78 | 2 | 0
1987-04-06 | 1900-04-05 | 9:00 | 9 | 547 | 1365 | 143 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 140 | 1 | 13 | 16200 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 16000 | 1 | 13 | 5480 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 988 | A | 7 | 320 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 670 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.08 | 2 | 0
1987-04-06 | 1900-04-05 | 10:00 | 10 | 775 | 1365 | 150 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 149 | 1 | 13 | 17800 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 17700 | 1 | 13 | 6810 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 988 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 340 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.66 | 2 | 0
1987-04-06 | 1900-04-05 | 11:00 | 11 | 956 | 1365 | 173 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 168 | 1 | 13 | 20900 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 20500 | 1 | 13 | 8220 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 988 | A | 7 | 330 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 430 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.54 | 2 | 0
1987-04-06 | 1900-04-05 | 12:00 | 12 | 1079 | 1365 | 193 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 190 | 1 | 13 | 23500 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 23300 | 1 | 13 | 9490 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 987 | A | 7 | 330 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 490 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.54 | 2 | 0
1987-04-06 | 1900-04-05 | 13:00 | 13 | 1135 | 1365 | 392 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 389 | 1 | 13 | 45500 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 45200 | 1 | 13 | 16520 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 987 | A | 7 | 310 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1070 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.02 | 2 | 0
1987-04-06 | 1900-04-05 | 14:00 | 14 | 1121 | 1365 | 214 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 214 | 1 | 13 | 26000 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 26000 | 1 | 13 | 10570 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 986 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.42 | 2 | 0
1987-04-06 | 1900-04-05 | 15:00 | 15 | 1037 | 1365 | 385 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 384 | 1 | 13 | 44200 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 44000 | 1 | 13 | 15680 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 986 | A | 7 | 330 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 880 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45 | 2 | 0
1987-04-06 | 1900-04-05 | 16:00 | 16 | 888 | 1365 | 338 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 338 | 1 | 13 | 38300 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 38200 | 1 | 13 | 13110 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 986 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 980 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.5 | 2 | 0
1987-04-06 | 1900-04-05 | 17:00 | 17 | 687 | 1365 | 248 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 248 | 1 | 13 | 27700 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 27700 | 1 | 13 | 9090 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 985 | A | 7 | 20 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 910 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.08 | 2 | 0
1987-04-06 | 1900-04-05 | 18:00 | 18 | 445 | 1365 | 132 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 132 | 1 | 13 | 14800 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 14700 | 1 | 13 | 4690 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 986 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 910 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.3 | 2 | 0
1987-04-06 | 1900-04-05 | 19:00 | 19 | 182 | 1365 | 48 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 48 | 1 | 13 | 5300 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 5300 | 1 | 13 | 1560 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 986 | A | 7 | 340 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 910 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.32 | 2 | 0
1987-04-06 | 1900-04-05 | 20:00 | 20 | 5 | 284 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 986 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 910 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.92 | 2 | 0
1987-04-06 | 1900-04-05 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 986 | A | 7 | 310 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1190 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.94 | 2 | 0
1987-04-06 | 1900-04-05 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 986 | A | 7 | 280 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1190 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.44 | 2 | 0
1987-04-06 | 1900-04-05 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 986 | A | 7 | 280 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1250 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.96 | 2 | 0
1987-04-06 | 1900-04-05 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 985 | A | 7 | 320 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.96 | 2 | 0
1987-04-07 | 1900-04-06 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 985 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1340 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.125 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.06 | 3 | 0
1987-04-07 | 1900-04-06 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 984 | A | 7 | 320 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1370 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.125 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.08 | 3 | 0
1987-04-07 | 1900-04-06 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 984 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1370 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.125 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.66 | 3 | 0
1987-04-07 | 1900-04-06 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 984 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1370 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.125 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.18 | 3 | 0
1987-04-07 | 1900-04-06 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 984 | A | 7 | 350 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1460 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.125 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.58 | 3 | 0
1987-04-07 | 1900-04-06 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 984 | A | 7 | 340 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.125 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.26 | 3 | 0
1987-04-07 | 1900-04-06 | 7:00 | 7 | 50 | 875 | 17 | 1 | 13 | 5 | 1 | 13 | 16 | 1 | 13 | 1800 | 1 | 13 | 300 | 1 | 13 | 1800 | 1 | 13 | 400 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 984 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.185 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.08 | 3 | 0
1987-04-07 | 1900-04-06 | 8:00 | 8 | 296 | 1364 | 96 | 1 | 13 | 73 | 1 | 9 | 80 | 1 | 13 | 10400 | 1 | 13 | 5900 | 1 | 9 | 9200 | 1 | 13 | 1730 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 985 | A | 7 | 350 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.185 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.04 | 3 | 0
1987-04-07 | 1900-04-06 | 9:00 | 9 | 553 | 1364 | 170 | 1 | 9 | 71 | 1 | 9 | 142 | 1 | 13 | 18800 | 1 | 9 | 6800 | 1 | 9 | 16000 | 1 | 13 | 4120 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 985 | A | 7 | 360 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.185 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.5 | 3 | 0
1987-04-07 | 1900-04-06 | 10:00 | 10 | 780 | 1364 | 387 | 1 | 13 | 202 | 1 | 13 | 272 | 1 | 13 | 42100 | 1 | 13 | 21000 | 1 | 13 | 30100 | 1 | 13 | 7170 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 6 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 985 | A | 7 | 40 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.185 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.96 | 3 | 0
1987-04-07 | 1900-04-06 | 11:00 | 11 | 961 | 1364 | 659 | 1 | 13 | 558 | 1 | 13 | 267 | 1 | 13 | 70000 | 1 | 13 | 57800 | 1 | 13 | 29100 | 1 | 13 | 7620 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 985 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.185 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.64 | 3 | 0
1987-04-07 | 1900-04-06 | 12:00 | 12 | 1084 | 1364 | 716 | 1 | 13 | 510 | 1 | 13 | 311 | 1 | 13 | 76100 | 1 | 13 | 53100 | 1 | 13 | 33800 | 1 | 13 | 11150 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 985 | A | 7 | 360 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.185 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.78 | 3 | 0
1987-04-07 | 1900-04-06 | 13:00 | 13 | 1140 | 1364 | 731 | 1 | 13 | 448 | 1 | 13 | 357 | 1 | 13 | 77200 | 1 | 13 | 46600 | 1 | 13 | 38100 | 1 | 13 | 14750 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 985 | A | 7 | 30 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.185 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.16 | 3 | 0
1987-04-07 | 1900-04-06 | 14:00 | 14 | 1125 | 1364 | 497 | 1 | 13 | 146 | 1 | 13 | 377 | 1 | 13 | 54700 | 1 | 13 | 15600 | 1 | 13 | 41900 | 1 | 13 | 14320 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 984 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.185 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.12 | 3 | 0
1987-04-07 | 1900-04-06 | 15:00 | 15 | 1040 | 1364 | 628 | 1 | 13 | 469 | 1 | 13 | 271 | 1 | 13 | 67300 | 1 | 13 | 48800 | 1 | 13 | 30000 | 1 | 13 | 8820 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.35 | A | 7 | 984 | A | 7 | 20 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.185 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.72 | 3 | 0
1987-04-07 | 1900-04-06 | 16:00 | 16 | 892 | 1364 | 547 | 1 | 13 | 468 | 1 | 13 | 242 | 1 | 13 | 58000 | 1 | 13 | 48300 | 1 | 13 | 26400 | 1 | 13 | 6260 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.27 | A | 7 | 984 | A | 7 | 350 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.185 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.2 | 3 | 0
1987-04-07 | 1900-04-06 | 17:00 | 17 | 690 | 1364 | 444 | 1 | 9 | 633 | 1 | 9 | 124 | 1 | 13 | 46500 | 1 | 9 | 62400 | 1 | 9 | 14900 | 1 | 13 | 2630 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.23 | A | 7 | 983 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.185 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.1 | 3 | 0
1987-04-07 | 1900-04-06 | 18:00 | 18 | 449 | 1364 | 250 | 1 | 9 | 496 | 1 | 9 | 87 | 1 | 13 | 25800 | 1 | 9 | 44700 | 1 | 9 | 11100 | 1 | 13 | 1620 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.2 | A | 7 | 983 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.185 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.82 | 3 | 0
1987-04-07 | 1900-04-06 | 19:00 | 19 | 186 | 1364 | 68 | 1 | 13 | 177 | 1 | 9 | 44 | 1 | 13 | 7100 | 1 | 13 | 10900 | 1 | 9 | 5600 | 1 | 13 | 790 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.25 | A | 7 | 983 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.185 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.16 | 3 | 0
1987-04-07 | 1900-04-06 | 20:00 | 20 | 6 | 307 | 3 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.28 | A | 7 | 983 | A | 7 | 330 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.185 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.2 | 3 | 0
1987-04-07 | 1900-04-06 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 984 | A | 7 | 340 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.125 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.96 | 3 | 0
1987-04-07 | 1900-04-06 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 984 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.125 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.72 | 3 | 0
1987-04-07 | 1900-04-06 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 984 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.125 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.02 | 3 | 0
1987-04-07 | 1900-04-06 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 984 | A | 7 | 340 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.125 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.78 | 3 | 0
1987-04-08 | 1900-04-07 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 984 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.126 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.6 | 4 | 0
1987-04-08 | 1900-04-07 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 984 | A | 7 | 280 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.126 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.6 | 4 | 0
1987-04-08 | 1900-04-07 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 983 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.126 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.36 | 4 | 0
1987-04-08 | 1900-04-07 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 984 | A | 7 | 300 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.126 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.06 | 4 | 0
1987-04-08 | 1900-04-07 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 984 | A | 7 | 310 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.126 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.78 | 4 | 0
1987-04-08 | 1900-04-07 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 984 | A | 7 | 310 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.126 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.7 | 4 | 0
1987-04-08 | 1900-04-07 | 7:00 | 7 | 55 | 897 | 23 | 1 | 13 | 30 | 1 | 9 | 19 | 1 | 13 | 2300 | 1 | 13 | 1300 | 1 | 9 | 2200 | 1 | 13 | 390 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 984 | A | 7 | 330 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.171 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.28 | 4 | 0
1987-04-08 | 1900-04-07 | 8:00 | 8 | 303 | 1363 | 141 | 1 | 13 | 360 | 1 | 9 | 62 | 1 | 13 | 15000 | 1 | 13 | 28400 | 1 | 9 | 8700 | 1 | 13 | 1110 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 984 | A | 7 | 340 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.171 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.34 | 4 | 0
1987-04-08 | 1900-04-07 | 9:00 | 9 | 559 | 1363 | 344 | 1 | 9 | 599 | 1 | 9 | 99 | 1 | 13 | 36000 | 1 | 9 | 57100 | 1 | 9 | 12500 | 1 | 13 | 1960 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 984 | A | 7 | 360 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.171 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.38 | 4 | 0
1987-04-08 | 1900-04-07 | 10:00 | 10 | 786 | 1363 | 542 | 1 | 9 | 716 | 1 | 9 | 130 | 1 | 13 | 57400 | 1 | 9 | 71900 | 1 | 9 | 15900 | 1 | 13 | 3010 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 984 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.171 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.22 | 4 | 0
1987-04-08 | 1900-04-07 | 11:00 | 11 | 966 | 1363 | 709 | 1 | 9 | 788 | 1 | 9 | 151 | 1 | 13 | 76000 | 1 | 9 | 80500 | 1 | 9 | 18700 | 1 | 13 | 4360 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 984 | A | 7 | 340 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.171 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.56 | 4 | 0
1987-04-08 | 1900-04-07 | 12:00 | 12 | 1088 | 1363 | 823 | 1 | 9 | 827 | 1 | 9 | 164 | 1 | 13 | 86000 | 1 | 9 | 82900 | 1 | 9 | 19700 | 1 | 13 | 5300 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 984 | A | 7 | 340 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.171 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.92 | 4 | 0
1987-04-08 | 1900-04-07 | 13:00 | 13 | 1144 | 1363 | 876 | 1 | 9 | 842 | 1 | 9 | 170 | 1 | 13 | 91800 | 1 | 9 | 84600 | 1 | 9 | 20700 | 1 | 13 | 6350 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 984 | A | 7 | 330 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.171 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.48 | 4 | 0
1987-04-08 | 1900-04-07 | 14:00 | 14 | 1129 | 1363 | 861 | 1 | 9 | 837 | 1 | 9 | 169 | 1 | 13 | 90200 | 1 | 9 | 84000 | 1 | 9 | 20400 | 1 | 13 | 6040 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 984 | A | 7 | 330 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.171 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.98 | 4 | 0
1987-04-08 | 1900-04-07 | 15:00 | 15 | 1044 | 1363 | 785 | 1 | 9 | 817 | 1 | 9 | 160 | 1 | 13 | 81700 | 1 | 9 | 81700 | 1 | 9 | 19000 | 1 | 13 | 4680 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 983 | A | 7 | 350 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.171 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.46 | 4 | 0
1987-04-08 | 1900-04-07 | 16:00 | 16 | 896 | 1363 | 650 | 1 | 9 | 772 | 1 | 9 | 143 | 1 | 13 | 69300 | 1 | 9 | 78400 | 1 | 9 | 17600 | 1 | 13 | 3740 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.3 | A | 7 | 983 | A | 7 | 360 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.171 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.46 | 4 | 0
1987-04-08 | 1900-04-07 | 17:00 | 17 | 694 | 1363 | 465 | 1 | 9 | 684 | 1 | 9 | 118 | 1 | 13 | 49000 | 1 | 9 | 67600 | 1 | 9 | 14500 | 1 | 13 | 2530 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.29 | A | 7 | 982 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.171 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.04 | 4 | 0
1987-04-08 | 1900-04-07 | 18:00 | 18 | 453 | 1363 | 257 | 1 | 9 | 523 | 1 | 9 | 84 | 1 | 13 | 26700 | 1 | 9 | 47400 | 1 | 9 | 10900 | 1 | 13 | 1580 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.29 | A | 7 | 983 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.171 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.56 | 4 | 0
1987-04-08 | 1900-04-07 | 19:00 | 19 | 190 | 1363 | 71 | 1 | 13 | 202 | 1 | 9 | 44 | 1 | 13 | 7500 | 1 | 13 | 12600 | 1 | 9 | 5800 | 1 | 13 | 790 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.35 | A | 7 | 982 | A | 7 | 330 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.171 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.02 | 4 | 0
1987-04-08 | 1900-04-07 | 20:00 | 20 | 7 | 329 | 3 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 982 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.171 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.04 | 4 | 0
1987-04-08 | 1900-04-07 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 983 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.126 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.28 | 4 | 0
1987-04-08 | 1900-04-07 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 983 | A | 7 | 340 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.126 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.74 | 4 | 0
1987-04-08 | 1900-04-07 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 983 | A | 7 | 360 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.126 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.76 | 4 | 0
1987-04-08 | 1900-04-07 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 983 | A | 7 | 360 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.126 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.78 | 4 | 0
1987-04-09 | 1900-04-08 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 983 | A | 7 | 360 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.126 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.8 | 5 | 0
1987-04-09 | 1900-04-08 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 983 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.126 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.22 | 5 | 0
1987-04-09 | 1900-04-08 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 983 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.126 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.34 | 5 | 0
1987-04-09 | 1900-04-08 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 983 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.126 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.34 | 5 | 0
1987-04-09 | 1900-04-08 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 984 | A | 7 | 30 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.126 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.74 | 5 | 0
1987-04-09 | 1900-04-08 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 984 | A | 7 | 60 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.126 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.34 | 5 | 0
1987-04-09 | 1900-04-08 | 7:00 | 7 | 59 | 942 | 30 | 1 | 13 | 119 | 1 | 9 | 17 | 1 | 13 | 2700 | 1 | 13 | 4800 | 1 | 9 | 2400 | 1 | 13 | 290 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 985 | A | 7 | 100 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.32 | 5 | 0
1987-04-09 | 1900-04-08 | 8:00 | 8 | 309 | 1362 | 168 | 1 | 13 | 558 | 1 | 9 | 43 | 1 | 13 | 17400 | 1 | 13 | 46100 | 1 | 9 | 6900 | 1 | 13 | 840 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 985 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.76 | 5 | 0
1987-04-09 | 1900-04-08 | 9:00 | 9 | 566 | 1362 | 378 | 1 | 9 | 759 | 1 | 9 | 64 | 1 | 13 | 40100 | 1 | 9 | 72900 | 1 | 9 | 9800 | 1 | 13 | 1380 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 986 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.3 | 5 | 0
1987-04-09 | 1900-04-08 | 10:00 | 10 | 791 | 1362 | 575 | 1 | 9 | 851 | 1 | 9 | 82 | 1 | 13 | 60200 | 1 | 9 | 83900 | 1 | 9 | 11300 | 1 | 13 | 1820 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 986 | A | 7 | 160 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.56 | 5 | 0
1987-04-09 | 1900-04-08 | 11:00 | 11 | 971 | 1362 | 739 | 1 | 9 | 905 | 1 | 9 | 95 | 1 | 13 | 77000 | 1 | 9 | 90300 | 1 | 9 | 12500 | 1 | 13 | 2450 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 986 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.62 | 5 | 0
1987-04-09 | 1900-04-08 | 12:00 | 12 | 1093 | 1362 | 852 | 1 | 9 | 934 | 1 | 9 | 103 | 1 | 13 | 88400 | 1 | 9 | 93500 | 1 | 9 | 13200 | 1 | 13 | 3210 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 986 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.28 | 5 | 0
1987-04-09 | 1900-04-08 | 13:00 | 13 | 1148 | 1362 | 901 | 1 | 9 | 944 | 1 | 9 | 107 | 1 | 13 | 93500 | 1 | 9 | 94600 | 1 | 9 | 13600 | 1 | 13 | 3770 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.35 | A | 7 | 985 | A | 7 | 130 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.06 | 5 | 0
1987-04-09 | 1900-04-08 | 14:00 | 14 | 1133 | 1362 | 889 | 1 | 9 | 943 | 1 | 9 | 106 | 1 | 13 | 92200 | 1 | 9 | 94500 | 1 | 9 | 13500 | 1 | 13 | 3590 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.32 | A | 7 | 984 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.74 | 5 | 0
1987-04-09 | 1900-04-08 | 15:00 | 15 | 1048 | 1362 | 811 | 1 | 9 | 925 | 1 | 9 | 100 | 1 | 13 | 84300 | 1 | 9 | 92500 | 1 | 9 | 12900 | 1 | 13 | 2870 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.29 | A | 7 | 984 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.64 | 5 | 0
1987-04-09 | 1900-04-08 | 16:00 | 16 | 899 | 1362 | 677 | 1 | 9 | 890 | 1 | 9 | 90 | 1 | 13 | 70600 | 1 | 9 | 88500 | 1 | 9 | 12000 | 1 | 13 | 2150 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.28 | A | 7 | 984 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.34 | 5 | 0
1987-04-09 | 1900-04-08 | 17:00 | 17 | 698 | 1362 | 497 | 1 | 9 | 826 | 1 | 9 | 75 | 1 | 13 | 53200 | 1 | 9 | 81700 | 1 | 9 | 11200 | 1 | 13 | 1720 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.26 | A | 7 | 983 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.84 | 5 | 0
1987-04-09 | 1900-04-08 | 18:00 | 18 | 457 | 1362 | 287 | 1 | 9 | 697 | 1 | 9 | 55 | 1 | 13 | 30200 | 1 | 9 | 64100 | 1 | 9 | 8700 | 1 | 13 | 1140 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.27 | A | 7 | 983 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.44 | 5 | 0
1987-04-09 | 1900-04-08 | 19:00 | 19 | 194 | 1362 | 89 | 1 | 13 | 403 | 1 | 9 | 33 | 1 | 13 | 9300 | 1 | 13 | 26800 | 1 | 9 | 5500 | 1 | 13 | 600 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.25 | A | 7 | 983 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.56 | 5 | 0
1987-04-09 | 1900-04-08 | 20:00 | 20 | 8 | 352 | 7 | 1 | 13 | 17 | 1 | 9 | 5 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.31 | A | 7 | 983 | A | 7 | 130 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.9 | 5 | 0
1987-04-09 | 1900-04-08 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 984 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.126 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.74 | 5 | 0
1987-04-09 | 1900-04-08 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 984 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.126 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.82 | 5 | 0
1987-04-09 | 1900-04-08 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 984 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.126 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.08 | 5 | 0
1987-04-09 | 1900-04-08 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 983 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.126 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.42 | 5 | 0
1987-04-10 | 1900-04-09 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 983 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.54 | 6 | 0
1987-04-10 | 1900-04-09 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 983 | A | 7 | 140 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.26 | 6 | 0
1987-04-10 | 1900-04-09 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 982 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.46 | 6 | 0
1987-04-10 | 1900-04-09 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 982 | A | 7 | 170 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.04 | 6 | 0
1987-04-10 | 1900-04-09 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 982 | A | 7 | 110 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.46 | 6 | 0
1987-04-10 | 1900-04-09 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 983 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.38 | 6 | 0
1987-04-10 | 1900-04-09 | 7:00 | 7 | 63 | 965 | 23 | 1 | 13 | 26 | 1 | 9 | 21 | 1 | 13 | 2500 | 1 | 13 | 1200 | 1 | 9 | 2400 | 1 | 13 | 430 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 983 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.198 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.7 | 6 | 0
1987-04-10 | 1900-04-09 | 8:00 | 8 | 316 | 1362 | 146 | 1 | 13 | 338 | 1 | 9 | 68 | 1 | 13 | 15400 | 1 | 13 | 27100 | 1 | 9 | 9100 | 1 | 13 | 1230 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 983 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.198 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.84 | 6 | 0
1987-04-10 | 1900-04-09 | 9:00 | 9 | 571 | 1362 | 355 | 1 | 9 | 538 | 1 | 9 | 130 | 1 | 13 | 37800 | 1 | 9 | 52200 | 1 | 9 | 15800 | 1 | 13 | 2560 | 1 | 18 | 4 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 983 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.198 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.16 | 6 | 0
1987-04-10 | 1900-04-09 | 10:00 | 10 | 797 | 1362 | 537 | 1 | 9 | 575 | 1 | 9 | 201 | 1 | 13 | 57100 | 1 | 9 | 58800 | 1 | 9 | 22600 | 1 | 13 | 4660 | 1 | 18 | 7 | A | 7 | 1 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 983 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.198 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.7 | 6 | 0
1987-04-10 | 1900-04-09 | 11:00 | 11 | 976 | 1362 | 692 | 1 | 9 | 665 | 1 | 9 | 216 | 1 | 13 | 72300 | 1 | 9 | 66800 | 1 | 9 | 24300 | 1 | 13 | 6080 | 1 | 18 | 7 | A | 7 | 1 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 982 | A | 7 | 150 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.198 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.34 | 6 | 0
1987-04-10 | 1900-04-09 | 12:00 | 12 | 1098 | 1362 | 638 | 1 | 9 | 416 | 1 | 9 | 303 | 1 | 13 | 68200 | 1 | 9 | 43400 | 1 | 9 | 33100 | 1 | 13 | 11230 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.24 | A | 7 | 981 | A | 7 | 140 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.198 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.62 | 6 | 0
1987-04-10 | 1900-04-09 | 13:00 | 13 | 1152 | 1362 | 840 | 1 | 9 | 631 | 1 | 9 | 307 | 1 | 13 | 90400 | 1 | 9 | 65900 | 1 | 9 | 34500 | 1 | 13 | 13070 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.25 | A | 7 | 980 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.198 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.6 | 6 | 0
1987-04-10 | 1900-04-09 | 14:00 | 14 | 1136 | 1362 | 836 | 1 | 9 | 646 | 1 | 9 | 297 | 1 | 13 | 86800 | 1 | 9 | 64600 | 1 | 9 | 32800 | 1 | 13 | 11490 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.22 | A | 7 | 979 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.198 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.08 | 6 | 0
1987-04-10 | 1900-04-09 | 15:00 | 15 | 1051 | 1362 | 748 | 1 | 13 | 623 | 1 | 13 | 268 | 1 | 13 | 80500 | 1 | 13 | 64900 | 1 | 13 | 30200 | 1 | 13 | 8930 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 3 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.23 | A | 7 | 978 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.198 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.06 | 6 | 0
1987-04-10 | 1900-04-09 | 16:00 | 16 | 903 | 1362 | 499 | 1 | 13 | 257 | 1 | 13 | 329 | 1 | 13 | 54400 | 1 | 13 | 27000 | 1 | 13 | 36400 | 1 | 13 | 9520 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 5 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.21 | A | 7 | 977 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.198 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.06 | 6 | 0
1987-04-10 | 1900-04-09 | 17:00 | 17 | 702 | 1362 | 258 | 1 | 9 | 101 | 1 | 9 | 206 | 1 | 13 | 28300 | 1 | 9 | 10400 | 1 | 9 | 22900 | 1 | 13 | 5190 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.25 | A | 7 | 977 | A | 7 | 130 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.198 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.76 | 6 | 0
1987-04-10 | 1900-04-09 | 18:00 | 18 | 461 | 1362 | 119 | 1 | 9 | 20 | 1 | 9 | 113 | 1 | 13 | 13600 | 1 | 9 | 1300 | 1 | 9 | 13200 | 1 | 13 | 4310 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.25 | A | 7 | 976 | A | 7 | 130 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.198 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.38 | 6 | 0
1987-04-10 | 1900-04-09 | 19:00 | 19 | 198 | 1362 | 48 | 1 | 13 | 16 | 1 | 13 | 45 | 1 | 13 | 5200 | 1 | 13 | 1200 | 1 | 13 | 5000 | 1 | 13 | 1120 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.33 | A | 7 | 975 | A | 7 | 130 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.198 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.74 | 6 | 0
1987-04-10 | 1900-04-09 | 20:00 | 20 | 9 | 374 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 975 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.198 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.88 | 6 | 0
1987-04-10 | 1900-04-09 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 975 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 2590 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.92 | 6 | 0
1987-04-10 | 1900-04-09 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 975 | A | 7 | 260 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.82 | 6 | 0
1987-04-10 | 1900-04-09 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 975 | A | 7 | 330 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.06 | 6 | 0
1987-04-10 | 1900-04-09 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 975 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 1400 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.4 | 6 | 0
1987-04-11 | 1900-04-10 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 975 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 400 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.128 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.22 | 7 | 0
1987-04-11 | 1900-04-10 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 975 | A | 7 | 210 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1370 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.128 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.84 | 7 | 0
1987-04-11 | 1900-04-10 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 975 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 340 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.128 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.84 | 7 | 0
1987-04-11 | 1900-04-10 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 975 | A | 7 | 280 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.128 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.36 | 7 | 0
1987-04-11 | 1900-04-10 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 976 | A | 7 | 280 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 490 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.128 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.06 | 7 | 0
1987-04-11 | 1900-04-10 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 976 | A | 7 | 270 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 490 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.128 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.46 | 7 | 0
1987-04-11 | 1900-04-10 | 7:00 | 7 | 68 | 1009 | 7 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 13 | 800 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 800 | 1 | 13 | 240 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 977 | A | 7 | 270 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 490 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.98 | 7 | 0
1987-04-11 | 1900-04-10 | 8:00 | 8 | 322 | 1361 | 64 | 1 | 13 | 5 | 1 | 9 | 62 | 1 | 13 | 7200 | 1 | 13 | 200 | 1 | 9 | 7200 | 1 | 13 | 2360 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 978 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 460 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.06 | 7 | 0
1987-04-11 | 1900-04-10 | 9:00 | 9 | 577 | 1361 | 179 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 174 | 1 | 13 | 20100 | 1 | 9 | 800 | 1 | 9 | 19700 | 1 | 13 | 6550 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 978 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 490 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.94 | 7 | 0
1987-04-11 | 1900-04-10 | 10:00 | 10 | 802 | 1361 | 468 | 1 | 13 | 475 | 1 | 13 | 189 | 1 | 13 | 50200 | 1 | 13 | 48600 | 1 | 13 | 21400 | 1 | 13 | 4380 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 978 | A | 7 | 220 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.28 | 7 | 0
1987-04-11 | 1900-04-10 | 11:00 | 11 | 981 | 1361 | 695 | 1 | 9 | 774 | 1 | 9 | 138 | 1 | 13 | 73000 | 1 | 9 | 77600 | 1 | 9 | 16800 | 1 | 13 | 3740 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 978 | A | 7 | 210 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.56 | 7 | 0
1987-04-11 | 1900-04-10 | 12:00 | 12 | 1102 | 1361 | 807 | 1 | 9 | 858 | 1 | 9 | 113 | 1 | 13 | 83600 | 1 | 9 | 85900 | 1 | 9 | 13900 | 1 | 13 | 3440 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 978 | A | 7 | 220 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.92 | 7 | 0
1987-04-11 | 1900-04-10 | 13:00 | 13 | 1156 | 1361 | 782 | 1 | 13 | 613 | 1 | 13 | 262 | 1 | 13 | 82200 | 1 | 13 | 61900 | 1 | 13 | 29500 | 1 | 13 | 10920 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 977 | A | 7 | 220 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.88 | 7 | 0
1987-04-11 | 1900-04-10 | 14:00 | 14 | 1140 | 1361 | 613 | 1 | 13 | 328 | 1 | 13 | 338 | 1 | 13 | 67400 | 1 | 13 | 35600 | 1 | 13 | 37500 | 1 | 13 | 13180 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 977 | A | 7 | 210 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.18 | 7 | 0
1987-04-11 | 1900-04-10 | 15:00 | 15 | 1055 | 1361 | 182 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 179 | 1 | 13 | 22300 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 22000 | 1 | 13 | 8970 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 977 | A | 7 | 220 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1490 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.02 | 7 | 0
1987-04-11 | 1900-04-10 | 16:00 | 16 | 907 | 1361 | 216 | 1 | 9 | 13 | 1 | 9 | 207 | 1 | 13 | 25400 | 1 | 9 | 1100 | 1 | 9 | 24700 | 1 | 13 | 9520 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 976 | A | 7 | 210 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.7 | 7 | 0
1987-04-11 | 1900-04-10 | 17:00 | 17 | 705 | 1361 | 261 | 1 | 9 | 162 | 1 | 9 | 177 | 1 | 13 | 28900 | 1 | 9 | 16800 | 1 | 9 | 20200 | 1 | 13 | 4460 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 976 | A | 7 | 190 | A | 7 | 9.8 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.52 | 7 | 0
1987-04-11 | 1900-04-10 | 18:00 | 18 | 465 | 1361 | 115 | 1 | 9 | 115 | 1 | 9 | 76 | 1 | 13 | 12800 | 1 | 9 | 10900 | 1 | 9 | 9000 | 1 | 13 | 1400 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 976 | A | 7 | 200 | A | 7 | 9.8 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.64 | 7 | 0
1987-04-11 | 1900-04-10 | 19:00 | 19 | 202 | 1361 | 35 | 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 35 | 1 | 13 | 4100 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 4100 | 1 | 13 | 1290 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 976 | A | 7 | 200 | A | 7 | 11.3 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.06 | 7 | 0
1987-04-11 | 1900-04-10 | 20:00 | 20 | 10 | 397 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 975 | A | 7 | 190 | A | 7 | 12.4 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.8 | 7 | 0
1987-04-11 | 1900-04-10 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 975 | A | 7 | 190 | A | 7 | 13.4 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.128 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.28 | 7 | 0
1987-04-11 | 1900-04-10 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 976 | A | 7 | 210 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1490 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.128 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.8 | 7 | 0
1987-04-11 | 1900-04-10 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 976 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 640 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.128 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.8 | 7 | 0
1987-04-11 | 1900-04-10 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 977 | A | 7 | 280 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 910 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.128 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.3 | 7 | 0
1987-04-12 | 1900-04-11 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 976 | A | 7 | 280 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.04 | 1 | 0
1987-04-12 | 1900-04-11 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 976 | A | 7 | 260 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.26 | 1 | 0
1987-04-12 | 1900-04-11 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 976 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.68 | 1 | 0
1987-04-12 | 1900-04-11 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 976 | A | 7 | 270 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.78 | 1 | 0
1987-04-12 | 1900-04-11 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 977 | A | 7 | 270 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.78 | 1 | 0
1987-04-12 | 1900-04-11 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 977 | A | 7 | 270 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.7 | 1 | 0
1987-04-12 | 1900-04-11 | 7:00 | 7 | 73 | 1031 | 26 | 1 | 13 | 21 | 1 | 9 | 24 | 1 | 13 | 2800 | 1 | 13 | 1200 | 1 | 9 | 2700 | 1 | 13 | 570 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 978 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.239 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.12 | 1 | 0
1987-04-12 | 1900-04-11 | 8:00 | 8 | 328 | 1360 | 50 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 50 | 1 | 13 | 5900 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 5900 | 1 | 13 | 2000 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 979 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 430 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.239 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.18 | 1 | 0
1987-04-12 | 1900-04-11 | 9:00 | 9 | 583 | 1360 | 172 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 171 | 1 | 13 | 19300 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 19300 | 1 | 13 | 6520 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 980 | A | 7 | 300 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 370 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.239 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.54 | 1 | 0
1987-04-12 | 1900-04-11 | 10:00 | 10 | 808 | 1360 | 466 | 1 | 13 | 406 | 1 | 13 | 226 | 1 | 13 | 49100 | 1 | 13 | 41500 | 1 | 13 | 24400 | 1 | 13 | 5360 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 981 | A | 7 | 280 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.239 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.92 | 1 | 0
1987-04-12 | 1900-04-11 | 11:00 | 11 | 986 | 1360 | 405 | 1 | 9 | 74 | 1 | 9 | 352 | 1 | 13 | 44700 | 1 | 9 | 7600 | 1 | 9 | 39100 | 1 | 13 | 12600 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 982 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 490 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.239 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.3 | 1 | 0
1987-04-12 | 1900-04-11 | 12:00 | 12 | 1106 | 1360 | 712 | 1 | 13 | 474 | 1 | 13 | 326 | 1 | 13 | 75500 | 1 | 13 | 49400 | 1 | 13 | 35200 | 1 | 13 | 12420 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 982 | A | 7 | 280 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.239 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.56 | 1 | 0
1987-04-12 | 1900-04-11 | 13:00 | 13 | 1160 | 1360 | 280 | 1 | 9 | 11 | 1 | 9 | 271 | 1 | 13 | 33600 | 1 | 9 | 900 | 1 | 9 | 32800 | 1 | 13 | 12870 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 982 | A | 7 | 320 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 850 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.239 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.34 | 1 | 0
1987-04-12 | 1900-04-11 | 14:00 | 14 | 1144 | 1360 | 405 | 1 | 9 | 35 | 1 | 9 | 375 | 1 | 13 | 44700 | 1 | 9 | 3600 | 1 | 9 | 41600 | 1 | 13 | 16020 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 983 | A | 7 | 340 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 1340 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.239 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.04 | 1 | 0
1987-04-12 | 1900-04-11 | 15:00 | 15 | 1058 | 1360 | 688 | 1 | 9 | 467 | 1 | 9 | 325 | 1 | 13 | 72600 | 1 | 9 | 48500 | 1 | 9 | 34700 | 1 | 13 | 11160 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 983 | A | 7 | 330 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.239 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.94 | 1 | 0
1987-04-12 | 1900-04-11 | 16:00 | 16 | 910 | 1360 | 518 | 1 | 13 | 386 | 1 | 13 | 260 | 1 | 13 | 56500 | 1 | 13 | 41500 | 1 | 13 | 28600 | 1 | 13 | 7000 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 984 | A | 7 | 310 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.239 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.92 | 1 | 0
1987-04-12 | 1900-04-11 | 17:00 | 17 | 709 | 1360 | 430 | 1 | 13 | 412 | 1 | 13 | 216 | 1 | 13 | 46200 | 1 | 13 | 43000 | 1 | 13 | 23700 | 1 | 13 | 4980 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 4 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 984 | A | 7 | 310 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.239 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50 | 1 | 0
1987-04-12 | 1900-04-11 | 18:00 | 18 | 468 | 1360 | 244 | 1 | 13 | 316 | 1 | 13 | 136 | 1 | 13 | 26000 | 1 | 13 | 29900 | 1 | 13 | 15700 | 1 | 13 | 2780 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 984 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.239 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.12 | 1 | 0
1987-04-12 | 1900-04-11 | 19:00 | 19 | 206 | 1360 | 37 | 1 | 13 | 16 | 1 | 9 | 35 | 1 | 13 | 4100 | 1 | 13 | 1200 | 1 | 9 | 3900 | 1 | 13 | 920 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 985 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.239 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.86 | 1 | 0
1987-04-12 | 1900-04-11 | 20:00 | 20 | 11 | 419 | 6 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 5 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 986 | A | 7 | 360 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.239 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.88 | 1 | 0
1987-04-12 | 1900-04-11 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 987 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.3 | 1 | 0
1987-04-12 | 1900-04-11 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.82 | 1 | 0
1987-04-12 | 1900-04-11 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 988 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.54 | 1 | 0
1987-04-12 | 1900-04-11 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 4 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 988 | A | 7 | 40 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.92 | 1 | 0
1987-04-13 | 1900-04-12 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 989 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.54 | 2 | 0
1987-04-13 | 1900-04-12 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 988 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.94 | 2 | 0
1987-04-13 | 1900-04-12 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 988 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.94 | 2 | 0
1987-04-13 | 1900-04-12 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 988 | A | 7 | 70 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.46 | 2 | 0
1987-04-13 | 1900-04-12 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 988 | A | 7 | 90 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.96 | 2 | 0
1987-04-13 | 1900-04-12 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 2 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 988 | A | 7 | 90 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.96 | 2 | 0
1987-04-13 | 1900-04-12 | 7:00 | 7 | 78 | 1076 | 30 | 1 | 13 | 7 | 1 | 13 | 29 | 1 | 13 | 3300 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 3300 | 1 | 13 | 910 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 989 | A | 7 | 100 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.19 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.94 | 2 | 0
1987-04-13 | 1900-04-12 | 8:00 | 8 | 335 | 1359 | 133 | 1 | 13 | 98 | 1 | 13 | 109 | 1 | 13 | 14300 | 1 | 13 | 8300 | 1 | 13 | 12300 | 1 | 13 | 2390 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 989 | A | 7 | 100 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.19 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.3 | 2 | 0
1987-04-13 | 1900-04-12 | 9:00 | 9 | 589 | 1359 | 280 | 1 | 9 | 103 | 1 | 9 | 236 | 1 | 13 | 30700 | 1 | 9 | 10200 | 1 | 9 | 26300 | 1 | 13 | 6280 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 989 | A | 7 | 90 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.19 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.86 | 2 | 0
1987-04-13 | 1900-04-12 | 10:00 | 10 | 813 | 1359 | 265 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 259 | 1 | 13 | 30200 | 1 | 9 | 900 | 1 | 9 | 29700 | 1 | 13 | 10530 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 989 | A | 7 | 120 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.19 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.24 | 2 | 0
1987-04-13 | 1900-04-12 | 11:00 | 11 | 991 | 1359 | 248 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 242 | 1 | 13 | 29300 | 1 | 9 | 700 | 1 | 9 | 28800 | 1 | 13 | 11190 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 988 | A | 7 | 110 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.19 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.24 | 2 | 0
1987-04-13 | 1900-04-12 | 12:00 | 12 | 1110 | 1359 | 435 | 1 | 9 | 12 | 1 | 9 | 425 | 1 | 13 | 50000 | 1 | 9 | 1200 | 1 | 9 | 49000 | 1 | 13 | 17300 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 988 | A | 7 | 120 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.19 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.64 | 2 | 0
1987-04-13 | 1900-04-12 | 13:00 | 13 | 1164 | 1359 | 218 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 217 | 1 | 13 | 26600 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 26500 | 1 | 13 | 10770 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 991 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.19 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.06 | 2 | 0
1987-04-13 | 1900-04-12 | 14:00 | 14 | 1147 | 1359 | 199 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 196 | 1 | 13 | 24400 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 24200 | 1 | 13 | 9860 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 991 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.19 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.9 | 2 | 0
1987-04-13 | 1900-04-12 | 15:00 | 15 | 1062 | 1359 | 212 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 209 | 1 | 13 | 25600 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 25300 | 1 | 13 | 10230 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 988 | A | 7 | 90 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.19 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.28 | 2 | 0
1987-04-13 | 1900-04-12 | 16:00 | 16 | 913 | 1359 | 258 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 257 | 1 | 13 | 29900 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 29800 | 1 | 13 | 11230 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 987 | A | 7 | 90 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.19 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.06 | 2 | 0
1987-04-13 | 1900-04-12 | 17:00 | 17 | 712 | 1359 | 290 | 1 | 9 | 147 | 1 | 9 | 213 | 1 | 13 | 31800 | 1 | 9 | 15200 | 1 | 9 | 23800 | 1 | 13 | 5400 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 985 | A | 7 | 100 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.19 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.04 | 2 | 0
1987-04-13 | 1900-04-12 | 18:00 | 18 | 472 | 1359 | 172 | 1 | 9 | 87 | 1 | 9 | 142 | 1 | 13 | 18900 | 1 | 9 | 8200 | 1 | 9 | 16000 | 1 | 13 | 3830 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 984 | A | 7 | 110 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1190 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.19 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.44 | 2 | 0
1987-04-13 | 1900-04-12 | 19:00 | 19 | 210 | 1359 | 44 | 1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 44 | 1 | 13 | 5000 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 5000 | 1 | 13 | 1560 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 985 | A | 7 | 130 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 17700 | A | 7 | 1400 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.19 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.44 | 2 | 0
1987-04-13 | 1900-04-12 | 20:00 | 20 | 12 | 442 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 984 | A | 7 | 110 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 17700 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.19 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.94 | 2 | 0
1987-04-13 | 1900-04-12 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 984 | A | 7 | 110 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.32 | 2 | 0
1987-04-13 | 1900-04-12 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 984 | A | 7 | 120 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 5790 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.34 | 2 | 0
1987-04-13 | 1900-04-12 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 983 | A | 7 | 110 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 5790 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.32 | 2 | 0
1987-04-13 | 1900-04-12 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 982 | A | 7 | 110 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.32 | 2 | 0
1987-04-14 | 1900-04-13 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 983 | A | 7 | 130 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.54 | 3 | 0
1987-04-14 | 1900-04-13 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 981 | A | 7 | 130 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.26 | 3 | 0
1987-04-14 | 1900-04-13 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 981 | A | 7 | 130 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.24 | 3 | 0
1987-04-14 | 1900-04-13 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 982 | A | 7 | 160 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.24 | 3 | 0
1987-04-14 | 1900-04-13 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 981 | A | 7 | 130 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.26 | 3 | 0
1987-04-14 | 1900-04-13 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 980 | A | 7 | 130 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.34 | 3 | 0
1987-04-14 | 1900-04-13 | 7:00 | 7 | 83 | 1098 | 24 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 24 | 1 | 13 | 2700 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2700 | 1 | 13 | 810 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 979 | A | 7 | 130 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.259 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.42 | 3 | 0
1987-04-14 | 1900-04-13 | 8:00 | 8 | 341 | 1359 | 44 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 44 | 1 | 13 | 5200 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 5200 | 1 | 13 | 1810 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 979 | A | 7 | 140 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.259 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.4 | 3 | 0
1987-04-14 | 1900-04-13 | 9:00 | 9 | 594 | 1359 | 131 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 130 | 1 | 13 | 15200 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 15100 | 1 | 13 | 5420 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 980 | A | 7 | 130 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 400 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.259 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.08 | 3 | 0
1987-04-14 | 1900-04-13 | 10:00 | 10 | 818 | 1359 | 122 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 117 | 1 | 13 | 14800 | 1 | 9 | 600 | 1 | 9 | 14500 | 1 | 13 | 5700 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 980 | A | 7 | 140 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 610 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.259 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.84 | 3 | 0
1987-04-14 | 1900-04-13 | 11:00 | 11 | 995 | 1359 | 354 | 1 | 9 | 84 | 1 | 9 | 292 | 1 | 13 | 39000 | 1 | 9 | 8600 | 1 | 9 | 32700 | 1 | 13 | 10940 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 979 | A | 7 | 140 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.259 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.44 | 3 | 0
1987-04-14 | 1900-04-13 | 12:00 | 12 | 1115 | 1359 | 459 | 1 | 9 | 101 | 1 | 9 | 376 | 1 | 13 | 50600 | 1 | 9 | 10400 | 1 | 9 | 42100 | 1 | 13 | 15460 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 978 | A | 7 | 150 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 700 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.259 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.08 | 3 | 0
1987-04-14 | 1900-04-13 | 13:00 | 13 | 1168 | 1359 | 486 | 1 | 9 | 115 | 1 | 9 | 387 | 1 | 13 | 53600 | 1 | 9 | 12300 | 1 | 9 | 43000 | 1 | 13 | 16120 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 977 | A | 7 | 160 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 760 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.259 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.1 | 3 | 0
1987-04-14 | 1900-04-13 | 14:00 | 14 | 1151 | 1359 | 176 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 171 | 1 | 13 | 21700 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 21400 | 1 | 13 | 8780 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 978 | A | 7 | 240 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 760 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.259 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.64 | 3 | 0
1987-04-14 | 1900-04-13 | 15:00 | 15 | 1065 | 1359 | 196 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 190 | 1 | 13 | 23800 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 23300 | 1 | 13 | 9470 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 978 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 1070 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.259 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.76 | 3 | 0
1987-04-14 | 1900-04-13 | 16:00 | 16 | 917 | 1359 | 136 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 131 | 1 | 13 | 16600 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 16300 | 1 | 13 | 6550 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 978 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 910 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.259 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.86 | 3 | 0
1987-04-14 | 1900-04-13 | 17:00 | 17 | 716 | 1359 | 108 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 106 | 1 | 13 | 13000 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 12900 | 1 | 13 | 4970 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 978 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 910 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.259 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.36 | 3 | 0
1987-04-14 | 1900-04-13 | 18:00 | 18 | 476 | 1359 | 73 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 72 | 1 | 13 | 8700 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 8600 | 1 | 13 | 3070 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 978 | A | 7 | 150 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.259 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.78 | 3 | 0
1987-04-14 | 1900-04-13 | 19:00 | 19 | 214 | 1359 | 29 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 29 | 1 | 13 | 3400 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 3400 | 1 | 13 | 1120 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 977 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.259 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.28 | 3 | 0
1987-04-14 | 1900-04-13 | 20:00 | 20 | 14 | 464 | 6 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 978 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.259 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.78 | 3 | 0
1987-04-14 | 1900-04-13 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 980 | A | 7 | 160 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.38 | 3 | 0
1987-04-14 | 1900-04-13 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 980 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.38 | 3 | 0
1987-04-14 | 1900-04-13 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 979 | A | 7 | 100 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.38 | 3 | 0
1987-04-14 | 1900-04-13 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 1 | A | 7 | 979 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 6710 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50 | 3 | 0
1987-04-15 | 1900-04-14 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 978 | A | 7 | 110 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.3 | 4 | 0
1987-04-15 | 1900-04-14 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 1 | A | 7 | 978 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.82 | 4 | 0
1987-04-15 | 1900-04-14 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 978 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 800 | A | 7 | 60 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.38 | 4 | 0
1987-04-15 | 1900-04-14 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 1 | A | 7 | 977 | A | 7 | 150 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 200 | A | 7 | 30 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.98 | 4 | 0
1987-04-15 | 1900-04-14 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 1 | A | 7 | 977 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 200 | A | 7 | 30 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.98 | 4 | 0
1987-04-15 | 1900-04-14 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 1 | A | 7 | 977 | A | 7 | 170 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 300 | A | 7 | 30 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.98 | 4 | 0
1987-04-15 | 1900-04-14 | 7:00 | 7 | 88 | 1143 | 24 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 23 | 1 | 13 | 2600 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2600 | 1 | 13 | 790 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 1 | A | 7 | 978 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 100 | A | 7 | 30 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.98 | 4 | 0
1987-04-15 | 1900-04-14 | 8:00 | 8 | 347 | 1358 | 69 | 1 | 13 | 4 | 1 | 9 | 68 | 1 | 13 | 7900 | 1 | 13 | 200 | 1 | 9 | 7900 | 1 | 13 | 2610 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 977 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 150 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.38 | 4 | 0
1987-04-15 | 1900-04-14 | 9:00 | 9 | 600 | 1358 | 208 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 206 | 1 | 13 | 23200 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 23000 | 1 | 13 | 7450 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 977 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.36 | 4 | 0
1987-04-15 | 1900-04-14 | 10:00 | 10 | 823 | 1358 | 381 | 1 | 13 | 169 | 1 | 13 | 279 | 1 | 13 | 41600 | 1 | 13 | 17700 | 1 | 13 | 30900 | 1 | 13 | 7590 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 978 | A | 7 | 170 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 1370 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.86 | 4 | 0
1987-04-15 | 1900-04-14 | 11:00 | 11 | 1000 | 1358 | 305 | 1 | 9 | 26 | 1 | 9 | 286 | 1 | 13 | 35600 | 1 | 9 | 2300 | 1 | 9 | 33900 | 1 | 13 | 12720 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 978 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.24 | 4 | 0
1987-04-15 | 1900-04-14 | 12:00 | 12 | 1119 | 1358 | 369 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 363 | 1 | 13 | 43100 | 1 | 9 | 800 | 1 | 9 | 42400 | 1 | 13 | 15750 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 977 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.32 | 4 | 0
1987-04-15 | 1900-04-14 | 13:00 | 13 | 1171 | 1358 | 216 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 211 | 1 | 13 | 26500 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 26000 | 1 | 13 | 10530 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 977 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1130 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.54 | 4 | 0
1987-04-15 | 1900-04-14 | 14:00 | 14 | 1154 | 1358 | 261 | 1 | 9 | 13 | 1 | 9 | 250 | 1 | 13 | 31500 | 1 | 9 | 1100 | 1 | 9 | 30600 | 1 | 13 | 12070 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 977 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1070 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.54 | 4 | 0
1987-04-15 | 1900-04-14 | 15:00 | 15 | 1068 | 1358 | 312 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 306 | 1 | 13 | 36600 | 1 | 9 | 700 | 1 | 9 | 36100 | 1 | 13 | 13760 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 977 | A | 7 | 110 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1070 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.42 | 4 | 0
1987-04-15 | 1900-04-14 | 16:00 | 16 | 920 | 1358 | 377 | 1 | 9 | 308 | 1 | 9 | 168 | 1 | 13 | 41600 | 1 | 9 | 32000 | 1 | 9 | 19800 | 1 | 13 | 4400 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 976 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.54 | 4 | 0
1987-04-15 | 1900-04-14 | 17:00 | 17 | 719 | 1358 | 132 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 128 | 1 | 13 | 15600 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 15400 | 1 | 13 | 5840 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 976 | A | 7 | 30 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.26 | 4 | 0
1987-04-15 | 1900-04-14 | 18:00 | 18 | 479 | 1358 | 122 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 119 | 1 | 13 | 13800 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 13600 | 1 | 13 | 4570 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 976 | A | 7 | 40 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.04 | 4 | 0
1987-04-15 | 1900-04-14 | 19:00 | 19 | 218 | 1358 | 58 | 1 | 13 | 20 | 1 | 9 | 55 | 1 | 13 | 6400 | 1 | 13 | 1500 | 1 | 9 | 6100 | 1 | 13 | 1360 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 976 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 1100 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.56 | 4 | 0
1987-04-15 | 1900-04-14 | 20:00 | 20 | 15 | 487 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 976 | A | 7 | 90 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.66 | 4 | 0
1987-04-15 | 1900-04-14 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 977 | A | 7 | 40 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 520 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.28 | 4 | 0
1987-04-15 | 1900-04-14 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 5 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 977 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.9 | 4 | 0
1987-04-15 | 1900-04-14 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 977 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.9 | 4 | 0
1987-04-15 | 1900-04-14 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 977 | A | 7 | 40 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 1040 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.22 | 4 | 0
1987-04-16 | 1900-04-15 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 977 | A | 7 | 30 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 910 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.132 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.22 | 5 | 0
1987-04-16 | 1900-04-15 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 976 | A | 7 | 360 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 910 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.132 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.42 | 5 | 0
1987-04-16 | 1900-04-15 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 976 | A | 7 | 20 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 910 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.132 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.42 | 5 | 0
1987-04-16 | 1900-04-15 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 1 | A | 7 | 976 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.132 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.84 | 5 | 0
1987-04-16 | 1900-04-15 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 976 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.132 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.34 | 5 | 0
1987-04-16 | 1900-04-15 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 976 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.132 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.42 | 5 | 0
1987-04-16 | 1900-04-15 | 7:00 | 7 | 93 | 1165 | 14 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 14 | 1 | 13 | 1700 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1700 | 1 | 13 | 530 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 976 | A | 7 | 330 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.42 | 5 | 0
1987-04-16 | 1900-04-15 | 8:00 | 8 | 353 | 1357 | 63 | 1 | 13 | 7 | 1 | 9 | 62 | 1 | 13 | 7400 | 1 | 13 | 300 | 1 | 9 | 7300 | 1 | 13 | 2440 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 977 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 670 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.42 | 5 | 0
1987-04-16 | 1900-04-15 | 9:00 | 9 | 605 | 1357 | 164 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 162 | 1 | 13 | 18800 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 18600 | 1 | 13 | 6430 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 977 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 120 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.22 | 5 | 0
1987-04-16 | 1900-04-15 | 10:00 | 10 | 828 | 1357 | 141 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 135 | 1 | 13 | 16900 | 1 | 9 | 700 | 1 | 9 | 16500 | 1 | 13 | 6470 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 977 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 150 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.9 | 5 | 0
1987-04-16 | 1900-04-15 | 11:00 | 11 | 1004 | 1357 | 186 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 183 | 1 | 13 | 22600 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 22300 | 1 | 13 | 9010 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 977 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.3 | 5 | 0
1987-04-16 | 1900-04-15 | 12:00 | 12 | 1123 | 1357 | 207 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 206 | 1 | 13 | 25200 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 25100 | 1 | 13 | 10250 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 977 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.88 | 5 | 0
1987-04-16 | 1900-04-15 | 13:00 | 13 | 1175 | 1357 | 232 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 228 | 1 | 13 | 28300 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 27900 | 1 | 13 | 11240 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 976 | A | 7 | 320 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 1200 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.28 | 5 | 0
1987-04-16 | 1900-04-15 | 14:00 | 14 | 1157 | 1357 | 237 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 234 | 1 | 13 | 28700 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 28500 | 1 | 13 | 11450 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 976 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 1200 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.36 | 5 | 0
1987-04-16 | 1900-04-15 | 15:00 | 15 | 1072 | 1357 | 373 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 372 | 1 | 13 | 43100 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 43000 | 1 | 13 | 15710 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 976 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.76 | 5 | 0
1987-04-16 | 1900-04-15 | 16:00 | 16 | 923 | 1357 | 346 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 345 | 1 | 13 | 39300 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 39200 | 1 | 13 | 13700 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 975 | A | 7 | 30 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 490 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.64 | 5 | 0
1987-04-16 | 1900-04-15 | 17:00 | 17 | 722 | 1357 | 233 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 233 | 1 | 13 | 26400 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 26400 | 1 | 13 | 9120 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 976 | A | 7 | 20 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 490 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.74 | 5 | 0
1987-04-16 | 1900-04-15 | 18:00 | 18 | 483 | 1357 | 143 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 143 | 1 | 13 | 16000 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 16000 | 1 | 13 | 5190 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 976 | A | 7 | 20 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 520 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.04 | 5 | 0
1987-04-16 | 1900-04-15 | 19:00 | 19 | 222 | 1357 | 62 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 61 | 1 | 13 | 6800 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 6800 | 1 | 13 | 2000 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 976 | A | 7 | 30 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 520 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.56 | 5 | 0
1987-04-16 | 1900-04-15 | 20:00 | 20 | 16 | 509 | 7 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 976 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 550 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.56 | 5 | 0
1987-04-16 | 1900-04-15 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 977 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 460 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.132 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.86 | 5 | 0
1987-04-16 | 1900-04-15 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 977 | A | 7 | 360 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 270 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.132 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.36 | 5 | 0
1987-04-16 | 1900-04-15 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 977 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 520 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.132 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.78 | 5 | 0
1987-04-16 | 1900-04-15 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 976 | A | 7 | 360 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.132 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.28 | 5 | 0
1987-04-17 | 1900-04-16 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 977 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 700 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.133 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.28 | 6 | 0
1987-04-17 | 1900-04-16 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 976 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 520 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.133 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.48 | 6 | 0
1987-04-17 | 1900-04-16 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 976 | A | 7 | 360 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 1130 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.133 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.48 | 6 | 0
1987-04-17 | 1900-04-16 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 976 | A | 7 | 360 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.133 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.42 | 6 | 0
1987-04-17 | 1900-04-16 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 976 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 940 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.133 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.82 | 6 | 0
1987-04-17 | 1900-04-16 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 977 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 910 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.133 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.8 | 6 | 0
1987-04-17 | 1900-04-16 | 7:00 | 7 | 98 | 1209 | 31 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 31 | 1 | 13 | 3400 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 3400 | 1 | 13 | 990 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 977 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 910 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.8 | 6 | 0
1987-04-17 | 1900-04-16 | 8:00 | 8 | 358 | 1356 | 155 | 1 | 13 | 140 | 1 | 13 | 119 | 1 | 13 | 16800 | 1 | 13 | 12200 | 1 | 13 | 13600 | 1 | 13 | 2620 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 6 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 977 | A | 7 | 20 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 910 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.8 | 6 | 0
1987-04-17 | 1900-04-16 | 9:00 | 9 | 611 | 1356 | 174 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 172 | 1 | 13 | 19800 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 19600 | 1 | 13 | 6740 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 978 | A | 7 | 360 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 980 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.68 | 6 | 0
1987-04-17 | 1900-04-16 | 10:00 | 10 | 833 | 1356 | 293 | 1 | 9 | 63 | 1 | 9 | 255 | 1 | 13 | 32300 | 1 | 9 | 6400 | 1 | 9 | 28400 | 1 | 13 | 8430 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 978 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 980 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.96 | 6 | 0
1987-04-17 | 1900-04-16 | 11:00 | 11 | 1009 | 1356 | 400 | 1 | 9 | 80 | 1 | 9 | 340 | 1 | 13 | 44000 | 1 | 9 | 8200 | 1 | 9 | 37900 | 1 | 13 | 12590 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 979 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 980 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.94 | 6 | 0
1987-04-17 | 1900-04-16 | 12:00 | 12 | 1126 | 1356 | 554 | 1 | 9 | 160 | 1 | 9 | 421 | 1 | 13 | 60600 | 1 | 9 | 17000 | 1 | 9 | 46400 | 1 | 13 | 16230 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 979 | A | 7 | 30 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 980 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.92 | 6 | 0
1987-04-17 | 1900-04-16 | 13:00 | 13 | 1178 | 1356 | 589 | 1 | 9 | 170 | 1 | 9 | 441 | 1 | 13 | 64500 | 1 | 9 | 18100 | 1 | 9 | 48700 | 1 | 13 | 18900 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 979 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 670 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.7 | 6 | 0
1987-04-17 | 1900-04-16 | 14:00 | 14 | 1161 | 1356 | 406 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 401 | 1 | 13 | 47200 | 1 | 9 | 600 | 1 | 9 | 46700 | 1 | 13 | 17020 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 979 | A | 7 | 360 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 980 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.68 | 6 | 0
1987-04-17 | 1900-04-16 | 15:00 | 15 | 1075 | 1356 | 405 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 396 | 1 | 13 | 46500 | 1 | 9 | 1000 | 1 | 9 | 45700 | 1 | 13 | 16350 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 979 | A | 7 | 350 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 880 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.68 | 6 | 0
1987-04-17 | 1900-04-16 | 16:00 | 16 | 926 | 1356 | 248 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 247 | 1 | 13 | 28900 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 28800 | 1 | 13 | 11010 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 979 | A | 7 | 30 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 850 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.68 | 6 | 0
1987-04-17 | 1900-04-16 | 17:00 | 17 | 726 | 1356 | 273 | 1 | 9 | 11 | 1 | 9 | 267 | 1 | 13 | 30600 | 1 | 9 | 1000 | 1 | 9 | 30000 | 1 | 13 | 9920 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 979 | A | 7 | 30 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.72 | 6 | 0
1987-04-17 | 1900-04-16 | 18:00 | 18 | 487 | 1356 | 149 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 148 | 1 | 13 | 16700 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 16600 | 1 | 13 | 5330 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 980 | A | 7 | 20 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 940 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.32 | 6 | 0
1987-04-17 | 1900-04-16 | 19:00 | 19 | 226 | 1356 | 62 | 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 62 | 1 | 13 | 6900 | 1 | 13 | 100 | 1 | 9 | 6900 | 1 | 13 | 2040 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 980 | A | 7 | 360 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 940 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.32 | 6 | 0
1987-04-17 | 1900-04-16 | 20:00 | 20 | 18 | 531 | 10 | 1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 980 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 1160 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.94 | 6 | 0
1987-04-17 | 1900-04-16 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 981 | A | 7 | 320 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 1190 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.133 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.66 | 6 | 0
1987-04-17 | 1900-04-16 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 981 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 1250 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.133 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.36 | 6 | 0
1987-04-17 | 1900-04-16 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 981 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.133 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.3 | 6 | 0
1987-04-17 | 1900-04-16 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 981 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.133 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.22 | 6 | 0
1987-04-18 | 1900-04-17 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 981 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.22 | 7 | 0
1987-04-18 | 1900-04-17 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 982 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.42 | 7 | 0
1987-04-18 | 1900-04-17 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 982 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.82 | 7 | 0
1987-04-18 | 1900-04-17 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 983 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.42 | 7 | 0
1987-04-18 | 1900-04-17 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 983 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.34 | 7 | 0
1987-04-18 | 1900-04-17 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 984 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.44 | 7 | 0
1987-04-18 | 1900-04-17 | 7:00 | 7 | 103 | 1231 | 42 | 1 | 13 | 186 | 1 | 9 | 24 | 1 | 13 | 4300 | 1 | 13 | 8800 | 1 | 9 | 3500 | 1 | 13 | 420 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 984 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.069 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.42 | 7 | 0
1987-04-18 | 1900-04-17 | 8:00 | 8 | 364 | 1355 | 210 | 1 | 9 | 620 | 1 | 9 | 45 | 1 | 13 | 22000 | 1 | 9 | 54000 | 1 | 9 | 7500 | 1 | 13 | 920 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 985 | A | 7 | 30 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.069 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.26 | 7 | 0
1987-04-18 | 1900-04-17 | 9:00 | 9 | 616 | 1355 | 413 | 1 | 9 | 771 | 1 | 9 | 64 | 1 | 13 | 44300 | 1 | 9 | 75300 | 1 | 9 | 10000 | 1 | 13 | 1440 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 985 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.069 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.4 | 7 | 0
1987-04-18 | 1900-04-17 | 10:00 | 10 | 837 | 1355 | 609 | 1 | 9 | 857 | 1 | 9 | 80 | 1 | 13 | 63700 | 1 | 9 | 84900 | 1 | 9 | 11100 | 1 | 13 | 1920 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 986 | A | 7 | 80 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.069 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.46 | 7 | 0
1987-04-18 | 1900-04-17 | 11:00 | 11 | 1013 | 1355 | 764 | 1 | 9 | 899 | 1 | 9 | 92 | 1 | 13 | 79500 | 1 | 9 | 89900 | 1 | 9 | 12200 | 1 | 13 | 2610 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 986 | A | 7 | 30 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.069 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.52 | 7 | 0
1987-04-18 | 1900-04-17 | 12:00 | 12 | 1130 | 1355 | 778 | 1 | 9 | 703 | 1 | 9 | 192 | 1 | 13 | 83400 | 1 | 9 | 72000 | 1 | 9 | 23200 | 1 | 13 | 7750 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 986 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.069 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.8 | 7 | 0
1987-04-18 | 1900-04-17 | 13:00 | 13 | 1182 | 1355 | 780 | 1 | 13 | 622 | 1 | 13 | 237 | 1 | 13 | 82700 | 1 | 13 | 63300 | 1 | 13 | 27400 | 1 | 13 | 10980 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 986 | A | 7 | 80 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.069 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.38 | 7 | 0
1987-04-18 | 1900-04-17 | 14:00 | 14 | 1164 | 1355 | 808 | 1 | 13 | 642 | 1 | 13 | 257 | 1 | 13 | 85100 | 1 | 13 | 64900 | 1 | 13 | 29200 | 1 | 13 | 11150 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 986 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.069 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.26 | 7 | 0
1987-04-18 | 1900-04-17 | 15:00 | 15 | 1078 | 1355 | 764 | 1 | 13 | 563 | 1 | 13 | 317 | 1 | 13 | 81100 | 1 | 13 | 58600 | 1 | 13 | 34400 | 1 | 13 | 11400 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 985 | A | 7 | 60 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.069 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.48 | 7 | 0
1987-04-18 | 1900-04-17 | 16:00 | 16 | 929 | 1355 | 552 | 1 | 13 | 324 | 1 | 13 | 330 | 1 | 13 | 59200 | 1 | 13 | 34800 | 1 | 13 | 35300 | 1 | 13 | 9460 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 985 | A | 7 | 290 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.069 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.04 | 7 | 0
1987-04-18 | 1900-04-17 | 17:00 | 17 | 729 | 1355 | 393 | 1 | 13 | 374 | 1 | 13 | 192 | 1 | 13 | 41400 | 1 | 13 | 37800 | 1 | 13 | 21100 | 1 | 13 | 4230 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 985 | A | 7 | 80 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.069 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.86 | 7 | 0
1987-04-18 | 1900-04-17 | 18:00 | 18 | 490 | 1355 | 236 | 1 | 13 | 230 | 1 | 13 | 154 | 1 | 13 | 25000 | 1 | 13 | 22100 | 1 | 13 | 17000 | 1 | 13 | 3230 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 985 | A | 7 | 100 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.069 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.88 | 7 | 0
1987-04-18 | 1900-04-17 | 19:00 | 19 | 230 | 1355 | 96 | 1 | 13 | 120 | 1 | 13 | 76 | 1 | 13 | 10400 | 1 | 13 | 8600 | 1 | 13 | 8900 | 1 | 13 | 1620 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 985 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.069 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.18 | 7 | 0
1987-04-18 | 1900-04-17 | 20:00 | 20 | 19 | 553 | 11 | 1 | 13 | 8 | 1 | 13 | 10 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 985 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.069 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.04 | 7 | 0
1987-04-18 | 1900-04-17 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 986 | A | 7 | 40 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.46 | 7 | 0
1987-04-18 | 1900-04-17 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 986 | A | 7 | 50 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.06 | 7 | 0
1987-04-18 | 1900-04-17 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 986 | A | 7 | 80 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.28 | 7 | 0
1987-04-18 | 1900-04-17 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 987 | A | 7 | 80 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.3 | 7 | 0
1987-04-19 | 1900-04-18 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 987 | A | 7 | 90 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.52 | 1 | 0
1987-04-19 | 1900-04-18 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 987 | A | 7 | 110 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.34 | 1 | 0
1987-04-19 | 1900-04-18 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 987 | A | 7 | 260 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.78 | 1 | 0
1987-04-19 | 1900-04-18 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 988 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.36 | 1 | 0
1987-04-19 | 1900-04-18 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 988 | A | 7 | 320 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.3 | 1 | 0
1987-04-19 | 1900-04-18 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 989 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.3 | 1 | 0
1987-04-19 | 1900-04-18 | 7:00 | 7 | 109 | 1276 | 42 | 1 | 13 | 140 | 1 | 9 | 27 | 1 | 13 | 4100 | 1 | 13 | 6700 | 1 | 9 | 3500 | 1 | 13 | 480 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 989 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.28 | 1 | 0
1987-04-19 | 1900-04-18 | 8:00 | 8 | 370 | 1355 | 197 | 1 | 9 | 505 | 1 | 9 | 60 | 1 | 13 | 20600 | 1 | 9 | 43500 | 1 | 9 | 8700 | 1 | 13 | 1130 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 990 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.4 | 1 | 0
1987-04-19 | 1900-04-18 | 9:00 | 9 | 621 | 1355 | 407 | 1 | 9 | 697 | 1 | 9 | 88 | 1 | 13 | 43300 | 1 | 9 | 68400 | 1 | 9 | 11900 | 1 | 13 | 1860 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 990 | A | 7 | 100 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.86 | 1 | 0
1987-04-19 | 1900-04-18 | 10:00 | 10 | 842 | 1355 | 599 | 1 | 9 | 787 | 1 | 9 | 111 | 1 | 13 | 63100 | 1 | 9 | 78600 | 1 | 9 | 14100 | 1 | 13 | 2620 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 990 | A | 7 | 110 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.32 | 1 | 0
1987-04-19 | 1900-04-18 | 11:00 | 11 | 1017 | 1355 | 752 | 1 | 9 | 834 | 1 | 9 | 127 | 1 | 13 | 80100 | 1 | 9 | 84200 | 1 | 9 | 16700 | 1 | 13 | 3820 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 990 | A | 7 | 180 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.26 | 1 | 0
1987-04-19 | 1900-04-18 | 12:00 | 12 | 1134 | 1355 | 858 | 1 | 9 | 867 | 1 | 9 | 133 | 1 | 13 | 88400 | 1 | 9 | 86700 | 1 | 9 | 15600 | 1 | 13 | 4090 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 990 | A | 7 | 40 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.76 | 1 | 0
1987-04-19 | 1900-04-18 | 13:00 | 13 | 1185 | 1355 | 901 | 1 | 9 | 870 | 1 | 9 | 140 | 1 | 13 | 92600 | 1 | 9 | 87100 | 1 | 9 | 16200 | 1 | 13 | 4990 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 990 | A | 7 | 130 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.64 | 1 | 0
1987-04-19 | 1900-04-18 | 14:00 | 14 | 1167 | 1355 | 889 | 1 | 9 | 871 | 1 | 9 | 139 | 1 | 13 | 91400 | 1 | 9 | 87100 | 1 | 9 | 16100 | 1 | 13 | 4650 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 990 | A | 7 | 100 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.24 | 1 | 0
1987-04-19 | 1900-04-18 | 15:00 | 15 | 1081 | 1355 | 813 | 1 | 9 | 854 | 1 | 9 | 132 | 1 | 13 | 86900 | 1 | 9 | 86500 | 1 | 9 | 17700 | 1 | 13 | 4520 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 990 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.82 | 1 | 0
1987-04-19 | 1900-04-18 | 16:00 | 16 | 933 | 1355 | 683 | 1 | 9 | 820 | 1 | 9 | 119 | 1 | 13 | 72300 | 1 | 9 | 82400 | 1 | 9 | 15400 | 1 | 13 | 3140 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 989 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.22 | 1 | 0
1987-04-19 | 1900-04-18 | 17:00 | 17 | 732 | 1355 | 502 | 1 | 9 | 747 | 1 | 9 | 100 | 1 | 13 | 52500 | 1 | 9 | 73600 | 1 | 9 | 12700 | 1 | 13 | 2140 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 989 | A | 7 | 140 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.12 | 1 | 0
1987-04-19 | 1900-04-18 | 18:00 | 18 | 494 | 1355 | 298 | 1 | 9 | 618 | 1 | 9 | 74 | 1 | 13 | 31500 | 1 | 9 | 57800 | 1 | 9 | 10400 | 1 | 13 | 1460 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 989 | A | 7 | 110 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.34 | 1 | 0
1987-04-19 | 1900-04-18 | 19:00 | 19 | 234 | 1355 | 104 | 1 | 13 | 347 | 1 | 9 | 45 | 1 | 13 | 10700 | 1 | 13 | 24900 | 1 | 9 | 6400 | 1 | 13 | 810 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 989 | A | 7 | 110 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.38 | 1 | 0
1987-04-19 | 1900-04-18 | 20:00 | 20 | 21 | 576 | 12 | 1 | 13 | 18 | 1 | 9 | 10 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 989 | A | 7 | 110 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.68 | 1 | 0
1987-04-19 | 1900-04-18 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 989 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.82 | 1 | 0
1987-04-19 | 1900-04-18 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 990 | A | 7 | 70 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.62 | 1 | 0
1987-04-19 | 1900-04-18 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 990 | A | 7 | 70 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.76 | 1 | 0
1987-04-19 | 1900-04-18 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 989 | A | 7 | 80 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.36 | 1 | 0
1987-04-20 | 1900-04-19 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 990 | A | 7 | 60 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.68 | 2 | 0
1987-04-20 | 1900-04-19 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 990 | A | 7 | 70 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.3 | 2 | 0
1987-04-20 | 1900-04-19 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 990 | A | 7 | 50 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.74 | 2 | 0
1987-04-20 | 1900-04-19 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 990 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.78 | 2 | 0
1987-04-20 | 1900-04-19 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 990 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.86 | 2 | 0
1987-04-20 | 1900-04-19 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 990 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.88 | 2 | 0
1987-04-20 | 1900-04-19 | 7:00 | 7 | 114 | 1297 | 46 | 1 | 13 | 200 | 1 | 9 | 26 | 1 | 13 | 4700 | 1 | 13 | 9800 | 1 | 9 | 3800 | 1 | 13 | 460 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 991 | A | 7 | 340 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.78 | 2 | 0
1987-04-20 | 1900-04-19 | 8:00 | 8 | 375 | 1354 | 212 | 1 | 9 | 577 | 1 | 9 | 53 | 1 | 13 | 22400 | 1 | 9 | 50300 | 1 | 9 | 8500 | 1 | 13 | 1020 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 991 | A | 7 | 80 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.06 | 2 | 0
1987-04-20 | 1900-04-19 | 9:00 | 9 | 626 | 1354 | 419 | 1 | 9 | 742 | 1 | 9 | 76 | 1 | 13 | 44100 | 1 | 9 | 72200 | 1 | 9 | 10700 | 1 | 13 | 1630 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 992 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.82 | 2 | 0
1987-04-20 | 1900-04-19 | 10:00 | 10 | 847 | 1354 | 610 | 1 | 9 | 824 | 1 | 9 | 95 | 1 | 13 | 65300 | 1 | 9 | 82800 | 1 | 9 | 13400 | 1 | 13 | 2380 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 992 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.06 | 2 | 0
1987-04-20 | 1900-04-19 | 11:00 | 11 | 1021 | 1354 | 766 | 1 | 9 | 873 | 1 | 9 | 109 | 1 | 13 | 79500 | 1 | 9 | 87200 | 1 | 9 | 13600 | 1 | 13 | 2850 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 992 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.72 | 2 | 0
1987-04-20 | 1900-04-19 | 12:00 | 12 | 1138 | 1354 | 874 | 1 | 9 | 902 | 1 | 9 | 117 | 1 | 13 | 90400 | 1 | 9 | 90300 | 1 | 9 | 14300 | 1 | 13 | 3910 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 992 | A | 7 | 50 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.28 | 2 | 0
1987-04-20 | 1900-04-19 | 13:00 | 13 | 1188 | 1354 | 921 | 1 | 9 | 912 | 1 | 9 | 121 | 1 | 13 | 95100 | 1 | 9 | 91400 | 1 | 9 | 14700 | 1 | 13 | 4690 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 991 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.68 | 2 | 0
1987-04-20 | 1900-04-19 | 14:00 | 14 | 1170 | 1354 | 905 | 1 | 9 | 909 | 1 | 9 | 119 | 1 | 13 | 93400 | 1 | 9 | 91100 | 1 | 9 | 14500 | 1 | 13 | 4370 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.35 | A | 7 | 991 | A | 7 | 20 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.46 | 2 | 0
1987-04-20 | 1900-04-19 | 15:00 | 15 | 1084 | 1354 | 823 | 1 | 9 | 888 | 1 | 9 | 113 | 1 | 13 | 85200 | 1 | 9 | 88800 | 1 | 9 | 13900 | 1 | 13 | 3330 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.37 | A | 7 | 990 | A | 7 | 270 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.64 | 2 | 0
1987-04-20 | 1900-04-19 | 16:00 | 16 | 936 | 1354 | 693 | 1 | 9 | 856 | 1 | 9 | 103 | 1 | 13 | 72100 | 1 | 9 | 85200 | 1 | 9 | 13000 | 1 | 13 | 2390 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.35 | A | 7 | 990 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.46 | 2 | 0
1987-04-20 | 1900-04-19 | 17:00 | 17 | 735 | 1354 | 515 | 1 | 9 | 783 | 1 | 9 | 91 | 1 | 13 | 54400 | 1 | 9 | 77500 | 1 | 9 | 12200 | 1 | 13 | 2030 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 990 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.76 | 2 | 0
1987-04-20 | 1900-04-19 | 18:00 | 18 | 497 | 1354 | 309 | 1 | 9 | 661 | 1 | 9 | 68 | 1 | 13 | 32100 | 1 | 9 | 61600 | 1 | 9 | 9500 | 1 | 13 | 1340 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 989 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.68 | 2 | 0
1987-04-20 | 1900-04-19 | 19:00 | 19 | 238 | 1354 | 112 | 1 | 13 | 385 | 1 | 9 | 46 | 1 | 13 | 11600 | 1 | 13 | 27900 | 1 | 9 | 6700 | 1 | 13 | 820 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 989 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.52 | 2 | 0
1987-04-20 | 1900-04-19 | 20:00 | 20 | 23 | 598 | 14 | 1 | 13 | 29 | 1 | 9 | 11 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 989 | A | 7 | 130 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.94 | 2 | 0
1987-04-20 | 1900-04-19 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 989 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.88 | 2 | 0
1987-04-20 | 1900-04-19 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 989 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.88 | 2 | 0
1987-04-20 | 1900-04-19 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 989 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.04 | 2 | 0
1987-04-20 | 1900-04-19 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 989 | A | 7 | 340 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.46 | 2 | 0
1987-04-21 | 1900-04-20 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 989 | A | 7 | 70 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.46 | 3 | 0
1987-04-21 | 1900-04-20 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 988 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.28 | 3 | 0
1987-04-21 | 1900-04-20 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 988 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.12 | 3 | 0
1987-04-21 | 1900-04-20 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 988 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.42 | 3 | 0
1987-04-21 | 1900-04-20 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 988 | A | 7 | 280 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.64 | 3 | 0
1987-04-21 | 1900-04-20 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 1 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 989 | A | 7 | 350 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.12 | 3 | 0
1987-04-21 | 1900-04-20 | 7:00 | 7 | 120 | 1319 | 39 | 1 | 13 | 46 | 1 | 9 | 34 | 1 | 13 | 4200 | 1 | 13 | 2500 | 1 | 9 | 3900 | 1 | 13 | 710 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 989 | A | 7 | 110 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.4 | 3 | 0
1987-04-21 | 1900-04-20 | 8:00 | 8 | 381 | 1353 | 180 | 1 | 9 | 265 | 1 | 9 | 106 | 1 | 13 | 19100 | 1 | 9 | 23300 | 1 | 9 | 12600 | 1 | 13 | 2090 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 989 | A | 7 | 120 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.34 | 3 | 0
1987-04-21 | 1900-04-20 | 9:00 | 9 | 631 | 1353 | 379 | 1 | 9 | 501 | 1 | 9 | 146 | 1 | 13 | 40400 | 1 | 9 | 49700 | 1 | 9 | 17200 | 1 | 13 | 2970 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 1 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 989 | A | 7 | 70 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.68 | 3 | 0
1987-04-21 | 1900-04-20 | 10:00 | 10 | 851 | 1353 | 499 | 1 | 13 | 351 | 1 | 13 | 279 | 1 | 13 | 53700 | 1 | 13 | 37400 | 1 | 13 | 30100 | 1 | 13 | 7280 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 989 | A | 7 | 180 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.82 | 3 | 0
1987-04-21 | 1900-04-20 | 11:00 | 11 | 1025 | 1353 | 700 | 1 | 13 | 529 | 1 | 13 | 299 | 1 | 13 | 74100 | 1 | 13 | 55000 | 1 | 13 | 32400 | 1 | 13 | 9670 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 989 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.76 | 3 | 0
1987-04-21 | 1900-04-20 | 12:00 | 12 | 1141 | 1353 | 809 | 1 | 13 | 611 | 1 | 13 | 293 | 1 | 13 | 87200 | 1 | 13 | 63900 | 1 | 13 | 33200 | 1 | 13 | 12300 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.35 | A | 7 | 989 | A | 7 | 130 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.06 | 3 | 0
1987-04-21 | 1900-04-20 | 13:00 | 13 | 1192 | 1353 | 855 | 1 | 13 | 610 | 1 | 13 | 317 | 1 | 13 | 92100 | 1 | 13 | 63800 | 1 | 13 | 35800 | 1 | 13 | 15620 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 988 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.24 | 3 | 0
1987-04-21 | 1900-04-20 | 14:00 | 14 | 1173 | 1353 | 875 | 1 | 13 | 657 | 1 | 13 | 306 | 1 | 13 | 91100 | 1 | 13 | 65800 | 1 | 13 | 34000 | 1 | 13 | 13520 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 988 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.64 | 3 | 0
1987-04-21 | 1900-04-20 | 15:00 | 15 | 1087 | 1353 | 780 | 1 | 13 | 535 | 1 | 13 | 350 | 1 | 13 | 82000 | 1 | 13 | 55600 | 1 | 13 | 37200 | 1 | 13 | 12980 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.37 | A | 7 | 987 | A | 7 | 360 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.24 | 3 | 0
1987-04-21 | 1900-04-20 | 16:00 | 16 | 938 | 1353 | 602 | 1 | 13 | 495 | 1 | 13 | 259 | 1 | 13 | 63900 | 1 | 13 | 51200 | 1 | 13 | 28200 | 1 | 13 | 7210 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 987 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.34 | 3 | 0
1987-04-21 | 1900-04-20 | 17:00 | 17 | 739 | 1353 | 369 | 1 | 13 | 218 | 1 | 13 | 251 | 1 | 13 | 40300 | 1 | 13 | 22600 | 1 | 13 | 27900 | 1 | 13 | 6470 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 987 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.94 | 3 | 0
1987-04-21 | 1900-04-20 | 18:00 | 18 | 501 | 1353 | 185 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 148 | 1 | 13 | 20200 | 1 | 9 | 9700 | 1 | 9 | 16600 | 1 | 13 | 3420 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 986 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.58 | 3 | 0
1987-04-21 | 1900-04-20 | 19:00 | 19 | 242 | 1353 | 94 | 1 | 13 | 70 | 1 | 13 | 82 | 1 | 13 | 10300 | 1 | 13 | 5600 | 1 | 13 | 9300 | 1 | 13 | 1900 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 986 | A | 7 | 100 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.7 | 3 | 0
1987-04-21 | 1900-04-20 | 20:00 | 20 | 25 | 620 | 12 | 1 | 13 | 3 | 1 | 13 | 11 | 1 | 13 | 1300 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 1300 | 1 | 13 | 390 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 986 | A | 7 | 110 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.12 | 3 | 0
1987-04-21 | 1900-04-20 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 2 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 986 | A | 7 | 170 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.84 | 3 | 0
1987-04-21 | 1900-04-20 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 986 | A | 7 | 30 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.6 | 3 | 0
1987-04-21 | 1900-04-20 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 4 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 986 | A | 7 | 20 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.32 | 3 | 0
1987-04-21 | 1900-04-20 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 986 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.32 | 3 | 0
1987-04-22 | 1900-04-21 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 986 | A | 7 | 40 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.34 | 4 | 0
1987-04-22 | 1900-04-21 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 985 | A | 7 | 50 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.56 | 4 | 0
1987-04-22 | 1900-04-21 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 985 | A | 7 | 70 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.68 | 4 | 0
1987-04-22 | 1900-04-21 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 985 | A | 7 | 70 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.4 | 4 | 0
1987-04-22 | 1900-04-21 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 985 | A | 7 | 60 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.42 | 4 | 0
1987-04-22 | 1900-04-21 | 6:00 | 6 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 985 | A | 7 | 80 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.52 | 4 | 0
1987-04-22 | 1900-04-21 | 7:00 | 7 | 125 | 1352 | 19 | 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 19 | 1 | 13 | 2200 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2200 | 1 | 13 | 700 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 985 | A | 7 | 80 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 5490 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.064 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.52 | 4 | 0
1987-04-22 | 1900-04-21 | 8:00 | 8 | 386 | 1352 | 110 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 110 | 1 | 13 | 12300 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 12300 | 1 | 13 | 3870 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 985 | A | 7 | 90 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.064 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.82 | 4 | 0
1987-04-22 | 1900-04-21 | 9:00 | 9 | 636 | 1352 | 191 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 189 | 1 | 13 | 21600 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 21500 | 1 | 13 | 7360 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 985 | A | 7 | 90 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.064 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.48 | 4 | 0
1987-04-22 | 1900-04-21 | 10:00 | 10 | 855 | 1352 | 321 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 316 | 1 | 13 | 36300 | 1 | 9 | 800 | 1 | 9 | 35800 | 1 | 13 | 12360 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 984 | A | 7 | 110 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.064 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.46 | 4 | 0
1987-04-22 | 1900-04-21 | 11:00 | 11 | 1029 | 1352 | 291 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 285 | 1 | 13 | 34100 | 1 | 9 | 700 | 1 | 9 | 33600 | 1 | 13 | 12880 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 984 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.064 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.92 | 4 | 0
1987-04-22 | 1900-04-21 | 12:00 | 12 | 1144 | 1352 | 414 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 409 | 1 | 13 | 48000 | 1 | 9 | 600 | 1 | 9 | 47500 | 1 | 13 | 17160 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 984 | A | 7 | 50 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.064 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.7 | 4 | 0
1987-04-22 | 1900-04-21 | 13:00 | 13 | 1195 | 1352 | 229 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 226 | 1 | 13 | 28000 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 27800 | 1 | 13 | 11200 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 983 | A | 7 | 30 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.064 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.34 | 4 | 0
1987-04-22 | 1900-04-21 | 14:00 | 14 | 1176 | 1352 | 376 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 374 | 1 | 13 | 44200 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 43900 | 1 | 13 | 16350 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 983 | A | 7 | 50 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.064 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.84 | 4 | 0
1987-04-22 | 1900-04-21 | 15:00 | 15 | 1090 | 1352 | 431 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 429 | 1 | 13 | 49400 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 49200 | 1 | 13 | 17280 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 982 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.064 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.64 | 4 | 0
1987-04-22 | 1900-04-21 | 16:00 | 16 | 941 | 1352 | 323 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 322 | 1 | 13 | 37000 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 36900 | 1 | 13 | 13340 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 982 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.064 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.02 | 4 | 0
1987-04-22 | 1900-04-21 | 17:00 | 17 | 742 | 1352 | 151 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 151 | 1 | 13 | 17800 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 17800 | 1 | 13 | 6780 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 982 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.064 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.44 | 4 | 0
1987-04-22 | 1900-04-21 | 18:00 | 18 | 504 | 1352 | 98 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 98 | 1 | 13 | 11400 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 11400 | 1 | 13 | 4050 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 983 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.064 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.38 | 4 | 0
1987-04-22 | 1900-04-21 | 19:00 | 19 | 246 | 1352 | 46 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 46 | 1 | 13 | 5300 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 5300 | 1 | 13 | 1700 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 983 | A | 7 | 260 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 520 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.064 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.34 | 4 | 0
1987-04-22 | 1900-04-21 | 20:00 | 20 | 26 | 642 | 11 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 | 13 | 1300 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1300 | 1 | 13 | 390 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 984 | A | 7 | 260 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.064 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.84 | 4 | 0
1987-04-22 | 1900-04-21 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 984 | A | 7 | 270 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 270 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.76 | 4 | 0
1987-04-22 | 1900-04-21 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 985 | A | 7 | 280 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 270 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.86 | 4 | 0
1987-04-22 | 1900-04-21 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 985 | A | 7 | 260 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.88 | 4 | 0
1987-04-22 | 1900-04-21 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 985 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.88 | 4 | 0
1987-04-23 | 1900-04-22 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 985 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.138 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.82 | 5 | 0
1987-04-23 | 1900-04-22 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 984 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.138 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.44 | 5 | 0
1987-04-23 | 1900-04-22 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 984 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.138 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.36 | 5 | 0
1987-04-23 | 1900-04-22 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 1 | A | 7 | 984 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.138 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.86 | 5 | 0
1987-04-23 | 1900-04-22 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 1 | A | 7 | 984 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.138 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.06 | 5 | 0
1987-04-23 | 1900-04-22 | 6:00 | 6 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 984 | A | 7 | 160 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.138 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.36 | 5 | 0
1987-04-23 | 1900-04-22 | 7:00 | 7 | 131 | 1352 | 40 | 1 | 13 | 59 | 1 | 13 | 34 | 1 | 13 | 4300 | 1 | 13 | 3200 | 1 | 13 | 4000 | 1 | 13 | 710 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 985 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.182 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.36 | 5 | 0
1987-04-23 | 1900-04-22 | 8:00 | 8 | 392 | 1352 | 70 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 70 | 1 | 13 | 8100 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 8100 | 1 | 13 | 2800 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 985 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.182 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.28 | 5 | 0
1987-04-23 | 1900-04-22 | 9:00 | 9 | 641 | 1352 | 331 | 1 | 13 | 240 | 1 | 13 | 218 | 1 | 13 | 36000 | 1 | 13 | 24300 | 1 | 13 | 24400 | 1 | 13 | 5340 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 985 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.182 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.44 | 5 | 0
1987-04-23 | 1900-04-22 | 10:00 | 10 | 860 | 1352 | 301 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 298 | 1 | 13 | 34200 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 34000 | 1 | 13 | 11980 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 985 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.182 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.32 | 5 | 0
1987-04-23 | 1900-04-22 | 11:00 | 11 | 1032 | 1352 | 299 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 296 | 1 | 13 | 35000 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 34700 | 1 | 13 | 13260 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 985 | A | 7 | 220 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.182 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.7 | 5 | 0
1987-04-23 | 1900-04-22 | 12:00 | 12 | 1148 | 1352 | 429 | 1 | 9 | 11 | 1 | 9 | 420 | 1 | 13 | 49700 | 1 | 9 | 1100 | 1 | 9 | 48800 | 1 | 13 | 17460 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 985 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.182 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.32 | 5 | 0
1987-04-23 | 1900-04-22 | 13:00 | 13 | 1198 | 1352 | 203 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 199 | 1 | 13 | 25000 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 24700 | 1 | 13 | 10070 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 985 | A | 7 | 230 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.182 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.04 | 5 | 0
1987-04-23 | 1900-04-22 | 14:00 | 14 | 1179 | 1352 | 318 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 317 | 1 | 13 | 37900 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 37700 | 1 | 13 | 14570 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 985 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.182 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.92 | 5 | 0
1987-04-23 | 1900-04-22 | 15:00 | 15 | 1092 | 1352 | 520 | 1 | 9 | 192 | 1 | 9 | 365 | 1 | 13 | 57300 | 1 | 9 | 20500 | 1 | 9 | 40700 | 1 | 13 | 13340 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 985 | A | 7 | 260 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.182 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.72 | 5 | 0
1987-04-23 | 1900-04-22 | 16:00 | 16 | 944 | 1352 | 482 | 1 | 9 | 273 | 1 | 9 | 292 | 1 | 13 | 52400 | 1 | 9 | 29400 | 1 | 9 | 31800 | 1 | 13 | 8330 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 985 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.182 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.2 | 5 | 0
1987-04-23 | 1900-04-22 | 17:00 | 17 | 745 | 1352 | 269 | 1 | 9 | 67 | 1 | 9 | 232 | 1 | 13 | 29600 | 1 | 9 | 6700 | 1 | 9 | 25900 | 1 | 13 | 7250 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 985 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.182 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.92 | 5 | 0
1987-04-23 | 1900-04-22 | 18:00 | 18 | 508 | 1352 | 211 | 1 | 9 | 56 | 1 | 9 | 190 | 1 | 13 | 23100 | 1 | 9 | 5400 | 1 | 9 | 21100 | 1 | 13 | 4940 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 985 | A | 7 | 270 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.182 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.94 | 5 | 0
1987-04-23 | 1900-04-22 | 19:00 | 19 | 250 | 1352 | 76 | 1 | 13 | 57 | 1 | 13 | 66 | 1 | 13 | 8400 | 1 | 13 | 4500 | 1 | 13 | 7500 | 1 | 13 | 1640 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 986 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.182 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.54 | 5 | 0
1987-04-23 | 1900-04-22 | 20:00 | 20 | 28 | 665 | 14 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 14 | 1 | 13 | 1600 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1600 | 1 | 13 | 480 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 986 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.182 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.66 | 5 | 0
1987-04-23 | 1900-04-22 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 987 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.138 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.3 | 5 | 0
1987-04-23 | 1900-04-22 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 988 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.138 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.3 | 5 | 0
1987-04-23 | 1900-04-22 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 988 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.138 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.72 | 5 | 0
1987-04-23 | 1900-04-22 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 987 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.138 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.24 | 5 | 0
1987-04-24 | 1900-04-23 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 988 | A | 7 | 340 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.36 | 6 | 0
1987-04-24 | 1900-04-23 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 988 | A | 7 | 330 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.44 | 6 | 0
1987-04-24 | 1900-04-23 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 988 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.36 | 6 | 0
1987-04-24 | 1900-04-23 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 989 | A | 7 | 350 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.36 | 6 | 0
1987-04-24 | 1900-04-23 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 989 | A | 7 | 350 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 2800 | A | 7 | 90 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.36 | 6 | 0
1987-04-24 | 1900-04-23 | 6:00 | 6 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 990 | A | 7 | 360 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 180 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.44 | 6 | 0
1987-04-24 | 1900-04-23 | 7:00 | 7 | 137 | 1351 | 19 | 1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 19 | 1 | 13 | 2200 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2200 | 1 | 13 | 710 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 991 | A | 7 | 360 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 240 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.84 | 6 | 0
1987-04-24 | 1900-04-23 | 8:00 | 8 | 397 | 1351 | 94 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 93 | 1 | 13 | 10600 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 10600 | 1 | 13 | 3500 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 991 | A | 7 | 360 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 240 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.32 | 6 | 0
1987-04-24 | 1900-04-23 | 9:00 | 9 | 646 | 1351 | 172 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 167 | 1 | 13 | 19600 | 1 | 9 | 700 | 1 | 9 | 19300 | 1 | 13 | 6830 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 992 | A | 7 | 20 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 310 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.78 | 6 | 0
1987-04-24 | 1900-04-23 | 10:00 | 10 | 864 | 1351 | 270 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 267 | 1 | 13 | 31000 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 30800 | 1 | 13 | 11200 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 992 | A | 7 | 20 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 430 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.18 | 6 | 0
1987-04-24 | 1900-04-23 | 11:00 | 11 | 1036 | 1351 | 298 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 291 | 1 | 13 | 34900 | 1 | 9 | 800 | 1 | 9 | 34300 | 1 | 13 | 13130 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 993 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 520 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.66 | 6 | 0
1987-04-24 | 1900-04-23 | 12:00 | 12 | 1151 | 1351 | 385 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 385 | 1 | 13 | 44900 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 44900 | 1 | 13 | 16560 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 993 | A | 7 | 20 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.54 | 6 | 0
1987-04-24 | 1900-04-23 | 13:00 | 13 | 1201 | 1351 | 759 | 1 | 13 | 522 | 1 | 13 | 294 | 1 | 13 | 82400 | 1 | 13 | 54700 | 1 | 13 | 33700 | 1 | 13 | 15010 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 5 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 993 | A | 7 | 40 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.32 | 6 | 0
1987-04-24 | 1900-04-23 | 14:00 | 14 | 1181 | 1351 | 848 | 1 | 13 | 668 | 1 | 13 | 264 | 1 | 13 | 89400 | 1 | 13 | 67500 | 1 | 13 | 30100 | 1 | 13 | 12260 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 993 | A | 7 | 50 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.78 | 6 | 0
1987-04-24 | 1900-04-23 | 15:00 | 15 | 1095 | 1351 | 500 | 1 | 9 | 120 | 1 | 9 | 403 | 1 | 13 | 54700 | 1 | 9 | 12700 | 1 | 9 | 44400 | 1 | 13 | 14810 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 993 | A | 7 | 20 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1250 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.8 | 6 | 0
1987-04-24 | 1900-04-23 | 16:00 | 16 | 947 | 1351 | 476 | 1 | 9 | 257 | 1 | 9 | 296 | 1 | 13 | 51700 | 1 | 9 | 27700 | 1 | 9 | 32200 | 1 | 13 | 8490 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 993 | A | 7 | 20 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1400 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.88 | 6 | 0
1987-04-24 | 1900-04-23 | 17:00 | 17 | 748 | 1351 | 404 | 1 | 13 | 358 | 1 | 13 | 206 | 1 | 13 | 43800 | 1 | 13 | 37700 | 1 | 13 | 22900 | 1 | 13 | 4790 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 993 | A | 7 | 50 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.88 | 6 | 0
1987-04-24 | 1900-04-23 | 18:00 | 18 | 511 | 1351 | 310 | 1 | 9 | 592 | 1 | 9 | 87 | 1 | 13 | 32500 | 1 | 9 | 55600 | 1 | 9 | 11400 | 1 | 13 | 1700 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 994 | A | 7 | 50 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.78 | 6 | 0
1987-04-24 | 1900-04-23 | 19:00 | 19 | 253 | 1351 | 112 | 1 | 13 | 325 | 1 | 9 | 52 | 1 | 13 | 12000 | 1 | 13 | 23700 | 1 | 9 | 7500 | 1 | 13 | 930 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.32 | A | 7 | 994 | A | 7 | 20 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.62 | 6 | 0
1987-04-24 | 1900-04-23 | 20:00 | 20 | 30 | 687 | 14 | 1 | 13 | 16 | 1 | 9 | 12 | 1 | 13 | 1400 | 1 | 13 | 600 | 1 | 9 | 1400 | 1 | 13 | 250 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 994 | A | 7 | 30 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.76 | 6 | 0
1987-04-24 | 1900-04-23 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 995 | A | 7 | 30 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.06 | 6 | 0
1987-04-24 | 1900-04-23 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.3 | A | 7 | 995 | A | 7 | 30 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.88 | 6 | 0
1987-04-24 | 1900-04-23 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.33 | A | 7 | 996 | A | 7 | 30 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.82 | 6 | 0
1987-04-24 | 1900-04-23 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.33 | A | 7 | 996 | A | 7 | 50 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.12 | 6 | 0
1987-04-25 | 1900-04-24 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 996 | A | 7 | 50 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.64 | 7 | 0
1987-04-25 | 1900-04-24 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 995 | A | 7 | 60 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.76 | 7 | 0
1987-04-25 | 1900-04-24 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 995 | A | 7 | 50 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.78 | 7 | 0
1987-04-25 | 1900-04-24 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 995 | A | 7 | 50 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.68 | 7 | 0
1987-04-25 | 1900-04-24 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 996 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.72 | 7 | 0
1987-04-25 | 1900-04-24 | 6:00 | 6 | 1 | 101 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 996 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.54 | 7 | 0
1987-04-25 | 1900-04-24 | 7:00 | 7 | 142 | 1350 | 48 | 1 | 13 | 138 | 1 | 9 | 33 | 1 | 13 | 4900 | 1 | 13 | 7300 | 1 | 9 | 4200 | 1 | 13 | 590 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 997 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.72 | 7 | 0
1987-04-25 | 1900-04-24 | 8:00 | 8 | 402 | 1350 | 219 | 1 | 9 | 486 | 1 | 9 | 75 | 1 | 13 | 22700 | 1 | 9 | 42700 | 1 | 9 | 9900 | 1 | 13 | 1390 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 997 | A | 7 | 20 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.16 | 7 | 0
1987-04-25 | 1900-04-24 | 9:00 | 9 | 650 | 1350 | 430 | 1 | 9 | 668 | 1 | 9 | 109 | 1 | 13 | 45300 | 1 | 9 | 65600 | 1 | 9 | 13600 | 1 | 13 | 2290 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 998 | A | 7 | 70 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.42 | 7 | 0
1987-04-25 | 1900-04-24 | 10:00 | 10 | 868 | 1350 | 627 | 1 | 9 | 765 | 1 | 9 | 136 | 1 | 13 | 66900 | 1 | 9 | 77700 | 1 | 9 | 16900 | 1 | 13 | 3490 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 998 | A | 7 | 60 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.68 | 7 | 0
1987-04-25 | 1900-04-24 | 11:00 | 11 | 1040 | 1350 | 785 | 1 | 9 | 820 | 1 | 9 | 154 | 1 | 13 | 82100 | 1 | 9 | 82200 | 1 | 9 | 18600 | 1 | 13 | 4620 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.37 | A | 7 | 997 | A | 7 | 80 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.24 | 7 | 0
1987-04-25 | 1900-04-24 | 12:00 | 12 | 1154 | 1350 | 896 | 1 | 9 | 855 | 1 | 9 | 165 | 1 | 13 | 94400 | 1 | 9 | 86100 | 1 | 9 | 20600 | 1 | 13 | 6630 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.33 | A | 7 | 996 | A | 7 | 40 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.82 | 7 | 0
1987-04-25 | 1900-04-24 | 13:00 | 13 | 1203 | 1350 | 940 | 1 | 9 | 864 | 1 | 9 | 170 | 1 | 13 | 99300 | 1 | 9 | 87100 | 1 | 9 | 21500 | 1 | 13 | 8090 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.32 | A | 7 | 996 | A | 7 | 50 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.1 | 7 | 0
1987-04-25 | 1900-04-24 | 14:00 | 14 | 1184 | 1350 | 921 | 1 | 9 | 859 | 1 | 9 | 168 | 1 | 13 | 97300 | 1 | 9 | 86600 | 1 | 9 | 21100 | 1 | 13 | 7460 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.3 | A | 7 | 995 | A | 7 | 80 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.08 | 7 | 0
1987-04-25 | 1900-04-24 | 15:00 | 15 | 1098 | 1350 | 840 | 1 | 9 | 837 | 1 | 9 | 160 | 1 | 13 | 88200 | 1 | 9 | 84100 | 1 | 9 | 19600 | 1 | 13 | 5490 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.27 | A | 7 | 995 | A | 7 | 70 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.66 | 7 | 0
1987-04-25 | 1900-04-24 | 16:00 | 16 | 950 | 1350 | 704 | 1 | 9 | 795 | 1 | 9 | 145 | 1 | 13 | 73100 | 1 | 9 | 79300 | 1 | 9 | 17200 | 1 | 13 | 3680 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.27 | A | 7 | 994 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.44 | 7 | 0
1987-04-25 | 1900-04-24 | 17:00 | 17 | 751 | 1350 | 520 | 1 | 9 | 719 | 1 | 9 | 121 | 1 | 13 | 55200 | 1 | 9 | 72000 | 1 | 9 | 15000 | 1 | 13 | 2750 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.26 | A | 7 | 994 | A | 7 | 20 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.84 | 7 | 0
1987-04-25 | 1900-04-24 | 18:00 | 18 | 514 | 1350 | 311 | 1 | 9 | 583 | 1 | 9 | 90 | 1 | 13 | 32500 | 1 | 9 | 54700 | 1 | 9 | 11600 | 1 | 13 | 1750 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.29 | A | 7 | 994 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.04 | 7 | 0
1987-04-25 | 1900-04-24 | 19:00 | 19 | 257 | 1350 | 113 | 1 | 13 | 315 | 1 | 9 | 54 | 1 | 13 | 12000 | 1 | 13 | 23100 | 1 | 9 | 7600 | 1 | 13 | 970 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 993 | A | 7 | 60 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.98 | 7 | 0
1987-04-25 | 1900-04-24 | 20:00 | 20 | 32 | 709 | 15 | 1 | 13 | 16 | 1 | 9 | 13 | 1 | 13 | 1500 | 1 | 13 | 600 | 1 | 9 | 1500 | 1 | 13 | 270 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 993 | A | 7 | 80 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.22 | 7 | 0
1987-04-25 | 1900-04-24 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 994 | A | 7 | 70 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.12 | 7 | 0
1987-04-25 | 1900-04-24 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 994 | A | 7 | 70 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.54 | 7 | 0
1987-04-25 | 1900-04-24 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 992 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.06 | 7 | 0
1987-04-25 | 1900-04-24 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 995 | A | 7 | 40 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.58 | 7 | 0
1987-04-26 | 1900-04-25 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 995 | A | 7 | 50 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.82 | 1 | 0
1987-04-26 | 1900-04-25 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 995 | A | 7 | 40 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.54 | 1 | 0
1987-04-26 | 1900-04-25 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 994 | A | 7 | 40 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.46 | 1 | 0
1987-04-26 | 1900-04-25 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 994 | A | 7 | 60 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.96 | 1 | 0
1987-04-26 | 1900-04-25 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 994 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.08 | 1 | 0
1987-04-26 | 1900-04-25 | 6:00 | 6 | 1 | 124 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 995 | A | 7 | 30 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.251 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.28 | 1 | 0
1987-04-26 | 1900-04-25 | 7:00 | 7 | 147 | 1349 | 45 | 1 | 13 | 67 | 1 | 9 | 38 | 1 | 13 | 4900 | 1 | 13 | 3900 | 1 | 9 | 4500 | 1 | 13 | 790 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 996 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.251 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.26 | 1 | 0
1987-04-26 | 1900-04-25 | 8:00 | 8 | 407 | 1349 | 204 | 1 | 9 | 367 | 1 | 9 | 94 | 1 | 13 | 21500 | 1 | 9 | 32500 | 1 | 9 | 11700 | 1 | 13 | 1750 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 996 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.251 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.52 | 1 | 0
1987-04-26 | 1900-04-25 | 9:00 | 9 | 655 | 1349 | 410 | 1 | 9 | 556 | 1 | 9 | 141 | 1 | 13 | 44100 | 1 | 9 | 55500 | 1 | 9 | 17100 | 1 | 13 | 2890 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 996 | A | 7 | 70 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.251 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.76 | 1 | 0
1987-04-26 | 1900-04-25 | 10:00 | 10 | 872 | 1349 | 609 | 1 | 9 | 667 | 1 | 9 | 178 | 1 | 13 | 63700 | 1 | 9 | 66900 | 1 | 9 | 20400 | 1 | 13 | 4430 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 996 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.251 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.82 | 1 | 0
1987-04-26 | 1900-04-25 | 11:00 | 11 | 1043 | 1349 | 774 | 1 | 9 | 737 | 1 | 9 | 204 | 1 | 13 | 81800 | 1 | 9 | 74800 | 1 | 9 | 23800 | 1 | 13 | 6710 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.28 | A | 7 | 996 | A | 7 | 360 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.251 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.58 | 1 | 0
1987-04-26 | 1900-04-25 | 12:00 | 12 | 1157 | 1349 | 878 | 1 | 9 | 767 | 1 | 9 | 220 | 1 | 13 | 93500 | 1 | 9 | 78200 | 1 | 9 | 26200 | 1 | 13 | 9630 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.26 | A | 7 | 996 | A | 7 | 60 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.251 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.24 | 1 | 0
1987-04-26 | 1900-04-25 | 13:00 | 13 | 1206 | 1349 | 923 | 1 | 9 | 780 | 1 | 9 | 226 | 1 | 13 | 98600 | 1 | 9 | 79600 | 1 | 9 | 27300 | 1 | 13 | 11670 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.29 | A | 7 | 995 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.251 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.64 | 1 | 0
1987-04-26 | 1900-04-25 | 14:00 | 14 | 1187 | 1349 | 904 | 1 | 9 | 774 | 1 | 9 | 223 | 1 | 13 | 96400 | 1 | 9 | 79000 | 1 | 9 | 26800 | 1 | 13 | 10740 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.28 | A | 7 | 995 | A | 7 | 60 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.251 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.72 | 1 | 0
1987-04-26 | 1900-04-25 | 15:00 | 15 | 1100 | 1349 | 820 | 1 | 9 | 746 | 1 | 9 | 212 | 1 | 13 | 87100 | 1 | 9 | 75900 | 1 | 9 | 25000 | 1 | 13 | 7940 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.3 | A | 7 | 994 | A | 7 | 50 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.251 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.1 | 1 | 0
1987-04-26 | 1900-04-25 | 16:00 | 16 | 953 | 1349 | 681 | 1 | 9 | 696 | 1 | 9 | 190 | 1 | 13 | 71700 | 1 | 9 | 70300 | 1 | 9 | 21900 | 1 | 13 | 5310 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.27 | A | 7 | 994 | A | 7 | 290 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.251 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.58 | 1 | 0
1987-04-26 | 1900-04-25 | 17:00 | 17 | 754 | 1349 | 499 | 1 | 9 | 611 | 1 | 9 | 158 | 1 | 13 | 51900 | 1 | 9 | 60500 | 1 | 9 | 18000 | 1 | 13 | 3460 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.3 | A | 7 | 994 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.251 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.88 | 1 | 0
1987-04-26 | 1900-04-25 | 18:00 | 18 | 518 | 1349 | 291 | 1 | 9 | 462 | 1 | 9 | 115 | 1 | 13 | 31100 | 1 | 9 | 43900 | 1 | 9 | 14200 | 1 | 13 | 2210 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.3 | A | 7 | 993 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.251 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.1 | 1 | 0
1987-04-26 | 1900-04-25 | 19:00 | 19 | 261 | 1349 | 106 | 1 | 13 | 188 | 1 | 9 | 70 | 1 | 13 | 11200 | 1 | 13 | 13800 | 1 | 9 | 8600 | 1 | 13 | 1330 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.31 | A | 7 | 993 | A | 7 | 40 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.251 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.92 | 1 | 0
1987-04-26 | 1900-04-25 | 20:00 | 20 | 34 | 731 | 13 | 1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 13 | 1 | 13 | 1500 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1500 | 1 | 13 | 460 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 1 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.29 | A | 7 | 993 | A | 7 | 20 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.251 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.26 | 1 | 0
1987-04-26 | 1900-04-25 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.32 | A | 7 | 994 | A | 7 | 40 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.58 | 1 | 0
1987-04-26 | 1900-04-25 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 994 | A | 7 | 40 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.82 | 1 | 0
1987-04-26 | 1900-04-25 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 993 | A | 7 | 100 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.24 | 1 | 0
1987-04-26 | 1900-04-25 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 991 | A | 7 | 110 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.28 | 1 | 0
1987-04-27 | 1900-04-26 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 991 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.88 | 2 | 0
1987-04-27 | 1900-04-26 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 991 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 5490 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.36 | 2 | 0
1987-04-27 | 1900-04-26 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 992 | A | 7 | 270 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.96 | 2 | 0
1987-04-27 | 1900-04-26 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 992 | A | 7 | 260 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.72 | 2 | 0
1987-04-27 | 1900-04-26 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 991 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.32 | 2 | 0
1987-04-27 | 1900-04-26 | 6:00 | 6 | 2 | 169 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 990 | A | 7 | 90 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.32 | 2 | 0
1987-04-27 | 1900-04-26 | 7:00 | 7 | 153 | 1349 | 38 | 1 | 13 | 11 | 1 | 13 | 37 | 1 | 13 | 4200 | 1 | 13 | 700 | 1 | 13 | 4100 | 1 | 13 | 900 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 989 | A | 7 | 100 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.28 | 2 | 0
1987-04-27 | 1900-04-26 | 8:00 | 8 | 412 | 1349 | 184 | 1 | 13 | 233 | 1 | 13 | 113 | 1 | 13 | 19600 | 1 | 13 | 21200 | 1 | 13 | 13100 | 1 | 13 | 2240 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 989 | A | 7 | 150 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.96 | 2 | 0
1987-04-27 | 1900-04-26 | 9:00 | 9 | 659 | 1349 | 393 | 1 | 9 | 505 | 1 | 9 | 147 | 1 | 13 | 42100 | 1 | 9 | 50500 | 1 | 9 | 17400 | 1 | 13 | 3040 | 1 | 18 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 988 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.92 | 2 | 0
1987-04-27 | 1900-04-26 | 10:00 | 10 | 876 | 1349 | 588 | 1 | 9 | 659 | 1 | 9 | 161 | 1 | 13 | 62100 | 1 | 9 | 66500 | 1 | 9 | 18800 | 1 | 13 | 4090 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 987 | A | 7 | 180 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.26 | 2 | 0
1987-04-27 | 1900-04-26 | 11:00 | 11 | 1047 | 1349 | 749 | 1 | 9 | 700 | 1 | 9 | 206 | 1 | 13 | 79200 | 1 | 9 | 71100 | 1 | 9 | 23900 | 1 | 13 | 6830 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 987 | A | 7 | 220 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.82 | 2 | 0
1987-04-27 | 1900-04-26 | 12:00 | 12 | 1160 | 1349 | 872 | 1 | 9 | 789 | 1 | 9 | 193 | 1 | 13 | 90400 | 1 | 9 | 78900 | 1 | 9 | 22400 | 1 | 13 | 7630 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 987 | A | 7 | 250 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.88 | 2 | 0
1987-04-27 | 1900-04-26 | 13:00 | 13 | 1209 | 1349 | 893 | 1 | 9 | 775 | 1 | 9 | 198 | 1 | 13 | 92900 | 1 | 9 | 77600 | 1 | 9 | 23100 | 1 | 13 | 9370 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 986 | A | 7 | 280 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.76 | 2 | 0
1987-04-27 | 1900-04-26 | 14:00 | 14 | 1189 | 1349 | 854 | 1 | 9 | 753 | 1 | 9 | 191 | 1 | 13 | 89100 | 1 | 9 | 75400 | 1 | 9 | 22400 | 1 | 13 | 8430 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 985 | A | 7 | 290 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.64 | 2 | 0
1987-04-27 | 1900-04-26 | 15:00 | 15 | 1103 | 1349 | 508 | 1 | 9 | 142 | 1 | 9 | 391 | 1 | 13 | 55600 | 1 | 9 | 15100 | 1 | 9 | 43300 | 1 | 13 | 14610 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 985 | A | 7 | 320 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 1490 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.48 | 2 | 0
1987-04-27 | 1900-04-26 | 16:00 | 16 | 955 | 1349 | 653 | 1 | 9 | 675 | 1 | 9 | 176 | 1 | 13 | 69200 | 1 | 9 | 68500 | 1 | 9 | 20600 | 1 | 13 | 4990 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 986 | A | 7 | 350 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.2 | 2 | 0
1987-04-27 | 1900-04-26 | 17:00 | 17 | 757 | 1349 | 471 | 1 | 9 | 450 | 1 | 9 | 219 | 1 | 13 | 49300 | 1 | 9 | 45700 | 1 | 9 | 23600 | 1 | 13 | 5000 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 986 | A | 7 | 320 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.9 | 2 | 0
1987-04-27 | 1900-04-26 | 18:00 | 18 | 521 | 1349 | 295 | 1 | 13 | 339 | 1 | 13 | 165 | 1 | 13 | 31300 | 1 | 13 | 33200 | 1 | 13 | 18500 | 1 | 13 | 3510 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.32 | A | 7 | 987 | A | 7 | 340 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.92 | 2 | 0
1987-04-27 | 1900-04-26 | 19:00 | 19 | 265 | 1349 | 100 | 1 | 13 | 144 | 1 | 13 | 72 | 1 | 13 | 10600 | 1 | 13 | 10700 | 1 | 13 | 8500 | 1 | 13 | 1370 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.3 | A | 7 | 987 | A | 7 | 320 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.24 | 2 | 0
1987-04-27 | 1900-04-26 | 20:00 | 20 | 36 | 753 | 12 | 1 | 13 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 13 | 1400 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 1400 | 1 | 13 | 430 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 3 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 987 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.42 | 2 | 0
1987-04-27 | 1900-04-26 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 988 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.56 | 2 | 0
1987-04-27 | 1900-04-26 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 989 | A | 7 | 340 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.58 | 2 | 0
1987-04-27 | 1900-04-26 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 989 | A | 7 | 360 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.96 | 2 | 0
1987-04-27 | 1900-04-26 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 990 | A | 7 | 350 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.7 | 2 | 0
1987-04-28 | 1900-04-27 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 990 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.142 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.44 | 3 | 0
1987-04-28 | 1900-04-27 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 990 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.142 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.56 | 3 | 0
1987-04-28 | 1900-04-27 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 991 | A | 7 | 320 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.142 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.48 | 3 | 0
1987-04-28 | 1900-04-27 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 991 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.142 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.68 | 3 | 0
1987-04-28 | 1900-04-27 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 990 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.142 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.4 | 3 | 0
1987-04-28 | 1900-04-27 | 6:00 | 6 | 2 | 191 | 2 | 1 | 13 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 992 | A | 7 | 300 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.72 | 3 | 0
1987-04-28 | 1900-04-27 | 7:00 | 7 | 158 | 1348 | 61 | 1 | 13 | 161 | 1 | 9 | 43 | 1 | 13 | 6500 | 1 | 13 | 8600 | 1 | 9 | 5500 | 1 | 13 | 800 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 1 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 992 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.26 | 3 | 0
1987-04-28 | 1900-04-27 | 8:00 | 8 | 417 | 1348 | 213 | 1 | 13 | 358 | 1 | 13 | 103 | 1 | 13 | 22300 | 1 | 13 | 31900 | 1 | 13 | 12500 | 1 | 13 | 1940 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 993 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.84 | 3 | 0
1987-04-28 | 1900-04-27 | 9:00 | 9 | 663 | 1348 | 465 | 1 | 9 | 764 | 1 | 9 | 90 | 1 | 13 | 48500 | 1 | 9 | 74600 | 1 | 9 | 11800 | 1 | 13 | 1870 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 993 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.38 | 3 | 0
1987-04-28 | 1900-04-27 | 10:00 | 10 | 879 | 1348 | 659 | 1 | 9 | 861 | 1 | 9 | 98 | 1 | 13 | 68500 | 1 | 9 | 85500 | 1 | 9 | 12700 | 1 | 13 | 2170 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 993 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.24 | 3 | 0
1987-04-28 | 1900-04-27 | 11:00 | 11 | 1050 | 1348 | 806 | 1 | 9 | 901 | 1 | 9 | 104 | 1 | 13 | 83600 | 1 | 9 | 90100 | 1 | 9 | 13200 | 1 | 13 | 3000 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 993 | A | 7 | 330 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.12 | 3 | 0
1987-04-28 | 1900-04-27 | 12:00 | 12 | 1163 | 1348 | 913 | 1 | 9 | 929 | 1 | 9 | 111 | 1 | 13 | 94400 | 1 | 9 | 93100 | 1 | 9 | 13900 | 1 | 13 | 4170 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 993 | A | 7 | 330 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.12 | 3 | 0
1987-04-28 | 1900-04-27 | 13:00 | 13 | 1212 | 1348 | 987 | 1 | 9 | 876 | 1 | 9 | 199 | 1 | 13 | 102600 | 1 | 9 | 87700 | 1 | 9 | 23600 | 1 | 13 | 9540 | 1 | 18 | 7 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 992 | A | 7 | 290 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.38 | 3 | 0
1987-04-28 | 1900-04-27 | 14:00 | 14 | 1192 | 1348 | 888 | 1 | 9 | 804 | 1 | 9 | 177 | 1 | 13 | 93300 | 1 | 9 | 80900 | 1 | 9 | 21600 | 1 | 13 | 8050 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 1 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.32 | A | 7 | 992 | A | 7 | 320 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.58 | 3 | 0
1987-04-28 | 1900-04-27 | 15:00 | 15 | 1105 | 1348 | 821 | 1 | 9 | 873 | 1 | 9 | 105 | 1 | 13 | 85100 | 1 | 9 | 87400 | 1 | 9 | 13200 | 1 | 13 | 3430 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.31 | A | 7 | 992 | A | 7 | 320 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.06 | 3 | 0
1987-04-28 | 1900-04-27 | 16:00 | 16 | 958 | 1348 | 723 | 1 | 9 | 881 | 1 | 9 | 97 | 1 | 13 | 75200 | 1 | 9 | 87800 | 1 | 9 | 12600 | 1 | 13 | 2450 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.3 | A | 7 | 991 | A | 7 | 310 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.86 | 3 | 0
1987-04-28 | 1900-04-27 | 17:00 | 17 | 760 | 1348 | 548 | 1 | 9 | 829 | 1 | 9 | 82 | 1 | 13 | 58800 | 1 | 9 | 82800 | 1 | 9 | 12100 | 1 | 13 | 1950 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.29 | A | 7 | 990 | A | 7 | 270 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.56 | 3 | 0
1987-04-28 | 1900-04-27 | 18:00 | 18 | 524 | 1348 | 341 | 1 | 9 | 701 | 1 | 9 | 70 | 1 | 13 | 35600 | 1 | 9 | 66100 | 1 | 9 | 9800 | 1 | 13 | 1410 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.28 | A | 7 | 990 | A | 7 | 310 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.36 | 3 | 0
1987-04-28 | 1900-04-27 | 19:00 | 19 | 268 | 1348 | 137 | 1 | 13 | 472 | 1 | 9 | 44 | 1 | 13 | 14300 | 1 | 13 | 36300 | 1 | 9 | 7100 | 1 | 13 | 810 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.3 | A | 7 | 989 | A | 7 | 270 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.6 | 3 | 0
1987-04-28 | 1900-04-27 | 20:00 | 20 | 38 | 775 | 21 | 1 | 13 | 72 | 1 | 9 | 14 | 1 | 13 | 1900 | 1 | 13 | 2600 | 1 | 9 | 1800 | 1 | 13 | 240 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 989 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.56 | 3 | 0
1987-04-28 | 1900-04-27 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 989 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.142 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.58 | 3 | 0
1987-04-28 | 1900-04-27 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 989 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.142 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.32 | 3 | 0
1987-04-28 | 1900-04-27 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 988 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.142 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.24 | 3 | 0
1987-04-28 | 1900-04-27 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 988 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.142 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.94 | 3 | 0
1987-04-29 | 1900-04-28 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 987 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.44 | 4 | 0
1987-04-29 | 1900-04-28 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 986 | A | 7 | 230 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.52 | 4 | 0
1987-04-29 | 1900-04-28 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 985 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.82 | 4 | 0
1987-04-29 | 1900-04-28 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 984 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.32 | 4 | 0
1987-04-29 | 1900-04-28 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 984 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.98 | 4 | 0
1987-04-29 | 1900-04-28 | 6:00 | 6 | 3 | 213 | 3 | 1 | 13 | 6 | 1 | 13 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 983 | A | 7 | 230 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.059 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.48 | 4 | 0
1987-04-29 | 1900-04-28 | 7:00 | 7 | 163 | 1347 | 67 | 1 | 13 | 261 | 1 | 13 | 36 | 1 | 13 | 7100 | 1 | 13 | 15000 | 1 | 13 | 5300 | 1 | 13 | 640 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 983 | A | 7 | 230 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.059 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.24 | 4 | 0
1987-04-29 | 1900-04-28 | 8:00 | 8 | 421 | 1347 | 251 | 1 | 9 | 562 | 1 | 9 | 76 | 1 | 13 | 26100 | 1 | 9 | 50100 | 1 | 9 | 10400 | 1 | 13 | 1430 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 2 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 982 | A | 7 | 240 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.059 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.92 | 4 | 0
1987-04-29 | 1900-04-28 | 9:00 | 9 | 667 | 1347 | 309 | 1 | 13 | 222 | 1 | 13 | 199 | 1 | 13 | 33100 | 1 | 13 | 23000 | 1 | 13 | 21700 | 1 | 13 | 4470 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 982 | A | 7 | 240 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.059 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.56 | 4 | 0
1987-04-29 | 1900-04-28 | 10:00 | 10 | 883 | 1347 | 534 | 1 | 13 | 471 | 1 | 13 | 225 | 1 | 13 | 56900 | 1 | 13 | 48600 | 1 | 13 | 25000 | 1 | 13 | 5790 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 981 | A | 7 | 250 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.059 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.72 | 4 | 0
1987-04-29 | 1900-04-28 | 11:00 | 11 | 1053 | 1347 | 646 | 1 | 13 | 536 | 1 | 13 | 227 | 1 | 13 | 70700 | 1 | 13 | 56000 | 1 | 13 | 26800 | 1 | 13 | 7680 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.37 | A | 7 | 981 | A | 7 | 240 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.059 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.36 | 4 | 0
1987-04-29 | 1900-04-28 | 12:00 | 12 | 1166 | 1347 | 762 | 1 | 13 | 593 | 1 | 13 | 249 | 1 | 13 | 80500 | 1 | 13 | 60100 | 1 | 13 | 28400 | 1 | 13 | 11150 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 980 | A | 7 | 230 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.059 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.42 | 4 | 0
1987-04-29 | 1900-04-28 | 13:00 | 13 | 1214 | 1347 | 848 | 1 | 9 | 734 | 1 | 9 | 187 | 1 | 13 | 88900 | 1 | 9 | 73700 | 1 | 9 | 22300 | 1 | 13 | 9210 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 979 | A | 7 | 240 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.059 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.5 | 4 | 0
1987-04-29 | 1900-04-28 | 14:00 | 14 | 1194 | 1347 | 926 | 1 | 9 | 932 | 1 | 9 | 100 | 1 | 13 | 96100 | 1 | 9 | 93600 | 1 | 9 | 13000 | 1 | 13 | 4330 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 978 | A | 7 | 240 | A | 7 | 11.3 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.059 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.06 | 4 | 0
1987-04-29 | 1900-04-28 | 15:00 | 15 | 1108 | 1347 | 840 | 1 | 9 | 905 | 1 | 9 | 97 | 1 | 13 | 87400 | 1 | 9 | 90700 | 1 | 9 | 12600 | 1 | 13 | 3310 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 977 | A | 7 | 240 | A | 7 | 9.8 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.059 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.04 | 4 | 0
1987-04-29 | 1900-04-28 | 16:00 | 16 | 960 | 1347 | 673 | 1 | 9 | 837 | 1 | 9 | 77 | 1 | 13 | 70500 | 1 | 9 | 83600 | 1 | 9 | 10800 | 1 | 13 | 2220 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 977 | A | 7 | 240 | A | 7 | 9.8 | A | 7 | 17700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.059 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.74 | 4 | 0
1987-04-29 | 1900-04-28 | 17:00 | 17 | 762 | 1347 | 473 | 1 | 13 | 557 | 1 | 13 | 159 | 1 | 13 | 49300 | 1 | 13 | 55200 | 1 | 13 | 18000 | 1 | 13 | 3520 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 976 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.059 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.62 | 4 | 0
1987-04-29 | 1900-04-28 | 18:00 | 18 | 527 | 1347 | 274 | 1 | 13 | 465 | 1 | 13 | 94 | 1 | 13 | 28700 | 1 | 13 | 43900 | 1 | 13 | 11500 | 1 | 13 | 1840 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 976 | A | 7 | 230 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.059 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.74 | 4 | 0
1987-04-29 | 1900-04-28 | 19:00 | 19 | 272 | 1347 | 113 | 1 | 13 | 73 | 1 | 13 | 99 | 1 | 13 | 12400 | 1 | 13 | 6000 | 1 | 13 | 11200 | 1 | 13 | 2280 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 6 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 976 | A | 7 | 260 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.059 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.16 | 4 | 0
1987-04-29 | 1900-04-28 | 20:00 | 20 | 41 | 797 | 20 | 1 | 13 | 40 | 1 | 13 | 16 | 1 | 13 | 2000 | 1 | 13 | 1200 | 1 | 13 | 1900 | 1 | 13 | 270 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 976 | A | 7 | 260 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.059 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.98 | 4 | 0
1987-04-29 | 1900-04-28 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 978 | A | 7 | 350 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.34 | 4 | 0
1987-04-29 | 1900-04-28 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 979 | A | 7 | 20 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.12 | 4 | 0
1987-04-29 | 1900-04-28 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 980 | A | 7 | 20 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.54 | 4 | 0
1987-04-29 | 1900-04-28 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 981 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.46 | 4 | 0
1987-04-30 | 1900-04-29 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 4 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.37 | A | 7 | 981 | A | 7 | 20 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.56 | 5 | 0
1987-04-30 | 1900-04-29 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 4 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 982 | A | 7 | 20 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46 | 5 | 0
1987-04-30 | 1900-04-29 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 983 | A | 7 | 20 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.24 | 5 | 0
1987-04-30 | 1900-04-29 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 984 | A | 7 | 30 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.36 | 5 | 0
1987-04-30 | 1900-04-29 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 985 | A | 7 | 30 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.1 | 5 | 0
1987-04-30 | 1900-04-29 | 6:00 | 6 | 4 | 258 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 987 | A | 7 | 20 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.44 | 5 | 0
1987-04-30 | 1900-04-29 | 7:00 | 7 | 168 | 1347 | 69 | 1 | 13 | 287 | 1 | 9 | 33 | 1 | 13 | 7000 | 1 | 13 | 17800 | 1 | 9 | 4800 | 1 | 13 | 590 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 987 | A | 7 | 360 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.22 | 5 | 0
1987-04-30 | 1900-04-29 | 8:00 | 8 | 426 | 1347 | 255 | 1 | 9 | 616 | 1 | 9 | 61 | 1 | 13 | 26900 | 1 | 9 | 55700 | 1 | 9 | 9300 | 1 | 13 | 1190 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 988 | A | 7 | 360 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.22 | 5 | 0
1987-04-30 | 1900-04-29 | 9:00 | 9 | 671 | 1347 | 469 | 1 | 9 | 769 | 1 | 9 | 85 | 1 | 13 | 49200 | 1 | 9 | 75400 | 1 | 9 | 11500 | 1 | 13 | 1830 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 988 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.5 | 5 | 0
1987-04-30 | 1900-04-29 | 10:00 | 10 | 886 | 1347 | 656 | 1 | 9 | 838 | 1 | 9 | 105 | 1 | 13 | 70000 | 1 | 9 | 84300 | 1 | 9 | 14300 | 1 | 13 | 2710 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 988 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.66 | 5 | 0
1987-04-30 | 1900-04-29 | 11:00 | 11 | 1056 | 1347 | 815 | 1 | 9 | 879 | 1 | 9 | 125 | 1 | 13 | 84000 | 1 | 9 | 87800 | 1 | 9 | 15000 | 1 | 13 | 3270 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 989 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.04 | 5 | 0
1987-04-30 | 1900-04-29 | 12:00 | 12 | 1169 | 1347 | 933 | 1 | 9 | 880 | 1 | 9 | 169 | 1 | 13 | 98200 | 1 | 9 | 88600 | 1 | 9 | 21100 | 1 | 13 | 7170 | 1 | 18 | 4 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 989 | A | 7 | 30 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.12 | 5 | 0
1987-04-30 | 1900-04-29 | 13:00 | 13 | 1217 | 1347 | 891 | 1 | 9 | 834 | 1 | 9 | 137 | 1 | 13 | 91500 | 1 | 9 | 83500 | 1 | 9 | 15800 | 1 | 13 | 5780 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 989 | A | 7 | 30 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46 | 5 | 0
1987-04-30 | 1900-04-29 | 14:00 | 14 | 1197 | 1347 | 947 | 1 | 9 | 887 | 1 | 9 | 159 | 1 | 13 | 100800 | 1 | 9 | 89700 | 1 | 9 | 20900 | 1 | 13 | 7560 | 1 | 18 | 4 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.32 | A | 7 | 988 | A | 7 | 50 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.58 | 5 | 0
1987-04-30 | 1900-04-29 | 15:00 | 15 | 1110 | 1347 | 882 | 1 | 9 | 830 | 1 | 9 | 198 | 1 | 13 | 94200 | 1 | 9 | 84800 | 1 | 9 | 24100 | 1 | 13 | 7700 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.3 | A | 7 | 988 | A | 7 | 360 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.86 | 5 | 0
1987-04-30 | 1900-04-29 | 16:00 | 16 | 963 | 1347 | 762 | 1 | 9 | 785 | 1 | 9 | 202 | 1 | 13 | 80100 | 1 | 9 | 79200 | 1 | 9 | 23300 | 1 | 13 | 5720 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.27 | A | 7 | 987 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.66 | 5 | 0
1987-04-30 | 1900-04-29 | 17:00 | 17 | 765 | 1347 | 553 | 1 | 9 | 752 | 1 | 9 | 126 | 1 | 13 | 58600 | 1 | 9 | 75400 | 1 | 9 | 15600 | 1 | 13 | 2900 | 1 | 18 | 5 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.28 | A | 7 | 987 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.96 | 5 | 0
1987-04-30 | 1900-04-29 | 18:00 | 18 | 531 | 1347 | 347 | 1 | 9 | 657 | 1 | 9 | 90 | 1 | 13 | 36500 | 1 | 9 | 62200 | 1 | 9 | 11900 | 1 | 13 | 1780 | 1 | 18 | 4 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.27 | A | 7 | 987 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.66 | 5 | 0
1987-04-30 | 1900-04-29 | 19:00 | 19 | 276 | 1347 | 132 | 1 | 13 | 365 | 1 | 9 | 58 | 1 | 13 | 14000 | 1 | 13 | 27700 | 1 | 9 | 8300 | 1 | 13 | 1040 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 1 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.31 | A | 7 | 986 | A | 7 | 340 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.28 | 5 | 0
1987-04-30 | 1900-04-29 | 20:00 | 20 | 43 | 819 | 20 | 1 | 13 | 35 | 1 | 9 | 16 | 1 | 13 | 2000 | 1 | 13 | 1400 | 1 | 9 | 1900 | 1 | 13 | 330 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 1 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.29 | A | 7 | 986 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.62 | 5 | 0
1987-04-30 | 1900-04-29 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.33 | A | 7 | 987 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.04 | 5 | 0
1987-04-30 | 1900-04-29 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.7 | 54.86 | A | 7 | -1.3 | 29.66 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 987 | A | 7 | 360 | A | 7 | 2.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.36 | 5 | 0
1987-04-30 | 1900-04-29 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12 | 53.6 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 987 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.4 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.4 | 5 | 0
1987-04-30 | 1900-04-29 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.4 | 52.52 | A | 7 | 1.3 | 34.34 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 987 | A | 7 | 360 | A | 7 | 2.5 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.92 | 5 | 0
1980-05-01 | 1900-04-30 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10.8 | 51.44 | A | 7 | 2.6 | 36.68 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 984 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.317 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.64 | 5 | 0
1980-05-01 | 1900-04-30 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10.2 | 50.36 | A | 7 | 4 | 39.2 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 983 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.8 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.317 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.66 | 5 | 0
1980-05-01 | 1900-04-30 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.5 | 49.1 | A | 7 | 5.3 | 41.54 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 984 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.317 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.4 | 5 | 0
1980-05-01 | 1900-04-30 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 984 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.317 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.82 | 5 | 0
1980-05-01 | 1900-04-30 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 984 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.317 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.24 | 5 | 0
1980-05-01 | 1900-04-30 | 6:00 | 6 | 5 | 303 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 984 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.317 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.36 | 5 | 0
1980-05-01 | 1900-04-30 | 7:00 | 7 | 176 | 1345 | 59 | 1 | 9 | 62 | 1 | 9 | 47 | 1 | 13 | 6000 | 1 | 9 | 3900 | 1 | 9 | 5500 | 1 | 13 | 990 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 985 | A | 7 | 50 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.317 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.94 | 5 | 0
1980-05-01 | 1900-04-30 | 8:00 | 8 | 433 | 1345 | 216 | 1 | 9 | 316 | 1 | 9 | 110 | 1 | 13 | 22100 | 1 | 9 | 28500 | 1 | 9 | 12900 | 1 | 13 | 2080 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 986 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.317 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.28 | 5 | 0
1980-05-01 | 1900-04-30 | 9:00 | 9 | 678 | 1345 | 410 | 1 | 9 | 495 | 1 | 9 | 166 | 1 | 13 | 44100 | 1 | 9 | 49700 | 1 | 9 | 19000 | 1 | 13 | 3510 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 987 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.317 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.32 | 5 | 0
1980-05-01 | 1900-04-30 | 10:00 | 10 | 892 | 1345 | 576 | 1 | 9 | 455 | 1 | 13 | 275 | 1 | 13 | 60400 | 1 | 9 | 46900 | 1 | 13 | 29200 | 1 | 13 | 7310 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.317 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.08 | 5 | 0
1980-05-01 | 1900-04-30 | 11:00 | 11 | 1061 | 1345 | 557 | 1 | 9 | 156 | 1 | 13 | 433 | 1 | 13 | 60400 | 1 | 9 | 16500 | 1 | 13 | 47400 | 1 | 13 | 15200 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 987 | A | 7 | 90 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 910 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.317 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.08 | 5 | 0
1980-05-01 | 1900-04-30 | 12:00 | 12 | 1173 | 1345 | 741 | 1 | 9 | 394 | 1 | 13 | 393 | 1 | 13 | 80600 | 1 | 9 | 42800 | 1 | 13 | 43200 | 1 | 13 | 17450 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 987 | A | 7 | 300 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1070 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.317 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.24 | 5 | 0
1980-05-01 | 1900-04-30 | 13:00 | 13 | 1220 | 1345 | 837 | 1 | 9 | 554 | 1 | 13 | 334 | 1 | 13 | 90100 | 1 | 9 | 57900 | 1 | 13 | 37400 | 1 | 13 | 18880 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 987 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1070 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.317 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.36 | 5 | 0
1980-05-01 | 1900-04-30 | 14:00 | 14 | 1200 | 1345 | 399 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 398 | 1 | 13 | 46700 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 46700 | 1 | 13 | 17190 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 987 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.249 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.74 | 5 | 0
1980-05-01 | 1900-04-30 | 15:00 | 15 | 1114 | 1345 | 353 | 1 | 9 | 63 | 1 | 9 | 300 | 1 | 13 | 39000 | 1 | 9 | 6400 | 1 | 9 | 33600 | 1 | 13 | 12930 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 987 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.317 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.74 | 5 | 0
1980-05-01 | 1900-04-30 | 16:00 | 16 | 967 | 1345 | 320 | 1 | 9 | 39 | 1 | 9 | 293 | 1 | 13 | 35400 | 1 | 9 | 4000 | 1 | 9 | 32500 | 1 | 13 | 10770 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 986 | A | 7 | 160 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.317 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.24 | 5 | 0
1980-05-01 | 1900-04-30 | 17:00 | 17 | 770 | 1345 | 256 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 255 | 1 | 13 | 29000 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 29000 | 1 | 13 | 10130 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 986 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.249 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.82 | 5 | 0
1980-05-01 | 1900-04-30 | 18:00 | 18 | 536 | 1345 | 163 | 1 | 9 | 37 | 1 | 9 | 147 | 1 | 13 | 17800 | 1 | 9 | 3600 | 1 | 9 | 16300 | 1 | 13 | 4200 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 986 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.317 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.36 | 5 | 0
1980-05-01 | 1900-04-30 | 19:00 | 19 | 282 | 1345 | 67 | 1 | 9 | 19 | 1 | 13 | 64 | 1 | 13 | 7500 | 1 | 9 | 1600 | 1 | 13 | 7100 | 1 | 13 | 1660 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 987 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.317 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.68 | 5 | 0
1980-05-01 | 1900-04-30 | 20:00 | 20 | 47 | 841 | 11 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 | 13 | 1300 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1300 | 1 | 13 | 410 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 987 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.249 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.2 | 5 | 0
1980-05-01 | 1900-04-30 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 987 | A | 7 | 20 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.317 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.92 | 5 | 0
1980-05-01 | 1900-04-30 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 987 | A | 7 | 20 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.317 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.92 | 5 | 0
1980-05-01 | 1900-04-30 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 987 | A | 7 | 350 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.317 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.34 | 5 | 0
1980-05-01 | 1900-04-30 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.317 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.06 | 5 | 0
1980-05-02 | 1900-05-01 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.14 | 6 | 0
1980-05-02 | 1900-05-01 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.26 | 6 | 0
1980-05-02 | 1900-05-01 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 987 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.3 | 6 | 0
1980-05-02 | 1900-05-01 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 987 | A | 7 | 330 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.78 | 6 | 0
1980-05-02 | 1900-05-01 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 987 | A | 7 | 310 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.28 | 6 | 0
1980-05-02 | 1900-05-01 | 6:00 | 6 | 6 | 325 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 988 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.8 | 6 | 0
1980-05-02 | 1900-05-01 | 7:00 | 7 | 181 | 1344 | 38 | 1 | 13 | 5 | 1 | 9 | 38 | 1 | 13 | 4400 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 4400 | 1 | 13 | 1330 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 988 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.073 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.28 | 6 | 0
1980-05-02 | 1900-05-01 | 8:00 | 8 | 437 | 1344 | 120 | 1 | 9 | 78 | 1 | 9 | 95 | 1 | 13 | 13400 | 1 | 9 | 7300 | 1 | 9 | 11000 | 1 | 13 | 2140 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 988 | A | 7 | 330 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.16 | 6 | 0
1980-05-02 | 1900-05-01 | 9:00 | 9 | 682 | 1344 | 247 | 1 | 9 | 33 | 1 | 9 | 233 | 1 | 13 | 27400 | 1 | 9 | 3300 | 1 | 9 | 25700 | 1 | 13 | 6890 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 989 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.92 | 6 | 0
1980-05-02 | 1900-05-01 | 10:00 | 10 | 895 | 1344 | 298 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 291 | 1 | 13 | 34200 | 1 | 9 | 900 | 1 | 9 | 33600 | 1 | 13 | 12160 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 989 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.073 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.86 | 6 | 0
1980-05-02 | 1900-05-01 | 11:00 | 11 | 1064 | 1344 | 661 | 1 | 9 | 496 | 1 | 9 | 273 | 1 | 13 | 71600 | 1 | 9 | 51700 | 1 | 9 | 30600 | 1 | 13 | 9600 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 989 | A | 7 | 340 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.12 | 6 | 0
1980-05-02 | 1900-05-01 | 12:00 | 12 | 1175 | 1344 | 737 | 1 | 9 | 421 | 1 | 9 | 373 | 1 | 13 | 78400 | 1 | 9 | 43900 | 1 | 9 | 40000 | 1 | 13 | 18010 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 988 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.6 | 6 | 0
1980-05-02 | 1900-05-01 | 13:00 | 13 | 1223 | 1344 | 468 | 1 | 9 | 94 | 1 | 9 | 382 | 1 | 13 | 51700 | 1 | 9 | 9700 | 1 | 9 | 42900 | 1 | 13 | 19060 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 988 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.8 | 6 | 0
1980-05-02 | 1900-05-01 | 14:00 | 14 | 1202 | 1344 | 472 | 1 | 9 | 141 | 1 | 9 | 341 | 1 | 13 | 52100 | 1 | 9 | 15100 | 1 | 9 | 38600 | 1 | 13 | 15930 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 988 | A | 7 | 20 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.18 | 6 | 0
1980-05-02 | 1900-05-01 | 15:00 | 15 | 1116 | 1344 | 471 | 1 | 9 | 169 | 1 | 9 | 302 | 1 | 13 | 49400 | 1 | 9 | 18100 | 1 | 9 | 34300 | 1 | 13 | 11610 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 988 | A | 7 | 360 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.28 | 6 | 0
1980-05-02 | 1900-05-01 | 16:00 | 16 | 969 | 1344 | 532 | 1 | 9 | 161 | 1 | 9 | 378 | 1 | 13 | 53700 | 1 | 9 | 17000 | 1 | 9 | 41400 | 1 | 13 | 11810 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 987 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.46 | 6 | 0
1980-05-02 | 1900-05-01 | 17:00 | 17 | 773 | 1344 | 393 | 1 | 9 | 252 | 1 | 9 | 247 | 1 | 13 | 42000 | 1 | 9 | 26600 | 1 | 9 | 26700 | 1 | 13 | 6030 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 987 | A | 7 | 310 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.28 | 6 | 0
1980-05-02 | 1900-05-01 | 18:00 | 18 | 539 | 1344 | 271 | 1 | 9 | 220 | 1 | 13 | 184 | 1 | 13 | 29400 | 1 | 9 | 21600 | 1 | 13 | 20800 | 1 | 13 | 4320 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 3 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 987 | A | 7 | 360 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.58 | 6 | 0
1980-05-02 | 1900-05-01 | 19:00 | 19 | 285 | 1344 | 119 | 1 | 13 | 179 | 1 | 13 | 81 | 1 | 13 | 12500 | 1 | 13 | 13800 | 1 | 13 | 9600 | 1 | 13 | 1570 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 5 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 986 | A | 7 | 350 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.073 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.82 | 6 | 0
1980-05-02 | 1900-05-01 | 20:00 | 20 | 49 | 863 | 9 | 1 | 9 | 5 | 1 | 13 | 8 | 1 | 13 | 900 | 1 | 9 | 300 | 1 | 13 | 900 | 1 | 13 | 210 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 987 | A | 7 | 330 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.54 | 6 | 0
1980-05-02 | 1900-05-01 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.86 | 6 | 0
1980-05-02 | 1900-05-01 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.18 | 6 | 0
1980-05-02 | 1900-05-01 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.78 | 6 | 0
1980-05-02 | 1900-05-01 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 987 | A | 7 | 230 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.72 | 6 | 0
1980-05-03 | 1900-05-02 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 987 | A | 7 | 320 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.264 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.72 | 7 | 0
1980-05-03 | 1900-05-02 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 987 | A | 7 | 20 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.264 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.3 | 7 | 0
1980-05-03 | 1900-05-02 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 987 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.264 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.7 | 7 | 0
1980-05-03 | 1900-05-02 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 987 | A | 7 | 20 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.264 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.72 | 7 | 0
1980-05-03 | 1900-05-02 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 987 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.264 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.04 | 7 | 0
1980-05-03 | 1900-05-02 | 6:00 | 6 | 7 | 347 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 987 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.264 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.66 | 7 | 0
1980-05-03 | 1900-05-02 | 7:00 | 7 | 185 | 1344 | 65 | 1 | 9 | 102 | 1 | 9 | 49 | 1 | 13 | 6600 | 1 | 9 | 6100 | 1 | 9 | 5800 | 1 | 13 | 910 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 988 | A | 7 | 40 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.264 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.96 | 7 | 0
1980-05-03 | 1900-05-02 | 8:00 | 8 | 442 | 1344 | 231 | 1 | 9 | 377 | 1 | 9 | 103 | 1 | 13 | 23900 | 1 | 9 | 34300 | 1 | 9 | 12600 | 1 | 13 | 1940 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 988 | A | 7 | 40 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.264 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.72 | 7 | 0
1980-05-03 | 1900-05-02 | 9:00 | 9 | 685 | 1344 | 434 | 1 | 9 | 550 | 1 | 9 | 151 | 1 | 13 | 46300 | 1 | 9 | 55300 | 1 | 9 | 18000 | 1 | 13 | 3170 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 989 | A | 7 | 70 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.264 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.14 | 7 | 0
1980-05-03 | 1900-05-02 | 10:00 | 10 | 898 | 1344 | 619 | 1 | 9 | 655 | 1 | 9 | 188 | 1 | 13 | 65500 | 1 | 9 | 65800 | 1 | 9 | 21400 | 1 | 13 | 4850 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 989 | A | 7 | 40 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.264 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.7 | 7 | 0
1980-05-03 | 1900-05-02 | 11:00 | 11 | 1066 | 1344 | 785 | 1 | 9 | 717 | 1 | 9 | 214 | 1 | 13 | 82800 | 1 | 9 | 72800 | 1 | 9 | 24900 | 1 | 13 | 7450 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 989 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.264 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.96 | 7 | 0
1980-05-03 | 1900-05-02 | 12:00 | 12 | 1178 | 1344 | 857 | 1 | 9 | 719 | 1 | 9 | 225 | 1 | 13 | 91200 | 1 | 9 | 73300 | 1 | 9 | 26700 | 1 | 13 | 10680 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 988 | A | 7 | 90 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.264 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.96 | 7 | 0
1980-05-03 | 1900-05-02 | 13:00 | 13 | 1225 | 1344 | 874 | 1 | 9 | 684 | 1 | 13 | 245 | 1 | 13 | 92500 | 1 | 9 | 69700 | 1 | 13 | 28800 | 1 | 13 | 13850 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 5 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 988 | A | 7 | 60 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.264 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.14 | 7 | 0
1980-05-03 | 1900-05-02 | 14:00 | 14 | 1205 | 1344 | 733 | 1 | 9 | 381 | 1 | 13 | 396 | 1 | 13 | 81000 | 1 | 9 | 41400 | 1 | 13 | 43700 | 1 | 13 | 19390 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 5 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.37 | A | 7 | 988 | A | 7 | 50 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.264 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.32 | 7 | 0
1980-05-03 | 1900-05-02 | 15:00 | 15 | 1118 | 1344 | 756 | 1 | 9 | 520 | 1 | 13 | 325 | 1 | 13 | 80700 | 1 | 9 | 54200 | 1 | 13 | 35500 | 1 | 13 | 13180 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 5 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 987 | A | 7 | 350 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.264 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.92 | 7 | 0
1980-05-03 | 1900-05-02 | 16:00 | 16 | 972 | 1344 | 492 | 1 | 9 | 254 | 1 | 13 | 310 | 1 | 13 | 53600 | 1 | 9 | 27400 | 1 | 13 | 33700 | 1 | 13 | 9260 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 987 | A | 7 | 80 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.264 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.22 | 7 | 0
1980-05-03 | 1900-05-02 | 17:00 | 17 | 775 | 1344 | 484 | 1 | 9 | 503 | 1 | 13 | 184 | 1 | 13 | 50700 | 1 | 9 | 51400 | 1 | 13 | 21000 | 1 | 13 | 4190 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 5 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.37 | A | 7 | 987 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.264 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.02 | 7 | 0
1980-05-03 | 1900-05-02 | 18:00 | 18 | 542 | 1344 | 283 | 1 | 13 | 390 | 1 | 13 | 126 | 1 | 13 | 30000 | 1 | 13 | 37500 | 1 | 13 | 14900 | 1 | 13 | 2460 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 987 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.217 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.64 | 7 | 0
1980-05-03 | 1900-05-02 | 19:00 | 19 | 289 | 1344 | 122 | 1 | 9 | 214 | 1 | 9 | 72 | 1 | 13 | 12600 | 1 | 9 | 16700 | 1 | 9 | 9000 | 1 | 13 | 1360 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.264 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.06 | 7 | 0
1980-05-03 | 1900-05-02 | 20:00 | 20 | 52 | 885 | 10 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 13 | 1400 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 1400 | 1 | 13 | 440 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 987 | A | 7 | 330 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.264 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.78 | 7 | 0
1980-05-03 | 1900-05-02 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 987 | A | 7 | 290 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.264 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.14 | 7 | 0
1980-05-03 | 1900-05-02 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.264 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.48 | 7 | 0
1980-05-03 | 1900-05-02 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 987 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.264 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.3 | 7 | 0
1980-05-03 | 1900-05-02 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 987 | A | 7 | 330 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.264 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.7 | 7 | 0
1980-05-04 | 1900-05-03 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 987 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.266 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.34 | 1 | 0
1980-05-04 | 1900-05-03 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 987 | A | 7 | 280 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.266 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.14 | 1 | 0
1980-05-04 | 1900-05-03 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 987 | A | 7 | 250 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.266 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.94 | 1 | 0
1980-05-04 | 1900-05-03 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 987 | A | 7 | 280 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.266 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.76 | 1 | 0
1980-05-04 | 1900-05-03 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 987 | A | 7 | 270 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.266 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.3 | 1 | 0
1980-05-04 | 1900-05-03 | 6:00 | 6 | 9 | 369 | 4 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 987 | A | 7 | 300 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.266 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.32 | 1 | 0
1980-05-04 | 1900-05-03 | 7:00 | 7 | 190 | 1343 | 67 | 1 | 9 | 107 | 1 | 9 | 50 | 1 | 13 | 6900 | 1 | 9 | 6500 | 1 | 9 | 5900 | 1 | 13 | 930 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 988 | A | 7 | 300 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.266 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.3 | 1 | 0
1980-05-04 | 1900-05-03 | 8:00 | 8 | 446 | 1343 | 234 | 1 | 9 | 383 | 1 | 9 | 104 | 1 | 13 | 24400 | 1 | 9 | 35000 | 1 | 9 | 12700 | 1 | 13 | 1960 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 988 | A | 7 | 330 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.266 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.32 | 1 | 0
1980-05-04 | 1900-05-03 | 9:00 | 9 | 689 | 1343 | 438 | 1 | 9 | 559 | 1 | 9 | 152 | 1 | 13 | 47100 | 1 | 9 | 56300 | 1 | 9 | 18100 | 1 | 13 | 3200 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 988 | A | 7 | 340 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.266 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.34 | 1 | 0
1980-05-04 | 1900-05-03 | 10:00 | 10 | 902 | 1343 | 630 | 1 | 9 | 657 | 1 | 9 | 190 | 1 | 13 | 66000 | 1 | 9 | 66000 | 1 | 9 | 21600 | 1 | 13 | 4920 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 988 | A | 7 | 330 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.266 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.18 | 1 | 0
1980-05-04 | 1900-05-03 | 11:00 | 11 | 1069 | 1343 | 786 | 1 | 9 | 716 | 1 | 9 | 215 | 1 | 13 | 83000 | 1 | 9 | 72700 | 1 | 9 | 25000 | 1 | 13 | 7540 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 988 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.266 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.24 | 1 | 0
1980-05-04 | 1900-05-03 | 12:00 | 12 | 1180 | 1343 | 890 | 1 | 9 | 749 | 1 | 9 | 231 | 1 | 13 | 94600 | 1 | 9 | 76300 | 1 | 9 | 27400 | 1 | 13 | 11050 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.31 | A | 7 | 987 | A | 7 | 330 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.266 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.58 | 1 | 0
1980-05-04 | 1900-05-03 | 13:00 | 13 | 1227 | 1343 | 934 | 1 | 9 | 767 | 1 | 9 | 237 | 1 | 13 | 100100 | 1 | 9 | 78200 | 1 | 9 | 28400 | 1 | 13 | 13580 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.22 | A | 7 | 987 | A | 7 | 300 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.266 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.94 | 1 | 0
1980-05-04 | 1900-05-03 | 14:00 | 14 | 1207 | 1343 | 908 | 1 | 9 | 757 | 1 | 9 | 234 | 1 | 13 | 97500 | 1 | 9 | 77200 | 1 | 9 | 27900 | 1 | 13 | 12340 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.25 | A | 7 | 987 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.266 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.42 | 1 | 0
1980-05-04 | 1900-05-03 | 15:00 | 15 | 1120 | 1343 | 784 | 1 | 9 | 682 | 1 | 9 | 215 | 1 | 13 | 83300 | 1 | 9 | 69500 | 1 | 9 | 25200 | 1 | 13 | 8600 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.23 | A | 7 | 985 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.62 | 1 | 0
1980-05-04 | 1900-05-03 | 16:00 | 16 | 974 | 1343 | 687 | 1 | 9 | 714 | 1 | 9 | 169 | 1 | 13 | 73100 | 1 | 9 | 72700 | 1 | 9 | 20200 | 1 | 13 | 5010 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 2 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.21 | A | 7 | 985 | A | 7 | 300 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.82 | 1 | 0
1980-05-04 | 1900-05-03 | 17:00 | 17 | 778 | 1343 | 523 | 1 | 9 | 605 | 1 | 9 | 171 | 1 | 13 | 54100 | 1 | 9 | 59900 | 1 | 9 | 19300 | 1 | 13 | 3810 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.2 | A | 7 | 985 | A | 7 | 300 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.266 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.42 | 1 | 0
1980-05-04 | 1900-05-03 | 18:00 | 18 | 545 | 1343 | 316 | 1 | 9 | 464 | 1 | 9 | 124 | 1 | 13 | 33200 | 1 | 9 | 44700 | 1 | 9 | 15000 | 1 | 13 | 2410 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.23 | A | 7 | 984 | A | 7 | 20 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.266 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.94 | 1 | 0
1980-05-04 | 1900-05-03 | 19:00 | 19 | 292 | 1343 | 123 | 1 | 9 | 226 | 1 | 9 | 72 | 1 | 13 | 12900 | 1 | 9 | 17700 | 1 | 9 | 9000 | 1 | 13 | 1350 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.2 | A | 7 | 984 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.266 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.46 | 1 | 0
1980-05-04 | 1900-05-03 | 20:00 | 20 | 54 | 907 | 20 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 20 | 1 | 13 | 2200 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 2200 | 1 | 13 | 480 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.26 | A | 7 | 984 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.266 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.72 | 1 | 0
1980-05-04 | 1900-05-03 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 984 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.266 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.82 | 1 | 0
1980-05-04 | 1900-05-03 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 984 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.266 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.56 | 1 | 0
1980-05-04 | 1900-05-03 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 984 | A | 7 | 250 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.266 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.68 | 1 | 0
1980-05-04 | 1900-05-03 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 984 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.266 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.32 | 1 | 0
1980-05-05 | 1900-05-04 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 984 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.349 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.32 | 2 | 0
1980-05-05 | 1900-05-04 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 984 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.349 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.34 | 2 | 0
1980-05-05 | 1900-05-04 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 983 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.349 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.06 | 2 | 0
1980-05-05 | 1900-05-04 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 983 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.349 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.14 | 2 | 0
1980-05-05 | 1900-05-04 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 983 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.349 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.68 | 2 | 0
1980-05-05 | 1900-05-04 | 6:00 | 6 | 10 | 392 | 4 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 983 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.349 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.28 | 2 | 0
1980-05-05 | 1900-05-04 | 7:00 | 7 | 194 | 1342 | 49 | 1 | 13 | 39 | 1 | 13 | 43 | 1 | 13 | 5300 | 1 | 13 | 2800 | 1 | 13 | 4900 | 1 | 13 | 1080 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 983 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.364 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.18 | 2 | 0
1980-05-05 | 1900-05-04 | 8:00 | 8 | 450 | 1342 | 179 | 1 | 9 | 121 | 1 | 13 | 139 | 1 | 13 | 19500 | 1 | 9 | 11400 | 1 | 13 | 15700 | 1 | 13 | 3150 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 983 | A | 7 | 230 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.349 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.32 | 2 | 0
1980-05-05 | 1900-05-04 | 9:00 | 9 | 692 | 1342 | 411 | 1 | 9 | 407 | 1 | 13 | 194 | 1 | 13 | 42300 | 1 | 9 | 40900 | 1 | 13 | 21200 | 1 | 13 | 4200 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 5 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 983 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.349 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.32 | 2 | 0
1980-05-05 | 1900-05-04 | 10:00 | 10 | 905 | 1342 | 573 | 1 | 9 | 438 | 1 | 13 | 278 | 1 | 13 | 60100 | 1 | 9 | 45200 | 1 | 13 | 29500 | 1 | 13 | 7530 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.33 | A | 7 | 983 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.349 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.72 | 2 | 0
1980-05-05 | 1900-05-04 | 11:00 | 11 | 1072 | 1342 | 727 | 1 | 9 | 647 | 1 | 9 | 256 | 1 | 13 | 80700 | 1 | 9 | 65000 | 1 | 9 | 28600 | 1 | 13 | 8860 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.28 | A | 7 | 982 | A | 7 | 270 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.349 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.96 | 2 | 0
1980-05-05 | 1900-05-04 | 12:00 | 12 | 1182 | 1342 | 871 | 1 | 9 | 686 | 1 | 9 | 275 | 1 | 13 | 92400 | 1 | 9 | 69200 | 1 | 9 | 31300 | 1 | 13 | 13100 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.24 | A | 7 | 982 | A | 7 | 280 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.349 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.34 | 2 | 0
1980-05-05 | 1900-05-04 | 13:00 | 13 | 1229 | 1342 | 931 | 1 | 9 | 660 | 1 | 13 | 298 | 1 | 13 | 94700 | 1 | 9 | 66500 | 1 | 13 | 33700 | 1 | 13 | 17000 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.22 | A | 7 | 981 | A | 7 | 280 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.349 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.22 | 2 | 0
1980-05-05 | 1900-05-04 | 14:00 | 14 | 1209 | 1342 | 859 | 1 | 9 | 569 | 1 | 13 | 349 | 1 | 13 | 92200 | 1 | 9 | 59400 | 1 | 13 | 38600 | 1 | 13 | 19040 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.21 | A | 7 | 981 | A | 7 | 260 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.349 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.42 | 2 | 0
1980-05-05 | 1900-05-04 | 15:00 | 15 | 1122 | 1342 | 784 | 1 | 9 | 444 | 1 | 13 | 410 | 1 | 13 | 84700 | 1 | 9 | 48100 | 1 | 13 | 44400 | 1 | 13 | 16300 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 5 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.21 | A | 7 | 980 | A | 7 | 250 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.349 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.42 | 2 | 0
1980-05-05 | 1900-05-04 | 16:00 | 16 | 976 | 1342 | 618 | 1 | 9 | 426 | 1 | 13 | 307 | 1 | 13 | 64700 | 1 | 9 | 44100 | 1 | 13 | 32500 | 1 | 13 | 9280 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.22 | A | 7 | 979 | A | 7 | 220 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.349 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.82 | 2 | 0
1980-05-05 | 1900-05-04 | 17:00 | 17 | 780 | 1342 | 502 | 1 | 9 | 525 | 1 | 9 | 197 | 1 | 13 | 53400 | 1 | 9 | 53600 | 1 | 9 | 22100 | 1 | 13 | 4540 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.21 | A | 7 | 979 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.349 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.82 | 2 | 0
1980-05-05 | 1900-05-04 | 18:00 | 18 | 548 | 1342 | 299 | 1 | 9 | 382 | 1 | 9 | 142 | 1 | 13 | 31200 | 1 | 9 | 36800 | 1 | 9 | 16200 | 1 | 13 | 2810 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.22 | A | 7 | 978 | A | 7 | 250 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.349 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.94 | 2 | 0
1980-05-05 | 1900-05-04 | 19:00 | 19 | 296 | 1342 | 122 | 1 | 9 | 157 | 1 | 9 | 79 | 1 | 13 | 12000 | 1 | 9 | 12400 | 1 | 9 | 9300 | 1 | 13 | 1510 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.26 | A | 7 | 978 | A | 7 | 230 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.349 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.78 | 2 | 0
1980-05-05 | 1900-05-04 | 20:00 | 20 | 57 | 929 | 20 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 20 | 1 | 13 | 2300 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 2300 | 1 | 13 | 670 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 978 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.349 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.58 | 2 | 0
1980-05-05 | 1900-05-04 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 978 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.349 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.52 | 2 | 0
1980-05-05 | 1900-05-04 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 978 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.349 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.52 | 2 | 0
1980-05-05 | 1900-05-04 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 978 | A | 7 | 220 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.349 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.54 | 2 | 0
1980-05-05 | 1900-05-04 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 977 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.349 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.12 | 2 | 0
1980-05-06 | 1900-05-05 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 977 | A | 7 | 230 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.27 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.74 | 3 | 0
1980-05-06 | 1900-05-05 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 977 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.27 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.86 | 3 | 0
1980-05-06 | 1900-05-05 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 977 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.27 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.78 | 3 | 0
1980-05-06 | 1900-05-05 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 976 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.27 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.72 | 3 | 0
1980-05-06 | 1900-05-05 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 977 | A | 7 | 280 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.27 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.04 | 3 | 0
1980-05-06 | 1900-05-05 | 6:00 | 6 | 11 | 436 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 4 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 977 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.27 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.34 | 3 | 0
1980-05-06 | 1900-05-05 | 7:00 | 7 | 198 | 1342 | 39 | 1 | 9 | 27 | 1 | 9 | 36 | 1 | 13 | 4400 | 1 | 9 | 2000 | 1 | 9 | 4100 | 1 | 13 | 930 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 977 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.27 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.92 | 3 | 0
1980-05-06 | 1900-05-05 | 8:00 | 8 | 453 | 1342 | 190 | 1 | 9 | 146 | 1 | 13 | 140 | 1 | 13 | 20600 | 1 | 9 | 13800 | 1 | 13 | 15900 | 1 | 13 | 3180 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 6 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 978 | A | 7 | 350 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.27 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.92 | 3 | 0
1980-05-06 | 1900-05-05 | 9:00 | 9 | 696 | 1342 | 389 | 1 | 9 | 332 | 1 | 9 | 217 | 1 | 13 | 41600 | 1 | 9 | 34600 | 1 | 9 | 23700 | 1 | 13 | 5000 | 1 | 18 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 978 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.27 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.66 | 3 | 0
1980-05-06 | 1900-05-05 | 10:00 | 10 | 907 | 1342 | 607 | 1 | 9 | 656 | 1 | 9 | 192 | 1 | 13 | 66500 | 1 | 9 | 65900 | 1 | 9 | 21800 | 1 | 13 | 5020 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 979 | A | 7 | 360 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.27 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.12 | 3 | 0
1980-05-06 | 1900-05-05 | 11:00 | 11 | 1074 | 1342 | 778 | 1 | 9 | 657 | 1 | 9 | 255 | 1 | 13 | 81600 | 1 | 9 | 66100 | 1 | 9 | 28600 | 1 | 13 | 8900 | 1 | 18 | 4 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 979 | A | 7 | 20 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.27 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.58 | 3 | 0
1980-05-06 | 1900-05-05 | 12:00 | 12 | 1185 | 1342 | 884 | 1 | 9 | 736 | 1 | 9 | 239 | 1 | 13 | 94400 | 1 | 9 | 74900 | 1 | 9 | 28100 | 1 | 13 | 11630 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.27 | A | 7 | 979 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.27 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.96 | 3 | 0
1980-05-06 | 1900-05-05 | 13:00 | 13 | 1231 | 1342 | 919 | 1 | 9 | 524 | 1 | 9 | 441 | 1 | 13 | 96700 | 1 | 9 | 54500 | 1 | 9 | 46500 | 1 | 13 | 26770 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 1 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.28 | A | 7 | 979 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.27 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.04 | 3 | 0
1980-05-06 | 1900-05-05 | 14:00 | 14 | 1211 | 1342 | 891 | 1 | 9 | 505 | 1 | 9 | 437 | 1 | 13 | 93400 | 1 | 9 | 52500 | 1 | 9 | 45900 | 1 | 13 | 24360 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.24 | A | 7 | 979 | A | 7 | 320 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.27 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.02 | 3 | 0
1980-05-06 | 1900-05-05 | 15:00 | 15 | 1125 | 1342 | 858 | 1 | 9 | 717 | 1 | 9 | 246 | 1 | 13 | 89200 | 1 | 9 | 72600 | 1 | 9 | 28300 | 1 | 13 | 9860 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.22 | A | 7 | 978 | A | 7 | 290 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.27 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.92 | 3 | 0
1980-05-06 | 1900-05-05 | 16:00 | 16 | 979 | 1342 | 716 | 1 | 9 | 692 | 1 | 9 | 203 | 1 | 13 | 74400 | 1 | 9 | 69900 | 1 | 9 | 23300 | 1 | 13 | 5940 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.2 | A | 7 | 978 | A | 7 | 290 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.27 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.22 | 3 | 0
1980-05-06 | 1900-05-05 | 17:00 | 17 | 783 | 1342 | 541 | 1 | 9 | 611 | 1 | 9 | 170 | 1 | 13 | 54700 | 1 | 9 | 60600 | 1 | 9 | 19200 | 1 | 13 | 3820 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.19 | A | 7 | 978 | A | 7 | 320 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.27 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.6 | 3 | 0
1980-05-06 | 1900-05-05 | 18:00 | 18 | 551 | 1342 | 307 | 1 | 9 | 449 | 1 | 9 | 123 | 1 | 13 | 32700 | 1 | 9 | 43400 | 1 | 9 | 14900 | 1 | 13 | 2400 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.2 | A | 7 | 978 | A | 7 | 280 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.27 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.72 | 3 | 0
1980-05-06 | 1900-05-05 | 19:00 | 19 | 299 | 1342 | 112 | 1 | 9 | 183 | 1 | 9 | 72 | 1 | 13 | 12000 | 1 | 9 | 14500 | 1 | 9 | 8800 | 1 | 13 | 1350 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.21 | A | 7 | 978 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.27 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.74 | 3 | 0
1980-05-06 | 1900-05-05 | 20:00 | 20 | 59 | 950 | 22 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 21 | 1 | 13 | 2400 | 1 | 9 | 600 | 1 | 9 | 2300 | 1 | 13 | 500 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.33 | A | 7 | 977 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.27 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.74 | 3 | 0
1980-05-06 | 1900-05-05 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 977 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.27 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.18 | 3 | 0
1980-05-06 | 1900-05-05 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 977 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.27 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.46 | 3 | 0
1980-05-06 | 1900-05-05 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 977 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.27 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.34 | 3 | 0
1980-05-06 | 1900-05-05 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 978 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.27 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.34 | 3 | 0
1980-05-07 | 1900-05-06 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.35 | A | 7 | 978 | A | 7 | 340 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.76 | 4 | 0
1980-05-07 | 1900-05-06 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 978 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.38 | 4 | 0
1980-05-07 | 1900-05-06 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.29 | A | 7 | 978 | A | 7 | 340 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.4 | 4 | 0
1980-05-07 | 1900-05-06 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 5 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 979 | A | 7 | 340 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.26 | 4 | 0
1980-05-07 | 1900-05-06 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 980 | A | 7 | 340 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41 | 4 | 0
1980-05-07 | 1900-05-06 | 6:00 | 6 | 13 | 458 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 981 | A | 7 | 340 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.132 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.42 | 4 | 0
1980-05-07 | 1900-05-06 | 7:00 | 7 | 203 | 1341 | 27 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 25 | 1 | 13 | 2900 | 1 | 9 | 700 | 1 | 9 | 2800 | 1 | 13 | 680 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 982 | A | 7 | 310 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.02 | 4 | 0
1980-05-07 | 1900-05-06 | 8:00 | 8 | 457 | 1341 | 75 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 79 | 1 | 13 | 9200 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 9200 | 1 | 13 | 3280 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 982 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.82 | 4 | 0
1980-05-07 | 1900-05-06 | 9:00 | 9 | 699 | 1341 | 218 | 1 | 9 | 28 | 1 | 9 | 203 | 1 | 13 | 23900 | 1 | 9 | 2800 | 1 | 9 | 22500 | 1 | 13 | 6290 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 983 | A | 7 | 340 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.132 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.12 | 4 | 0
1980-05-07 | 1900-05-06 | 10:00 | 10 | 910 | 1341 | 296 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 291 | 1 | 13 | 34000 | 1 | 9 | 600 | 1 | 9 | 33600 | 1 | 13 | 12300 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 983 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.132 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.6 | 4 | 0
1980-05-07 | 1900-05-06 | 11:00 | 11 | 1077 | 1341 | 262 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 277 | 1 | 13 | 32900 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 32900 | 1 | 13 | 12880 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 984 | A | 7 | 330 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.58 | 4 | 0
1980-05-07 | 1900-05-06 | 12:00 | 12 | 1187 | 1341 | 740 | 1 | 9 | 398 | 1 | 13 | 384 | 1 | 13 | 80800 | 1 | 9 | 43300 | 1 | 13 | 42500 | 1 | 13 | 17860 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 984 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.36 | 4 | 0
1980-05-07 | 1900-05-06 | 13:00 | 13 | 1233 | 1341 | 883 | 1 | 9 | 616 | 1 | 13 | 321 | 1 | 13 | 92700 | 1 | 9 | 61800 | 1 | 13 | 35800 | 1 | 13 | 18630 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.33 | A | 7 | 983 | A | 7 | 330 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.52 | 4 | 0
1980-05-07 | 1900-05-06 | 14:00 | 14 | 1213 | 1341 | 933 | 1 | 9 | 841 | 1 | 13 | 172 | 1 | 13 | 98600 | 1 | 9 | 84800 | 1 | 13 | 21700 | 1 | 13 | 8760 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.26 | A | 7 | 983 | A | 7 | 260 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.08 | 4 | 0
1980-05-07 | 1900-05-06 | 15:00 | 15 | 1127 | 1341 | 893 | 1 | 9 | 850 | 1 | 9 | 150 | 1 | 13 | 91700 | 1 | 9 | 85900 | 1 | 9 | 19400 | 1 | 13 | 5790 | 1 | 18 | 4 | A | 7 | 2 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.25 | A | 7 | 983 | A | 7 | 330 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.56 | 4 | 0
1980-05-07 | 1900-05-06 | 16:00 | 16 | 981 | 1341 | 711 | 1 | 9 | 709 | 1 | 9 | 190 | 1 | 13 | 74800 | 1 | 9 | 71900 | 1 | 9 | 22100 | 1 | 13 | 5640 | 1 | 18 | 4 | A | 7 | 2 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.25 | A | 7 | 983 | A | 7 | 310 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.78 | 4 | 0
1980-05-07 | 1900-05-06 | 17:00 | 17 | 786 | 1341 | 561 | 1 | 9 | 775 | 1 | 13 | 109 | 1 | 13 | 58800 | 1 | 9 | 76900 | 1 | 13 | 13700 | 1 | 13 | 2430 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.25 | A | 7 | 983 | A | 7 | 320 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.4 | 4 | 0
1980-05-07 | 1900-05-06 | 18:00 | 18 | 554 | 1341 | 349 | 1 | 9 | 654 | 1 | 9 | 81 | 1 | 13 | 37200 | 1 | 9 | 62900 | 1 | 9 | 11100 | 1 | 13 | 1650 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.25 | A | 7 | 983 | A | 7 | 330 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.4 | 4 | 0
1980-05-07 | 1900-05-06 | 19:00 | 19 | 303 | 1341 | 156 | 1 | 9 | 460 | 1 | 9 | 53 | 1 | 13 | 16200 | 1 | 9 | 37000 | 1 | 9 | 7800 | 1 | 13 | 980 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.27 | A | 7 | 983 | A | 7 | 320 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.52 | 4 | 0
1980-05-07 | 1900-05-06 | 20:00 | 20 | 62 | 972 | 26 | 1 | 9 | 72 | 1 | 9 | 19 | 1 | 13 | 2600 | 1 | 9 | 2600 | 1 | 9 | 2400 | 1 | 13 | 330 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.31 | A | 7 | 983 | A | 7 | 360 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.46 | 4 | 0
1980-05-07 | 1900-05-06 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.35 | A | 7 | 984 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39 | 4 | 0
1980-05-07 | 1900-05-06 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 984 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.22 | 4 | 0
1980-05-07 | 1900-05-06 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 984 | A | 7 | 40 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.14 | 4 | 0
1980-05-07 | 1900-05-06 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 984 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.96 | 4 | 0
1980-05-08 | 1900-05-07 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 985 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.86 | 5 | 0
1980-05-08 | 1900-05-07 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 984 | A | 7 | 40 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.26 | 5 | 0
1980-05-08 | 1900-05-07 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 984 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.58 | 5 | 0
1980-05-08 | 1900-05-07 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 984 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.78 | 5 | 0
1980-05-08 | 1900-05-07 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 984 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.78 | 5 | 0
1980-05-08 | 1900-05-07 | 6:00 | 6 | 14 | 480 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 984 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.28 | 5 | 0
1980-05-08 | 1900-05-07 | 7:00 | 7 | 207 | 1341 | 62 | 1 | 9 | 82 | 1 | 13 | 50 | 1 | 13 | 6900 | 1 | 9 | 5700 | 1 | 13 | 6000 | 1 | 13 | 1060 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 5 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 985 | A | 7 | 320 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.08 | 5 | 0
1980-05-08 | 1900-05-07 | 8:00 | 8 | 461 | 1341 | 162 | 1 | 9 | 121 | 1 | 9 | 122 | 1 | 13 | 17900 | 1 | 9 | 11500 | 1 | 9 | 14000 | 1 | 13 | 2780 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 985 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.16 | 5 | 0
1980-05-08 | 1900-05-07 | 9:00 | 9 | 702 | 1341 | 427 | 1 | 9 | 531 | 1 | 13 | 148 | 1 | 13 | 46000 | 1 | 9 | 53700 | 1 | 13 | 17800 | 1 | 13 | 3140 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 986 | A | 7 | 330 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.72 | 5 | 0
1980-05-08 | 1900-05-07 | 10:00 | 10 | 913 | 1341 | 317 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 313 | 1 | 13 | 36300 | 1 | 9 | 600 | 1 | 9 | 35900 | 1 | 13 | 12920 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.35 | A | 7 | 987 | A | 7 | 340 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.48 | 5 | 0
1980-05-08 | 1900-05-07 | 11:00 | 11 | 1079 | 1341 | 708 | 1 | 9 | 560 | 1 | 9 | 256 | 1 | 13 | 76700 | 1 | 9 | 58500 | 1 | 9 | 29500 | 1 | 13 | 9340 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.3 | A | 7 | 987 | A | 7 | 300 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.96 | 5 | 0
1980-05-08 | 1900-05-07 | 12:00 | 12 | 1189 | 1341 | 642 | 1 | 9 | 286 | 1 | 9 | 389 | 1 | 13 | 70500 | 1 | 9 | 31100 | 1 | 9 | 42900 | 1 | 13 | 18250 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 987 | A | 7 | 290 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.1 | 5 | 0
1980-05-08 | 1900-05-07 | 13:00 | 13 | 1235 | 1341 | 601 | 1 | 9 | 226 | 1 | 9 | 397 | 1 | 13 | 66700 | 1 | 9 | 24600 | 1 | 9 | 44000 | 1 | 13 | 21890 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 987 | A | 7 | 290 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.06 | 5 | 0
1980-05-08 | 1900-05-07 | 14:00 | 14 | 1214 | 1341 | 643 | 1 | 9 | 130 | 1 | 9 | 521 | 1 | 13 | 69500 | 1 | 9 | 13800 | 1 | 9 | 57000 | 1 | 13 | 25460 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.3 | A | 7 | 986 | A | 7 | 270 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.44 | 5 | 0
1980-05-08 | 1900-05-07 | 15:00 | 15 | 1128 | 1341 | 406 | 1 | 9 | 55 | 1 | 9 | 360 | 1 | 13 | 44900 | 1 | 9 | 5600 | 1 | 9 | 40100 | 1 | 13 | 15500 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.3 | A | 7 | 986 | A | 7 | 330 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.74 | 5 | 0
1980-05-08 | 1900-05-07 | 16:00 | 16 | 983 | 1341 | 511 | 1 | 9 | 254 | 1 | 9 | 329 | 1 | 13 | 55800 | 1 | 9 | 27400 | 1 | 9 | 35600 | 1 | 13 | 10090 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.3 | A | 7 | 986 | A | 7 | 330 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.74 | 5 | 0
1980-05-08 | 1900-05-07 | 17:00 | 17 | 788 | 1341 | 230 | 1 | 9 | 18 | 1 | 9 | 220 | 1 | 13 | 26600 | 1 | 9 | 1500 | 1 | 9 | 25700 | 1 | 13 | 9330 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.31 | A | 7 | 986 | A | 7 | 340 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.16 | 5 | 0
1980-05-08 | 1900-05-07 | 18:00 | 18 | 557 | 1341 | 221 | 1 | 9 | 124 | 1 | 9 | 169 | 1 | 13 | 24100 | 1 | 9 | 12300 | 1 | 9 | 18900 | 1 | 13 | 3990 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.31 | A | 7 | 986 | A | 7 | 340 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.16 | 5 | 0
1980-05-08 | 1900-05-07 | 19:00 | 19 | 306 | 1341 | 136 | 1 | 9 | 332 | 1 | 13 | 58 | 1 | 13 | 14300 | 1 | 9 | 26500 | 1 | 13 | 8300 | 1 | 13 | 1030 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.31 | A | 7 | 986 | A | 7 | 330 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.94 | 5 | 0
1980-05-08 | 1900-05-07 | 20:00 | 20 | 65 | 994 | 34 | 1 | 13 | 129 | 1 | 13 | 21 | 1 | 13 | 3100 | 1 | 13 | 5300 | 1 | 13 | 2800 | 1 | 13 | 370 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 986 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.84 | 5 | 0
1980-05-08 | 1900-05-07 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 986 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.26 | 5 | 0
1980-05-08 | 1900-05-07 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 987 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.98 | 5 | 0
1980-05-08 | 1900-05-07 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.9 | 5 | 0
1980-05-08 | 1900-05-07 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 986 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.04 | 5 | 0
1980-05-09 | 1900-05-08 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.199 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.34 | 6 | 0
1980-05-09 | 1900-05-08 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 986 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.199 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.54 | 6 | 0
1980-05-09 | 1900-05-08 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 986 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.199 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.22 | 6 | 0
1980-05-09 | 1900-05-08 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.199 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.22 | 6 | 0
1980-05-09 | 1900-05-08 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 987 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.199 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.62 | 6 | 0
1980-05-09 | 1900-05-08 | 6:00 | 6 | 15 | 502 | 7 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 7 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 6 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 987 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.229 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.62 | 6 | 0
1980-05-09 | 1900-05-08 | 7:00 | 7 | 211 | 1340 | 74 | 1 | 9 | 201 | 1 | 9 | 51 | 1 | 13 | 8600 | 1 | 9 | 13300 | 1 | 9 | 6500 | 1 | 13 | 920 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.199 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.42 | 6 | 0
1980-05-09 | 1900-05-08 | 8:00 | 8 | 464 | 1340 | 255 | 1 | 9 | 491 | 1 | 9 | 93 | 1 | 13 | 27100 | 1 | 9 | 44800 | 1 | 9 | 11600 | 1 | 13 | 1740 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 988 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.199 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.46 | 6 | 0
1980-05-09 | 1900-05-08 | 9:00 | 9 | 705 | 1340 | 468 | 1 | 9 | 650 | 1 | 9 | 131 | 1 | 13 | 49500 | 1 | 9 | 64300 | 1 | 9 | 15600 | 1 | 13 | 2830 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 988 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.199 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.28 | 6 | 0
1980-05-09 | 1900-05-08 | 10:00 | 10 | 915 | 1340 | 666 | 1 | 9 | 741 | 1 | 9 | 160 | 1 | 13 | 70700 | 1 | 9 | 75200 | 1 | 9 | 19200 | 1 | 13 | 4350 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 988 | A | 7 | 270 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.199 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.04 | 6 | 0
1980-05-09 | 1900-05-08 | 11:00 | 11 | 1081 | 1340 | 819 | 1 | 9 | 796 | 1 | 9 | 180 | 1 | 13 | 85100 | 1 | 9 | 79500 | 1 | 9 | 20800 | 1 | 13 | 5810 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.29 | A | 7 | 988 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.199 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.62 | 6 | 0
1980-05-09 | 1900-05-08 | 12:00 | 12 | 1191 | 1340 | 919 | 1 | 9 | 827 | 1 | 9 | 192 | 1 | 13 | 96600 | 1 | 9 | 82900 | 1 | 9 | 22800 | 1 | 13 | 8760 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.28 | A | 7 | 988 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.199 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.2 | 6 | 0
1980-05-09 | 1900-05-08 | 13:00 | 13 | 1237 | 1340 | 967 | 1 | 9 | 837 | 1 | 9 | 197 | 1 | 13 | 101300 | 1 | 9 | 84000 | 1 | 9 | 23700 | 1 | 13 | 10990 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.27 | A | 7 | 987 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.199 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.28 | 6 | 0
1980-05-09 | 1900-05-08 | 14:00 | 14 | 1216 | 1340 | 946 | 1 | 9 | 829 | 1 | 9 | 195 | 1 | 13 | 98900 | 1 | 9 | 83100 | 1 | 9 | 23300 | 1 | 13 | 9880 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.28 | A | 7 | 987 | A | 7 | 290 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.199 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.96 | 6 | 0
1980-05-09 | 1900-05-08 | 15:00 | 15 | 1130 | 1340 | 869 | 1 | 9 | 811 | 1 | 9 | 185 | 1 | 13 | 90200 | 1 | 9 | 81100 | 1 | 9 | 21600 | 1 | 13 | 6860 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.26 | A | 7 | 986 | A | 7 | 280 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.199 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.46 | 6 | 0
1980-05-09 | 1900-05-08 | 16:00 | 16 | 985 | 1340 | 738 | 1 | 9 | 767 | 1 | 9 | 168 | 1 | 13 | 78000 | 1 | 9 | 78200 | 1 | 9 | 20400 | 1 | 13 | 5100 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.25 | A | 7 | 985 | A | 7 | 280 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.199 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.94 | 6 | 0
1980-05-09 | 1900-05-08 | 17:00 | 17 | 791 | 1340 | 558 | 1 | 9 | 694 | 1 | 9 | 143 | 1 | 13 | 58200 | 1 | 9 | 69600 | 1 | 9 | 17000 | 1 | 13 | 3340 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.25 | A | 7 | 984 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.199 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.54 | 6 | 0
1980-05-09 | 1900-05-08 | 18:00 | 18 | 560 | 1340 | 355 | 1 | 9 | 566 | 1 | 9 | 108 | 1 | 13 | 35700 | 1 | 9 | 53900 | 1 | 9 | 13200 | 1 | 13 | 2120 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.25 | A | 7 | 984 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.199 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.54 | 6 | 0
1980-05-09 | 1900-05-08 | 19:00 | 19 | 309 | 1340 | 151 | 1 | 9 | 332 | 1 | 9 | 67 | 1 | 13 | 15200 | 1 | 9 | 26600 | 1 | 9 | 9000 | 1 | 13 | 1210 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.26 | A | 7 | 984 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.199 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.24 | 6 | 0
1980-05-09 | 1900-05-08 | 20:00 | 20 | 67 | 1016 | 21 | 1 | 13 | 14 | 1 | 9 | 20 | 1 | 13 | 2300 | 1 | 13 | 800 | 1 | 9 | 2200 | 1 | 13 | 490 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 1 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.32 | A | 7 | 984 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.229 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.32 | 6 | 0
1980-05-09 | 1900-05-08 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 984 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.199 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.56 | 6 | 0
1980-05-09 | 1900-05-08 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 2 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 984 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.199 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41 | 6 | 0
1980-05-09 | 1900-05-08 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 984 | A | 7 | 160 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.199 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41 | 6 | 0
1980-05-09 | 1900-05-08 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 984 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.199 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.02 | 6 | 0
1980-05-10 | 1900-05-09 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 984 | A | 7 | 220 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.72 | 7 | 0
1980-05-10 | 1900-05-09 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 983 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.46 | 7 | 0
1980-05-10 | 1900-05-09 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 984 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.16 | 7 | 0
1980-05-10 | 1900-05-09 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 984 | A | 7 | 220 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.08 | 7 | 0
1980-05-10 | 1900-05-09 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 4 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 984 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.3 | 7 | 0
1980-05-10 | 1900-05-09 | 6:00 | 6 | 17 | 525 | 10 | 1 | 13 | 7 | 1 | 13 | 9 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 4 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 984 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.68 | 7 | 0
1980-05-10 | 1900-05-09 | 7:00 | 7 | 214 | 1339 | 67 | 1 | 9 | 34 | 1 | 13 | 64 | 1 | 13 | 7600 | 1 | 9 | 2600 | 1 | 13 | 7200 | 1 | 13 | 1520 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 984 | A | 7 | 150 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.56 | 7 | 0
1980-05-10 | 1900-05-09 | 8:00 | 8 | 468 | 1339 | 161 | 1 | 9 | 78 | 1 | 9 | 134 | 1 | 13 | 17700 | 1 | 9 | 7300 | 1 | 9 | 15100 | 1 | 13 | 3660 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 984 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.28 | 7 | 0
1980-05-10 | 1900-05-09 | 9:00 | 9 | 708 | 1339 | 326 | 1 | 9 | 248 | 1 | 13 | 214 | 1 | 13 | 37100 | 1 | 9 | 25900 | 1 | 13 | 23300 | 1 | 13 | 4940 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 984 | A | 7 | 180 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.62 | 7 | 0
1980-05-10 | 1900-05-09 | 10:00 | 10 | 918 | 1339 | 516 | 1 | 9 | 214 | 1 | 13 | 365 | 1 | 13 | 55500 | 1 | 9 | 22500 | 1 | 13 | 40000 | 1 | 13 | 10850 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.35 | A | 7 | 983 | A | 7 | 190 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.76 | 7 | 0
1980-05-10 | 1900-05-09 | 11:00 | 11 | 1083 | 1339 | 637 | 1 | 9 | 386 | 1 | 9 | 322 | 1 | 13 | 67300 | 1 | 9 | 40200 | 1 | 9 | 34700 | 1 | 13 | 12070 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.32 | A | 7 | 983 | A | 7 | 180 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.22 | 7 | 0
1980-05-10 | 1900-05-09 | 12:00 | 12 | 1193 | 1339 | 472 | 1 | 9 | 134 | 1 | 9 | 354 | 1 | 13 | 52700 | 1 | 9 | 14400 | 1 | 9 | 39900 | 1 | 13 | 16290 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.31 | A | 7 | 982 | A | 7 | 190 | A | 7 | 9.8 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.62 | 7 | 0
1980-05-10 | 1900-05-09 | 13:00 | 13 | 1238 | 1339 | 318 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 314 | 1 | 13 | 38100 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 37800 | 1 | 13 | 14680 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.32 | A | 7 | 981 | A | 7 | 200 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 5180 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.92 | 7 | 0
1980-05-10 | 1900-05-09 | 14:00 | 14 | 1218 | 1339 | 379 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 378 | 1 | 13 | 44700 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 44600 | 1 | 13 | 16710 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 980 | A | 7 | 200 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.72 | 7 | 0
1980-05-10 | 1900-05-09 | 15:00 | 15 | 1132 | 1339 | 494 | 1 | 9 | 120 | 1 | 9 | 393 | 1 | 13 | 54400 | 1 | 9 | 12800 | 1 | 9 | 43600 | 1 | 13 | 15730 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.35 | A | 7 | 978 | A | 7 | 170 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.28 | 7 | 0
1980-05-10 | 1900-05-09 | 16:00 | 16 | 987 | 1339 | 412 | 1 | 9 | 116 | 1 | 13 | 326 | 1 | 13 | 45200 | 1 | 9 | 12300 | 1 | 13 | 36100 | 1 | 13 | 10430 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 977 | A | 7 | 170 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 6710 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.98 | 7 | 0
1980-05-10 | 1900-05-09 | 17:00 | 17 | 793 | 1339 | 420 | 1 | 13 | 278 | 1 | 13 | 256 | 1 | 13 | 45200 | 1 | 13 | 29500 | 1 | 13 | 27700 | 1 | 13 | 6370 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.31 | A | 7 | 976 | A | 7 | 160 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.18 | 7 | 0
1980-05-10 | 1900-05-09 | 18:00 | 18 | 563 | 1339 | 235 | 1 | 9 | 116 | 1 | 9 | 187 | 1 | 13 | 25600 | 1 | 9 | 11500 | 1 | 9 | 20700 | 1 | 13 | 4430 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.32 | A | 7 | 975 | A | 7 | 170 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.08 | 7 | 0
1980-05-10 | 1900-05-09 | 19:00 | 19 | 313 | 1339 | 69 | 1 | 13 | 6 | 1 | 9 | 67 | 1 | 13 | 7800 | 1 | 13 | 200 | 1 | 9 | 7700 | 1 | 13 | 2490 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.31 | A | 7 | 976 | A | 7 | 180 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.56 | 7 | 0
1980-05-10 | 1900-05-09 | 20:00 | 20 | 70 | 1038 | 9 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 13 | 1200 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 1200 | 1 | 13 | 380 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.35 | A | 7 | 975 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.28 | 7 | 0
1980-05-10 | 1900-05-09 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 975 | A | 7 | 150 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.32 | 7 | 0
1980-05-10 | 1900-05-09 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 975 | A | 7 | 160 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.54 | 7 | 0
1980-05-10 | 1900-05-09 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 6 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 974 | A | 7 | 190 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.24 | 7 | 0
1980-05-10 | 1900-05-09 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 973 | A | 7 | 190 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.1 | 7 | 0
1980-05-11 | 1900-05-10 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 974 | A | 7 | 200 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.358 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.44 | 1 | 0
1980-05-11 | 1900-05-10 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 974 | A | 7 | 210 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7010 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.358 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.52 | 1 | 0
1980-05-11 | 1900-05-10 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 974 | A | 7 | 210 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.358 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.52 | 1 | 0
1980-05-11 | 1900-05-10 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 974 | A | 7 | 220 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.358 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.02 | 1 | 0
1980-05-11 | 1900-05-10 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 975 | A | 7 | 220 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.358 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.94 | 1 | 0
1980-05-11 | 1900-05-10 | 6:00 | 6 | 18 | 547 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 4 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 3 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 976 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.358 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.36 | 1 | 0
1980-05-11 | 1900-05-10 | 7:00 | 7 | 218 | 1339 | 73 | 1 | 9 | 80 | 1 | 9 | 60 | 1 | 13 | 7900 | 1 | 9 | 5700 | 1 | 9 | 7000 | 1 | 13 | 1280 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 977 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.358 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.56 | 1 | 0
1980-05-11 | 1900-05-10 | 8:00 | 8 | 471 | 1339 | 224 | 1 | 9 | 306 | 1 | 9 | 125 | 1 | 13 | 24900 | 1 | 9 | 29200 | 1 | 9 | 14600 | 1 | 13 | 2510 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 977 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.358 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.12 | 1 | 0
1980-05-11 | 1900-05-10 | 9:00 | 9 | 711 | 1339 | 379 | 1 | 9 | 208 | 1 | 13 | 266 | 1 | 13 | 40700 | 1 | 9 | 21400 | 1 | 13 | 29300 | 1 | 13 | 6780 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 4 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 978 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 790 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.358 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.96 | 1 | 0
1980-05-11 | 1900-05-10 | 10:00 | 10 | 920 | 1339 | 311 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 308 | 1 | 13 | 35800 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 35400 | 1 | 13 | 12870 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 978 | A | 7 | 260 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 610 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.341 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.66 | 1 | 0
1980-05-11 | 1900-05-10 | 11:00 | 11 | 1085 | 1339 | 425 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 424 | 1 | 13 | 48800 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 48700 | 1 | 13 | 17210 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 979 | A | 7 | 260 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 610 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.341 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.66 | 1 | 0
1980-05-11 | 1900-05-10 | 12:00 | 12 | 1194 | 1339 | 431 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 427 | 1 | 13 | 50200 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 49800 | 1 | 13 | 17980 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 980 | A | 7 | 260 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 640 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.341 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.46 | 1 | 0
1980-05-11 | 1900-05-10 | 13:00 | 13 | 1240 | 1339 | 350 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 386 | 1 | 13 | 45700 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 45700 | 1 | 13 | 17050 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 980 | A | 7 | 250 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 700 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.358 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.94 | 1 | 0
1980-05-11 | 1900-05-10 | 14:00 | 14 | 1220 | 1339 | 696 | 1 | 9 | 283 | 1 | 13 | 443 | 1 | 13 | 76400 | 1 | 9 | 30700 | 1 | 13 | 48400 | 1 | 13 | 23450 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 980 | A | 7 | 230 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.358 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.8 | 1 | 0
1980-05-11 | 1900-05-10 | 15:00 | 15 | 1134 | 1339 | 647 | 1 | 9 | 283 | 1 | 13 | 402 | 1 | 13 | 69800 | 1 | 9 | 30700 | 1 | 13 | 43700 | 1 | 13 | 16470 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 6 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 980 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.358 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.18 | 1 | 0
1980-05-11 | 1900-05-10 | 16:00 | 16 | 989 | 1339 | 469 | 1 | 9 | 184 | 1 | 9 | 332 | 1 | 13 | 51400 | 1 | 9 | 19500 | 1 | 9 | 36900 | 1 | 13 | 10650 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 980 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 1070 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.358 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.78 | 1 | 0
1980-05-11 | 1900-05-10 | 17:00 | 17 | 795 | 1339 | 303 | 1 | 9 | 61 | 1 | 9 | 266 | 1 | 13 | 33200 | 1 | 9 | 6200 | 1 | 9 | 29600 | 1 | 13 | 8510 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 979 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 1130 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.358 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.78 | 1 | 0
1980-05-11 | 1900-05-10 | 18:00 | 18 | 566 | 1339 | 136 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 135 | 1 | 13 | 15700 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 15600 | 1 | 13 | 5480 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 980 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 980 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.341 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.2 | 1 | 0
1980-05-11 | 1900-05-10 | 19:00 | 19 | 316 | 1339 | 26 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 25 | 1 | 13 | 3100 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 3100 | 1 | 13 | 1080 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 980 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 980 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.358 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.24 | 1 | 0
1980-05-11 | 1900-05-10 | 20:00 | 20 | 73 | 1060 | 10 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 13 | 1200 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1200 | 1 | 13 | 380 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 980 | A | 7 | 260 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 760 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.341 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.48 | 1 | 0
1980-05-11 | 1900-05-10 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 981 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 460 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.358 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.28 | 1 | 0
1980-05-11 | 1900-05-10 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 980 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 910 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.358 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.9 | 1 | 0
1980-05-11 | 1900-05-10 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 980 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 910 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.358 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.9 | 1 | 0
1980-05-11 | 1900-05-10 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 980 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 580 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.358 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.9 | 1 | 0
1980-05-12 | 1900-05-11 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 981 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 490 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.24 | 2 | 0
1980-05-12 | 1900-05-11 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 981 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 400 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.82 | 2 | 0
1980-05-12 | 1900-05-11 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 980 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.82 | 2 | 0
1980-05-12 | 1900-05-11 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 980 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 640 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.82 | 2 | 0
1980-05-12 | 1900-05-11 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 981 | A | 7 | 170 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 640 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.82 | 2 | 0
1980-05-12 | 1900-05-11 | 6:00 | 6 | 20 | 569 | 7 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 981 | A | 7 | 30 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 430 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.24 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.04 | 2 | 0
1980-05-12 | 1900-05-11 | 7:00 | 7 | 222 | 1338 | 49 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 49 | 1 | 13 | 5500 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 5500 | 1 | 13 | 1730 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 981 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 430 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.24 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.08 | 2 | 0
1980-05-12 | 1900-05-11 | 8:00 | 8 | 474 | 1338 | 86 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 86 | 1 | 13 | 10100 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 10000 | 1 | 13 | 3570 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 982 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 400 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.24 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.18 | 2 | 0
1980-05-12 | 1900-05-11 | 9:00 | 9 | 713 | 1338 | 129 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 129 | 1 | 13 | 15400 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 15300 | 1 | 13 | 5890 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 982 | A | 7 | 340 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.24 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.1 | 2 | 0
1980-05-12 | 1900-05-11 | 10:00 | 10 | 922 | 1338 | 236 | 1 | 9 | 27 | 1 | 9 | 218 | 1 | 13 | 26200 | 1 | 9 | 2700 | 1 | 9 | 24300 | 1 | 13 | 8070 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 983 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.78 | 2 | 0
1980-05-12 | 1900-05-11 | 11:00 | 11 | 1087 | 1338 | 518 | 1 | 9 | 109 | 1 | 13 | 425 | 1 | 13 | 56600 | 1 | 9 | 11300 | 1 | 13 | 47400 | 1 | 13 | 16830 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 982 | A | 7 | 60 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.52 | 2 | 0
1980-05-12 | 1900-05-11 | 12:00 | 12 | 1196 | 1338 | 598 | 1 | 9 | 227 | 1 | 13 | 398 | 1 | 13 | 65900 | 1 | 9 | 24700 | 1 | 13 | 43800 | 1 | 13 | 19280 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 982 | A | 7 | 250 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.76 | 2 | 0
1980-05-12 | 1900-05-11 | 13:00 | 13 | 1242 | 1338 | 456 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 456 | 1 | 13 | 53200 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 53200 | 1 | 13 | 19000 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 981 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.24 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.44 | 2 | 0
1980-05-12 | 1900-05-11 | 14:00 | 14 | 1221 | 1338 | 439 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 438 | 1 | 13 | 51100 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 51100 | 1 | 13 | 18420 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 981 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.24 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.24 | 2 | 0
1980-05-12 | 1900-05-11 | 15:00 | 15 | 1136 | 1338 | 172 | 1 | 9 | 23 | 1 | 9 | 149 | 1 | 13 | 18800 | 1 | 9 | 2300 | 1 | 9 | 16800 | 1 | 13 | 7080 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 981 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 490 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.04 | 2 | 0
1980-05-12 | 1900-05-11 | 16:00 | 16 | 991 | 1338 | 203 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 203 | 1 | 13 | 24300 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 24300 | 1 | 13 | 9810 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 980 | A | 7 | 300 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1070 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.24 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.9 | 2 | 0
1980-05-12 | 1900-05-11 | 17:00 | 17 | 798 | 1338 | 159 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 159 | 1 | 13 | 18900 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 18900 | 1 | 13 | 7340 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 980 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.24 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.9 | 2 | 0
1980-05-12 | 1900-05-11 | 18:00 | 18 | 568 | 1338 | 101 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 101 | 1 | 13 | 11900 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 11900 | 1 | 13 | 4380 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 980 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.24 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.22 | 2 | 0
1980-05-12 | 1900-05-11 | 19:00 | 19 | 319 | 1338 | 21 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 33 | 1 | 13 | 4000 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4000 | 1 | 13 | 1390 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 979 | A | 7 | 310 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 1370 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.92 | 2 | 0
1980-05-12 | 1900-05-11 | 20:00 | 20 | 76 | 1082 | 24 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 24 | 1 | 13 | 2700 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2700 | 1 | 13 | 790 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 979 | A | 7 | 160 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 760 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.24 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.92 | 2 | 0
1980-05-12 | 1900-05-11 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 979 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 460 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.92 | 2 | 0
1980-05-12 | 1900-05-11 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 979 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 400 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.32 | 2 | 0
1980-05-12 | 1900-05-11 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 979 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.32 | 2 | 0
1980-05-12 | 1900-05-11 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 979 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.94 | 2 | 0
1980-05-13 | 1900-05-12 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 978 | A | 7 | 180 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 760 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.18 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.54 | 3 | 0
1980-05-13 | 1900-05-12 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 978 | A | 7 | 180 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 520 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.18 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.32 | 3 | 0
1980-05-13 | 1900-05-12 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 977 | A | 7 | 190 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.18 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.32 | 3 | 0
1980-05-13 | 1900-05-12 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 978 | A | 7 | 210 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1340 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.18 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.32 | 3 | 0
1980-05-13 | 1900-05-12 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 978 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1370 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.18 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.72 | 3 | 0
1980-05-13 | 1900-05-12 | 6:00 | 6 | 21 | 591 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 6 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 978 | A | 7 | 220 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.18 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.64 | 3 | 0
1980-05-13 | 1900-05-12 | 7:00 | 7 | 225 | 1337 | 55 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 53 | 1 | 13 | 6100 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 6000 | 1 | 13 | 1840 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 979 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 520 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.18 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.72 | 3 | 0
1980-05-13 | 1900-05-12 | 8:00 | 8 | 477 | 1337 | 237 | 1 | 13 | 325 | 1 | 13 | 121 | 1 | 13 | 24800 | 1 | 13 | 30300 | 1 | 13 | 14000 | 1 | 13 | 2320 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 979 | A | 7 | 230 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.6 | 3 | 0
1980-05-13 | 1900-05-12 | 9:00 | 9 | 716 | 1337 | 434 | 1 | 9 | 485 | 1 | 13 | 175 | 1 | 13 | 46200 | 1 | 9 | 49100 | 1 | 13 | 19900 | 1 | 13 | 3810 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 980 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.18 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.28 | 3 | 0
1980-05-13 | 1900-05-12 | 10:00 | 10 | 925 | 1337 | 676 | 1 | 9 | 682 | 1 | 13 | 172 | 1 | 13 | 68000 | 1 | 9 | 69100 | 1 | 13 | 20100 | 1 | 13 | 4710 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 980 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.18 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.26 | 3 | 0
1980-05-13 | 1900-05-12 | 11:00 | 11 | 1089 | 1337 | 778 | 1 | 9 | 750 | 1 | 9 | 168 | 1 | 13 | 81300 | 1 | 9 | 75200 | 1 | 9 | 19900 | 1 | 13 | 5700 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 980 | A | 7 | 190 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.18 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.72 | 3 | 0
1980-05-13 | 1900-05-12 | 12:00 | 12 | 1198 | 1337 | 921 | 1 | 9 | 812 | 1 | 9 | 193 | 1 | 13 | 95900 | 1 | 9 | 81400 | 1 | 9 | 22900 | 1 | 13 | 9130 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 979 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.18 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.4 | 3 | 0
1980-05-13 | 1900-05-12 | 13:00 | 13 | 1243 | 1337 | 956 | 1 | 9 | 799 | 1 | 13 | 168 | 1 | 13 | 97000 | 1 | 9 | 80800 | 1 | 13 | 21700 | 1 | 13 | 10070 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 979 | A | 7 | 230 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.18 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.66 | 3 | 0
1980-05-13 | 1900-05-12 | 14:00 | 14 | 1223 | 1337 | 821 | 1 | 9 | 439 | 1 | 13 | 418 | 1 | 13 | 86300 | 1 | 9 | 45700 | 1 | 13 | 44400 | 1 | 13 | 24810 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 978 | A | 7 | 220 | A | 7 | 9.8 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.18 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.04 | 3 | 0
1980-05-13 | 1900-05-12 | 15:00 | 15 | 1137 | 1337 | 723 | 1 | 9 | 483 | 1 | 13 | 313 | 1 | 13 | 77700 | 1 | 9 | 50400 | 1 | 13 | 34700 | 1 | 13 | 13550 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 978 | A | 7 | 230 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.18 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.86 | 3 | 0
1980-05-13 | 1900-05-12 | 16:00 | 16 | 993 | 1337 | 697 | 1 | 9 | 689 | 1 | 13 | 190 | 1 | 13 | 74200 | 1 | 9 | 70000 | 1 | 13 | 22200 | 1 | 13 | 5800 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 978 | A | 7 | 230 | A | 7 | 12.4 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.18 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.46 | 3 | 0
1980-05-13 | 1900-05-12 | 17:00 | 17 | 800 | 1337 | 463 | 1 | 9 | 402 | 1 | 13 | 223 | 1 | 13 | 48800 | 1 | 9 | 41100 | 1 | 13 | 24200 | 1 | 13 | 5300 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 979 | A | 7 | 240 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.18 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.58 | 3 | 0
1980-05-13 | 1900-05-12 | 18:00 | 18 | 571 | 1337 | 346 | 1 | 9 | 561 | 1 | 13 | 106 | 1 | 13 | 36000 | 1 | 9 | 53800 | 1 | 13 | 13000 | 1 | 13 | 2110 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 979 | A | 7 | 290 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.18 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.8 | 3 | 0
1980-05-13 | 1900-05-12 | 19:00 | 19 | 322 | 1337 | 152 | 1 | 9 | 364 | 1 | 9 | 66 | 1 | 13 | 16300 | 1 | 9 | 29700 | 1 | 9 | 9200 | 1 | 13 | 1190 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 981 | A | 7 | 290 | A | 7 | 12.9 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.18 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.82 | 3 | 0
1980-05-13 | 1900-05-12 | 20:00 | 20 | 78 | 1103 | 28 | 1 | 9 | 45 | 1 | 9 | 23 | 1 | 13 | 2900 | 1 | 9 | 2100 | 1 | 9 | 2800 | 1 | 13 | 480 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 981 | A | 7 | 300 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.18 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.48 | 3 | 0
1980-05-13 | 1900-05-12 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 983 | A | 7 | 300 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.18 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.32 | 3 | 0
1980-05-13 | 1900-05-12 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 984 | A | 7 | 310 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1130 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.18 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.34 | 3 | 0
1980-05-13 | 1900-05-12 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 985 | A | 7 | 320 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 670 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.18 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.14 | 3 | 0
1980-05-13 | 1900-05-12 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 985 | A | 7 | 320 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 910 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.18 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.16 | 3 | 0
1980-05-14 | 1900-05-13 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 986 | A | 7 | 300 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 940 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.154 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.28 | 4 | 0
1980-05-14 | 1900-05-13 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 986 | A | 7 | 320 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 940 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.154 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.3 | 4 | 0
1980-05-14 | 1900-05-13 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 987 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 760 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.154 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.3 | 4 | 0
1980-05-14 | 1900-05-13 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 987 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 460 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.154 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.32 | 4 | 0
1980-05-14 | 1900-05-13 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 988 | A | 7 | 350 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 670 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.154 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.32 | 4 | 0
1980-05-14 | 1900-05-13 | 6:00 | 6 | 23 | 613 | 10 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 988 | A | 7 | 330 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.171 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.32 | 4 | 0
1980-05-14 | 1900-05-13 | 7:00 | 7 | 228 | 1337 | 69 | 1 | 9 | 40 | 1 | 9 | 62 | 1 | 13 | 7500 | 1 | 9 | 3100 | 1 | 9 | 7000 | 1 | 13 | 1520 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 989 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.154 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.42 | 4 | 0
1980-05-14 | 1900-05-13 | 8:00 | 8 | 480 | 1337 | 149 | 1 | 9 | 18 | 1 | 13 | 151 | 1 | 13 | 17600 | 1 | 9 | 1300 | 1 | 13 | 17100 | 1 | 13 | 5390 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 990 | A | 7 | 330 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 640 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.154 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.32 | 4 | 0
1980-05-14 | 1900-05-13 | 9:00 | 9 | 718 | 1337 | 287 | 1 | 9 | 65 | 1 | 13 | 254 | 1 | 13 | 31700 | 1 | 9 | 6500 | 1 | 13 | 28200 | 1 | 13 | 7640 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 990 | A | 7 | 350 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 730 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.154 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.08 | 4 | 0
1980-05-14 | 1900-05-13 | 10:00 | 10 | 927 | 1337 | 620 | 1 | 9 | 593 | 1 | 13 | 212 | 1 | 13 | 64900 | 1 | 9 | 59400 | 1 | 13 | 23600 | 1 | 13 | 5660 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 990 | A | 7 | 360 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.154 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.84 | 4 | 0
1980-05-14 | 1900-05-13 | 11:00 | 11 | 1091 | 1337 | 613 | 1 | 9 | 352 | 1 | 13 | 329 | 1 | 13 | 67700 | 1 | 9 | 38200 | 1 | 13 | 36400 | 1 | 13 | 12010 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 990 | A | 7 | 310 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 910 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.154 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.12 | 4 | 0
1980-05-14 | 1900-05-13 | 12:00 | 12 | 1199 | 1337 | 904 | 1 | 9 | 576 | 1 | 13 | 392 | 1 | 13 | 96100 | 1 | 9 | 60000 | 1 | 13 | 42100 | 1 | 13 | 21130 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 990 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1070 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.154 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.82 | 4 | 0
1980-05-14 | 1900-05-13 | 13:00 | 13 | 1245 | 1337 | 924 | 1 | 9 | 722 | 1 | 13 | 250 | 1 | 13 | 98300 | 1 | 9 | 73500 | 1 | 13 | 29700 | 1 | 13 | 15930 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 990 | A | 7 | 350 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1190 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.154 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.18 | 4 | 0
1980-05-14 | 1900-05-13 | 14:00 | 14 | 1224 | 1337 | 899 | 1 | 9 | 667 | 1 | 13 | 288 | 1 | 13 | 94600 | 1 | 9 | 67300 | 1 | 13 | 32800 | 1 | 13 | 16480 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 6 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.37 | A | 7 | 990 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1370 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.154 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.56 | 4 | 0
1980-05-14 | 1900-05-13 | 15:00 | 15 | 1139 | 1337 | 721 | 1 | 9 | 556 | 1 | 13 | 246 | 1 | 13 | 76000 | 1 | 9 | 56300 | 1 | 13 | 27800 | 1 | 13 | 10420 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.37 | A | 7 | 990 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1370 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.154 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.04 | 4 | 0
1980-05-14 | 1900-05-13 | 16:00 | 16 | 995 | 1337 | 359 | 1 | 9 | 37 | 1 | 9 | 333 | 1 | 13 | 39700 | 1 | 9 | 3800 | 1 | 9 | 36900 | 1 | 13 | 12390 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 989 | A | 7 | 250 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1370 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.154 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.46 | 4 | 0
1980-05-14 | 1900-05-13 | 17:00 | 17 | 802 | 1337 | 454 | 1 | 9 | 450 | 1 | 13 | 184 | 1 | 13 | 48800 | 1 | 9 | 46200 | 1 | 13 | 21000 | 1 | 13 | 4310 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.37 | A | 7 | 989 | A | 7 | 350 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.154 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.04 | 4 | 0
1980-05-14 | 1900-05-13 | 18:00 | 18 | 574 | 1337 | 295 | 1 | 9 | 319 | 1 | 13 | 157 | 1 | 13 | 31600 | 1 | 9 | 32100 | 1 | 13 | 17800 | 1 | 13 | 3310 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 989 | A | 7 | 360 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.154 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.76 | 4 | 0
1980-05-14 | 1900-05-13 | 19:00 | 19 | 326 | 1337 | 141 | 1 | 9 | 264 | 1 | 13 | 77 | 1 | 13 | 14800 | 1 | 9 | 21600 | 1 | 13 | 9500 | 1 | 13 | 1410 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 989 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.154 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.46 | 4 | 0
1980-05-14 | 1900-05-13 | 20:00 | 20 | 81 | 1125 | 28 | 1 | 13 | 25 | 1 | 13 | 26 | 1 | 13 | 3100 | 1 | 13 | 1500 | 1 | 13 | 2900 | 1 | 13 | 620 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 3 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 989 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.171 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.42 | 4 | 0
1980-05-14 | 1900-05-13 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 2 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 989 | A | 7 | 330 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.154 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.84 | 4 | 0
1980-05-14 | 1900-05-13 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 990 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.154 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.88 | 4 | 0
1980-05-14 | 1900-05-13 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 989 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.154 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.3 | 4 | 0
1980-05-14 | 1900-05-13 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 990 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.154 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.42 | 4 | 0
1980-05-15 | 1900-05-14 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 990 | A | 7 | 50 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.234 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.04 | 5 | 0
1980-05-15 | 1900-05-14 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 989 | A | 7 | 60 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.234 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.04 | 5 | 0
1980-05-15 | 1900-05-14 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 990 | A | 7 | 120 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.234 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.66 | 5 | 0
1980-05-15 | 1900-05-14 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 990 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.234 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.66 | 5 | 0
1980-05-15 | 1900-05-14 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 990 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.234 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.24 | 5 | 0
1980-05-15 | 1900-05-14 | 6:00 | 6 | 24 | 635 | 13 | 1 | 13 | 28 | 1 | 9 | 10 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 991 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.106 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.76 | 5 | 0
1980-05-15 | 1900-05-14 | 7:00 | 7 | 232 | 1336 | 97 | 1 | 9 | 183 | 1 | 9 | 59 | 1 | 13 | 9600 | 1 | 9 | 12700 | 1 | 9 | 7400 | 1 | 13 | 1100 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 992 | A | 7 | 330 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.234 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.54 | 5 | 0
1980-05-15 | 1900-05-14 | 8:00 | 8 | 483 | 1336 | 275 | 1 | 9 | 454 | 1 | 9 | 105 | 1 | 13 | 28600 | 1 | 9 | 42500 | 1 | 9 | 13200 | 1 | 13 | 1990 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 992 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.234 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.46 | 5 | 0
1980-05-15 | 1900-05-14 | 9:00 | 9 | 721 | 1336 | 467 | 1 | 9 | 553 | 1 | 9 | 168 | 1 | 13 | 49800 | 1 | 9 | 56000 | 1 | 9 | 19600 | 1 | 13 | 3660 | 1 | 18 | 4 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 993 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.234 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.82 | 5 | 0
1980-05-15 | 1900-05-14 | 10:00 | 10 | 929 | 1336 | 654 | 1 | 9 | 699 | 1 | 9 | 179 | 1 | 13 | 70100 | 1 | 9 | 70700 | 1 | 9 | 20800 | 1 | 13 | 4920 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 993 | A | 7 | 190 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.234 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.88 | 5 | 0
1980-05-15 | 1900-05-14 | 11:00 | 11 | 1092 | 1336 | 795 | 1 | 9 | 683 | 1 | 9 | 238 | 1 | 13 | 83800 | 1 | 9 | 69100 | 1 | 9 | 27200 | 1 | 13 | 8870 | 1 | 18 | 5 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 993 | A | 7 | 80 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.234 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.54 | 5 | 0
1980-05-15 | 1900-05-14 | 12:00 | 12 | 1201 | 1336 | 898 | 1 | 9 | 718 | 1 | 9 | 255 | 1 | 13 | 95400 | 1 | 9 | 72900 | 1 | 9 | 29700 | 1 | 13 | 13360 | 1 | 18 | 4 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 993 | A | 7 | 130 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.234 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.72 | 5 | 0
1980-05-15 | 1900-05-14 | 13:00 | 13 | 1246 | 1336 | 893 | 1 | 9 | 566 | 1 | 13 | 365 | 1 | 13 | 95700 | 1 | 9 | 59200 | 1 | 13 | 40400 | 1 | 13 | 24130 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 992 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.234 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.3 | 5 | 0
1980-05-15 | 1900-05-14 | 14:00 | 14 | 1226 | 1336 | 828 | 1 | 9 | 503 | 1 | 13 | 366 | 1 | 13 | 88400 | 1 | 9 | 52500 | 1 | 13 | 40100 | 1 | 13 | 21970 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 4 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 992 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.234 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.58 | 5 | 0
1980-05-15 | 1900-05-14 | 15:00 | 15 | 1141 | 1336 | 775 | 1 | 9 | 450 | 1 | 13 | 387 | 1 | 13 | 81000 | 1 | 9 | 46800 | 1 | 13 | 40900 | 1 | 13 | 17190 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 992 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.234 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.58 | 5 | 0
1980-05-15 | 1900-05-14 | 16:00 | 16 | 997 | 1336 | 680 | 1 | 9 | 514 | 1 | 13 | 294 | 1 | 13 | 71700 | 1 | 9 | 53400 | 1 | 13 | 31800 | 1 | 13 | 9240 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 992 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.234 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.46 | 5 | 0
1980-05-15 | 1900-05-14 | 17:00 | 17 | 805 | 1336 | 488 | 1 | 9 | 458 | 1 | 13 | 215 | 1 | 13 | 52000 | 1 | 9 | 46900 | 1 | 13 | 23600 | 1 | 13 | 5120 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 991 | A | 7 | 250 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.234 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.16 | 5 | 0
1980-05-15 | 1900-05-14 | 18:00 | 18 | 577 | 1336 | 270 | 1 | 9 | 204 | 1 | 13 | 183 | 1 | 13 | 29500 | 1 | 9 | 20400 | 1 | 13 | 20700 | 1 | 13 | 4360 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.35 | A | 7 | 991 | A | 7 | 30 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.234 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.98 | 5 | 0
1980-05-15 | 1900-05-14 | 19:00 | 19 | 329 | 1336 | 130 | 1 | 9 | 81 | 1 | 13 | 111 | 1 | 13 | 14300 | 1 | 9 | 7100 | 1 | 13 | 12600 | 1 | 13 | 2710 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 992 | A | 7 | 110 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.234 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.6 | 5 | 0
1980-05-15 | 1900-05-14 | 20:00 | 20 | 84 | 1147 | 33 | 1 | 13 | 95 | 1 | 9 | 23 | 1 | 13 | 3300 | 1 | 13 | 3800 | 1 | 9 | 3000 | 1 | 13 | 400 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 992 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.106 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.34 | 5 | 0
1980-05-15 | 1900-05-14 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 992 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.234 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.28 | 5 | 0
1980-05-15 | 1900-05-14 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 992 | A | 7 | 100 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.234 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.98 | 5 | 0
1980-05-15 | 1900-05-14 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 993 | A | 7 | 110 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.234 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.04 | 5 | 0
1980-05-15 | 1900-05-14 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 992 | A | 7 | 90 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.234 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.04 | 5 | 0
1980-05-16 | 1900-05-15 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 993 | A | 7 | 90 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.12 | 6 | 0
1980-05-16 | 1900-05-15 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 4 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 993 | A | 7 | 90 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.64 | 6 | 0
1980-05-16 | 1900-05-15 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 992 | A | 7 | 70 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.24 | 6 | 0
1980-05-16 | 1900-05-15 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 4 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 993 | A | 7 | 80 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.46 | 6 | 0
1980-05-16 | 1900-05-15 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 993 | A | 7 | 80 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.46 | 6 | 0
1980-05-16 | 1900-05-15 | 6:00 | 6 | 26 | 657 | 9 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 8 | 1 | 13 | 900 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 900 | 1 | 13 | 210 | 1 | 18 | 5 | A | 7 | 1 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 993 | A | 7 | 90 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.46 | 6 | 0
1980-05-16 | 1900-05-15 | 7:00 | 7 | 235 | 1336 | 99 | 1 | 9 | 166 | 1 | 9 | 69 | 1 | 13 | 10300 | 1 | 9 | 11600 | 1 | 9 | 8300 | 1 | 13 | 1330 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 993 | A | 7 | 90 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.86 | 6 | 0
1980-05-16 | 1900-05-15 | 8:00 | 8 | 485 | 1336 | 240 | 1 | 9 | 314 | 1 | 13 | 125 | 1 | 13 | 25700 | 1 | 9 | 30300 | 1 | 13 | 14700 | 1 | 13 | 2510 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 993 | A | 7 | 100 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.04 | 6 | 0
1980-05-16 | 1900-05-15 | 9:00 | 9 | 723 | 1336 | 326 | 1 | 9 | 163 | 1 | 9 | 236 | 1 | 13 | 35400 | 1 | 9 | 16900 | 1 | 9 | 26200 | 1 | 13 | 6060 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 993 | A | 7 | 100 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.3 | 6 | 0
1980-05-16 | 1900-05-15 | 10:00 | 10 | 931 | 1336 | 339 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 266 | 1 | 13 | 37200 | 1 | 9 | 10600 | 1 | 9 | 29800 | 1 | 13 | 8020 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 993 | A | 7 | 110 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.66 | 6 | 0
1980-05-16 | 1900-05-15 | 11:00 | 11 | 1094 | 1336 | 280 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 291 | 1 | 13 | 34500 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 34500 | 1 | 13 | 13450 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 993 | A | 7 | 90 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.34 | 6 | 0
1980-05-16 | 1900-05-15 | 12:00 | 12 | 1202 | 1336 | 256 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 277 | 1 | 13 | 33400 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 33400 | 1 | 13 | 13240 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 993 | A | 7 | 100 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.54 | 6 | 0
1980-05-16 | 1900-05-15 | 13:00 | 13 | 1247 | 1336 | 199 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 197 | 1 | 13 | 24800 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 24600 | 1 | 13 | 10050 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 993 | A | 7 | 100 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.182 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.16 | 6 | 0
1980-05-16 | 1900-05-15 | 14:00 | 14 | 1227 | 1336 | 162 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 196 | 1 | 13 | 24400 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 24400 | 1 | 13 | 9990 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 992 | A | 7 | 90 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.56 | 6 | 0
1980-05-16 | 1900-05-15 | 15:00 | 15 | 1142 | 1336 | 252 | 1 | 9 | 21 | 1 | 9 | 234 | 1 | 13 | 28000 | 1 | 9 | 2100 | 1 | 9 | 26100 | 1 | 13 | 10880 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 992 | A | 7 | 90 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.182 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.18 | 6 | 0
1980-05-16 | 1900-05-15 | 16:00 | 16 | 999 | 1336 | 162 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 159 | 1 | 13 | 19700 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 19600 | 1 | 13 | 8020 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 992 | A | 7 | 90 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 1400 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.182 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.32 | 6 | 0
1980-05-16 | 1900-05-15 | 17:00 | 17 | 807 | 1336 | 161 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 158 | 1 | 13 | 19200 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 18900 | 1 | 13 | 7340 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 991 | A | 7 | 90 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.182 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.42 | 6 | 0
1980-05-16 | 1900-05-15 | 18:00 | 18 | 579 | 1336 | 95 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 94 | 1 | 13 | 11300 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 11200 | 1 | 13 | 4160 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 990 | A | 7 | 80 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.182 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.34 | 6 | 0
1980-05-16 | 1900-05-15 | 19:00 | 19 | 332 | 1336 | 55 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 55 | 1 | 13 | 6400 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 6400 | 1 | 13 | 2180 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 990 | A | 7 | 80 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 760 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.182 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.94 | 6 | 0
1980-05-16 | 1900-05-15 | 20:00 | 20 | 87 | 1169 | 15 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 15 | 1 | 13 | 1800 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1800 | 1 | 13 | 560 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 990 | A | 7 | 90 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 760 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.182 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.94 | 6 | 0
1980-05-16 | 1900-05-15 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 990 | A | 7 | 100 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 760 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.94 | 6 | 0
1980-05-16 | 1900-05-15 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 990 | A | 7 | 90 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 760 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.64 | 6 | 0
1980-05-16 | 1900-05-15 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 990 | A | 7 | 100 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 460 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.62 | 6 | 0
1980-05-16 | 1900-05-15 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 990 | A | 7 | 110 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 460 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.22 | 6 | 0
1980-05-17 | 1900-05-16 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 989 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.12 | 7 | 0
1980-05-17 | 1900-05-16 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 989 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.12 | 7 | 0
1980-05-17 | 1900-05-16 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 989 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.12 | 7 | 0
1980-05-17 | 1900-05-16 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 988 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 2000 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.18 | 7 | 0
1980-05-17 | 1900-05-16 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 988 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.08 | 7 | 0
1980-05-17 | 1900-05-16 | 6:00 | 6 | 27 | 656 | 9 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 9 | 1 | 13 | 1100 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1100 | 1 | 13 | 330 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 987 | A | 7 | 130 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.197 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.06 | 7 | 0
1980-05-17 | 1900-05-16 | 7:00 | 7 | 238 | 1335 | 56 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 56 | 1 | 13 | 6300 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 6300 | 1 | 13 | 1960 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 988 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.197 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.66 | 7 | 0
1980-05-17 | 1900-05-16 | 8:00 | 8 | 488 | 1335 | 134 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 133 | 1 | 13 | 15100 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 15000 | 1 | 13 | 5020 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 988 | A | 7 | 110 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.197 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.66 | 7 | 0
1980-05-17 | 1900-05-16 | 9:00 | 9 | 725 | 1335 | 239 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 239 | 1 | 13 | 27100 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 27100 | 1 | 13 | 9390 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 987 | A | 7 | 130 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.197 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.96 | 7 | 0
1980-05-17 | 1900-05-16 | 10:00 | 10 | 932 | 1335 | 200 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 200 | 1 | 13 | 23800 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 23800 | 1 | 13 | 9470 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 987 | A | 7 | 130 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.197 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.96 | 7 | 0
1980-05-17 | 1900-05-16 | 11:00 | 11 | 1096 | 1335 | 228 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 228 | 1 | 13 | 27600 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 27600 | 1 | 13 | 11130 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 986 | A | 7 | 110 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.197 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.96 | 7 | 0
1980-05-17 | 1900-05-16 | 12:00 | 12 | 1203 | 1335 | 248 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 248 | 1 | 13 | 30200 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 30200 | 1 | 13 | 12130 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 985 | A | 7 | 130 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.197 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.96 | 7 | 0
1980-05-17 | 1900-05-16 | 13:00 | 13 | 1249 | 1335 | 255 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 254 | 1 | 13 | 31200 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 31100 | 1 | 13 | 12450 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 984 | A | 7 | 120 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.197 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.96 | 7 | 0
1980-05-17 | 1900-05-16 | 14:00 | 14 | 1228 | 1335 | 275 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 274 | 1 | 13 | 33300 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 33200 | 1 | 13 | 13190 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 983 | A | 7 | 130 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.197 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.96 | 7 | 0
1980-05-17 | 1900-05-16 | 15:00 | 15 | 1144 | 1335 | 252 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 250 | 1 | 13 | 30300 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 30200 | 1 | 13 | 12080 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 983 | A | 7 | 160 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.197 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.96 | 7 | 0
1980-05-17 | 1900-05-16 | 16:00 | 16 | 1001 | 1335 | 95 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 138 | 1 | 13 | 17100 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 17100 | 1 | 13 | 7100 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 983 | A | 7 | 160 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.64 | 7 | 0
1980-05-17 | 1900-05-16 | 17:00 | 17 | 809 | 1335 | 108 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 109 | 1 | 13 | 13300 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 13300 | 1 | 13 | 5370 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 982 | A | 7 | 150 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.04 | 7 | 0
1980-05-17 | 1900-05-16 | 18:00 | 18 | 582 | 1335 | 41 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 65 | 1 | 13 | 7900 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 7900 | 1 | 13 | 3030 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 981 | A | 7 | 160 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.04 | 7 | 0
1980-05-17 | 1900-05-16 | 19:00 | 19 | 335 | 1335 | 11 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 22 | 1 | 13 | 2700 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 2700 | 1 | 13 | 970 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 981 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.96 | 7 | 0
1980-05-17 | 1900-05-16 | 20:00 | 20 | 90 | 1190 | 26 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 26 | 1 | 13 | 2900 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2900 | 1 | 13 | 860 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 981 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.197 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.96 | 7 | 0
1980-05-17 | 1900-05-16 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 982 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.96 | 7 | 0
1980-05-17 | 1900-05-16 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 982 | A | 7 | 180 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.96 | 7 | 0
1980-05-17 | 1900-05-16 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 982 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.96 | 7 | 0
1980-05-17 | 1900-05-16 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 982 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.96 | 7 | 0
1980-05-18 | 1900-05-17 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 982 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.96 | 1 | 0
1980-05-18 | 1900-05-17 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 982 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.96 | 1 | 0
1980-05-18 | 1900-05-17 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 982 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 370 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.96 | 1 | 0
1980-05-18 | 1900-05-17 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 982 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 550 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.96 | 1 | 0
1980-05-18 | 1900-05-17 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 982 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 550 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.96 | 1 | 0
1980-05-18 | 1900-05-17 | 6:00 | 6 | 29 | 678 | 12 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 12 | 1 | 13 | 1400 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1400 | 1 | 13 | 420 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 983 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 520 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.96 | 1 | 0
1980-05-18 | 1900-05-17 | 7:00 | 7 | 241 | 1335 | 64 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 64 | 1 | 13 | 7100 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 7100 | 1 | 13 | 2160 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 984 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.96 | 1 | 0
1980-05-18 | 1900-05-17 | 8:00 | 8 | 490 | 1335 | 155 | 1 | 9 | 34 | 1 | 9 | 145 | 1 | 13 | 17300 | 1 | 9 | 3200 | 1 | 9 | 16100 | 1 | 13 | 3990 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 984 | A | 7 | 220 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 820 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.94 | 1 | 0
1980-05-18 | 1900-05-17 | 9:00 | 9 | 727 | 1335 | 271 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 271 | 1 | 13 | 30500 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 30400 | 1 | 13 | 10140 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 984 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 430 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.24 | 1 | 0
1980-05-18 | 1900-05-17 | 10:00 | 10 | 934 | 1335 | 408 | 1 | 9 | 152 | 1 | 9 | 298 | 1 | 13 | 44500 | 1 | 9 | 16100 | 1 | 9 | 33200 | 1 | 13 | 9020 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 985 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 400 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.22 | 1 | 0
1980-05-18 | 1900-05-17 | 11:00 | 11 | 1097 | 1335 | 443 | 1 | 9 | 213 | 1 | 9 | 270 | 1 | 13 | 49700 | 1 | 9 | 23200 | 1 | 9 | 30600 | 1 | 13 | 9800 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 985 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 430 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.8 | 1 | 0
1980-05-18 | 1900-05-17 | 12:00 | 12 | 1205 | 1335 | 662 | 1 | 9 | 278 | 1 | 9 | 408 | 1 | 13 | 72200 | 1 | 9 | 30200 | 1 | 9 | 44900 | 1 | 13 | 20590 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 986 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 910 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.48 | 1 | 0
1980-05-18 | 1900-05-17 | 13:00 | 13 | 1250 | 1335 | 402 | 1 | 9 | 68 | 1 | 9 | 341 | 1 | 13 | 44900 | 1 | 9 | 7000 | 1 | 9 | 38300 | 1 | 13 | 18790 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 986 | A | 7 | 270 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1370 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.68 | 1 | 0
1980-05-18 | 1900-05-17 | 14:00 | 14 | 1230 | 1335 | 364 | 1 | 9 | 24 | 1 | 9 | 337 | 1 | 13 | 39800 | 1 | 9 | 2500 | 1 | 9 | 37500 | 1 | 13 | 17680 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 986 | A | 7 | 250 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1340 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.68 | 1 | 0
1980-05-18 | 1900-05-17 | 15:00 | 15 | 1145 | 1335 | 445 | 1 | 9 | 70 | 1 | 9 | 385 | 1 | 13 | 49200 | 1 | 9 | 7200 | 1 | 9 | 43000 | 1 | 13 | 16950 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 986 | A | 7 | 260 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.46 | 1 | 0
1980-05-18 | 1900-05-17 | 16:00 | 16 | 1003 | 1335 | 356 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 356 | 1 | 13 | 41000 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 41000 | 1 | 13 | 14880 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 986 | A | 7 | 260 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.68 | 1 | 0
1980-05-18 | 1900-05-17 | 17:00 | 17 | 811 | 1335 | 179 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 178 | 1 | 13 | 21000 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 21000 | 1 | 13 | 8100 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 987 | A | 7 | 280 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 1040 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.34 | 1 | 0
1980-05-18 | 1900-05-17 | 18:00 | 18 | 584 | 1335 | 103 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 99 | 1 | 13 | 12200 | 1 | 9 | 600 | 1 | 9 | 11900 | 1 | 13 | 4360 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 987 | A | 7 | 270 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.34 | 1 | 0
1980-05-18 | 1900-05-17 | 19:00 | 19 | 338 | 1335 | 49 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 53 | 1 | 13 | 6200 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 6200 | 1 | 13 | 2130 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 987 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.34 | 1 | 0
1980-05-18 | 1900-05-17 | 20:00 | 20 | 93 | 1212 | 26 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 26 | 1 | 13 | 2900 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2900 | 1 | 13 | 860 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 987 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.76 | 1 | 0
1980-05-18 | 1900-05-17 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 987 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.46 | 1 | 0
1980-05-18 | 1900-05-17 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.08 | 1 | 0
1980-05-18 | 1900-05-17 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 987 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.78 | 1 | 0
1980-05-18 | 1900-05-17 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.78 | 1 | 0
1980-05-19 | 1900-05-18 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.157 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.58 | 2 | 0
1980-05-19 | 1900-05-18 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 986 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.157 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.58 | 2 | 0
1980-05-19 | 1900-05-18 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 986 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.157 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.78 | 2 | 0
1980-05-19 | 1900-05-18 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.157 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.7 | 2 | 0
1980-05-19 | 1900-05-18 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 986 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.157 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.7 | 2 | 0
1980-05-19 | 1900-05-18 | 6:00 | 6 | 30 | 700 | 12 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 12 | 1 | 13 | 1400 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1400 | 1 | 13 | 420 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 820 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.084 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.7 | 2 | 0
1980-05-19 | 1900-05-18 | 7:00 | 7 | 243 | 1334 | 106 | 1 | 13 | 78 | 1 | 13 | 92 | 1 | 13 | 11600 | 1 | 13 | 6300 | 1 | 13 | 10400 | 1 | 13 | 2070 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1300 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.084 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.78 | 2 | 0
1980-05-19 | 1900-05-18 | 8:00 | 8 | 493 | 1334 | 204 | 1 | 9 | 168 | 1 | 13 | 142 | 1 | 13 | 22300 | 1 | 9 | 16300 | 1 | 13 | 16300 | 1 | 13 | 3270 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 6 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 987 | A | 7 | 270 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 760 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.157 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.58 | 2 | 0
1980-05-19 | 1900-05-18 | 9:00 | 9 | 729 | 1334 | 389 | 1 | 9 | 320 | 1 | 13 | 212 | 1 | 13 | 41700 | 1 | 9 | 33600 | 1 | 13 | 23300 | 1 | 13 | 4930 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.157 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.76 | 2 | 0
1980-05-19 | 1900-05-18 | 10:00 | 10 | 936 | 1334 | 521 | 1 | 9 | 243 | 1 | 13 | 349 | 1 | 13 | 56600 | 1 | 9 | 25700 | 1 | 13 | 38600 | 1 | 13 | 10590 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 987 | A | 7 | 270 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 520 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.157 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.32 | 2 | 0
1980-05-19 | 1900-05-18 | 11:00 | 11 | 1098 | 1334 | 428 | 1 | 9 | 108 | 1 | 9 | 334 | 1 | 13 | 46900 | 1 | 9 | 11500 | 1 | 9 | 37400 | 1 | 13 | 12630 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 987 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 760 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.157 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.52 | 2 | 0
1980-05-19 | 1900-05-18 | 12:00 | 12 | 1206 | 1334 | 519 | 1 | 9 | 107 | 1 | 9 | 419 | 1 | 13 | 56900 | 1 | 9 | 11400 | 1 | 9 | 46500 | 1 | 13 | 20300 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 987 | A | 7 | 290 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 910 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.157 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.18 | 2 | 0
1980-05-19 | 1900-05-18 | 13:00 | 13 | 1251 | 1334 | 402 | 1 | 9 | 124 | 1 | 9 | 289 | 1 | 13 | 45900 | 1 | 9 | 13400 | 1 | 9 | 33400 | 1 | 13 | 16400 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 987 | A | 7 | 290 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1370 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.157 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.68 | 2 | 0
1980-05-19 | 1900-05-18 | 14:00 | 14 | 1231 | 1334 | 391 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 413 | 1 | 13 | 48500 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 48500 | 1 | 13 | 17820 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 987 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.157 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.68 | 2 | 0
1980-05-19 | 1900-05-18 | 15:00 | 15 | 1147 | 1334 | 293 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 313 | 1 | 13 | 37100 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 37100 | 1 | 13 | 14370 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 987 | A | 7 | 290 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.157 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.7 | 2 | 0
1980-05-19 | 1900-05-18 | 16:00 | 16 | 1004 | 1334 | 346 | 1 | 9 | 42 | 1 | 9 | 313 | 1 | 13 | 38000 | 1 | 9 | 4300 | 1 | 9 | 34800 | 1 | 13 | 11920 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 986 | A | 7 | 260 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.157 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.3 | 2 | 0
1980-05-19 | 1900-05-18 | 17:00 | 17 | 813 | 1334 | 261 | 1 | 9 | 29 | 1 | 9 | 247 | 1 | 13 | 29100 | 1 | 9 | 2900 | 1 | 9 | 27300 | 1 | 13 | 8170 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 985 | A | 7 | 250 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.157 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.3 | 2 | 0
1980-05-19 | 1900-05-18 | 18:00 | 18 | 587 | 1334 | 211 | 1 | 9 | 60 | 1 | 9 | 183 | 1 | 13 | 23000 | 1 | 9 | 5900 | 1 | 9 | 20400 | 1 | 13 | 5250 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 985 | A | 7 | 280 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.157 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.3 | 2 | 0
1980-05-19 | 1900-05-18 | 19:00 | 19 | 341 | 1334 | 143 | 1 | 9 | 87 | 1 | 9 | 119 | 1 | 13 | 15400 | 1 | 9 | 7700 | 1 | 9 | 13500 | 1 | 13 | 2900 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 985 | A | 7 | 280 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.157 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.82 | 2 | 0
1980-05-19 | 1900-05-18 | 20:00 | 20 | 96 | 1234 | 27 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 27 | 1 | 13 | 3000 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 3000 | 1 | 13 | 890 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 985 | A | 7 | 280 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.157 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.24 | 2 | 0
1980-05-19 | 1900-05-18 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 985 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.157 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.96 | 2 | 0
1980-05-19 | 1900-05-18 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 986 | A | 7 | 360 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1370 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.157 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.66 | 2 | 0
1980-05-19 | 1900-05-18 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 985 | A | 7 | 50 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1370 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.157 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.66 | 2 | 0
1980-05-19 | 1900-05-18 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 985 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1370 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.157 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.66 | 2 | 0
1980-05-20 | 1900-05-19 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 985 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.36 | 3 | 0
1980-05-20 | 1900-05-19 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 985 | A | 7 | 50 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.48 | 3 | 0
1980-05-20 | 1900-05-19 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 984 | A | 7 | 30 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.58 | 3 | 0
1980-05-20 | 1900-05-19 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 984 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.1 | 3 | 0
1980-05-20 | 1900-05-19 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 984 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.18 | 3 | 0
1980-05-20 | 1900-05-19 | 6:00 | 6 | 32 | 722 | 8 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 13 | 1000 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 1000 | 1 | 13 | 300 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 985 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.58 | 3 | 0
1980-05-20 | 1900-05-19 | 7:00 | 7 | 246 | 1334 | 76 | 1 | 9 | 60 | 1 | 9 | 57 | 1 | 13 | 7500 | 1 | 9 | 4500 | 1 | 9 | 6700 | 1 | 13 | 1220 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 985 | A | 7 | 50 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 910 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.58 | 3 | 0
1980-05-20 | 1900-05-19 | 8:00 | 8 | 495 | 1334 | 93 | 1 | 9 | 23 | 1 | 9 | 84 | 1 | 13 | 10200 | 1 | 9 | 2200 | 1 | 9 | 9400 | 1 | 13 | 2540 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 985 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 610 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.28 | 3 | 0
1980-05-20 | 1900-05-19 | 9:00 | 9 | 731 | 1334 | 182 | 1 | 9 | 12 | 1 | 9 | 176 | 1 | 13 | 21200 | 1 | 9 | 900 | 1 | 9 | 20700 | 1 | 13 | 7630 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 985 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.68 | 3 | 0
1980-05-20 | 1900-05-19 | 10:00 | 10 | 937 | 1334 | 312 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 305 | 1 | 13 | 35900 | 1 | 9 | 800 | 1 | 9 | 35300 | 1 | 13 | 12960 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 985 | A | 7 | 40 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.84 | 3 | 0
1980-05-20 | 1900-05-19 | 11:00 | 11 | 1100 | 1334 | 610 | 1 | 9 | 344 | 1 | 13 | 329 | 1 | 13 | 67400 | 1 | 9 | 37400 | 1 | 13 | 36500 | 1 | 13 | 12300 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 985 | A | 7 | 110 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 9140 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.52 | 3 | 0
1980-05-20 | 1900-05-19 | 12:00 | 12 | 1207 | 1334 | 663 | 1 | 9 | 349 | 1 | 9 | 351 | 1 | 13 | 74000 | 1 | 9 | 38000 | 1 | 9 | 39500 | 1 | 13 | 17660 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 985 | A | 7 | 330 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 9140 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.18 | 3 | 0
1980-05-20 | 1900-05-19 | 13:00 | 13 | 1252 | 1334 | 663 | 1 | 9 | 336 | 1 | 9 | 350 | 1 | 13 | 74200 | 1 | 9 | 36600 | 1 | 9 | 39800 | 1 | 13 | 21200 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 985 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 9140 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.36 | 3 | 0
1980-05-20 | 1900-05-19 | 14:00 | 14 | 1232 | 1334 | 575 | 1 | 9 | 168 | 1 | 9 | 391 | 1 | 13 | 60700 | 1 | 9 | 18000 | 1 | 9 | 44000 | 1 | 13 | 20680 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 985 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.66 | 3 | 0
1980-05-20 | 1900-05-19 | 15:00 | 15 | 1148 | 1334 | 583 | 1 | 9 | 245 | 1 | 9 | 371 | 1 | 13 | 63800 | 1 | 9 | 26600 | 1 | 9 | 40800 | 1 | 13 | 15740 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 985 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1460 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.36 | 3 | 0
1980-05-20 | 1900-05-19 | 16:00 | 16 | 1006 | 1334 | 618 | 1 | 9 | 515 | 1 | 9 | 213 | 1 | 13 | 65900 | 1 | 9 | 53800 | 1 | 9 | 25200 | 1 | 13 | 6670 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 985 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 980 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.54 | 3 | 0
1980-05-20 | 1900-05-19 | 17:00 | 17 | 815 | 1334 | 377 | 1 | 9 | 146 | 1 | 13 | 288 | 1 | 13 | 41100 | 1 | 9 | 15300 | 1 | 13 | 31700 | 1 | 13 | 7870 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 985 | A | 7 | 30 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2590 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.86 | 3 | 0
1980-05-20 | 1900-05-19 | 18:00 | 18 | 589 | 1334 | 202 | 1 | 9 | 61 | 1 | 9 | 174 | 1 | 13 | 22100 | 1 | 9 | 6000 | 1 | 9 | 19400 | 1 | 13 | 5060 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 984 | A | 7 | 40 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 980 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.06 | 3 | 0
1980-05-20 | 1900-05-19 | 19:00 | 19 | 344 | 1334 | 115 | 1 | 9 | 122 | 1 | 13 | 85 | 1 | 13 | 12800 | 1 | 9 | 10600 | 1 | 13 | 10100 | 1 | 13 | 1870 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 984 | A | 7 | 30 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.68 | 3 | 0
1980-05-20 | 1900-05-19 | 20:00 | 20 | 99 | 1233 | 28 | 1 | 13 | 15 | 1 | 13 | 26 | 1 | 13 | 3000 | 1 | 13 | 900 | 1 | 13 | 2900 | 1 | 13 | 630 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 4 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 985 | A | 7 | 360 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.02 | 3 | 0
1980-05-20 | 1900-05-19 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 985 | A | 7 | 360 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.86 | 3 | 0
1980-05-20 | 1900-05-19 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 986 | A | 7 | 360 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.66 | 3 | 0
1980-05-20 | 1900-05-19 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 5 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 986 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 7010 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.9 | 3 | 0
1980-05-20 | 1900-05-19 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 4 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 986 | A | 7 | 360 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.42 | 3 | 0
1980-05-21 | 1900-05-20 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 986 | A | 7 | 360 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.42 | 4 | 0
1980-05-21 | 1900-05-20 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 986 | A | 7 | 360 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.94 | 4 | 0
1980-05-21 | 1900-05-20 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 986 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.04 | 4 | 0
1980-05-21 | 1900-05-20 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 987 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.56 | 4 | 0
1980-05-21 | 1900-05-20 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 987 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.66 | 4 | 0
1980-05-21 | 1900-05-20 | 6:00 | 6 | 33 | 744 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 8 | 1 | 13 | 1000 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 1000 | 1 | 13 | 300 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 988 | A | 7 | 360 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.68 | 4 | 0
1980-05-21 | 1900-05-20 | 7:00 | 7 | 249 | 1333 | 49 | 1 | 13 | 32 | 1 | 9 | 43 | 1 | 13 | 5400 | 1 | 13 | 2500 | 1 | 9 | 4900 | 1 | 13 | 1150 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 988 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.216 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.36 | 4 | 0
1980-05-21 | 1900-05-20 | 8:00 | 8 | 497 | 1333 | 256 | 1 | 9 | 354 | 1 | 13 | 125 | 1 | 13 | 27000 | 1 | 9 | 33400 | 1 | 13 | 14500 | 1 | 13 | 2420 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 989 | A | 7 | 20 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.42 | 4 | 0
1980-05-21 | 1900-05-20 | 9:00 | 9 | 733 | 1333 | 493 | 1 | 9 | 585 | 1 | 9 | 171 | 1 | 13 | 52700 | 1 | 9 | 59400 | 1 | 9 | 20000 | 1 | 13 | 3760 | 1 | 18 | 5 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 989 | A | 7 | 60 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.216 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.86 | 4 | 0
1980-05-21 | 1900-05-20 | 10:00 | 10 | 939 | 1333 | 680 | 1 | 9 | 670 | 1 | 9 | 208 | 1 | 13 | 71000 | 1 | 9 | 67300 | 1 | 9 | 23500 | 1 | 13 | 5710 | 1 | 18 | 5 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 989 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.216 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.82 | 4 | 0
1980-05-21 | 1900-05-20 | 11:00 | 11 | 1101 | 1333 | 807 | 1 | 9 | 724 | 1 | 9 | 209 | 1 | 13 | 85800 | 1 | 9 | 73800 | 1 | 9 | 24800 | 1 | 13 | 8120 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 989 | A | 7 | 60 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.98 | 4 | 0
1980-05-21 | 1900-05-20 | 12:00 | 12 | 1208 | 1333 | 724 | 1 | 9 | 394 | 1 | 13 | 366 | 1 | 13 | 77100 | 1 | 9 | 41100 | 1 | 13 | 39800 | 1 | 13 | 20640 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 989 | A | 7 | 360 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 1190 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.24 | 4 | 0
1980-05-21 | 1900-05-20 | 13:00 | 13 | 1253 | 1333 | 655 | 1 | 9 | 221 | 1 | 13 | 474 | 1 | 13 | 74900 | 1 | 9 | 23500 | 1 | 13 | 52800 | 1 | 13 | 27270 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 5 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 989 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.84 | 4 | 0
1980-05-21 | 1900-05-20 | 14:00 | 14 | 1233 | 1333 | 505 | 1 | 9 | 102 | 1 | 9 | 412 | 1 | 13 | 56000 | 1 | 9 | 10900 | 1 | 9 | 45900 | 1 | 13 | 21920 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 989 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1370 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.84 | 4 | 0
1980-05-21 | 1900-05-20 | 15:00 | 15 | 1150 | 1333 | 590 | 1 | 9 | 240 | 1 | 13 | 386 | 1 | 13 | 64800 | 1 | 9 | 26100 | 1 | 13 | 42300 | 1 | 13 | 16530 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 989 | A | 7 | 30 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1370 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.52 | 4 | 0
1980-05-21 | 1900-05-20 | 16:00 | 16 | 1008 | 1333 | 653 | 1 | 9 | 475 | 1 | 13 | 289 | 1 | 13 | 68800 | 1 | 9 | 49400 | 1 | 13 | 31400 | 1 | 13 | 9280 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 988 | A | 7 | 360 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.7 | 4 | 0
1980-05-21 | 1900-05-20 | 17:00 | 17 | 817 | 1333 | 261 | 1 | 9 | 70 | 1 | 13 | 249 | 1 | 13 | 32100 | 1 | 9 | 7100 | 1 | 13 | 27800 | 1 | 13 | 8260 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 988 | A | 7 | 80 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.72 | 4 | 0
1980-05-21 | 1900-05-20 | 18:00 | 18 | 592 | 1333 | 233 | 1 | 9 | 74 | 1 | 13 | 202 | 1 | 13 | 25800 | 1 | 9 | 7300 | 1 | 13 | 22500 | 1 | 13 | 5690 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 988 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.12 | 4 | 0
1980-05-21 | 1900-05-20 | 19:00 | 19 | 347 | 1333 | 104 | 1 | 9 | 14 | 1 | 13 | 101 | 1 | 13 | 11600 | 1 | 9 | 800 | 1 | 13 | 11400 | 1 | 13 | 3480 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 988 | A | 7 | 60 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1400 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.34 | 4 | 0
1980-05-21 | 1900-05-20 | 20:00 | 20 | 102 | 1255 | 29 | 1 | 13 | 17 | 1 | 13 | 27 | 1 | 13 | 3100 | 1 | 13 | 1000 | 1 | 13 | 3000 | 1 | 13 | 650 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 988 | A | 7 | 50 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.216 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.48 | 4 | 0
1980-05-21 | 1900-05-20 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 989 | A | 7 | 50 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.18 | 4 | 0
1980-05-21 | 1900-05-20 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 989 | A | 7 | 20 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.82 | 4 | 0
1980-05-21 | 1900-05-20 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 989 | A | 7 | 30 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.46 | 4 | 0
1980-05-21 | 1900-05-20 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 990 | A | 7 | 30 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.08 | 4 | 0
1980-05-22 | 1900-05-21 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 990 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.06 | 5 | 0
1980-05-22 | 1900-05-21 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 990 | A | 7 | 60 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.06 | 5 | 0
1980-05-22 | 1900-05-21 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 990 | A | 7 | 80 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.68 | 5 | 0
1980-05-22 | 1900-05-21 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 990 | A | 7 | 50 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.48 | 5 | 0
1980-05-22 | 1900-05-21 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 990 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.02 | 5 | 0
1980-05-22 | 1900-05-21 | 6:00 | 6 | 35 | 744 | 20 | 1 | 13 | 77 | 1 | 9 | 13 | 1 | 13 | 1800 | 1 | 13 | 2600 | 1 | 9 | 1700 | 1 | 13 | 220 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 990 | A | 7 | 100 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.068 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.22 | 5 | 0
1980-05-22 | 1900-05-21 | 7:00 | 7 | 251 | 1332 | 119 | 1 | 13 | 399 | 1 | 9 | 44 | 1 | 13 | 12300 | 1 | 13 | 29900 | 1 | 9 | 6700 | 1 | 13 | 800 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 990 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.068 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.52 | 5 | 0
1980-05-22 | 1900-05-21 | 8:00 | 8 | 499 | 1332 | 245 | 1 | 9 | 241 | 1 | 9 | 155 | 1 | 13 | 26000 | 1 | 9 | 23400 | 1 | 9 | 17200 | 1 | 13 | 3250 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 991 | A | 7 | 70 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.94 | 5 | 0
1980-05-22 | 1900-05-21 | 9:00 | 9 | 734 | 1332 | 434 | 1 | 9 | 423 | 1 | 13 | 200 | 1 | 13 | 45600 | 1 | 9 | 42900 | 1 | 13 | 21900 | 1 | 13 | 4480 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 991 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.58 | 5 | 0
1980-05-22 | 1900-05-21 | 10:00 | 10 | 940 | 1332 | 602 | 1 | 9 | 386 | 1 | 13 | 329 | 1 | 13 | 64800 | 1 | 9 | 41500 | 1 | 13 | 35400 | 1 | 13 | 9670 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 991 | A | 7 | 70 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.44 | 5 | 0
1980-05-22 | 1900-05-21 | 11:00 | 11 | 1102 | 1332 | 738 | 1 | 9 | 465 | 1 | 13 | 354 | 1 | 13 | 77900 | 1 | 9 | 48400 | 1 | 13 | 37800 | 1 | 13 | 14180 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 991 | A | 7 | 100 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.7 | 5 | 0
1980-05-22 | 1900-05-21 | 12:00 | 12 | 1209 | 1332 | 757 | 1 | 9 | 381 | 1 | 13 | 412 | 1 | 13 | 83100 | 1 | 9 | 41400 | 1 | 13 | 45400 | 1 | 13 | 21270 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 990 | A | 7 | 120 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.38 | 5 | 0
1980-05-22 | 1900-05-21 | 13:00 | 13 | 1254 | 1332 | 816 | 1 | 9 | 530 | 1 | 13 | 320 | 1 | 13 | 89100 | 1 | 9 | 55500 | 1 | 13 | 36700 | 1 | 13 | 22420 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 5 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 990 | A | 7 | 70 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.78 | 5 | 0
1980-05-22 | 1900-05-21 | 14:00 | 14 | 1235 | 1332 | 755 | 1 | 9 | 518 | 1 | 13 | 279 | 1 | 13 | 83500 | 1 | 9 | 54300 | 1 | 13 | 33100 | 1 | 13 | 17550 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 6 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 988 | A | 7 | 70 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.46 | 5 | 0
1980-05-22 | 1900-05-21 | 15:00 | 15 | 1151 | 1332 | 716 | 1 | 9 | 497 | 1 | 13 | 284 | 1 | 13 | 77500 | 1 | 9 | 52000 | 1 | 13 | 32500 | 1 | 13 | 12910 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 6 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 988 | A | 7 | 60 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.06 | 5 | 0
1980-05-22 | 1900-05-21 | 16:00 | 16 | 1009 | 1332 | 614 | 1 | 9 | 434 | 1 | 13 | 287 | 1 | 13 | 65500 | 1 | 9 | 45100 | 1 | 13 | 31200 | 1 | 13 | 9250 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 6 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 987 | A | 7 | 110 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.16 | 5 | 0
1980-05-22 | 1900-05-21 | 17:00 | 17 | 819 | 1332 | 370 | 1 | 9 | 203 | 1 | 13 | 259 | 1 | 13 | 42100 | 1 | 9 | 21300 | 1 | 13 | 29000 | 1 | 13 | 7100 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 987 | A | 7 | 100 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.76 | 5 | 0
1980-05-22 | 1900-05-21 | 18:00 | 18 | 594 | 1332 | 380 | 1 | 13 | 604 | 1 | 13 | 111 | 1 | 13 | 39600 | 1 | 13 | 58300 | 1 | 13 | 13600 | 1 | 13 | 2230 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 986 | A | 7 | 90 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.068 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.58 | 5 | 0
1980-05-22 | 1900-05-21 | 19:00 | 19 | 349 | 1332 | 182 | 1 | 9 | 457 | 1 | 9 | 63 | 1 | 13 | 18900 | 1 | 9 | 38600 | 1 | 9 | 8700 | 1 | 13 | 1170 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 1 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 986 | A | 7 | 100 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.068 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.9 | 5 | 0
1980-05-22 | 1900-05-21 | 20:00 | 20 | 105 | 1277 | 22 | 1 | 9 | 2 | 1 | 13 | 27 | 1 | 13 | 3000 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 3000 | 1 | 13 | 900 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 986 | A | 7 | 90 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.62 | 5 | 0
1980-05-22 | 1900-05-21 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 986 | A | 7 | 80 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.74 | 5 | 0
1980-05-22 | 1900-05-21 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 986 | A | 7 | 90 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.14 | 5 | 0
1980-05-22 | 1900-05-21 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 986 | A | 7 | 80 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.16 | 5 | 0
1980-05-22 | 1900-05-21 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 985 | A | 7 | 90 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.66 | 5 | 0
1980-05-23 | 1900-05-22 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 985 | A | 7 | 130 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.1 | 6 | 0
1980-05-23 | 1900-05-22 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 984 | A | 7 | 40 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.22 | 6 | 0
1980-05-23 | 1900-05-22 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 983 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.1 | 6 | 0
1980-05-23 | 1900-05-22 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 982 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.12 | 6 | 0
1980-05-23 | 1900-05-22 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 983 | A | 7 | 90 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.42 | 6 | 0
1980-05-23 | 1900-05-22 | 6:00 | 6 | 36 | 766 | 6 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 13 | 700 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 700 | 1 | 13 | 230 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 983 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 1340 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.02 | 6 | 0
1980-05-23 | 1900-05-22 | 7:00 | 7 | 253 | 1332 | 40 | 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 40 | 1 | 13 | 4700 | 1 | 13 | 100 | 1 | 9 | 4700 | 1 | 13 | 1540 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 983 | A | 7 | 90 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.02 | 6 | 0
1980-05-23 | 1900-05-22 | 8:00 | 8 | 501 | 1332 | 69 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 68 | 1 | 13 | 8200 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 8200 | 1 | 13 | 3000 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 983 | A | 7 | 110 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.24 | 6 | 0
1980-05-23 | 1900-05-22 | 9:00 | 9 | 736 | 1332 | 297 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 293 | 1 | 13 | 33200 | 1 | 9 | 700 | 1 | 9 | 32800 | 1 | 13 | 10680 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 983 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 2600 | A | 7 | 270 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.92 | 6 | 0
1980-05-23 | 1900-05-22 | 10:00 | 10 | 941 | 1332 | 173 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 170 | 1 | 13 | 20900 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 20600 | 1 | 13 | 8330 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 982 | A | 7 | 110 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.82 | 6 | 0
1980-05-23 | 1900-05-22 | 11:00 | 11 | 1103 | 1332 | 383 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 378 | 1 | 13 | 44600 | 1 | 9 | 700 | 1 | 9 | 44100 | 1 | 13 | 16190 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 982 | A | 7 | 130 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 370 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.58 | 6 | 0
1980-05-23 | 1900-05-22 | 12:00 | 12 | 1210 | 1332 | 306 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 360 | 1 | 13 | 42600 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 42600 | 1 | 13 | 16150 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 983 | A | 7 | 140 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 580 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.78 | 6 | 0
1980-05-23 | 1900-05-22 | 13:00 | 13 | 1255 | 1332 | 550 | 1 | 9 | 72 | 1 | 9 | 479 | 1 | 13 | 60400 | 1 | 9 | 7500 | 1 | 9 | 53400 | 1 | 13 | 25890 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 982 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.36 | 6 | 0
1980-05-23 | 1900-05-22 | 14:00 | 14 | 1236 | 1332 | 867 | 1 | 9 | 586 | 1 | 13 | 327 | 1 | 13 | 94300 | 1 | 9 | 61300 | 1 | 13 | 37300 | 1 | 13 | 20840 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 4 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 982 | A | 7 | 140 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.52 | 6 | 0
1980-05-23 | 1900-05-22 | 15:00 | 15 | 1152 | 1332 | 633 | 1 | 9 | 248 | 1 | 13 | 416 | 1 | 13 | 68600 | 1 | 9 | 26900 | 1 | 13 | 45200 | 1 | 13 | 18140 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 981 | A | 7 | 150 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.8 | 6 | 0
1980-05-23 | 1900-05-22 | 16:00 | 16 | 1011 | 1332 | 529 | 1 | 9 | 167 | 1 | 13 | 398 | 1 | 13 | 57100 | 1 | 9 | 17700 | 1 | 13 | 43700 | 1 | 13 | 13210 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 980 | A | 7 | 160 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.8 | 6 | 0
1980-05-23 | 1900-05-22 | 17:00 | 17 | 821 | 1332 | 452 | 1 | 9 | 283 | 1 | 13 | 275 | 1 | 13 | 48200 | 1 | 9 | 30100 | 1 | 13 | 29600 | 1 | 13 | 7080 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 980 | A | 7 | 150 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.18 | 6 | 0
1980-05-23 | 1900-05-22 | 18:00 | 18 | 597 | 1332 | 284 | 1 | 9 | 187 | 1 | 9 | 201 | 1 | 13 | 30900 | 1 | 9 | 18800 | 1 | 9 | 22500 | 1 | 13 | 4840 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 980 | A | 7 | 160 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.2 | 6 | 0
1980-05-23 | 1900-05-22 | 19:00 | 19 | 352 | 1332 | 66 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 68 | 1 | 13 | 7800 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 7800 | 1 | 13 | 2640 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 980 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.12 | 6 | 0
1980-05-23 | 1900-05-22 | 20:00 | 20 | 108 | 1299 | 23 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 23 | 1 | 13 | 2600 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2600 | 1 | 13 | 800 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 980 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 820 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.94 | 6 | 0
1980-05-23 | 1900-05-22 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 980 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 1070 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.76 | 6 | 0
1980-05-23 | 1900-05-22 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 980 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.36 | 6 | 0
1980-05-23 | 1900-05-22 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 980 | A | 7 | 80 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.44 | 6 | 0
1980-05-23 | 1900-05-22 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 981 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.58 | 6 | 0
1980-05-24 | 1900-05-23 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 980 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 980 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.16 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.78 | 7 | 0
1980-05-24 | 1900-05-23 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 980 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.16 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.58 | 7 | 0
1980-05-24 | 1900-05-23 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 980 | A | 7 | 70 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.16 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.58 | 7 | 0
1980-05-24 | 1900-05-23 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 980 | A | 7 | 100 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.16 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.58 | 7 | 0
1980-05-24 | 1900-05-23 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 980 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.16 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.78 | 7 | 0
1980-05-24 | 1900-05-23 | 6:00 | 6 | 38 | 788 | 5 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 13 | 700 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 700 | 1 | 13 | 230 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 980 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.16 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.7 | 7 | 0
1980-05-24 | 1900-05-23 | 7:00 | 7 | 255 | 1331 | 72 | 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 71 | 1 | 13 | 7900 | 1 | 13 | 100 | 1 | 9 | 7900 | 1 | 13 | 2370 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 981 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.48 | 7 | 0
1980-05-24 | 1900-05-23 | 8:00 | 8 | 503 | 1331 | 146 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 146 | 1 | 13 | 16400 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 16400 | 1 | 13 | 5440 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 981 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.66 | 7 | 0
1980-05-24 | 1900-05-23 | 9:00 | 9 | 737 | 1331 | 258 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 257 | 1 | 13 | 29100 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 29000 | 1 | 13 | 9950 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 981 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.04 | 7 | 0
1980-05-24 | 1900-05-23 | 10:00 | 10 | 942 | 1331 | 326 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 325 | 1 | 13 | 37400 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 37300 | 1 | 13 | 13560 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 981 | A | 7 | 280 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.94 | 7 | 0
1980-05-24 | 1900-05-23 | 11:00 | 11 | 1104 | 1331 | 238 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 238 | 1 | 13 | 28800 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 28700 | 1 | 13 | 11540 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 981 | A | 7 | 270 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 90 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.04 | 7 | 0
1980-05-24 | 1900-05-23 | 12:00 | 12 | 1211 | 1331 | 249 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 248 | 1 | 13 | 30300 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 30300 | 1 | 13 | 12150 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 981 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 580 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.64 | 7 | 0
1980-05-24 | 1900-05-23 | 13:00 | 13 | 1256 | 1331 | 611 | 1 | 9 | 203 | 1 | 9 | 419 | 1 | 13 | 67600 | 1 | 9 | 21700 | 1 | 9 | 47100 | 1 | 13 | 24550 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 981 | A | 7 | 50 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 370 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.16 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.6 | 7 | 0
1980-05-24 | 1900-05-23 | 14:00 | 14 | 1237 | 1331 | 340 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 357 | 1 | 13 | 42500 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 42500 | 1 | 13 | 16150 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 981 | A | 7 | 40 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 460 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.16 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.58 | 7 | 0
1980-05-24 | 1900-05-23 | 15:00 | 15 | 1154 | 1331 | 633 | 1 | 9 | 374 | 1 | 13 | 309 | 1 | 13 | 68200 | 1 | 9 | 39100 | 1 | 13 | 34300 | 1 | 13 | 14260 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 980 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.16 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.66 | 7 | 0
1980-05-24 | 1900-05-23 | 16:00 | 16 | 1013 | 1331 | 700 | 1 | 9 | 671 | 1 | 13 | 157 | 1 | 13 | 71800 | 1 | 9 | 68800 | 1 | 13 | 19300 | 1 | 13 | 5120 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 4 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 980 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.16 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.74 | 7 | 0
1980-05-24 | 1900-05-23 | 17:00 | 17 | 823 | 1331 | 436 | 1 | 9 | 188 | 1 | 13 | 344 | 1 | 13 | 49600 | 1 | 9 | 19600 | 1 | 13 | 37500 | 1 | 13 | 9470 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 4 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 979 | A | 7 | 360 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.16 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.12 | 7 | 0
1980-05-24 | 1900-05-23 | 18:00 | 18 | 599 | 1331 | 250 | 1 | 9 | 120 | 1 | 13 | 202 | 1 | 13 | 27800 | 1 | 9 | 12100 | 1 | 13 | 22300 | 1 | 13 | 4870 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 4 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 979 | A | 7 | 360 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.16 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.94 | 7 | 0
1980-05-24 | 1900-05-23 | 19:00 | 19 | 355 | 1331 | 157 | 1 | 9 | 135 | 1 | 13 | 121 | 1 | 13 | 16900 | 1 | 9 | 11800 | 1 | 13 | 13800 | 1 | 13 | 2670 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 979 | A | 7 | 360 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.16 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.26 | 7 | 0
1980-05-24 | 1900-05-23 | 20:00 | 20 | 110 | 1320 | 37 | 1 | 9 | 20 | 1 | 9 | 36 | 1 | 13 | 4100 | 1 | 9 | 1300 | 1 | 9 | 4000 | 1 | 13 | 820 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 979 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.16 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.48 | 7 | 0
1980-05-24 | 1900-05-23 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 1 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 979 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.16 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.52 | 7 | 0
1980-05-24 | 1900-05-23 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 5 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 980 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.16 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.92 | 7 | 0
1980-05-24 | 1900-05-23 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 980 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.16 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.04 | 7 | 0
1980-05-24 | 1900-05-23 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 1 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 980 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.16 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.66 | 7 | 0
1980-05-25 | 1900-05-24 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 979 | A | 7 | 310 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.377 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.66 | 1 | 0
1980-05-25 | 1900-05-24 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 979 | A | 7 | 270 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.377 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.58 | 1 | 0
1980-05-25 | 1900-05-24 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 979 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.377 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.78 | 1 | 0
1980-05-25 | 1900-05-24 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 979 | A | 7 | 270 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.377 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.78 | 1 | 0
1980-05-25 | 1900-05-24 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 979 | A | 7 | 320 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.377 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.78 | 1 | 0
1980-05-25 | 1900-05-24 | 6:00 | 6 | 39 | 788 | 14 | 1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 14 | 1 | 13 | 1600 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1600 | 1 | 13 | 490 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 980 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.311 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.7 | 1 | 0
1980-05-25 | 1900-05-24 | 7:00 | 7 | 257 | 1331 | 86 | 1 | 13 | 136 | 1 | 9 | 60 | 1 | 13 | 9200 | 1 | 13 | 10000 | 1 | 9 | 7300 | 1 | 13 | 1110 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 980 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.311 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.48 | 1 | 0
1980-05-25 | 1900-05-24 | 8:00 | 8 | 504 | 1331 | 267 | 1 | 9 | 374 | 1 | 9 | 125 | 1 | 13 | 28000 | 1 | 9 | 35400 | 1 | 9 | 14600 | 1 | 13 | 2420 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 981 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.311 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.94 | 1 | 0
1980-05-25 | 1900-05-24 | 9:00 | 9 | 739 | 1331 | 466 | 1 | 9 | 522 | 1 | 9 | 176 | 1 | 13 | 49700 | 1 | 9 | 53100 | 1 | 9 | 20200 | 1 | 13 | 3900 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 981 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.311 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.28 | 1 | 0
1980-05-25 | 1900-05-24 | 10:00 | 10 | 943 | 1331 | 642 | 1 | 9 | 602 | 1 | 9 | 215 | 1 | 13 | 66900 | 1 | 9 | 60400 | 1 | 9 | 24000 | 1 | 13 | 5940 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 981 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.311 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.52 | 1 | 0
1980-05-25 | 1900-05-24 | 11:00 | 11 | 1105 | 1331 | 797 | 1 | 9 | 667 | 1 | 9 | 242 | 1 | 13 | 83800 | 1 | 9 | 67500 | 1 | 9 | 27600 | 1 | 13 | 9420 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 981 | A | 7 | 350 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.311 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.08 | 1 | 0
1980-05-25 | 1900-05-24 | 12:00 | 12 | 1212 | 1331 | 861 | 1 | 9 | 668 | 1 | 9 | 252 | 1 | 13 | 91400 | 1 | 9 | 67900 | 1 | 9 | 29400 | 1 | 13 | 14110 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 981 | A | 7 | 340 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.311 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.66 | 1 | 0
1980-05-25 | 1900-05-24 | 13:00 | 13 | 1257 | 1331 | 908 | 1 | 9 | 666 | 1 | 9 | 278 | 1 | 13 | 96100 | 1 | 9 | 67500 | 1 | 9 | 32200 | 1 | 13 | 19380 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 981 | A | 7 | 350 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.311 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.74 | 1 | 0
1980-05-25 | 1900-05-24 | 14:00 | 14 | 1238 | 1331 | 912 | 1 | 9 | 698 | 1 | 9 | 262 | 1 | 13 | 96700 | 1 | 9 | 70900 | 1 | 9 | 30700 | 1 | 13 | 16500 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 981 | A | 7 | 340 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.311 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.04 | 1 | 0
1980-05-25 | 1900-05-24 | 15:00 | 15 | 1155 | 1331 | 844 | 1 | 9 | 684 | 1 | 9 | 250 | 1 | 13 | 89100 | 1 | 9 | 69300 | 1 | 9 | 28800 | 1 | 13 | 11290 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 981 | A | 7 | 360 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.311 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.22 | 1 | 0
1980-05-25 | 1900-05-24 | 16:00 | 16 | 1014 | 1331 | 718 | 1 | 9 | 643 | 1 | 9 | 227 | 1 | 13 | 75100 | 1 | 9 | 64800 | 1 | 9 | 25600 | 1 | 13 | 7140 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 981 | A | 7 | 350 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.311 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.22 | 1 | 0
1980-05-25 | 1900-05-24 | 17:00 | 17 | 825 | 1331 | 544 | 1 | 9 | 566 | 1 | 9 | 193 | 1 | 13 | 58500 | 1 | 9 | 58300 | 1 | 9 | 22300 | 1 | 13 | 4650 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 981 | A | 7 | 20 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.311 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.92 | 1 | 0
1980-05-25 | 1900-05-24 | 18:00 | 18 | 601 | 1331 | 345 | 1 | 9 | 440 | 1 | 9 | 146 | 1 | 13 | 36500 | 1 | 9 | 43300 | 1 | 9 | 16900 | 1 | 13 | 2950 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 981 | A | 7 | 20 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.311 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.62 | 1 | 0
1980-05-25 | 1900-05-24 | 19:00 | 19 | 358 | 1331 | 156 | 1 | 9 | 244 | 1 | 9 | 91 | 1 | 13 | 16700 | 1 | 9 | 21100 | 1 | 9 | 11000 | 1 | 13 | 1750 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 981 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.311 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.46 | 1 | 0
1980-05-25 | 1900-05-24 | 20:00 | 20 | 113 | 1331 | 32 | 1 | 13 | 20 | 1 | 9 | 30 | 1 | 13 | 3500 | 1 | 13 | 1200 | 1 | 9 | 3400 | 1 | 13 | 710 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 981 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.311 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.38 | 1 | 0
1980-05-25 | 1900-05-24 | 21:00 | 21 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 982 | A | 7 | 70 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.377 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.92 | 1 | 0
1980-05-25 | 1900-05-24 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 983 | A | 7 | 70 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.377 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.62 | 1 | 0
1980-05-25 | 1900-05-24 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 983 | A | 7 | 80 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.377 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.46 | 1 | 0
1980-05-25 | 1900-05-24 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 984 | A | 7 | 60 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.377 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.68 | 1 | 0
1980-05-26 | 1900-05-25 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 984 | A | 7 | 60 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.189 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.18 | 2 | 0
1980-05-26 | 1900-05-25 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 985 | A | 7 | 70 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.189 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.32 | 2 | 0
1980-05-26 | 1900-05-25 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 985 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.189 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.56 | 2 | 0
1980-05-26 | 1900-05-25 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 986 | A | 7 | 60 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.189 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.68 | 2 | 0
1980-05-26 | 1900-05-25 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 987 | A | 7 | 30 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.189 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.64 | 2 | 0
1980-05-26 | 1900-05-25 | 6:00 | 6 | 40 | 809 | 16 | 1 | 9 | 14 | 1 | 9 | 15 | 1 | 13 | 1700 | 1 | 9 | 700 | 1 | 9 | 1700 | 1 | 13 | 370 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 987 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.189 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.66 | 2 | 0
1980-05-26 | 1900-05-25 | 7:00 | 7 | 259 | 1331 | 105 | 1 | 9 | 283 | 1 | 9 | 58 | 1 | 13 | 11900 | 1 | 9 | 21000 | 1 | 9 | 7800 | 1 | 13 | 1040 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 988 | A | 7 | 40 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.189 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.44 | 2 | 0
1980-05-26 | 1900-05-25 | 8:00 | 8 | 506 | 1331 | 291 | 1 | 9 | 531 | 1 | 9 | 97 | 1 | 13 | 31000 | 1 | 9 | 49600 | 1 | 9 | 12100 | 1 | 13 | 1860 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 988 | A | 7 | 40 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.189 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.12 | 2 | 0
1980-05-26 | 1900-05-25 | 9:00 | 9 | 740 | 1331 | 493 | 1 | 9 | 669 | 1 | 9 | 131 | 1 | 13 | 52900 | 1 | 9 | 66800 | 1 | 9 | 15700 | 1 | 13 | 2940 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 989 | A | 7 | 60 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.189 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.48 | 2 | 0
1980-05-26 | 1900-05-25 | 10:00 | 10 | 944 | 1331 | 678 | 1 | 9 | 745 | 1 | 9 | 158 | 1 | 13 | 73200 | 1 | 9 | 76000 | 1 | 9 | 19200 | 1 | 13 | 4550 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 989 | A | 7 | 50 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.189 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.74 | 2 | 0
1980-05-26 | 1900-05-25 | 11:00 | 11 | 1106 | 1331 | 835 | 1 | 9 | 786 | 1 | 9 | 183 | 1 | 13 | 86700 | 1 | 9 | 78600 | 1 | 9 | 21300 | 1 | 13 | 6450 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 989 | A | 7 | 70 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.189 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.78 | 2 | 0
1980-05-26 | 1900-05-25 | 12:00 | 12 | 1213 | 1331 | 928 | 1 | 9 | 796 | 1 | 9 | 200 | 1 | 13 | 96400 | 1 | 9 | 79700 | 1 | 9 | 23600 | 1 | 13 | 10310 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 989 | A | 7 | 80 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.189 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.16 | 2 | 0
1980-05-26 | 1900-05-25 | 13:00 | 13 | 1258 | 1331 | 972 | 1 | 9 | 828 | 1 | 9 | 192 | 1 | 13 | 102500 | 1 | 9 | 83300 | 1 | 9 | 23600 | 1 | 13 | 12680 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.37 | A | 7 | 989 | A | 7 | 30 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.189 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.54 | 2 | 0
1980-05-26 | 1900-05-25 | 14:00 | 14 | 1239 | 1331 | 959 | 1 | 9 | 827 | 1 | 9 | 190 | 1 | 13 | 100800 | 1 | 9 | 83200 | 1 | 9 | 23300 | 1 | 13 | 11260 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.32 | A | 7 | 989 | A | 7 | 30 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.189 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.2 | 2 | 0
1980-05-26 | 1900-05-25 | 15:00 | 15 | 1156 | 1331 | 888 | 1 | 9 | 807 | 1 | 9 | 181 | 1 | 13 | 92200 | 1 | 9 | 81000 | 1 | 9 | 21700 | 1 | 13 | 7570 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.31 | A | 7 | 989 | A | 7 | 30 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.189 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.58 | 2 | 0
1980-05-26 | 1900-05-25 | 16:00 | 16 | 1016 | 1331 | 757 | 1 | 9 | 769 | 1 | 9 | 166 | 1 | 13 | 80700 | 1 | 9 | 78700 | 1 | 9 | 20500 | 1 | 13 | 5430 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.31 | A | 7 | 989 | A | 7 | 80 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.189 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.58 | 2 | 0
1980-05-26 | 1900-05-25 | 17:00 | 17 | 827 | 1331 | 581 | 1 | 9 | 703 | 1 | 9 | 143 | 1 | 13 | 61400 | 1 | 9 | 71000 | 1 | 9 | 17200 | 1 | 13 | 3510 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.31 | A | 7 | 989 | A | 7 | 80 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.189 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.58 | 2 | 0
1980-05-26 | 1900-05-25 | 18:00 | 18 | 603 | 1331 | 383 | 1 | 9 | 595 | 1 | 9 | 111 | 1 | 13 | 39700 | 1 | 9 | 57700 | 1 | 9 | 13500 | 1 | 13 | 2250 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.31 | A | 7 | 989 | A | 7 | 60 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.189 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.02 | 2 | 0
1980-05-26 | 1900-05-25 | 19:00 | 19 | 360 | 1331 | 177 | 1 | 9 | 397 | 1 | 9 | 74 | 1 | 13 | 19300 | 1 | 9 | 33900 | 1 | 9 | 10100 | 1 | 13 | 1340 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.33 | A | 7 | 989 | A | 7 | 50 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.189 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.64 | 2 | 0
1980-05-26 | 1900-05-25 | 20:00 | 20 | 116 | 1331 | 27 | 1 | 9 | 33 | 1 | 9 | 27 | 1 | 13 | 3300 | 1 | 9 | 1700 | 1 | 9 | 3100 | 1 | 13 | 560 | 1 | 18 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 989 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.189 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.28 | 2 | 0
1980-05-26 | 1900-05-25 | 21:00 | 21 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 989 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.189 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.12 | 2 | 0
1980-05-26 | 1900-05-25 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 990 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.189 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.12 | 2 | 0
1980-05-26 | 1900-05-25 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 990 | A | 7 | 40 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.189 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.86 | 2 | 0
1980-05-26 | 1900-05-25 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 991 | A | 7 | 70 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.189 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.58 | 2 | 0
1980-05-27 | 1900-05-26 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 990 | A | 7 | 70 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.291 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.3 | 3 | 0
1980-05-27 | 1900-05-26 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 990 | A | 7 | 70 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.291 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.12 | 3 | 0
1980-05-27 | 1900-05-26 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 990 | A | 7 | 110 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.291 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.66 | 3 | 0
1980-05-27 | 1900-05-26 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 990 | A | 7 | 110 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.291 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.88 | 3 | 0
1980-05-27 | 1900-05-26 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 991 | A | 7 | 260 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.291 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.58 | 3 | 0
1980-05-27 | 1900-05-26 | 6:00 | 6 | 41 | 809 | 10 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 12 | 1 | 13 | 1400 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 1400 | 1 | 13 | 430 | 1 | 18 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 992 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.291 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.1 | 3 | 0
1980-05-27 | 1900-05-26 | 7:00 | 7 | 261 | 1330 | 105 | 1 | 9 | 112 | 1 | 9 | 80 | 1 | 13 | 11000 | 1 | 9 | 8600 | 1 | 9 | 9300 | 1 | 13 | 1720 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 1 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 993 | A | 7 | 90 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.291 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.24 | 3 | 0
1980-05-27 | 1900-05-26 | 8:00 | 8 | 507 | 1330 | 276 | 1 | 9 | 343 | 1 | 9 | 145 | 1 | 13 | 29400 | 1 | 9 | 33500 | 1 | 9 | 16600 | 1 | 13 | 3000 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 993 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.291 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.3 | 3 | 0
1980-05-27 | 1900-05-26 | 9:00 | 9 | 741 | 1330 | 477 | 1 | 9 | 559 | 1 | 9 | 171 | 1 | 13 | 51700 | 1 | 9 | 56900 | 1 | 9 | 20000 | 1 | 13 | 3790 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 993 | A | 7 | 110 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.291 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.56 | 3 | 0
1980-05-27 | 1900-05-26 | 10:00 | 10 | 945 | 1330 | 674 | 1 | 9 | 656 | 1 | 9 | 208 | 1 | 13 | 70500 | 1 | 9 | 66000 | 1 | 9 | 23500 | 1 | 13 | 5800 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.28 | A | 7 | 993 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.291 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.12 | 3 | 0
1980-05-27 | 1900-05-26 | 11:00 | 11 | 1106 | 1330 | 830 | 1 | 9 | 709 | 1 | 9 | 233 | 1 | 13 | 86900 | 1 | 9 | 71900 | 1 | 9 | 27000 | 1 | 13 | 9160 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.29 | A | 7 | 993 | A | 7 | 160 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.291 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.18 | 3 | 0
1980-05-27 | 1900-05-26 | 12:00 | 12 | 1213 | 1330 | 928 | 1 | 9 | 721 | 1 | 9 | 271 | 1 | 13 | 98100 | 1 | 9 | 73000 | 1 | 9 | 31400 | 1 | 13 | 15250 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.26 | A | 7 | 992 | A | 7 | 100 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.291 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.66 | 3 | 0
1980-05-27 | 1900-05-26 | 13:00 | 13 | 1259 | 1330 | 933 | 1 | 9 | 532 | 1 | 9 | 433 | 1 | 13 | 98900 | 1 | 9 | 55500 | 1 | 9 | 46300 | 1 | 13 | 31830 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 1 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.23 | A | 7 | 992 | A | 7 | 100 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.291 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.44 | 3 | 0
1980-05-27 | 1900-05-26 | 14:00 | 14 | 1240 | 1330 | 864 | 1 | 9 | 468 | 1 | 13 | 427 | 1 | 13 | 91000 | 1 | 9 | 48800 | 1 | 13 | 45500 | 1 | 13 | 28290 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.23 | A | 7 | 991 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.291 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.32 | 3 | 0
1980-05-27 | 1900-05-26 | 15:00 | 15 | 1157 | 1330 | 793 | 1 | 9 | 388 | 1 | 13 | 453 | 1 | 13 | 85500 | 1 | 9 | 42000 | 1 | 13 | 48800 | 1 | 13 | 20310 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.21 | A | 7 | 990 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.291 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.3 | 3 | 0
1980-05-27 | 1900-05-26 | 16:00 | 16 | 1017 | 1330 | 736 | 1 | 9 | 567 | 1 | 13 | 288 | 1 | 13 | 76800 | 1 | 9 | 59000 | 1 | 13 | 31600 | 1 | 13 | 9450 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.22 | A | 7 | 990 | A | 7 | 100 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.291 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.38 | 3 | 0
1980-05-27 | 1900-05-26 | 17:00 | 17 | 829 | 1330 | 572 | 1 | 9 | 489 | 1 | 9 | 266 | 1 | 13 | 59400 | 1 | 9 | 50100 | 1 | 9 | 28100 | 1 | 13 | 6650 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 0 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.21 | A | 7 | 990 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.291 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.58 | 3 | 0
1980-05-27 | 1900-05-26 | 18:00 | 18 | 606 | 1330 | 384 | 1 | 9 | 448 | 1 | 9 | 169 | 1 | 13 | 38900 | 1 | 9 | 44100 | 1 | 9 | 18800 | 1 | 13 | 3480 | 1 | 18 | 5 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.23 | A | 7 | 990 | A | 7 | 170 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.291 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.78 | 3 | 0
1980-05-27 | 1900-05-26 | 19:00 | 19 | 363 | 1330 | 189 | 1 | 9 | 423 | 1 | 9 | 74 | 1 | 13 | 20200 | 1 | 9 | 36200 | 1 | 9 | 10300 | 1 | 13 | 1340 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.31 | A | 7 | 990 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.164 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.64 | 3 | 0
1980-05-27 | 1900-05-26 | 20:00 | 20 | 119 | 1330 | 33 | 1 | 9 | 17 | 1 | 9 | 32 | 1 | 13 | 3700 | 1 | 9 | 1100 | 1 | 9 | 3600 | 1 | 13 | 750 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.28 | A | 7 | 990 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.291 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.66 | 3 | 0
1980-05-27 | 1900-05-26 | 21:00 | 21 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | A | 7 | 1 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 990 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.291 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.72 | 3 | 0
1980-05-27 | 1900-05-26 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 990 | A | 7 | 200 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.291 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.56 | 3 | 0
1980-05-27 | 1900-05-26 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 1 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 990 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.291 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.32 | 3 | 0
1980-05-27 | 1900-05-26 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 1 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 990 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.291 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.32 | 3 | 0
1980-05-28 | 1900-05-27 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 989 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.293 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.04 | 4 | 0
1980-05-28 | 1900-05-27 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 990 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.293 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.34 | 4 | 0
1980-05-28 | 1900-05-27 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 1 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 990 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.293 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.94 | 4 | 0
1980-05-28 | 1900-05-27 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 1 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 990 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.293 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.18 | 4 | 0
1980-05-28 | 1900-05-27 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 990 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.293 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.18 | 4 | 0
1980-05-28 | 1900-05-27 | 6:00 | 6 | 42 | 831 | 21 | 1 | 13 | 15 | 1 | 9 | 19 | 1 | 13 | 2200 | 1 | 13 | 800 | 1 | 9 | 2100 | 1 | 13 | 450 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 2 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 990 | A | 7 | 100 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.126 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.66 | 4 | 0
1980-05-28 | 1900-05-27 | 7:00 | 7 | 263 | 1330 | 108 | 1 | 9 | 143 | 1 | 9 | 80 | 1 | 13 | 11700 | 1 | 9 | 11100 | 1 | 9 | 9500 | 1 | 13 | 1720 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 1 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 990 | A | 7 | 120 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.293 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.94 | 4 | 0
1980-05-28 | 1900-05-27 | 8:00 | 8 | 509 | 1330 | 287 | 1 | 9 | 379 | 1 | 9 | 138 | 1 | 13 | 29500 | 1 | 9 | 35900 | 1 | 9 | 15700 | 1 | 13 | 2700 | 1 | 18 | 4 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 991 | A | 7 | 160 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.293 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.36 | 4 | 0
1980-05-28 | 1900-05-27 | 9:00 | 9 | 742 | 1330 | 463 | 1 | 9 | 413 | 1 | 9 | 236 | 1 | 13 | 50000 | 1 | 9 | 43500 | 1 | 9 | 25700 | 1 | 13 | 5650 | 1 | 18 | 5 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 991 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.293 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.3 | 4 | 0
1980-05-28 | 1900-05-27 | 10:00 | 10 | 946 | 1330 | 659 | 1 | 9 | 615 | 1 | 9 | 223 | 1 | 13 | 68700 | 1 | 9 | 61600 | 1 | 9 | 24800 | 1 | 13 | 6160 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 991 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.293 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.94 | 4 | 0
1980-05-28 | 1900-05-27 | 11:00 | 11 | 1107 | 1330 | 818 | 1 | 9 | 687 | 1 | 9 | 240 | 1 | 13 | 85600 | 1 | 9 | 69600 | 1 | 9 | 27500 | 1 | 13 | 9440 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 991 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.293 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.7 | 4 | 0
1980-05-28 | 1900-05-27 | 12:00 | 12 | 1214 | 1330 | 907 | 1 | 9 | 725 | 1 | 9 | 250 | 1 | 13 | 96900 | 1 | 9 | 73800 | 1 | 9 | 29500 | 1 | 13 | 14210 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 991 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.293 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.88 | 4 | 0
1980-05-28 | 1900-05-27 | 13:00 | 13 | 1259 | 1330 | 957 | 1 | 9 | 739 | 1 | 9 | 256 | 1 | 13 | 101900 | 1 | 9 | 75300 | 1 | 9 | 30500 | 1 | 13 | 18310 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 990 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.293 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.46 | 4 | 0
1980-05-28 | 1900-05-27 | 14:00 | 14 | 1240 | 1330 | 935 | 1 | 9 | 731 | 1 | 9 | 253 | 1 | 13 | 99600 | 1 | 9 | 74400 | 1 | 9 | 30000 | 1 | 13 | 16300 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.37 | A | 7 | 990 | A | 7 | 160 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.293 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.64 | 4 | 0
1980-05-28 | 1900-05-27 | 15:00 | 15 | 1158 | 1330 | 861 | 1 | 9 | 669 | 1 | 9 | 283 | 1 | 13 | 90700 | 1 | 9 | 67300 | 1 | 9 | 31900 | 1 | 13 | 12830 | 1 | 18 | 4 | A | 7 | 0 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 989 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.293 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.94 | 4 | 0
1980-05-28 | 1900-05-27 | 16:00 | 16 | 1018 | 1330 | 736 | 1 | 9 | 595 | 1 | 9 | 276 | 1 | 13 | 78200 | 1 | 9 | 61900 | 1 | 9 | 30700 | 1 | 13 | 9060 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 0 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.37 | A | 7 | 988 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.293 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.12 | 4 | 0
1980-05-28 | 1900-05-27 | 17:00 | 17 | 831 | 1330 | 567 | 1 | 9 | 549 | 1 | 9 | 224 | 1 | 13 | 60100 | 1 | 9 | 56400 | 1 | 9 | 24800 | 1 | 13 | 5510 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 0 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 988 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.293 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.42 | 4 | 0
1980-05-28 | 1900-05-27 | 18:00 | 18 | 608 | 1330 | 377 | 1 | 9 | 427 | 1 | 9 | 166 | 1 | 13 | 37800 | 1 | 9 | 42100 | 1 | 9 | 18500 | 1 | 13 | 3410 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 1 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 987 | A | 7 | 210 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.293 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.02 | 4 | 0
1980-05-28 | 1900-05-27 | 19:00 | 19 | 365 | 1330 | 173 | 1 | 13 | 181 | 1 | 13 | 123 | 1 | 13 | 18600 | 1 | 13 | 15900 | 1 | 13 | 14200 | 1 | 13 | 2720 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 5 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 988 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.126 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.98 | 4 | 0
1980-05-28 | 1900-05-27 | 20:00 | 20 | 122 | 1330 | 17 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 20 | 1 | 13 | 2300 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 2300 | 1 | 13 | 720 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 6 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 988 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3960 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.293 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.94 | 4 | 0
1980-05-28 | 1900-05-27 | 21:00 | 21 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | A | 7 | 6 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 988 | A | 7 | 160 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.293 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.04 | 4 | 0
1980-05-28 | 1900-05-27 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 988 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.293 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.04 | 4 | 0
1980-05-28 | 1900-05-27 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 988 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.293 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.68 | 4 | 0
1980-05-28 | 1900-05-27 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 988 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.293 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.42 | 4 | 0
1980-05-29 | 1900-05-28 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 988 | A | 7 | 170 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.62 | 5 | 0
1980-05-29 | 1900-05-28 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 988 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.34 | 5 | 0
1980-05-29 | 1900-05-28 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 987 | A | 7 | 110 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.94 | 5 | 0
1980-05-29 | 1900-05-28 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 987 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.56 | 5 | 0
1980-05-29 | 1900-05-28 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 987 | A | 7 | 160 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.36 | 5 | 0
1980-05-29 | 1900-05-28 | 6:00 | 6 | 44 | 853 | 13 | 1 | 9 | 2 | 1 | 13 | 15 | 1 | 13 | 1700 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 1700 | 1 | 13 | 520 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 987 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.96 | 5 | 0
1980-05-29 | 1900-05-28 | 7:00 | 7 | 264 | 1329 | 99 | 1 | 9 | 149 | 1 | 13 | 68 | 1 | 13 | 10400 | 1 | 9 | 11100 | 1 | 13 | 8100 | 1 | 13 | 1280 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 3 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 987 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.84 | 5 | 0
1980-05-29 | 1900-05-28 | 8:00 | 8 | 510 | 1329 | 253 | 1 | 9 | 254 | 1 | 13 | 157 | 1 | 13 | 27000 | 1 | 9 | 24800 | 1 | 13 | 17500 | 1 | 13 | 3300 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 988 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.58 | 5 | 0
1980-05-29 | 1900-05-28 | 9:00 | 9 | 743 | 1329 | 393 | 1 | 9 | 243 | 1 | 13 | 255 | 1 | 13 | 42600 | 1 | 9 | 25200 | 1 | 13 | 28400 | 1 | 13 | 6640 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 6 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 987 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.54 | 5 | 0
1980-05-29 | 1900-05-28 | 10:00 | 10 | 947 | 1329 | 443 | 1 | 13 | 348 | 1 | 13 | 194 | 1 | 13 | 48400 | 1 | 13 | 36200 | 1 | 13 | 22600 | 1 | 13 | 5480 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 5 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 987 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.28 | 5 | 0
1980-05-29 | 1900-05-28 | 11:00 | 11 | 1108 | 1329 | 642 | 1 | 9 | 388 | 1 | 13 | 323 | 1 | 13 | 68900 | 1 | 9 | 40500 | 1 | 13 | 35100 | 1 | 13 | 13140 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 987 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.94 | 5 | 0
1980-05-29 | 1900-05-28 | 12:00 | 12 | 1215 | 1329 | 866 | 1 | 9 | 630 | 1 | 13 | 287 | 1 | 13 | 90800 | 1 | 9 | 63600 | 1 | 13 | 32600 | 1 | 13 | 16220 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 986 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.02 | 5 | 0
1980-05-29 | 1900-05-28 | 13:00 | 13 | 1260 | 1329 | 845 | 1 | 9 | 507 | 1 | 9 | 367 | 1 | 13 | 91100 | 1 | 9 | 53000 | 1 | 9 | 40700 | 1 | 13 | 27160 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 986 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.72 | 5 | 0
1980-05-29 | 1900-05-28 | 14:00 | 14 | 1241 | 1329 | 737 | 1 | 9 | 414 | 1 | 13 | 346 | 1 | 13 | 79000 | 1 | 9 | 43300 | 1 | 13 | 38400 | 1 | 13 | 23020 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 985 | A | 7 | 210 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3960 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.3 | 5 | 0
1980-05-29 | 1900-05-28 | 15:00 | 15 | 1159 | 1329 | 750 | 1 | 9 | 513 | 1 | 13 | 297 | 1 | 13 | 80600 | 1 | 9 | 53700 | 1 | 13 | 33700 | 1 | 13 | 14030 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 4 | A | 7 | 30.6 | 87.08 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 985 | A | 7 | 190 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.38 | 5 | 0
1980-05-29 | 1900-05-28 | 16:00 | 16 | 1020 | 1329 | 687 | 1 | 9 | 462 | 1 | 9 | 330 | 1 | 13 | 71900 | 1 | 9 | 48000 | 1 | 9 | 35000 | 1 | 13 | 11020 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 984 | A | 7 | 200 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.9 | 5 | 0
1980-05-29 | 1900-05-28 | 17:00 | 17 | 832 | 1329 | 514 | 1 | 9 | 465 | 1 | 9 | 227 | 1 | 13 | 54900 | 1 | 9 | 47800 | 1 | 9 | 24900 | 1 | 13 | 5600 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 2 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 984 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.72 | 5 | 0
1980-05-29 | 1900-05-28 | 18:00 | 18 | 610 | 1329 | 274 | 1 | 9 | 193 | 1 | 13 | 185 | 1 | 13 | 29900 | 1 | 9 | 19500 | 1 | 13 | 20900 | 1 | 13 | 4480 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 984 | A | 7 | 190 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.32 | 5 | 0
1980-05-29 | 1900-05-28 | 19:00 | 19 | 368 | 1329 | 95 | 1 | 9 | 66 | 1 | 9 | 77 | 1 | 13 | 10600 | 1 | 9 | 5900 | 1 | 9 | 9000 | 1 | 13 | 1700 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 984 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.64 | 5 | 0
1980-05-29 | 1900-05-28 | 20:00 | 20 | 124 | 1329 | 21 | 1 | 13 | 10 | 1 | 9 | 21 | 1 | 13 | 2400 | 1 | 13 | 600 | 1 | 9 | 2400 | 1 | 13 | 530 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 984 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.48 | 5 | 0
1980-05-29 | 1900-05-28 | 21:00 | 21 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 985 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3960 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.52 | 5 | 0
1980-05-29 | 1900-05-28 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 985 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.24 | 5 | 0
1980-05-29 | 1900-05-28 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 985 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.76 | 5 | 0
1980-05-29 | 1900-05-28 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 985 | A | 7 | 170 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 910 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.26 | 5 | 0
1980-05-30 | 1900-05-29 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 985 | A | 7 | 180 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 910 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.295 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.88 | 6 | 0
1980-05-30 | 1900-05-29 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 984 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 910 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.295 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.2 | 6 | 0
1980-05-30 | 1900-05-29 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 984 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.295 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.22 | 6 | 0
1980-05-30 | 1900-05-29 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 984 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.295 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.82 | 6 | 0
1980-05-30 | 1900-05-29 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 984 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.295 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.82 | 6 | 0
1980-05-30 | 1900-05-29 | 6:00 | 6 | 45 | 853 | 8 | 1 | 13 | 3 | 1 | 13 | 8 | 1 | 13 | 900 | 1 | 13 | 200 | 1 | 13 | 900 | 1 | 13 | 210 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 984 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.206 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.82 | 6 | 0
1980-05-30 | 1900-05-29 | 7:00 | 7 | 266 | 1329 | 90 | 1 | 9 | 166 | 1 | 9 | 69 | 1 | 13 | 10800 | 1 | 9 | 12400 | 1 | 9 | 8300 | 1 | 13 | 1300 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 984 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.295 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.9 | 6 | 0
1980-05-30 | 1900-05-29 | 8:00 | 8 | 511 | 1329 | 191 | 1 | 9 | 32 | 1 | 9 | 178 | 1 | 13 | 20800 | 1 | 9 | 3100 | 1 | 9 | 19700 | 1 | 13 | 4780 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 985 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 1040 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.295 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.08 | 6 | 0
1980-05-30 | 1900-05-29 | 9:00 | 9 | 744 | 1329 | 305 | 1 | 9 | 97 | 1 | 9 | 253 | 1 | 13 | 33800 | 1 | 9 | 9800 | 1 | 9 | 28300 | 1 | 13 | 7840 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 985 | A | 7 | 210 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 1490 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.295 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.16 | 6 | 0
1980-05-30 | 1900-05-29 | 10:00 | 10 | 947 | 1329 | 644 | 1 | 13 | 486 | 1 | 13 | 297 | 1 | 13 | 67500 | 1 | 13 | 50300 | 1 | 13 | 31600 | 1 | 13 | 8690 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 985 | A | 7 | 210 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.206 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.74 | 6 | 0
1980-05-30 | 1900-05-29 | 11:00 | 11 | 1108 | 1329 | 688 | 1 | 9 | 288 | 1 | 9 | 450 | 1 | 13 | 74200 | 1 | 9 | 31200 | 1 | 9 | 48200 | 1 | 13 | 18030 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 985 | A | 7 | 200 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 640 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.295 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.78 | 6 | 0
1980-05-30 | 1900-05-29 | 12:00 | 12 | 1215 | 1329 | 495 | 1 | 9 | 81 | 1 | 9 | 423 | 1 | 13 | 54900 | 1 | 9 | 8300 | 1 | 9 | 47300 | 1 | 13 | 21110 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 984 | A | 7 | 200 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.295 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.46 | 6 | 0
1980-05-30 | 1900-05-29 | 13:00 | 13 | 1261 | 1329 | 326 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 328 | 1 | 13 | 39400 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 39400 | 1 | 13 | 15260 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 984 | A | 7 | 200 | A | 7 | 9.8 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.295 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.26 | 6 | 0
1980-05-30 | 1900-05-29 | 14:00 | 14 | 1242 | 1329 | 505 | 1 | 9 | 20 | 1 | 9 | 486 | 1 | 13 | 58700 | 1 | 9 | 2000 | 1 | 9 | 56800 | 1 | 13 | 19790 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 984 | A | 7 | 220 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 1100 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.206 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.46 | 6 | 0
1980-05-30 | 1900-05-29 | 15:00 | 15 | 1160 | 1329 | 573 | 1 | 9 | 216 | 1 | 13 | 434 | 1 | 13 | 68300 | 1 | 9 | 23000 | 1 | 13 | 48200 | 1 | 13 | 18840 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 983 | A | 7 | 200 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.295 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.86 | 6 | 0
1980-05-30 | 1900-05-29 | 16:00 | 16 | 1021 | 1329 | 632 | 1 | 9 | 398 | 1 | 13 | 326 | 1 | 13 | 68900 | 1 | 9 | 43100 | 1 | 13 | 35700 | 1 | 13 | 10650 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 982 | A | 7 | 210 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 980 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.295 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.54 | 6 | 0
1980-05-30 | 1900-05-29 | 17:00 | 17 | 834 | 1329 | 465 | 1 | 9 | 349 | 1 | 13 | 246 | 1 | 13 | 50500 | 1 | 9 | 37300 | 1 | 13 | 27000 | 1 | 13 | 6260 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 982 | A | 7 | 200 | A | 7 | 9.8 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.295 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.04 | 6 | 0
1980-05-30 | 1900-05-29 | 18:00 | 18 | 612 | 1329 | 372 | 1 | 9 | 463 | 1 | 9 | 145 | 1 | 13 | 38000 | 1 | 9 | 45800 | 1 | 9 | 16900 | 1 | 13 | 2940 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 981 | A | 7 | 220 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.295 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.64 | 6 | 0
1980-05-30 | 1900-05-29 | 19:00 | 19 | 370 | 1329 | 170 | 1 | 9 | 272 | 1 | 9 | 91 | 1 | 13 | 17900 | 1 | 9 | 23900 | 1 | 9 | 11200 | 1 | 13 | 1740 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 982 | A | 7 | 230 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.295 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.06 | 6 | 0
1980-05-30 | 1900-05-29 | 20:00 | 20 | 127 | 1329 | 20 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 25 | 1 | 13 | 2900 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 2900 | 1 | 13 | 870 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 5 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 982 | A | 7 | 210 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.295 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.78 | 6 | 0
1980-05-30 | 1900-05-29 | 21:00 | 21 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | A | 7 | 5 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 983 | A | 7 | 200 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.295 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.92 | 6 | 0
1980-05-30 | 1900-05-29 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 983 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.295 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.12 | 6 | 0
1980-05-30 | 1900-05-29 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 983 | A | 7 | 210 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.295 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.74 | 6 | 0
1980-05-30 | 1900-05-29 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 983 | A | 7 | 210 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.295 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.54 | 6 | 0
1980-05-31 | 1900-05-30 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 984 | A | 7 | 240 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 910 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.94 | 7 | 0
1980-05-31 | 1900-05-30 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 984 | A | 7 | 230 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.44 | 7 | 0
1980-05-31 | 1900-05-30 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 984 | A | 7 | 210 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.28 | 7 | 0
1980-05-31 | 1900-05-30 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 985 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.2 | 7 | 0
1980-05-31 | 1900-05-30 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 985 | A | 7 | 230 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.2 | 7 | 0
1980-05-31 | 1900-05-30 | 6:00 | 6 | 46 | 852 | 18 | 1 | 9 | 22 | 1 | 9 | 16 | 1 | 13 | 1900 | 1 | 9 | 900 | 1 | 9 | 1900 | 1 | 13 | 330 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 985 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.2 | 7 | 0
1980-05-31 | 1900-05-30 | 7:00 | 7 | 267 | 1328 | 118 | 1 | 9 | 303 | 1 | 9 | 57 | 1 | 13 | 12400 | 1 | 9 | 22800 | 1 | 9 | 7900 | 1 | 13 | 1020 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 986 | A | 7 | 260 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.08 | 7 | 0
1980-05-31 | 1900-05-30 | 8:00 | 8 | 512 | 1328 | 295 | 1 | 9 | 514 | 1 | 9 | 96 | 1 | 13 | 30500 | 1 | 9 | 48200 | 1 | 9 | 11900 | 1 | 13 | 1860 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 987 | A | 7 | 250 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.16 | 7 | 0
1980-05-31 | 1900-05-30 | 9:00 | 9 | 745 | 1328 | 469 | 1 | 9 | 493 | 1 | 13 | 192 | 1 | 13 | 49600 | 1 | 9 | 50100 | 1 | 13 | 21500 | 1 | 13 | 4320 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 987 | A | 7 | 270 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.24 | 7 | 0
1980-05-31 | 1900-05-30 | 10:00 | 10 | 948 | 1328 | 703 | 1 | 9 | 735 | 1 | 13 | 156 | 1 | 13 | 72700 | 1 | 9 | 75000 | 1 | 13 | 19000 | 1 | 13 | 4540 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 987 | A | 7 | 260 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.92 | 7 | 0
1980-05-31 | 1900-05-30 | 11:00 | 11 | 1109 | 1328 | 849 | 1 | 9 | 791 | 1 | 9 | 166 | 1 | 13 | 86700 | 1 | 9 | 79500 | 1 | 9 | 20100 | 1 | 13 | 6120 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 988 | A | 7 | 290 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.18 | 7 | 0
1980-05-31 | 1900-05-30 | 12:00 | 12 | 1216 | 1328 | 887 | 1 | 9 | 704 | 1 | 13 | 239 | 1 | 13 | 94200 | 1 | 9 | 71800 | 1 | 13 | 28400 | 1 | 13 | 13790 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 988 | A | 7 | 270 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.08 | 7 | 0
1980-05-31 | 1900-05-30 | 13:00 | 13 | 1261 | 1328 | 670 | 1 | 9 | 344 | 1 | 13 | 348 | 1 | 13 | 72900 | 1 | 9 | 36000 | 1 | 13 | 38600 | 1 | 13 | 26020 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 989 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.78 | 7 | 0
1980-05-31 | 1900-05-30 | 14:00 | 14 | 1243 | 1328 | 781 | 1 | 9 | 479 | 1 | 13 | 332 | 1 | 13 | 84500 | 1 | 9 | 50100 | 1 | 13 | 37500 | 1 | 13 | 22320 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 988 | A | 7 | 230 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.66 | 7 | 0
1980-05-31 | 1900-05-30 | 15:00 | 15 | 1161 | 1328 | 871 | 1 | 9 | 733 | 1 | 13 | 217 | 1 | 13 | 91600 | 1 | 9 | 74900 | 1 | 13 | 26000 | 1 | 13 | 10220 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 988 | A | 7 | 290 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.86 | 7 | 0
1980-05-31 | 1900-05-30 | 16:00 | 16 | 1023 | 1328 | 758 | 1 | 9 | 704 | 1 | 9 | 188 | 1 | 13 | 77600 | 1 | 9 | 71700 | 1 | 9 | 22300 | 1 | 13 | 6180 | 1 | 18 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 987 | A | 7 | 260 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.04 | 7 | 0
1980-05-31 | 1900-05-30 | 17:00 | 17 | 836 | 1328 | 587 | 1 | 9 | 633 | 1 | 9 | 172 | 1 | 13 | 59600 | 1 | 9 | 63400 | 1 | 9 | 19600 | 1 | 13 | 4170 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 987 | A | 7 | 270 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.44 | 7 | 0
1980-05-31 | 1900-05-30 | 18:00 | 18 | 614 | 1328 | 388 | 1 | 9 | 508 | 1 | 9 | 152 | 1 | 13 | 40900 | 1 | 9 | 50200 | 1 | 9 | 17700 | 1 | 13 | 3100 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 986 | A | 7 | 270 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.04 | 7 | 0
1980-05-31 | 1900-05-30 | 19:00 | 19 | 372 | 1328 | 165 | 1 | 9 | 87 | 1 | 13 | 144 | 1 | 13 | 18400 | 1 | 9 | 7900 | 1 | 13 | 16200 | 1 | 13 | 3460 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 986 | A | 7 | 260 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.46 | 7 | 0
1980-05-31 | 1900-05-30 | 20:00 | 20 | 130 | 1328 | 34 | 1 | 9 | 11 | 1 | 13 | 33 | 1 | 13 | 3700 | 1 | 9 | 700 | 1 | 13 | 3700 | 1 | 13 | 790 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 986 | A | 7 | 270 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.5 | 7 | 0
1980-05-31 | 1900-05-30 | 21:00 | 21 | 1 | 100 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 987 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.46 | 7 | 0
1980-05-31 | 1900-05-30 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 21.6 | 70.88 | A | 7 | 15.2 | 59.36 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 987 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.98 | 7 | 0
1980-05-31 | 1900-05-30 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 20.9 | 69.62 | A | 7 | 15.3 | 59.54 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 987 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.42 | 7 | 0
1980-05-31 | 1900-05-30 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 20.3 | 68.54 | A | 7 | 15.5 | 59.9 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 987 | A | 7 | 160 | A | 7 | 2.3 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.74 | 7 | 0
1986-06-01 | 1900-05-31 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19.7 | 67.46 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 982 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.4 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.66 | 1 | 0
1986-06-01 | 1900-05-31 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19.1 | 66.38 | A | 7 | 15.8 | 60.44 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 982 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.5 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.28 | 1 | 0
1986-06-01 | 1900-05-31 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.4 | 65.12 | A | 7 | 15.9 | 60.62 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 982 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.5 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.02 | 1 | 0
1986-06-01 | 1900-05-31 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 981 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.04 | 1 | 0
1986-06-01 | 1900-05-31 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 981 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.56 | 1 | 0
1986-06-01 | 1900-05-31 | 6:00 | 6 | 46 | 874 | 18 | 1 | 13 | 40 | 1 | 9 | 14 | 1 | 13 | 1800 | 1 | 13 | 1300 | 1 | 9 | 1700 | 1 | 13 | 240 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 982 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.94 | 1 | 0
1986-06-01 | 1900-05-31 | 7:00 | 7 | 268 | 1328 | 128 | 1 | 13 | 397 | 1 | 9 | 48 | 1 | 13 | 13200 | 1 | 13 | 30500 | 1 | 9 | 7000 | 1 | 13 | 880 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 982 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.2 | 1 | 0
1986-06-01 | 1900-05-31 | 8:00 | 8 | 513 | 1328 | 310 | 1 | 9 | 610 | 1 | 9 | 75 | 1 | 13 | 32800 | 1 | 9 | 57900 | 1 | 9 | 10400 | 1 | 13 | 1510 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 982 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.76 | 1 | 0
1986-06-01 | 1900-05-31 | 9:00 | 9 | 745 | 1328 | 507 | 1 | 9 | 726 | 1 | 9 | 99 | 1 | 13 | 53100 | 1 | 9 | 71900 | 1 | 9 | 12700 | 1 | 13 | 2200 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 982 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.02 | 1 | 0
1986-06-01 | 1900-05-31 | 10:00 | 10 | 948 | 1328 | 691 | 1 | 9 | 802 | 1 | 9 | 118 | 1 | 13 | 73500 | 1 | 9 | 80900 | 1 | 9 | 15600 | 1 | 13 | 3300 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 982 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.98 | 1 | 0
1986-06-01 | 1900-05-31 | 11:00 | 11 | 1109 | 1328 | 799 | 1 | 9 | 758 | 1 | 9 | 165 | 1 | 13 | 83700 | 1 | 9 | 76200 | 1 | 9 | 20000 | 1 | 13 | 6100 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 982 | A | 7 | 270 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.64 | 1 | 0
1986-06-01 | 1900-05-31 | 12:00 | 12 | 1216 | 1328 | 870 | 1 | 13 | 679 | 1 | 13 | 248 | 1 | 13 | 92500 | 1 | 13 | 69100 | 1 | 13 | 29100 | 1 | 13 | 14310 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 982 | A | 7 | 290 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.74 | 1 | 0
1986-06-01 | 1900-05-31 | 13:00 | 13 | 1262 | 1328 | 904 | 1 | 13 | 669 | 1 | 13 | 267 | 1 | 13 | 96000 | 1 | 13 | 68000 | 1 | 13 | 31200 | 1 | 13 | 19470 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 982 | A | 7 | 260 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.32 | 1 | 0
1986-06-01 | 1900-05-31 | 14:00 | 14 | 1243 | 1328 | 863 | 1 | 13 | 526 | 1 | 13 | 370 | 1 | 13 | 92400 | 1 | 13 | 55000 | 1 | 13 | 40800 | 1 | 13 | 25060 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 981 | A | 7 | 260 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.9 | 1 | 0
1986-06-01 | 1900-05-31 | 15:00 | 15 | 1162 | 1328 | 776 | 1 | 13 | 599 | 1 | 13 | 251 | 1 | 13 | 81900 | 1 | 13 | 60700 | 1 | 13 | 28700 | 1 | 13 | 11710 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 981 | A | 7 | 260 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.9 | 1 | 0
1986-06-01 | 1900-05-31 | 16:00 | 16 | 1023 | 1328 | 676 | 1 | 13 | 581 | 1 | 13 | 229 | 1 | 13 | 70900 | 1 | 13 | 58600 | 1 | 13 | 25700 | 1 | 13 | 7370 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 980 | A | 7 | 270 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.5 | 1 | 0
1986-06-01 | 1900-05-31 | 17:00 | 17 | 837 | 1328 | 631 | 1 | 13 | 748 | 1 | 13 | 160 | 1 | 13 | 66400 | 1 | 13 | 75200 | 1 | 13 | 18900 | 1 | 13 | 3930 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 980 | A | 7 | 280 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.5 | 1 | 0
1986-06-01 | 1900-05-31 | 18:00 | 18 | 615 | 1328 | 361 | 1 | 9 | 463 | 1 | 9 | 148 | 1 | 13 | 38400 | 1 | 9 | 45800 | 1 | 9 | 17200 | 1 | 13 | 3010 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 980 | A | 7 | 270 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.02 | 1 | 0
1986-06-01 | 1900-05-31 | 19:00 | 19 | 374 | 1328 | 202 | 1 | 9 | 492 | 1 | 9 | 65 | 1 | 13 | 21100 | 1 | 9 | 42700 | 1 | 9 | 9100 | 1 | 13 | 1220 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 980 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.84 | 1 | 0
1986-06-01 | 1900-05-31 | 20:00 | 20 | 131 | 1328 | 41 | 1 | 13 | 65 | 1 | 9 | 35 | 1 | 13 | 4500 | 1 | 13 | 3500 | 1 | 9 | 4200 | 1 | 13 | 730 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 980 | A | 7 | 230 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.68 | 1 | 0
1986-06-01 | 1900-05-31 | 21:00 | 21 | 1 | 122 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 981 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.62 | 1 | 0
1986-06-01 | 1900-05-31 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 982 | A | 7 | 340 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.66 | 1 | 0
1986-06-01 | 1900-05-31 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 982 | A | 7 | 340 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.32 | 1 | 0
1986-06-01 | 1900-05-31 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 983 | A | 7 | 350 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.96 | 1 | 0
1986-06-02 | 1900-06-01 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 984 | A | 7 | 350 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.168 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.88 | 2 | 0
1986-06-02 | 1900-06-01 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 984 | A | 7 | 350 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 550 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.168 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.42 | 2 | 0
1986-06-02 | 1900-06-01 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 984 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 550 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.168 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.48 | 2 | 0
1986-06-02 | 1900-06-01 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 985 | A | 7 | 50 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 580 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.168 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.68 | 2 | 0
1986-06-02 | 1900-06-01 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 986 | A | 7 | 50 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 610 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.168 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.7 | 2 | 0
1986-06-02 | 1900-06-01 | 6:00 | 6 | 47 | 874 | 13 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 13 | 1 | 13 | 1500 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1500 | 1 | 13 | 470 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 987 | A | 7 | 60 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 700 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.18 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.94 | 2 | 0
1986-06-02 | 1900-06-01 | 7:00 | 7 | 269 | 1328 | 65 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 65 | 1 | 13 | 7300 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 7300 | 1 | 13 | 2290 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 988 | A | 7 | 40 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 760 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.18 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.56 | 2 | 0
1986-06-02 | 1900-06-01 | 8:00 | 8 | 514 | 1328 | 274 | 1 | 9 | 334 | 1 | 9 | 144 | 1 | 13 | 29200 | 1 | 9 | 32700 | 1 | 9 | 16500 | 1 | 13 | 2970 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 989 | A | 7 | 50 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.18 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.24 | 2 | 0
1986-06-02 | 1900-06-01 | 9:00 | 9 | 746 | 1328 | 481 | 1 | 9 | 627 | 1 | 9 | 128 | 1 | 13 | 50700 | 1 | 9 | 62700 | 1 | 9 | 15400 | 1 | 13 | 2910 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 990 | A | 7 | 40 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.18 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.64 | 2 | 0
1986-06-02 | 1900-06-01 | 10:00 | 10 | 949 | 1328 | 696 | 1 | 9 | 758 | 1 | 9 | 153 | 1 | 13 | 74300 | 1 | 9 | 77400 | 1 | 9 | 18900 | 1 | 13 | 4470 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 990 | A | 7 | 20 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.18 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.6 | 2 | 0
1986-06-02 | 1900-06-01 | 11:00 | 11 | 1109 | 1328 | 838 | 1 | 9 | 797 | 1 | 9 | 171 | 1 | 13 | 87500 | 1 | 9 | 80000 | 1 | 9 | 20500 | 1 | 13 | 6270 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 991 | A | 7 | 70 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.18 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.18 | 2 | 0
1986-06-02 | 1900-06-01 | 12:00 | 12 | 1216 | 1328 | 934 | 1 | 9 | 821 | 1 | 9 | 181 | 1 | 13 | 98300 | 1 | 9 | 82700 | 1 | 9 | 22400 | 1 | 13 | 9790 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 991 | A | 7 | 30 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.18 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.86 | 2 | 0
1986-06-02 | 1900-06-01 | 13:00 | 13 | 1262 | 1328 | 981 | 1 | 9 | 835 | 1 | 9 | 186 | 1 | 13 | 103500 | 1 | 9 | 84200 | 1 | 9 | 23300 | 1 | 13 | 12880 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 991 | A | 7 | 30 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 20900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.18 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.74 | 2 | 0
1986-06-02 | 1900-06-01 | 14:00 | 14 | 1244 | 1328 | 959 | 1 | 9 | 827 | 1 | 9 | 184 | 1 | 13 | 101200 | 1 | 9 | 83300 | 1 | 9 | 22900 | 1 | 13 | 11440 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 991 | A | 7 | 70 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 20900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.18 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.9 | 2 | 0
1986-06-02 | 1900-06-01 | 15:00 | 15 | 1163 | 1328 | 887 | 1 | 9 | 811 | 1 | 9 | 176 | 1 | 13 | 93000 | 1 | 9 | 81600 | 1 | 9 | 21400 | 1 | 13 | 7670 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 990 | A | 7 | 60 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 22500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.18 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.9 | 2 | 0
1986-06-02 | 1900-06-01 | 16:00 | 16 | 1025 | 1328 | 760 | 1 | 9 | 775 | 1 | 9 | 162 | 1 | 13 | 79000 | 1 | 9 | 77500 | 1 | 9 | 19000 | 1 | 13 | 4800 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 990 | A | 7 | 40 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.18 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.28 | 2 | 0
1986-06-02 | 1900-06-01 | 17:00 | 17 | 838 | 1328 | 593 | 1 | 9 | 719 | 1 | 9 | 140 | 1 | 13 | 63100 | 1 | 9 | 72800 | 1 | 9 | 17000 | 1 | 13 | 3510 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 990 | A | 7 | 70 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.18 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.78 | 2 | 0
1986-06-02 | 1900-06-01 | 18:00 | 18 | 617 | 1328 | 395 | 1 | 9 | 615 | 1 | 9 | 110 | 1 | 13 | 41400 | 1 | 9 | 59900 | 1 | 9 | 13500 | 1 | 13 | 2260 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 990 | A | 7 | 60 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.18 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.18 | 2 | 0
1986-06-02 | 1900-06-01 | 19:00 | 19 | 376 | 1328 | 195 | 1 | 9 | 428 | 1 | 9 | 74 | 1 | 13 | 20100 | 1 | 9 | 36900 | 1 | 9 | 9600 | 1 | 13 | 1360 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 991 | A | 7 | 90 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.18 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.02 | 2 | 0
1986-06-02 | 1900-06-01 | 20:00 | 20 | 134 | 1328 | 42 | 1 | 13 | 103 | 1 | 9 | 32 | 1 | 13 | 4500 | 1 | 13 | 5000 | 1 | 9 | 4000 | 1 | 13 | 580 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 991 | A | 7 | 60 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.18 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.84 | 2 | 0
1986-06-02 | 1900-06-01 | 21:00 | 21 | 1 | 122 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 991 | A | 7 | 70 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.18 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.96 | 2 | 0
1986-06-02 | 1900-06-01 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 992 | A | 7 | 70 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.168 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.18 | 2 | 0
1986-06-02 | 1900-06-01 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 992 | A | 7 | 70 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.168 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.82 | 2 | 0
1986-06-02 | 1900-06-01 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 992 | A | 7 | 90 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.168 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.04 | 2 | 0
1986-06-03 | 1900-06-02 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 992 | A | 7 | 80 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.168 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.64 | 3 | 0
1986-06-03 | 1900-06-02 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 992 | A | 7 | 70 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.168 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.16 | 3 | 0
1986-06-03 | 1900-06-02 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 992 | A | 7 | 70 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.168 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.28 | 3 | 0
1986-06-03 | 1900-06-02 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 992 | A | 7 | 80 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.168 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.58 | 3 | 0
1986-06-03 | 1900-06-02 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 992 | A | 7 | 90 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.168 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.18 | 3 | 0
1986-06-03 | 1900-06-02 | 6:00 | 6 | 48 | 874 | 19 | 1 | 13 | 38 | 1 | 9 | 16 | 1 | 13 | 2000 | 1 | 13 | 1200 | 1 | 9 | 1900 | 1 | 13 | 270 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 992 | A | 7 | 70 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.6 | 3 | 0
1986-06-03 | 1900-06-02 | 7:00 | 7 | 270 | 1328 | 129 | 1 | 13 | 373 | 1 | 9 | 53 | 1 | 13 | 13200 | 1 | 13 | 28600 | 1 | 9 | 7400 | 1 | 13 | 950 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 992 | A | 7 | 90 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.56 | 3 | 0
1986-06-03 | 1900-06-02 | 8:00 | 8 | 514 | 1328 | 319 | 1 | 9 | 608 | 1 | 9 | 83 | 1 | 13 | 33400 | 1 | 9 | 57500 | 1 | 9 | 11100 | 1 | 13 | 1650 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 992 | A | 7 | 100 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.12 | 3 | 0
1986-06-03 | 1900-06-02 | 9:00 | 9 | 746 | 1328 | 522 | 1 | 9 | 730 | 1 | 9 | 111 | 1 | 13 | 55600 | 1 | 9 | 73500 | 1 | 9 | 14200 | 1 | 13 | 2570 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 993 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 20900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.18 | 3 | 0
1986-06-03 | 1900-06-02 | 10:00 | 10 | 949 | 1328 | 704 | 1 | 9 | 799 | 1 | 9 | 132 | 1 | 13 | 73900 | 1 | 9 | 80200 | 1 | 9 | 16500 | 1 | 13 | 3570 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 993 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 22500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.24 | 3 | 0
1986-06-03 | 1900-06-02 | 11:00 | 11 | 1110 | 1328 | 849 | 1 | 9 | 839 | 1 | 9 | 147 | 1 | 13 | 90200 | 1 | 9 | 84800 | 1 | 9 | 19100 | 1 | 13 | 5610 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 992 | A | 7 | 130 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 22500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.12 | 3 | 0
1986-06-03 | 1900-06-02 | 12:00 | 12 | 1217 | 1328 | 947 | 1 | 9 | 861 | 1 | 9 | 156 | 1 | 13 | 101200 | 1 | 9 | 87300 | 1 | 9 | 21000 | 1 | 13 | 8680 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 991 | A | 7 | 150 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 22500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.78 | 3 | 0
1986-06-03 | 1900-06-02 | 13:00 | 13 | 1263 | 1328 | 938 | 1 | 9 | 821 | 1 | 9 | 156 | 1 | 13 | 100900 | 1 | 9 | 83400 | 1 | 9 | 21400 | 1 | 13 | 11110 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 991 | A | 7 | 90 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 22500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.46 | 3 | 0
1986-06-03 | 1900-06-02 | 14:00 | 14 | 1245 | 1328 | 924 | 1 | 9 | 814 | 1 | 9 | 161 | 1 | 13 | 99000 | 1 | 9 | 82500 | 1 | 9 | 21400 | 1 | 13 | 10270 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 990 | A | 7 | 110 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 22500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.84 | 3 | 0
1986-06-03 | 1900-06-02 | 15:00 | 15 | 1164 | 1328 | 854 | 1 | 9 | 792 | 1 | 9 | 159 | 1 | 13 | 90600 | 1 | 9 | 80000 | 1 | 9 | 20300 | 1 | 13 | 7120 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 990 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.02 | 3 | 0
1986-06-03 | 1900-06-02 | 16:00 | 16 | 1026 | 1328 | 767 | 1 | 9 | 806 | 1 | 9 | 144 | 1 | 13 | 80800 | 1 | 9 | 81100 | 1 | 9 | 17900 | 1 | 13 | 4450 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.32 | A | 7 | 989 | A | 7 | 90 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.2 | 3 | 0
1986-06-03 | 1900-06-02 | 17:00 | 17 | 840 | 1328 | 590 | 1 | 9 | 736 | 1 | 9 | 125 | 1 | 13 | 63200 | 1 | 9 | 74900 | 1 | 9 | 15800 | 1 | 13 | 3180 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.28 | A | 7 | 989 | A | 7 | 140 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.58 | 3 | 0
1986-06-03 | 1900-06-02 | 18:00 | 18 | 619 | 1328 | 404 | 1 | 9 | 663 | 1 | 9 | 96 | 1 | 13 | 42800 | 1 | 9 | 65000 | 1 | 9 | 12500 | 1 | 13 | 2020 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.32 | A | 7 | 988 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.2 | 3 | 0
1986-06-03 | 1900-06-02 | 19:00 | 19 | 378 | 1328 | 204 | 1 | 9 | 487 | 1 | 9 | 66 | 1 | 13 | 21200 | 1 | 9 | 42400 | 1 | 9 | 9200 | 1 | 13 | 1240 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 988 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.42 | 3 | 0
1986-06-03 | 1900-06-02 | 20:00 | 20 | 136 | 1328 | 45 | 1 | 13 | 151 | 1 | 9 | 31 | 1 | 13 | 4900 | 1 | 13 | 7800 | 1 | 9 | 4100 | 1 | 13 | 550 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 988 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.08 | 3 | 0
1986-06-03 | 1900-06-02 | 21:00 | 21 | 1 | 144 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 989 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.62 | 3 | 0
1986-06-03 | 1900-06-02 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 989 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.168 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.86 | 3 | 0
1986-06-03 | 1900-06-02 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 989 | A | 7 | 170 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.168 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.74 | 3 | 0
1986-06-03 | 1900-06-02 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 989 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.168 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.74 | 3 | 0
1986-06-04 | 1900-06-03 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 988 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.168 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.68 | 4 | 0
1986-06-04 | 1900-06-03 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 988 | A | 7 | 160 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.168 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.86 | 4 | 0
1986-06-04 | 1900-06-03 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 987 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.168 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.66 | 4 | 0
1986-06-04 | 1900-06-03 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 988 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.168 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.06 | 4 | 0
1986-06-04 | 1900-06-03 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 988 | A | 7 | 130 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.168 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.48 | 4 | 0
1986-06-04 | 1900-06-03 | 6:00 | 6 | 49 | 896 | 16 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 16 | 1 | 13 | 1800 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1800 | 1 | 13 | 550 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 988 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.76 | 4 | 0
1986-06-04 | 1900-06-03 | 7:00 | 7 | 271 | 1327 | 59 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 59 | 1 | 13 | 6700 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 6700 | 1 | 13 | 2150 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 989 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.64 | 4 | 0
1986-06-04 | 1900-06-03 | 8:00 | 8 | 515 | 1327 | 289 | 1 | 13 | 318 | 1 | 13 | 165 | 1 | 13 | 30500 | 1 | 13 | 31100 | 1 | 13 | 18400 | 1 | 13 | 3510 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 988 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.9 | 4 | 0
1986-06-04 | 1900-06-03 | 9:00 | 9 | 747 | 1327 | 481 | 1 | 13 | 581 | 1 | 13 | 154 | 1 | 13 | 50100 | 1 | 13 | 57600 | 1 | 13 | 17600 | 1 | 13 | 3410 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 989 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.86 | 4 | 0
1986-06-04 | 1900-06-03 | 10:00 | 10 | 950 | 1327 | 483 | 1 | 13 | 364 | 1 | 13 | 222 | 1 | 13 | 52200 | 1 | 13 | 37900 | 1 | 13 | 25100 | 1 | 13 | 6370 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 988 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.04 | 4 | 0
1986-06-04 | 1900-06-03 | 11:00 | 11 | 1110 | 1327 | 822 | 1 | 13 | 714 | 1 | 13 | 224 | 1 | 13 | 87000 | 1 | 13 | 72600 | 1 | 13 | 26200 | 1 | 13 | 8990 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 988 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.7 | 4 | 0
1986-06-04 | 1900-06-03 | 12:00 | 12 | 1217 | 1327 | 696 | 1 | 13 | 332 | 1 | 13 | 391 | 1 | 13 | 76600 | 1 | 13 | 36100 | 1 | 13 | 43500 | 1 | 13 | 21040 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 988 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 910 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.46 | 4 | 0
1986-06-04 | 1900-06-03 | 13:00 | 13 | 1263 | 1327 | 873 | 1 | 9 | 452 | 1 | 9 | 443 | 1 | 13 | 92100 | 1 | 9 | 47100 | 1 | 9 | 47100 | 1 | 13 | 34030 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 987 | A | 7 | 160 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 910 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.66 | 4 | 0
1986-06-04 | 1900-06-03 | 14:00 | 14 | 1245 | 1327 | 204 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 202 | 1 | 13 | 25400 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 25200 | 1 | 13 | 10280 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 987 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 760 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.52 | 4 | 0
1986-06-04 | 1900-06-03 | 15:00 | 15 | 1165 | 1327 | 177 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 176 | 1 | 13 | 22000 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 21900 | 1 | 13 | 9040 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 987 | A | 7 | 210 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 1130 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.04 | 4 | 0
1986-06-04 | 1900-06-03 | 16:00 | 16 | 1027 | 1327 | 291 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 286 | 1 | 13 | 34200 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 33800 | 1 | 13 | 13010 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 986 | A | 7 | 190 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 490 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.52 | 4 | 0
1986-06-04 | 1900-06-03 | 17:00 | 17 | 842 | 1327 | 217 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 214 | 1 | 13 | 25300 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 25100 | 1 | 13 | 9530 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 986 | A | 7 | 190 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 490 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.44 | 4 | 0
1986-06-04 | 1900-06-03 | 18:00 | 18 | 621 | 1327 | 178 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 176 | 1 | 13 | 20300 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 20100 | 1 | 13 | 6990 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 985 | A | 7 | 180 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 490 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.44 | 4 | 0
1986-06-04 | 1900-06-03 | 19:00 | 19 | 380 | 1327 | 80 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 79 | 1 | 13 | 9200 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 9100 | 1 | 13 | 3060 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 985 | A | 7 | 180 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 850 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.74 | 4 | 0
1986-06-04 | 1900-06-03 | 20:00 | 20 | 138 | 1327 | 38 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 38 | 1 | 13 | 4200 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 4200 | 1 | 13 | 1210 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 985 | A | 7 | 160 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 850 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.06 | 4 | 0
1986-06-04 | 1900-06-03 | 21:00 | 21 | 1 | 166 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 986 | A | 7 | 160 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.46 | 4 | 0
1986-06-04 | 1900-06-03 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 986 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.168 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.86 | 4 | 0
1986-06-04 | 1900-06-03 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 986 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.168 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.48 | 4 | 0
1986-06-04 | 1900-06-03 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 986 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.168 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.48 | 4 | 0
1986-06-05 | 1900-06-04 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 986 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 910 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.169 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.78 | 5 | 0
1986-06-05 | 1900-06-04 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 985 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.169 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.48 | 5 | 0
1986-06-05 | 1900-06-04 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 985 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.169 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.78 | 5 | 0
1986-06-05 | 1900-06-04 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 985 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.169 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.48 | 5 | 0
1986-06-05 | 1900-06-04 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 985 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.169 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.48 | 5 | 0
1986-06-05 | 1900-06-04 | 6:00 | 6 | 49 | 896 | 18 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 18 | 1 | 13 | 2000 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2000 | 1 | 13 | 610 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 985 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 610 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.78 | 5 | 0
1986-06-05 | 1900-06-04 | 7:00 | 7 | 272 | 1327 | 76 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 76 | 1 | 13 | 8500 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 8500 | 1 | 13 | 2560 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 985 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 640 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.16 | 5 | 0
1986-06-05 | 1900-06-04 | 8:00 | 8 | 515 | 1327 | 150 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 149 | 1 | 13 | 16900 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 16800 | 1 | 13 | 5610 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 985 | A | 7 | 230 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 610 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.36 | 5 | 0
1986-06-05 | 1900-06-04 | 9:00 | 9 | 747 | 1327 | 249 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 248 | 1 | 13 | 28200 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 28200 | 1 | 13 | 9840 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 985 | A | 7 | 220 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 400 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.06 | 5 | 0
1986-06-05 | 1900-06-04 | 10:00 | 10 | 950 | 1327 | 321 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 320 | 1 | 13 | 36900 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 36900 | 1 | 13 | 13510 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 985 | A | 7 | 230 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.76 | 5 | 0
1986-06-05 | 1900-06-04 | 11:00 | 11 | 1110 | 1327 | 427 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 427 | 1 | 13 | 49200 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 49200 | 1 | 13 | 17530 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 985 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 520 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.04 | 5 | 0
1986-06-05 | 1900-06-04 | 12:00 | 12 | 1217 | 1327 | 455 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 454 | 1 | 13 | 53100 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 52900 | 1 | 13 | 18870 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 985 | A | 7 | 220 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 400 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.76 | 5 | 0
1986-06-05 | 1900-06-04 | 13:00 | 13 | 1264 | 1327 | 446 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 445 | 1 | 13 | 52400 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 52300 | 1 | 13 | 18900 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 985 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 850 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.38 | 5 | 0
1986-06-05 | 1900-06-04 | 14:00 | 14 | 1246 | 1327 | 477 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 475 | 1 | 13 | 55600 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 55400 | 1 | 13 | 19570 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 984 | A | 7 | 190 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.38 | 5 | 0
1986-06-05 | 1900-06-04 | 15:00 | 15 | 1166 | 1327 | 415 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 414 | 1 | 13 | 48200 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 48200 | 1 | 13 | 17530 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 984 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 400 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.62 | 5 | 0
1986-06-05 | 1900-06-04 | 16:00 | 16 | 1028 | 1327 | 361 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 360 | 1 | 13 | 41700 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 41600 | 1 | 13 | 15240 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 984 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 400 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.94 | 5 | 0
1986-06-05 | 1900-06-04 | 17:00 | 17 | 843 | 1327 | 288 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 287 | 1 | 13 | 32800 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 32800 | 1 | 13 | 11690 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 983 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 980 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.82 | 5 | 0
1986-06-05 | 1900-06-04 | 18:00 | 18 | 623 | 1327 | 190 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 189 | 1 | 13 | 21500 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 21400 | 1 | 13 | 7350 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 983 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 1310 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.62 | 5 | 0
1986-06-05 | 1900-06-04 | 19:00 | 19 | 382 | 1327 | 119 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 119 | 1 | 13 | 13200 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 13200 | 1 | 13 | 4080 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 984 | A | 7 | 170 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.52 | 5 | 0
1986-06-05 | 1900-06-04 | 20:00 | 20 | 141 | 1327 | 31 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 31 | 1 | 13 | 3500 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 3500 | 1 | 13 | 1060 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 984 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 1370 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.94 | 5 | 0
1986-06-05 | 1900-06-04 | 21:00 | 21 | 2 | 166 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 984 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 1370 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.122 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.74 | 5 | 0
1986-06-05 | 1900-06-04 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 984 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 820 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.169 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.56 | 5 | 0
1986-06-05 | 1900-06-04 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 984 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 550 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.169 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.26 | 5 | 0
1986-06-05 | 1900-06-04 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 1 | A | 7 | 984 | A | 7 | 280 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.169 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.96 | 5 | 0
1986-06-06 | 1900-06-05 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 984 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.169 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.58 | 6 | 0
1986-06-06 | 1900-06-05 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 983 | A | 7 | 110 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 1400 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.169 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.38 | 6 | 0
1986-06-06 | 1900-06-05 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 983 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 90 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.169 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.28 | 6 | 0
1986-06-06 | 1900-06-05 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 983 | A | 7 | 330 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 520 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.169 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.38 | 6 | 0
1986-06-06 | 1900-06-05 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 984 | A | 7 | 280 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 430 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.169 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.38 | 6 | 0
1986-06-06 | 1900-06-05 | 6:00 | 6 | 50 | 895 | 10 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 13 | 1200 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1200 | 1 | 13 | 370 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 984 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 1370 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.38 | 6 | 0
1986-06-06 | 1900-06-05 | 7:00 | 7 | 272 | 1326 | 72 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 71 | 1 | 13 | 8000 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 8000 | 1 | 13 | 2450 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 984 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 1460 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.38 | 6 | 0
1986-06-06 | 1900-06-05 | 8:00 | 8 | 516 | 1326 | 160 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 160 | 1 | 13 | 17900 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 17900 | 1 | 13 | 5880 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 984 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.46 | 6 | 0
1986-06-06 | 1900-06-05 | 9:00 | 9 | 747 | 1326 | 277 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 277 | 1 | 13 | 31200 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 31200 | 1 | 13 | 10520 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 984 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 150 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.64 | 6 | 0
1986-06-06 | 1900-06-05 | 10:00 | 10 | 950 | 1326 | 335 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 334 | 1 | 13 | 38400 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 38300 | 1 | 13 | 13890 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 984 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 490 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.62 | 6 | 0
1986-06-06 | 1900-06-05 | 11:00 | 11 | 1110 | 1326 | 239 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 238 | 1 | 13 | 28800 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 28800 | 1 | 13 | 11560 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 984 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.02 | 6 | 0
1986-06-06 | 1900-06-05 | 12:00 | 12 | 1217 | 1326 | 442 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 441 | 1 | 13 | 51600 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 51500 | 1 | 13 | 18540 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 983 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 760 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.02 | 6 | 0
1986-06-06 | 1900-06-05 | 13:00 | 13 | 1264 | 1326 | 464 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 463 | 1 | 13 | 54200 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 54200 | 1 | 13 | 19380 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 983 | A | 7 | 130 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 1190 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.12 | 6 | 0
1986-06-06 | 1900-06-05 | 14:00 | 14 | 1246 | 1326 | 451 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 450 | 1 | 13 | 52800 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 52700 | 1 | 13 | 18940 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 983 | A | 7 | 160 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 910 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.32 | 6 | 0
1986-06-06 | 1900-06-05 | 15:00 | 15 | 1166 | 1326 | 442 | 1 | 9 | 130 | 1 | 9 | 328 | 1 | 13 | 49400 | 1 | 9 | 13900 | 1 | 9 | 37100 | 1 | 13 | 14520 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 982 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.1 | 6 | 0
1986-06-06 | 1900-06-05 | 16:00 | 16 | 1029 | 1326 | 585 | 1 | 13 | 415 | 1 | 13 | 263 | 1 | 13 | 63000 | 1 | 13 | 43300 | 1 | 13 | 29300 | 1 | 13 | 8830 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 982 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.18 | 6 | 0
1986-06-06 | 1900-06-05 | 17:00 | 17 | 844 | 1326 | 470 | 1 | 13 | 338 | 1 | 13 | 255 | 1 | 13 | 51000 | 1 | 13 | 36100 | 1 | 13 | 27900 | 1 | 13 | 6590 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 6 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 982 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.18 | 6 | 0
1986-06-06 | 1900-06-05 | 18:00 | 18 | 624 | 1326 | 343 | 1 | 13 | 247 | 1 | 13 | 227 | 1 | 13 | 37100 | 1 | 13 | 25000 | 1 | 13 | 25300 | 1 | 13 | 5550 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 982 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.38 | 6 | 0
1986-06-06 | 1900-06-05 | 19:00 | 19 | 384 | 1326 | 115 | 1 | 9 | 26 | 1 | 9 | 108 | 1 | 13 | 12700 | 1 | 9 | 2300 | 1 | 9 | 12000 | 1 | 13 | 2850 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 982 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.6 | 6 | 0
1986-06-06 | 1900-06-05 | 20:00 | 20 | 143 | 1326 | 19 | 1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 19 | 1 | 13 | 2300 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2300 | 1 | 13 | 720 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 982 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 5490 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.52 | 6 | 0
1986-06-06 | 1900-06-05 | 21:00 | 21 | 2 | 188 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 982 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 5490 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.94 | 6 | 0
1986-06-06 | 1900-06-05 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 982 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 5490 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.169 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.56 | 6 | 0
1986-06-06 | 1900-06-05 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 982 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.169 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.56 | 6 | 0
1986-06-06 | 1900-06-05 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 982 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.169 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.46 | 6 | 0
1986-06-07 | 1900-06-06 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 981 | A | 7 | 130 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 1370 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.169 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.46 | 7 | 0
1986-06-07 | 1900-06-06 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 981 | A | 7 | 160 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 1370 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.169 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.36 | 7 | 0
1986-06-07 | 1900-06-06 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 980 | A | 7 | 180 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.169 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.36 | 7 | 0
1986-06-07 | 1900-06-06 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 981 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.169 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.36 | 7 | 0
1986-06-07 | 1900-06-06 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 980 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 610 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.169 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.36 | 7 | 0
1986-06-07 | 1900-06-06 | 6:00 | 6 | 50 | 917 | 15 | 1 | 13 | 12 | 1 | 9 | 14 | 1 | 13 | 1600 | 1 | 13 | 600 | 1 | 9 | 1600 | 1 | 13 | 350 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 980 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 910 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.28 | 7 | 0
1986-06-07 | 1900-06-06 | 7:00 | 7 | 273 | 1326 | 74 | 1 | 13 | 7 | 1 | 9 | 73 | 1 | 13 | 8300 | 1 | 13 | 300 | 1 | 9 | 8200 | 1 | 13 | 2500 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 980 | A | 7 | 160 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 910 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.56 | 7 | 0
1986-06-07 | 1900-06-06 | 8:00 | 8 | 516 | 1326 | 175 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 172 | 1 | 13 | 19500 | 1 | 9 | 600 | 1 | 9 | 19300 | 1 | 13 | 6150 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 980 | A | 7 | 160 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 490 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.74 | 7 | 0
1986-06-07 | 1900-06-06 | 9:00 | 9 | 747 | 1326 | 279 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 277 | 1 | 13 | 31400 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 31200 | 1 | 13 | 10520 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 980 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 270 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.56 | 7 | 0
1986-06-07 | 1900-06-06 | 10:00 | 10 | 950 | 1326 | 272 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 267 | 1 | 13 | 31800 | 1 | 9 | 600 | 1 | 9 | 31300 | 1 | 13 | 11940 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 980 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 370 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.72 | 7 | 0
1986-06-07 | 1900-06-06 | 11:00 | 11 | 1110 | 1326 | 550 | 1 | 13 | 226 | 1 | 13 | 360 | 1 | 13 | 60100 | 1 | 13 | 24500 | 1 | 13 | 39500 | 1 | 13 | 14110 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 980 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.68 | 7 | 0
1986-06-07 | 1900-06-06 | 12:00 | 12 | 1218 | 1326 | 834 | 1 | 13 | 641 | 1 | 13 | 245 | 1 | 13 | 88800 | 1 | 13 | 65300 | 1 | 13 | 28700 | 1 | 13 | 14380 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 4 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 980 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.26 | 7 | 0
1986-06-07 | 1900-06-06 | 13:00 | 13 | 1264 | 1326 | 264 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 262 | 1 | 13 | 32400 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 32200 | 1 | 13 | 12810 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 979 | A | 7 | 230 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 760 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.88 | 7 | 0
1986-06-07 | 1900-06-06 | 14:00 | 14 | 1247 | 1326 | 904 | 1 | 13 | 610 | 1 | 13 | 330 | 1 | 13 | 98000 | 1 | 13 | 63900 | 1 | 13 | 37800 | 1 | 13 | 22950 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 5 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 978 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.66 | 7 | 0
1986-06-07 | 1900-06-06 | 15:00 | 15 | 1167 | 1326 | 438 | 1 | 9 | 182 | 1 | 9 | 277 | 1 | 13 | 49100 | 1 | 9 | 19900 | 1 | 9 | 31600 | 1 | 13 | 12260 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 978 | A | 7 | 180 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.68 | 7 | 0
1986-06-07 | 1900-06-06 | 16:00 | 16 | 1030 | 1326 | 325 | 1 | 9 | 168 | 1 | 9 | 194 | 1 | 13 | 36800 | 1 | 9 | 18300 | 1 | 9 | 22600 | 1 | 13 | 6070 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 978 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.9 | 7 | 0
1986-06-07 | 1900-06-06 | 17:00 | 17 | 846 | 1326 | 483 | 1 | 13 | 336 | 1 | 13 | 269 | 1 | 13 | 52200 | 1 | 13 | 35900 | 1 | 13 | 29200 | 1 | 13 | 7030 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 977 | A | 7 | 220 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.68 | 7 | 0
1986-06-07 | 1900-06-06 | 18:00 | 18 | 626 | 1326 | 102 | 1 | 9 | 24 | 1 | 9 | 90 | 1 | 13 | 11200 | 1 | 9 | 2300 | 1 | 9 | 10100 | 1 | 13 | 2960 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 977 | A | 7 | 280 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 610 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.6 | 7 | 0
1986-06-07 | 1900-06-06 | 19:00 | 19 | 386 | 1326 | 93 | 1 | 9 | 91 | 1 | 9 | 66 | 1 | 13 | 10400 | 1 | 9 | 8300 | 1 | 9 | 8000 | 1 | 13 | 1470 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 977 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.56 | 7 | 0
1986-06-07 | 1900-06-06 | 20:00 | 20 | 145 | 1326 | 35 | 1 | 13 | 11 | 1 | 9 | 34 | 1 | 13 | 3900 | 1 | 13 | 700 | 1 | 9 | 3800 | 1 | 13 | 830 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 978 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.56 | 7 | 0
1986-06-07 | 1900-06-06 | 21:00 | 21 | 2 | 210 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 978 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.36 | 7 | 0
1986-06-07 | 1900-06-06 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 978 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.169 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.36 | 7 | 0
1986-06-07 | 1900-06-06 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 979 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.169 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.36 | 7 | 0
1986-06-07 | 1900-06-06 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 979 | A | 7 | 280 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.169 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.36 | 7 | 0
1986-06-08 | 1900-06-07 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 979 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.28 | 1 | 0
1986-06-08 | 1900-06-07 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 979 | A | 7 | 260 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.38 | 1 | 0
1986-06-08 | 1900-06-07 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 1 | A | 7 | 979 | A | 7 | 300 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.82 | 1 | 0
1986-06-08 | 1900-06-07 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 1 | A | 7 | 979 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.82 | 1 | 0
1986-06-08 | 1900-06-07 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 1 | A | 7 | 980 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.84 | 1 | 0
1986-06-08 | 1900-06-07 | 6:00 | 6 | 51 | 917 | 18 | 1 | 13 | 16 | 1 | 9 | 16 | 1 | 13 | 1900 | 1 | 13 | 900 | 1 | 9 | 1800 | 1 | 13 | 390 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 1 | A | 7 | 981 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 2000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.92 | 1 | 0
1986-06-08 | 1900-06-07 | 7:00 | 7 | 273 | 1326 | 117 | 1 | 13 | 183 | 1 | 9 | 79 | 1 | 13 | 12300 | 1 | 13 | 13900 | 1 | 9 | 9400 | 1 | 13 | 1530 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 1 | A | 7 | 982 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 2000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.9 | 1 | 0
1986-06-08 | 1900-06-07 | 8:00 | 8 | 517 | 1326 | 140 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 138 | 1 | 13 | 15800 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 15700 | 1 | 13 | 5330 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 983 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.36 | 1 | 0
1986-06-08 | 1900-06-07 | 9:00 | 9 | 747 | 1326 | 466 | 1 | 9 | 525 | 1 | 9 | 169 | 1 | 13 | 50000 | 1 | 9 | 53500 | 1 | 9 | 19800 | 1 | 13 | 3770 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 2 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 983 | A | 7 | 270 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.32 | 1 | 0
1986-06-08 | 1900-06-07 | 10:00 | 10 | 950 | 1326 | 663 | 1 | 9 | 606 | 1 | 9 | 228 | 1 | 13 | 68800 | 1 | 9 | 60700 | 1 | 9 | 25300 | 1 | 13 | 6360 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 984 | A | 7 | 250 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.38 | 1 | 0
1986-06-08 | 1900-06-07 | 11:00 | 11 | 1110 | 1326 | 826 | 1 | 9 | 716 | 1 | 9 | 225 | 1 | 13 | 87400 | 1 | 9 | 72800 | 1 | 9 | 26300 | 1 | 13 | 9070 | 1 | 18 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 984 | A | 7 | 270 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.84 | 1 | 0
1986-06-08 | 1900-06-07 | 12:00 | 12 | 1218 | 1326 | 733 | 1 | 13 | 347 | 1 | 13 | 413 | 1 | 13 | 80300 | 1 | 13 | 37700 | 1 | 13 | 45600 | 1 | 13 | 22510 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 984 | A | 7 | 280 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 20900 | A | 7 | 940 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.44 | 1 | 0
1986-06-08 | 1900-06-07 | 13:00 | 13 | 1264 | 1326 | 727 | 1 | 13 | 498 | 1 | 13 | 252 | 1 | 13 | 77600 | 1 | 13 | 50800 | 1 | 13 | 29100 | 1 | 13 | 19030 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 984 | A | 7 | 290 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 22500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.64 | 1 | 0
1986-06-08 | 1900-06-07 | 14:00 | 14 | 1247 | 1326 | 841 | 1 | 13 | 550 | 1 | 13 | 323 | 1 | 13 | 91400 | 1 | 13 | 57600 | 1 | 13 | 37100 | 1 | 13 | 22540 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 984 | A | 7 | 310 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.02 | 1 | 0
1986-06-08 | 1900-06-07 | 15:00 | 15 | 1168 | 1326 | 852 | 1 | 13 | 678 | 1 | 13 | 254 | 1 | 13 | 90000 | 1 | 13 | 68700 | 1 | 13 | 29300 | 1 | 13 | 12180 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 984 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.04 | 1 | 0
1986-06-08 | 1900-06-07 | 16:00 | 16 | 1031 | 1326 | 814 | 1 | 13 | 777 | 1 | 13 | 209 | 1 | 13 | 85900 | 1 | 13 | 78800 | 1 | 13 | 24500 | 1 | 13 | 6950 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 984 | A | 7 | 340 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.6 | 1 | 0
1986-06-08 | 1900-06-07 | 17:00 | 17 | 847 | 1326 | 539 | 1 | 9 | 545 | 1 | 9 | 191 | 1 | 13 | 58300 | 1 | 9 | 56300 | 1 | 9 | 22300 | 1 | 13 | 4730 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 2 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 984 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.6 | 1 | 0
1986-06-08 | 1900-06-07 | 18:00 | 18 | 628 | 1326 | 353 | 1 | 13 | 378 | 1 | 13 | 175 | 1 | 13 | 38100 | 1 | 13 | 38800 | 1 | 13 | 19700 | 1 | 13 | 3800 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 984 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.32 | 1 | 0
1986-06-08 | 1900-06-07 | 19:00 | 19 | 388 | 1326 | 170 | 1 | 13 | 261 | 1 | 13 | 94 | 1 | 13 | 18300 | 1 | 13 | 23400 | 1 | 13 | 11400 | 1 | 13 | 1800 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 984 | A | 7 | 20 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.44 | 1 | 0
1986-06-08 | 1900-06-07 | 20:00 | 20 | 147 | 1326 | 46 | 1 | 13 | 104 | 1 | 9 | 35 | 1 | 13 | 4900 | 1 | 13 | 5400 | 1 | 9 | 4300 | 1 | 13 | 630 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 984 | A | 7 | 40 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.86 | 1 | 0
1986-06-08 | 1900-06-07 | 21:00 | 21 | 3 | 210 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 985 | A | 7 | 20 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.3 | 1 | 0
1986-06-08 | 1900-06-07 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 986 | A | 7 | 30 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.82 | 1 | 0
1986-06-08 | 1900-06-07 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 987 | A | 7 | 30 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.74 | 1 | 0
1986-06-08 | 1900-06-07 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 987 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.94 | 1 | 0
1986-06-09 | 1900-06-08 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 1 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 987 | A | 7 | 50 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.66 | 2 | 0
1986-06-09 | 1900-06-08 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 5 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 987 | A | 7 | 40 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.58 | 2 | 0
1986-06-09 | 1900-06-08 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 987 | A | 7 | 50 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 6710 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.28 | 2 | 0
1986-06-09 | 1900-06-08 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 987 | A | 7 | 40 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 6710 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.58 | 2 | 0
1986-06-09 | 1900-06-08 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 988 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.48 | 2 | 0
1986-06-09 | 1900-06-08 | 6:00 | 6 | 51 | 917 | 16 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 16 | 1 | 13 | 1800 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1800 | 1 | 13 | 560 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 989 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.112 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.48 | 2 | 0
1986-06-09 | 1900-06-08 | 7:00 | 7 | 274 | 1325 | 86 | 1 | 13 | 64 | 1 | 13 | 73 | 1 | 13 | 9400 | 1 | 13 | 5100 | 1 | 13 | 8400 | 1 | 13 | 1570 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 988 | A | 7 | 80 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.112 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.26 | 2 | 0
1986-06-09 | 1900-06-08 | 8:00 | 8 | 517 | 1325 | 132 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 129 | 1 | 13 | 15000 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 14900 | 1 | 13 | 5090 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 989 | A | 7 | 100 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.112 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.76 | 2 | 0
1986-06-09 | 1900-06-08 | 9:00 | 9 | 747 | 1325 | 198 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 194 | 1 | 13 | 23100 | 1 | 9 | 700 | 1 | 9 | 22600 | 1 | 13 | 8330 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 989 | A | 7 | 100 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.112 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.24 | 2 | 0
1986-06-09 | 1900-06-08 | 10:00 | 10 | 950 | 1325 | 281 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 281 | 1 | 13 | 32800 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 32700 | 1 | 13 | 12390 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 989 | A | 7 | 110 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3960 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.112 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.64 | 2 | 0
1986-06-09 | 1900-06-08 | 11:00 | 11 | 1110 | 1325 | 389 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 388 | 1 | 13 | 45200 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 45100 | 1 | 13 | 16540 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 990 | A | 7 | 100 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.112 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.62 | 2 | 0
1986-06-09 | 1900-06-08 | 12:00 | 12 | 1218 | 1325 | 380 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 374 | 1 | 13 | 44900 | 1 | 9 | 600 | 1 | 9 | 44400 | 1 | 13 | 16640 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 990 | A | 7 | 110 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.112 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.72 | 2 | 0
1986-06-09 | 1900-06-08 | 13:00 | 13 | 1265 | 1325 | 422 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 418 | 1 | 13 | 49800 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 49400 | 1 | 13 | 18160 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 990 | A | 7 | 90 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.112 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.9 | 2 | 0
1986-06-09 | 1900-06-08 | 14:00 | 14 | 1248 | 1325 | 415 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 410 | 1 | 13 | 48900 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 48500 | 1 | 13 | 17850 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 989 | A | 7 | 70 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.112 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.4 | 2 | 0
1986-06-09 | 1900-06-08 | 15:00 | 15 | 1169 | 1325 | 407 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 403 | 1 | 13 | 47500 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 47200 | 1 | 13 | 17260 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 989 | A | 7 | 100 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.112 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.48 | 2 | 0
1986-06-09 | 1900-06-08 | 16:00 | 16 | 1032 | 1325 | 379 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 377 | 1 | 13 | 43600 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 43400 | 1 | 13 | 15730 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 988 | A | 7 | 80 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.112 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.46 | 2 | 0
1986-06-09 | 1900-06-08 | 17:00 | 17 | 848 | 1325 | 526 | 1 | 13 | 377 | 1 | 13 | 285 | 1 | 13 | 56600 | 1 | 13 | 40300 | 1 | 13 | 30800 | 1 | 13 | 7540 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 988 | A | 7 | 70 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.112 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.86 | 2 | 0
1986-06-09 | 1900-06-08 | 18:00 | 18 | 629 | 1325 | 191 | 1 | 9 | 42 | 1 | 9 | 171 | 1 | 13 | 21000 | 1 | 9 | 4100 | 1 | 9 | 19000 | 1 | 13 | 5190 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 988 | A | 7 | 90 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.112 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.46 | 2 | 0
1986-06-09 | 1900-06-08 | 19:00 | 19 | 390 | 1325 | 194 | 1 | 13 | 328 | 1 | 13 | 98 | 1 | 13 | 20300 | 1 | 13 | 28800 | 1 | 13 | 11800 | 1 | 13 | 1830 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 4 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 987 | A | 7 | 80 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.112 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.28 | 2 | 0
1986-06-09 | 1900-06-08 | 20:00 | 20 | 149 | 1325 | 53 | 1 | 13 | 138 | 1 | 13 | 38 | 1 | 13 | 5600 | 1 | 13 | 7200 | 1 | 13 | 4800 | 1 | 13 | 700 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 987 | A | 7 | 90 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.112 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.9 | 2 | 0
1986-06-09 | 1900-06-08 | 21:00 | 21 | 3 | 232 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 988 | A | 7 | 90 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.112 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.52 | 2 | 0
1986-06-09 | 1900-06-08 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 988 | A | 7 | 90 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.12 | 2 | 0
1986-06-09 | 1900-06-08 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 988 | A | 7 | 100 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.74 | 2 | 0
1986-06-09 | 1900-06-08 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 988 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3960 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.24 | 2 | 0
1986-06-10 | 1900-06-09 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 987 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3960 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.66 | 3 | 0
1986-06-10 | 1900-06-09 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 987 | A | 7 | 110 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 3960 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.36 | 3 | 0
1986-06-10 | 1900-06-09 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 986 | A | 7 | 110 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.36 | 3 | 0
1986-06-10 | 1900-06-09 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 986 | A | 7 | 110 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 3960 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.78 | 3 | 0
1986-06-10 | 1900-06-09 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 987 | A | 7 | 130 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.08 | 3 | 0
1986-06-10 | 1900-06-09 | 6:00 | 6 | 51 | 917 | 16 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 16 | 1 | 13 | 1800 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1800 | 1 | 13 | 560 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 987 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 3960 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.325 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.78 | 3 | 0
1986-06-10 | 1900-06-09 | 7:00 | 7 | 274 | 1325 | 24 | 1 | 13 | 5 | 1 | 9 | 23 | 1 | 13 | 2900 | 1 | 13 | 100 | 1 | 9 | 2900 | 1 | 13 | 970 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 987 | A | 7 | 130 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 3960 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.325 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.86 | 3 | 0
1986-06-10 | 1900-06-09 | 8:00 | 8 | 517 | 1325 | 71 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 69 | 1 | 13 | 8600 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 8400 | 1 | 13 | 3070 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 987 | A | 7 | 130 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.325 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.46 | 3 | 0
1986-06-10 | 1900-06-09 | 9:00 | 9 | 747 | 1325 | 199 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 197 | 1 | 13 | 23000 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 22900 | 1 | 13 | 8420 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 986 | A | 7 | 150 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 1130 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.325 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.04 | 3 | 0
1986-06-10 | 1900-06-09 | 10:00 | 10 | 950 | 1325 | 490 | 1 | 9 | 127 | 1 | 9 | 398 | 1 | 13 | 53800 | 1 | 9 | 13100 | 1 | 9 | 44300 | 1 | 13 | 13680 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 986 | A | 7 | 190 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.325 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.6 | 3 | 0
1986-06-10 | 1900-06-09 | 11:00 | 11 | 1110 | 1325 | 426 | 1 | 9 | 146 | 1 | 9 | 304 | 1 | 13 | 47600 | 1 | 9 | 15700 | 1 | 9 | 34500 | 1 | 13 | 11920 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 986 | A | 7 | 190 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.325 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.88 | 3 | 0
1986-06-10 | 1900-06-09 | 12:00 | 12 | 1218 | 1325 | 566 | 1 | 9 | 85 | 1 | 9 | 488 | 1 | 13 | 62500 | 1 | 9 | 8800 | 1 | 9 | 54400 | 1 | 13 | 24160 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 985 | A | 7 | 200 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 850 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.325 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.26 | 3 | 0
1986-06-10 | 1900-06-09 | 13:00 | 13 | 1265 | 1325 | 436 | 1 | 9 | 84 | 1 | 9 | 355 | 1 | 13 | 48800 | 1 | 9 | 9000 | 1 | 9 | 40100 | 1 | 13 | 22280 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 985 | A | 7 | 190 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 580 | A | 7 | 4.3 | E | 8 | 0.325 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 75.18 | 3 | 0
1986-06-10 | 1900-06-09 | 14:00 | 14 | 1248 | 1325 | 558 | 1 | 9 | 102 | 1 | 9 | 461 | 1 | 13 | 61600 | 1 | 9 | 10500 | 1 | 9 | 51600 | 1 | 13 | 25000 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 985 | A | 7 | 220 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 610 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.325 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.48 | 3 | 0
1986-06-10 | 1900-06-09 | 15:00 | 15 | 1169 | 1325 | 498 | 1 | 9 | 73 | 1 | 9 | 433 | 1 | 13 | 54900 | 1 | 9 | 7500 | 1 | 9 | 48200 | 1 | 13 | 19750 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 984 | A | 7 | 210 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 700 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.325 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 75.54 | 3 | 0
1986-06-10 | 1900-06-09 | 16:00 | 16 | 1033 | 1325 | 681 | 1 | 13 | 447 | 1 | 13 | 332 | 1 | 13 | 71600 | 1 | 13 | 46400 | 1 | 13 | 35300 | 1 | 13 | 11460 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 984 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.325 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 75.92 | 3 | 0
1986-06-10 | 1900-06-09 | 17:00 | 17 | 850 | 1325 | 542 | 1 | 13 | 409 | 1 | 13 | 280 | 1 | 13 | 58400 | 1 | 13 | 43700 | 1 | 13 | 30300 | 1 | 13 | 7400 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 983 | A | 7 | 210 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.325 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 76.52 | 3 | 0
1986-06-10 | 1900-06-09 | 18:00 | 18 | 631 | 1325 | 351 | 1 | 9 | 378 | 1 | 9 | 171 | 1 | 13 | 36800 | 1 | 9 | 37500 | 1 | 9 | 18900 | 1 | 13 | 3560 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 2 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 983 | A | 7 | 220 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.325 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.04 | 3 | 0
1986-06-10 | 1900-06-09 | 19:00 | 19 | 392 | 1325 | 176 | 1 | 9 | 257 | 1 | 9 | 101 | 1 | 13 | 18900 | 1 | 9 | 23100 | 1 | 9 | 12100 | 1 | 13 | 1970 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 983 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.325 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 75.06 | 3 | 0
1986-06-10 | 1900-06-09 | 20:00 | 20 | 151 | 1325 | 41 | 1 | 13 | 21 | 1 | 13 | 38 | 1 | 13 | 4400 | 1 | 13 | 1400 | 1 | 13 | 4300 | 1 | 13 | 920 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 983 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.325 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.76 | 3 | 0
1986-06-10 | 1900-06-09 | 21:00 | 21 | 3 | 232 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 983 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.325 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.68 | 3 | 0
1986-06-10 | 1900-06-09 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 984 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.12 | 3 | 0
1986-06-10 | 1900-06-09 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 984 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.12 | 3 | 0
1986-06-10 | 1900-06-09 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 984 | A | 7 | 220 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.72 | 3 | 0
1986-06-11 | 1900-06-10 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 984 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.171 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.72 | 4 | 0
1986-06-11 | 1900-06-10 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 983 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.171 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.54 | 4 | 0
1986-06-11 | 1900-06-10 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 982 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 5180 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.171 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.54 | 4 | 0
1986-06-11 | 1900-06-10 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 6 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 982 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 5180 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.171 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.64 | 4 | 0
1986-06-11 | 1900-06-10 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 981 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.171 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.64 | 4 | 0
1986-06-11 | 1900-06-10 | 6:00 | 6 | 52 | 916 | 18 | 1 | 13 | 8 | 1 | 9 | 17 | 1 | 13 | 1900 | 1 | 13 | 400 | 1 | 9 | 1900 | 1 | 13 | 420 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 982 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 520 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.74 | 4 | 0
1986-06-11 | 1900-06-10 | 7:00 | 7 | 274 | 1325 | 71 | 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 71 | 1 | 13 | 8000 | 1 | 13 | 100 | 1 | 9 | 8000 | 1 | 13 | 2460 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 982 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 400 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.94 | 4 | 0
1986-06-11 | 1900-06-10 | 8:00 | 8 | 517 | 1325 | 109 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 106 | 1 | 13 | 12700 | 1 | 9 | 600 | 1 | 9 | 12500 | 1 | 13 | 4390 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 982 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 370 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.74 | 4 | 0
1986-06-11 | 1900-06-10 | 9:00 | 9 | 747 | 1325 | 193 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 189 | 1 | 13 | 22400 | 1 | 9 | 600 | 1 | 9 | 22100 | 1 | 13 | 8170 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 982 | A | 7 | 210 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 310 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.74 | 4 | 0
1986-06-11 | 1900-06-10 | 10:00 | 10 | 950 | 1325 | 335 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 329 | 1 | 13 | 38500 | 1 | 9 | 900 | 1 | 9 | 37900 | 1 | 13 | 13770 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 982 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 270 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.64 | 4 | 0
1986-06-11 | 1900-06-10 | 11:00 | 11 | 1110 | 1325 | 407 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 402 | 1 | 13 | 47200 | 1 | 9 | 600 | 1 | 9 | 46700 | 1 | 13 | 16910 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 982 | A | 7 | 210 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.02 | 4 | 0
1986-06-11 | 1900-06-10 | 12:00 | 12 | 1218 | 1325 | 435 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 429 | 1 | 13 | 51000 | 1 | 9 | 700 | 1 | 9 | 50400 | 1 | 13 | 18230 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 981 | A | 7 | 220 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 430 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.12 | 4 | 0
1986-06-11 | 1900-06-10 | 13:00 | 13 | 1265 | 1325 | 438 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 434 | 1 | 13 | 51700 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 51200 | 1 | 13 | 18620 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 981 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 490 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.68 | 4 | 0
1986-06-11 | 1900-06-10 | 14:00 | 14 | 1249 | 1325 | 533 | 1 | 9 | 77 | 1 | 9 | 460 | 1 | 13 | 58800 | 1 | 9 | 8000 | 1 | 9 | 51300 | 1 | 13 | 25000 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 980 | A | 7 | 210 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 490 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.76 | 4 | 0
1986-06-11 | 1900-06-10 | 15:00 | 15 | 1170 | 1325 | 886 | 1 | 13 | 540 | 1 | 13 | 409 | 1 | 13 | 93000 | 1 | 13 | 56200 | 1 | 13 | 43300 | 1 | 13 | 20650 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 979 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 610 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 75.54 | 4 | 0
1986-06-11 | 1900-06-10 | 16:00 | 16 | 1034 | 1325 | 502 | 1 | 9 | 203 | 1 | 9 | 343 | 1 | 13 | 55200 | 1 | 9 | 21600 | 1 | 9 | 38300 | 1 | 13 | 11840 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 978 | A | 7 | 210 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 760 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 75.54 | 4 | 0
1986-06-11 | 1900-06-10 | 17:00 | 17 | 851 | 1325 | 266 | 1 | 9 | 75 | 1 | 9 | 218 | 1 | 13 | 29400 | 1 | 9 | 7600 | 1 | 9 | 24500 | 1 | 13 | 7650 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 977 | A | 7 | 190 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 75.24 | 4 | 0
1986-06-11 | 1900-06-10 | 18:00 | 18 | 632 | 1325 | 172 | 1 | 9 | 41 | 1 | 9 | 153 | 1 | 13 | 19000 | 1 | 9 | 4000 | 1 | 9 | 17100 | 1 | 13 | 4740 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 977 | A | 7 | 170 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.38 | 4 | 0
1986-06-11 | 1900-06-10 | 19:00 | 19 | 393 | 1325 | 73 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 71 | 1 | 13 | 8400 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 8300 | 1 | 13 | 2860 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 977 | A | 7 | 320 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 580 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.86 | 4 | 0
1986-06-11 | 1900-06-10 | 20:00 | 20 | 152 | 1325 | 25 | 1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 25 | 1 | 13 | 2900 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2900 | 1 | 13 | 920 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 976 | A | 7 | 110 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.46 | 4 | 0
1986-06-11 | 1900-06-10 | 21:00 | 21 | 3 | 254 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 977 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 760 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.36 | 4 | 0
1986-06-11 | 1900-06-10 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 977 | A | 7 | 220 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.171 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.48 | 4 | 0
1986-06-11 | 1900-06-10 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 977 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.171 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.58 | 4 | 0
1986-06-11 | 1900-06-10 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 977 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.171 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.3 | 4 | 0
1986-06-12 | 1900-06-11 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 977 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.171 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.3 | 5 | 0
1986-06-12 | 1900-06-11 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 976 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.171 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.3 | 5 | 0
1986-06-12 | 1900-06-11 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 977 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.171 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.22 | 5 | 0
1986-06-12 | 1900-06-11 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 977 | A | 7 | 250 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 520 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.171 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.42 | 5 | 0
1986-06-12 | 1900-06-11 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 977 | A | 7 | 260 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 580 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.171 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.92 | 5 | 0
1986-06-12 | 1900-06-11 | 6:00 | 6 | 52 | 916 | 15 | 1 | 13 | 3 | 1 | 13 | 15 | 1 | 13 | 1700 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 1700 | 1 | 13 | 530 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 978 | A | 7 | 270 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 940 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.221 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.84 | 5 | 0
1986-06-12 | 1900-06-11 | 7:00 | 7 | 274 | 1325 | 99 | 1 | 13 | 160 | 1 | 9 | 66 | 1 | 13 | 10600 | 1 | 13 | 12200 | 1 | 9 | 8000 | 1 | 13 | 1230 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 979 | A | 7 | 270 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.221 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.54 | 5 | 0
1986-06-12 | 1900-06-11 | 8:00 | 8 | 517 | 1325 | 201 | 1 | 13 | 129 | 1 | 13 | 150 | 1 | 13 | 21900 | 1 | 13 | 12600 | 1 | 13 | 17000 | 1 | 13 | 3500 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 979 | A | 7 | 240 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 580 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.221 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.34 | 5 | 0
1986-06-12 | 1900-06-11 | 9:00 | 9 | 747 | 1325 | 253 | 1 | 9 | 53 | 1 | 9 | 223 | 1 | 13 | 27800 | 1 | 9 | 5300 | 1 | 9 | 24800 | 1 | 13 | 7130 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 980 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 580 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.221 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.42 | 5 | 0
1986-06-12 | 1900-06-11 | 10:00 | 10 | 950 | 1325 | 234 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 229 | 1 | 13 | 27700 | 1 | 9 | 600 | 1 | 9 | 27300 | 1 | 13 | 10650 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 980 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 640 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.221 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.42 | 5 | 0
1986-06-12 | 1900-06-11 | 11:00 | 11 | 1110 | 1325 | 261 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 258 | 1 | 13 | 31400 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 31100 | 1 | 13 | 12330 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 980 | A | 7 | 230 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 670 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.221 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.04 | 5 | 0
1986-06-12 | 1900-06-11 | 12:00 | 12 | 1218 | 1325 | 384 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 380 | 1 | 13 | 45500 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 45000 | 1 | 13 | 16830 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 981 | A | 7 | 280 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 670 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.221 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.42 | 5 | 0
1986-06-12 | 1900-06-11 | 13:00 | 13 | 1265 | 1325 | 454 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 450 | 1 | 13 | 53300 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 52900 | 1 | 13 | 19060 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 982 | A | 7 | 290 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 670 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.221 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.04 | 5 | 0
1986-06-12 | 1900-06-11 | 14:00 | 14 | 1249 | 1325 | 394 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 391 | 1 | 13 | 46600 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 46400 | 1 | 13 | 17300 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 982 | A | 7 | 270 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.221 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.44 | 5 | 0
1986-06-12 | 1900-06-11 | 15:00 | 15 | 1171 | 1325 | 344 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 338 | 1 | 13 | 40700 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 40200 | 1 | 13 | 15310 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 982 | A | 7 | 250 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 430 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.221 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.02 | 5 | 0
1986-06-12 | 1900-06-11 | 16:00 | 16 | 1035 | 1325 | 315 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 312 | 1 | 13 | 36800 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 36600 | 1 | 13 | 13900 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 982 | A | 7 | 290 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 460 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.221 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.04 | 5 | 0
1986-06-12 | 1900-06-11 | 17:00 | 17 | 852 | 1325 | 307 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 306 | 1 | 13 | 34900 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 34800 | 1 | 13 | 12270 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 983 | A | 7 | 260 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 460 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.221 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.42 | 5 | 0
1986-06-12 | 1900-06-11 | 18:00 | 18 | 634 | 1325 | 195 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 195 | 1 | 13 | 22200 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 22100 | 1 | 13 | 7590 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 984 | A | 7 | 270 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 820 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.221 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.34 | 5 | 0
1986-06-12 | 1900-06-11 | 19:00 | 19 | 395 | 1325 | 106 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 106 | 1 | 13 | 12000 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 11900 | 1 | 13 | 3860 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 984 | A | 7 | 280 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 820 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.221 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.94 | 5 | 0
1986-06-12 | 1900-06-11 | 20:00 | 20 | 154 | 1325 | 41 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 41 | 1 | 13 | 4500 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 4500 | 1 | 13 | 1330 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 984 | A | 7 | 270 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 820 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.221 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.14 | 5 | 0
1986-06-12 | 1900-06-11 | 21:00 | 21 | 4 | 254 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 985 | A | 7 | 280 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 980 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.221 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.16 | 5 | 0
1986-06-12 | 1900-06-11 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 985 | A | 7 | 290 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 910 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.171 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.76 | 5 | 0
1986-06-12 | 1900-06-11 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 986 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 430 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.171 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.16 | 5 | 0
1986-06-12 | 1900-06-11 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 986 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 610 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.171 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.96 | 5 | 0
1986-06-13 | 1900-06-12 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 987 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 520 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.171 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.48 | 6 | 0
1986-06-13 | 1900-06-12 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 987 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 520 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.171 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.48 | 6 | 0
1986-06-13 | 1900-06-12 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 987 | A | 7 | 290 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 550 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.171 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.48 | 6 | 0
1986-06-13 | 1900-06-12 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 988 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 520 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.171 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.88 | 6 | 0
1986-06-13 | 1900-06-12 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 988 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 760 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.171 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.68 | 6 | 0
1986-06-13 | 1900-06-12 | 6:00 | 6 | 52 | 916 | 19 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 19 | 1 | 13 | 2100 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2100 | 1 | 13 | 630 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 989 | A | 7 | 330 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 850 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.36 | 6 | 0
1986-06-13 | 1900-06-12 | 7:00 | 7 | 274 | 1324 | 119 | 1 | 13 | 254 | 1 | 13 | 66 | 1 | 13 | 12400 | 1 | 13 | 19300 | 1 | 13 | 8400 | 1 | 13 | 1200 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 990 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.36 | 6 | 0
1986-06-13 | 1900-06-12 | 8:00 | 8 | 516 | 1324 | 307 | 1 | 9 | 548 | 1 | 9 | 93 | 1 | 13 | 31900 | 1 | 9 | 51700 | 1 | 9 | 11800 | 1 | 13 | 1820 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 990 | A | 7 | 240 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.34 | 6 | 0
1986-06-13 | 1900-06-12 | 9:00 | 9 | 747 | 1324 | 491 | 1 | 9 | 637 | 1 | 9 | 131 | 1 | 13 | 51700 | 1 | 9 | 63700 | 1 | 9 | 15700 | 1 | 13 | 2980 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 990 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.32 | 6 | 0
1986-06-13 | 1900-06-12 | 10:00 | 10 | 949 | 1324 | 473 | 1 | 13 | 328 | 1 | 13 | 237 | 1 | 13 | 52200 | 1 | 13 | 35500 | 1 | 13 | 26800 | 1 | 13 | 6730 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 991 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 910 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.18 | 6 | 0
1986-06-13 | 1900-06-12 | 11:00 | 11 | 1110 | 1324 | 842 | 1 | 13 | 610 | 1 | 13 | 329 | 1 | 13 | 89500 | 1 | 13 | 63600 | 1 | 13 | 36100 | 1 | 13 | 13630 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 991 | A | 7 | 290 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 670 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.16 | 6 | 0
1986-06-13 | 1900-06-12 | 12:00 | 12 | 1218 | 1324 | 716 | 1 | 13 | 399 | 1 | 13 | 348 | 1 | 13 | 76800 | 1 | 13 | 41700 | 1 | 13 | 38400 | 1 | 13 | 21100 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 991 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 670 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.44 | 6 | 0
1986-06-13 | 1900-06-12 | 13:00 | 13 | 1265 | 1324 | 855 | 1 | 13 | 523 | 1 | 13 | 355 | 1 | 13 | 92200 | 1 | 13 | 54700 | 1 | 13 | 39900 | 1 | 13 | 27880 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 991 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 820 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.62 | 6 | 0
1986-06-13 | 1900-06-12 | 14:00 | 14 | 1249 | 1324 | 749 | 1 | 13 | 514 | 1 | 13 | 263 | 1 | 13 | 79500 | 1 | 13 | 52300 | 1 | 13 | 30100 | 1 | 13 | 18220 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 991 | A | 7 | 290 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.8 | 6 | 0
1986-06-13 | 1900-06-12 | 15:00 | 15 | 1171 | 1324 | 888 | 1 | 13 | 734 | 1 | 13 | 238 | 1 | 13 | 94300 | 1 | 13 | 74700 | 1 | 13 | 28100 | 1 | 13 | 11660 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 991 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.18 | 6 | 0
1986-06-13 | 1900-06-12 | 16:00 | 16 | 1036 | 1324 | 749 | 1 | 13 | 599 | 1 | 13 | 280 | 1 | 13 | 80200 | 1 | 13 | 62400 | 1 | 13 | 31300 | 1 | 13 | 9610 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 991 | A | 7 | 260 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.88 | 6 | 0
1986-06-13 | 1900-06-12 | 17:00 | 17 | 853 | 1324 | 456 | 1 | 13 | 347 | 1 | 13 | 233 | 1 | 13 | 49900 | 1 | 13 | 37200 | 1 | 13 | 25900 | 1 | 13 | 5980 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 991 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.48 | 6 | 0
1986-06-13 | 1900-06-12 | 18:00 | 18 | 635 | 1324 | 390 | 1 | 9 | 516 | 1 | 9 | 144 | 1 | 13 | 41800 | 1 | 9 | 51400 | 1 | 9 | 17100 | 1 | 13 | 2950 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 991 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.26 | 6 | 0
1986-06-13 | 1900-06-12 | 19:00 | 19 | 396 | 1324 | 208 | 1 | 9 | 448 | 1 | 9 | 75 | 1 | 13 | 21600 | 1 | 9 | 39400 | 1 | 9 | 9800 | 1 | 13 | 1390 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 991 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.28 | 6 | 0
1986-06-13 | 1900-06-12 | 20:00 | 20 | 156 | 1324 | 53 | 1 | 13 | 143 | 1 | 9 | 37 | 1 | 13 | 5700 | 1 | 13 | 7700 | 1 | 9 | 4800 | 1 | 13 | 670 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 991 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.74 | 6 | 0
1986-06-13 | 1900-06-12 | 21:00 | 21 | 4 | 276 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 991 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.46 | 6 | 0
1986-06-13 | 1900-06-12 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 991 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.171 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.48 | 6 | 0
1986-06-13 | 1900-06-12 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 991 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.171 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.9 | 6 | 0
1986-06-13 | 1900-06-12 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 992 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.171 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.58 | 6 | 0
1986-06-14 | 1900-06-13 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 991 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.2 | 7 | 0
1986-06-14 | 1900-06-13 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 991 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.92 | 7 | 0
1986-06-14 | 1900-06-13 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 991 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.94 | 7 | 0
1986-06-14 | 1900-06-13 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 991 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.44 | 7 | 0
1986-06-14 | 1900-06-13 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 991 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.36 | 7 | 0
1986-06-14 | 1900-06-13 | 6:00 | 6 | 52 | 916 | 12 | 1 | 13 | 4 | 1 | 13 | 11 | 1 | 13 | 1200 | 1 | 13 | 200 | 1 | 13 | 1200 | 1 | 13 | 280 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 991 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.44 | 7 | 0
1986-06-14 | 1900-06-13 | 7:00 | 7 | 274 | 1324 | 53 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 53 | 1 | 13 | 6100 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 6100 | 1 | 13 | 1990 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 992 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 1190 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.54 | 7 | 0
1986-06-14 | 1900-06-13 | 8:00 | 8 | 516 | 1324 | 201 | 1 | 13 | 151 | 1 | 13 | 142 | 1 | 13 | 22000 | 1 | 13 | 14800 | 1 | 13 | 16300 | 1 | 13 | 3310 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 5 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 992 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.6 | 7 | 0
1986-06-14 | 1900-06-13 | 9:00 | 9 | 746 | 1324 | 485 | 1 | 13 | 572 | 1 | 13 | 161 | 1 | 13 | 50200 | 1 | 13 | 56600 | 1 | 13 | 18200 | 1 | 13 | 3540 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 992 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.78 | 7 | 0
1986-06-14 | 1900-06-13 | 10:00 | 10 | 949 | 1324 | 481 | 1 | 13 | 239 | 1 | 13 | 309 | 1 | 13 | 52100 | 1 | 13 | 25800 | 1 | 13 | 33600 | 1 | 13 | 9130 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 991 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.74 | 7 | 0
1986-06-14 | 1900-06-13 | 11:00 | 11 | 1110 | 1324 | 743 | 1 | 13 | 521 | 1 | 13 | 306 | 1 | 13 | 79700 | 1 | 13 | 54400 | 1 | 13 | 34000 | 1 | 13 | 12620 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 991 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.7 | 7 | 0
1986-06-14 | 1900-06-13 | 12:00 | 12 | 1217 | 1324 | 771 | 1 | 13 | 498 | 1 | 13 | 312 | 1 | 13 | 83700 | 1 | 13 | 52200 | 1 | 13 | 35600 | 1 | 13 | 18840 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 991 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.98 | 7 | 0
1986-06-14 | 1900-06-13 | 13:00 | 13 | 1265 | 1324 | 913 | 1 | 13 | 639 | 1 | 13 | 300 | 1 | 13 | 96100 | 1 | 13 | 64500 | 1 | 13 | 34300 | 1 | 13 | 22800 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 990 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.26 | 7 | 0
1986-06-14 | 1900-06-13 | 14:00 | 14 | 1250 | 1324 | 495 | 1 | 13 | 65 | 1 | 13 | 434 | 1 | 13 | 54800 | 1 | 13 | 6700 | 1 | 13 | 48400 | 1 | 13 | 23890 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 990 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.84 | 7 | 0
1986-06-14 | 1900-06-13 | 15:00 | 15 | 1172 | 1324 | 733 | 1 | 9 | 344 | 1 | 9 | 428 | 1 | 13 | 79700 | 1 | 9 | 37300 | 1 | 9 | 46600 | 1 | 13 | 20140 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 989 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 1070 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.16 | 7 | 0
1986-06-14 | 1900-06-13 | 16:00 | 16 | 1037 | 1324 | 498 | 1 | 9 | 247 | 1 | 9 | 305 | 1 | 13 | 54700 | 1 | 9 | 26800 | 1 | 9 | 33700 | 1 | 13 | 10180 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 989 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.26 | 7 | 0
1986-06-14 | 1900-06-13 | 17:00 | 17 | 854 | 1324 | 289 | 1 | 9 | 56 | 1 | 9 | 253 | 1 | 13 | 31900 | 1 | 9 | 5700 | 1 | 9 | 28200 | 1 | 13 | 8690 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 988 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.16 | 7 | 0
1986-06-14 | 1900-06-13 | 18:00 | 18 | 636 | 1324 | 363 | 1 | 13 | 422 | 1 | 13 | 161 | 1 | 13 | 38400 | 1 | 13 | 42000 | 1 | 13 | 18200 | 1 | 13 | 3340 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 987 | A | 7 | 160 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.16 | 7 | 0
1986-06-14 | 1900-06-13 | 19:00 | 19 | 398 | 1324 | 147 | 1 | 13 | 193 | 1 | 13 | 89 | 1 | 13 | 15900 | 1 | 13 | 17500 | 1 | 13 | 10600 | 1 | 13 | 1690 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 987 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.86 | 7 | 0
1986-06-14 | 1900-06-13 | 20:00 | 20 | 157 | 1324 | 52 | 1 | 13 | 90 | 1 | 9 | 41 | 1 | 13 | 5500 | 1 | 13 | 4900 | 1 | 9 | 4900 | 1 | 13 | 750 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 986 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.82 | 7 | 0
1986-06-14 | 1900-06-13 | 21:00 | 21 | 4 | 276 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 5 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 986 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.82 | 7 | 0
1986-06-14 | 1900-06-13 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 6 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 987 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.86 | 7 | 0
1986-06-14 | 1900-06-13 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 987 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.16 | 7 | 0
1986-06-14 | 1900-06-13 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 987 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.48 | 7 | 0
1986-06-15 | 1900-06-14 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 987 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.9 | 1 | 0
1986-06-15 | 1900-06-14 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 986 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.52 | 1 | 0
1986-06-15 | 1900-06-14 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 986 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.82 | 1 | 0
1986-06-15 | 1900-06-14 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 986 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.92 | 1 | 0
1986-06-15 | 1900-06-14 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 986 | A | 7 | 160 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.54 | 1 | 0
1986-06-15 | 1900-06-14 | 6:00 | 6 | 52 | 916 | 15 | 1 | 13 | 1 | 1 | 13 | 15 | 1 | 13 | 1700 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 1700 | 1 | 13 | 530 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 987 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.54 | 1 | 0
1986-06-15 | 1900-06-14 | 7:00 | 7 | 274 | 1324 | 87 | 1 | 13 | 34 | 1 | 13 | 80 | 1 | 13 | 9500 | 1 | 13 | 2800 | 1 | 13 | 8900 | 1 | 13 | 1980 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 987 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.42 | 1 | 0
1986-06-15 | 1900-06-14 | 8:00 | 8 | 516 | 1324 | 165 | 1 | 9 | 80 | 1 | 9 | 133 | 1 | 13 | 18000 | 1 | 9 | 7600 | 1 | 9 | 15100 | 1 | 13 | 3830 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 987 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.46 | 1 | 0
1986-06-15 | 1900-06-14 | 9:00 | 9 | 746 | 1324 | 229 | 1 | 9 | 14 | 1 | 9 | 222 | 1 | 13 | 26300 | 1 | 9 | 1200 | 1 | 9 | 25700 | 1 | 13 | 9160 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 987 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.94 | 1 | 0
1986-06-15 | 1900-06-14 | 10:00 | 10 | 948 | 1324 | 226 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 222 | 1 | 13 | 26600 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 26400 | 1 | 13 | 10390 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 987 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.32 | 1 | 0
1986-06-15 | 1900-06-14 | 11:00 | 11 | 1109 | 1324 | 264 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 264 | 1 | 13 | 31600 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 31600 | 1 | 13 | 12560 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 987 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.82 | 1 | 0
1986-06-15 | 1900-06-14 | 12:00 | 12 | 1217 | 1324 | 349 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 346 | 1 | 13 | 41600 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 41300 | 1 | 13 | 15750 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 986 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.3 | 1 | 0
1986-06-15 | 1900-06-14 | 13:00 | 13 | 1265 | 1324 | 594 | 1 | 9 | 213 | 1 | 9 | 390 | 1 | 13 | 65800 | 1 | 9 | 23200 | 1 | 9 | 43600 | 1 | 13 | 26750 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 986 | A | 7 | 210 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.46 | 1 | 0
1986-06-15 | 1900-06-14 | 14:00 | 14 | 1250 | 1324 | 730 | 1 | 13 | 364 | 1 | 13 | 386 | 1 | 13 | 80800 | 1 | 13 | 39600 | 1 | 13 | 43300 | 1 | 13 | 24320 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 4 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 986 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.88 | 1 | 0
1986-06-15 | 1900-06-14 | 15:00 | 15 | 1172 | 1324 | 462 | 1 | 9 | 101 | 1 | 9 | 373 | 1 | 13 | 51300 | 1 | 9 | 10800 | 1 | 9 | 41700 | 1 | 13 | 16860 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 985 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.26 | 1 | 0
1986-06-15 | 1900-06-14 | 16:00 | 16 | 1037 | 1324 | 467 | 1 | 9 | 69 | 1 | 9 | 412 | 1 | 13 | 51300 | 1 | 9 | 7100 | 1 | 9 | 45700 | 1 | 13 | 15610 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 985 | A | 7 | 210 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1340 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.36 | 1 | 0
1986-06-15 | 1900-06-14 | 17:00 | 17 | 855 | 1324 | 353 | 1 | 9 | 149 | 1 | 9 | 257 | 1 | 13 | 38900 | 1 | 9 | 15700 | 1 | 9 | 28800 | 1 | 13 | 7280 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 985 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1340 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.16 | 1 | 0
1986-06-15 | 1900-06-14 | 18:00 | 18 | 637 | 1324 | 291 | 1 | 13 | 123 | 1 | 13 | 232 | 1 | 13 | 31500 | 1 | 13 | 12500 | 1 | 13 | 25500 | 1 | 13 | 5710 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 984 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.16 | 1 | 0
1986-06-15 | 1900-06-14 | 19:00 | 19 | 399 | 1324 | 168 | 1 | 13 | 184 | 1 | 13 | 113 | 1 | 13 | 17900 | 1 | 13 | 16600 | 1 | 13 | 12900 | 1 | 13 | 2250 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 985 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.86 | 1 | 0
1986-06-15 | 1900-06-14 | 20:00 | 20 | 159 | 1324 | 43 | 1 | 13 | 18 | 1 | 13 | 41 | 1 | 13 | 4700 | 1 | 13 | 1200 | 1 | 13 | 4600 | 1 | 13 | 990 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 985 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.12 | 1 | 0
1986-06-15 | 1900-06-14 | 21:00 | 21 | 5 | 276 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 984 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.241 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.74 | 1 | 0
1986-06-15 | 1900-06-14 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 984 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.74 | 1 | 0
1986-06-15 | 1900-06-14 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 985 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.34 | 1 | 0
1986-06-15 | 1900-06-14 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 985 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.06 | 1 | 0
1986-06-16 | 1900-06-15 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 985 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.06 | 2 | 0
1986-06-16 | 1900-06-15 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 985 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.16 | 2 | 0
1986-06-16 | 1900-06-15 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 985 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.78 | 2 | 0
1986-06-16 | 1900-06-15 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 984 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.5 | 2 | 0
1986-06-16 | 1900-06-15 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 985 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.88 | 2 | 0
1986-06-16 | 1900-06-15 | 6:00 | 6 | 52 | 915 | 19 | 1 | 13 | 28 | 1 | 9 | 17 | 1 | 13 | 2100 | 1 | 13 | 1200 | 1 | 9 | 2000 | 1 | 13 | 350 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 985 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.166 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.5 | 2 | 0
1986-06-16 | 1900-06-15 | 7:00 | 7 | 273 | 1324 | 117 | 1 | 13 | 295 | 1 | 9 | 56 | 1 | 13 | 12400 | 1 | 13 | 22500 | 1 | 9 | 7800 | 1 | 13 | 1000 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 986 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.166 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.16 | 2 | 0
1986-06-16 | 1900-06-15 | 8:00 | 8 | 515 | 1324 | 305 | 1 | 9 | 546 | 1 | 9 | 91 | 1 | 13 | 31600 | 1 | 9 | 51500 | 1 | 9 | 11600 | 1 | 13 | 1780 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 986 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.166 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.32 | 2 | 0
1986-06-16 | 1900-06-15 | 9:00 | 9 | 745 | 1324 | 507 | 1 | 9 | 596 | 1 | 9 | 171 | 1 | 13 | 54400 | 1 | 9 | 60800 | 1 | 9 | 20100 | 1 | 13 | 3810 | 1 | 18 | 7 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 986 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.166 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.08 | 2 | 0
1986-06-16 | 1900-06-15 | 10:00 | 10 | 948 | 1324 | 553 | 1 | 13 | 319 | 1 | 13 | 324 | 1 | 13 | 59700 | 1 | 13 | 34400 | 1 | 13 | 35000 | 1 | 13 | 9650 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 986 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.166 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.86 | 2 | 0
1986-06-16 | 1900-06-15 | 11:00 | 11 | 1109 | 1324 | 740 | 1 | 13 | 514 | 1 | 13 | 308 | 1 | 13 | 79200 | 1 | 13 | 53700 | 1 | 13 | 34100 | 1 | 13 | 12690 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 985 | A | 7 | 230 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.166 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.04 | 2 | 0
1986-06-16 | 1900-06-15 | 12:00 | 12 | 1217 | 1324 | 814 | 1 | 13 | 491 | 1 | 13 | 362 | 1 | 13 | 87100 | 1 | 13 | 51300 | 1 | 13 | 39800 | 1 | 13 | 21990 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 985 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.166 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.22 | 2 | 0
1986-06-16 | 1900-06-15 | 13:00 | 13 | 1265 | 1324 | 930 | 1 | 9 | 636 | 1 | 9 | 321 | 1 | 13 | 97500 | 1 | 9 | 64000 | 1 | 9 | 36300 | 1 | 13 | 24360 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 985 | A | 7 | 230 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.166 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.6 | 2 | 0
1986-06-16 | 1900-06-15 | 14:00 | 14 | 1250 | 1324 | 699 | 1 | 13 | 233 | 1 | 13 | 479 | 1 | 13 | 76800 | 1 | 13 | 24800 | 1 | 13 | 53300 | 1 | 13 | 28210 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 30.6 | 87.08 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 985 | A | 7 | 230 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1310 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.166 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.18 | 2 | 0
1986-06-16 | 1900-06-15 | 15:00 | 15 | 1173 | 1324 | 705 | 1 | 13 | 368 | 1 | 13 | 379 | 1 | 13 | 77500 | 1 | 13 | 40000 | 1 | 13 | 42000 | 1 | 13 | 17660 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 31.1 | 87.98 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 985 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.166 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.58 | 2 | 0
1986-06-16 | 1900-06-15 | 16:00 | 16 | 1038 | 1324 | 490 | 1 | 13 | 278 | 1 | 13 | 272 | 1 | 13 | 54300 | 1 | 13 | 30200 | 1 | 13 | 30600 | 1 | 13 | 8970 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 31.1 | 87.98 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 984 | A | 7 | 240 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.166 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.58 | 2 | 0
1986-06-16 | 1900-06-15 | 17:00 | 17 | 856 | 1324 | 326 | 1 | 13 | 154 | 1 | 13 | 226 | 1 | 13 | 36200 | 1 | 13 | 16300 | 1 | 13 | 25600 | 1 | 13 | 6400 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 31.1 | 87.98 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 983 | A | 7 | 250 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.166 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.98 | 2 | 0
1986-06-16 | 1900-06-15 | 18:00 | 18 | 638 | 1324 | 81 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 79 | 1 | 13 | 9800 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 9700 | 1 | 13 | 3720 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 984 | A | 7 | 320 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 910 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.166 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.22 | 2 | 0
1986-06-16 | 1900-06-15 | 19:00 | 19 | 400 | 1324 | 47 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 45 | 1 | 13 | 5700 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 5600 | 1 | 13 | 1950 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 985 | A | 7 | 310 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 910 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.166 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.36 | 2 | 0
1986-06-16 | 1900-06-15 | 20:00 | 20 | 160 | 1324 | 49 | 1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 49 | 1 | 13 | 5400 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 5400 | 1 | 13 | 1510 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 985 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.166 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.36 | 2 | 0
1986-06-16 | 1900-06-15 | 21:00 | 21 | 5 | 298 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 986 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.166 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.36 | 2 | 0
1986-06-16 | 1900-06-15 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 987 | A | 7 | 360 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.16 | 2 | 0
1986-06-16 | 1900-06-15 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 988 | A | 7 | 360 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.76 | 2 | 0
1986-06-16 | 1900-06-15 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 989 | A | 7 | 20 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.16 | 2 | 0
1986-06-17 | 1900-06-16 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 990 | A | 7 | 360 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.36 | 3 | 0
1986-06-17 | 1900-06-16 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 990 | A | 7 | 360 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.92 | 3 | 0
1986-06-17 | 1900-06-16 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 990 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.36 | 3 | 0
1986-06-17 | 1900-06-16 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 990 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.56 | 3 | 0
1986-06-17 | 1900-06-16 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 991 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.08 | 3 | 0
1986-06-17 | 1900-06-16 | 6:00 | 6 | 51 | 915 | 21 | 1 | 13 | 51 | 1 | 9 | 16 | 1 | 13 | 2100 | 1 | 13 | 1700 | 1 | 9 | 2000 | 1 | 13 | 270 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 993 | A | 7 | 40 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.02 | 3 | 0
1986-06-17 | 1900-06-16 | 7:00 | 7 | 273 | 1323 | 132 | 1 | 13 | 392 | 1 | 9 | 51 | 1 | 13 | 13500 | 1 | 13 | 30300 | 1 | 9 | 7300 | 1 | 13 | 930 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 993 | A | 7 | 30 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.86 | 3 | 0
1986-06-17 | 1900-06-16 | 8:00 | 8 | 515 | 1323 | 316 | 1 | 9 | 608 | 1 | 9 | 79 | 1 | 13 | 33200 | 1 | 9 | 57700 | 1 | 9 | 10800 | 1 | 13 | 1580 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 995 | A | 7 | 40 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.54 | 3 | 0
1986-06-17 | 1900-06-16 | 9:00 | 9 | 745 | 1323 | 516 | 1 | 9 | 730 | 1 | 9 | 104 | 1 | 13 | 53700 | 1 | 9 | 72200 | 1 | 9 | 13000 | 1 | 13 | 2270 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 995 | A | 7 | 80 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.12 | 3 | 0
1986-06-17 | 1900-06-16 | 10:00 | 10 | 947 | 1323 | 701 | 1 | 9 | 803 | 1 | 9 | 124 | 1 | 13 | 74000 | 1 | 9 | 80900 | 1 | 9 | 16000 | 1 | 13 | 3440 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 995 | A | 7 | 40 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.8 | 3 | 0
1986-06-17 | 1900-06-16 | 11:00 | 11 | 1108 | 1323 | 848 | 1 | 9 | 838 | 1 | 9 | 144 | 1 | 13 | 90100 | 1 | 9 | 84800 | 1 | 9 | 18900 | 1 | 13 | 5560 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 995 | A | 7 | 50 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.18 | 3 | 0
1986-06-17 | 1900-06-16 | 12:00 | 12 | 1217 | 1323 | 946 | 1 | 9 | 860 | 1 | 9 | 154 | 1 | 13 | 96700 | 1 | 9 | 86100 | 1 | 9 | 17400 | 1 | 13 | 6820 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 995 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.88 | 3 | 0
1986-06-17 | 1900-06-16 | 13:00 | 13 | 1265 | 1323 | 998 | 1 | 9 | 864 | 1 | 9 | 170 | 1 | 13 | 106300 | 1 | 9 | 87500 | 1 | 9 | 22500 | 1 | 13 | 12490 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 995 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.96 | 3 | 0
1986-06-17 | 1900-06-16 | 14:00 | 14 | 1250 | 1323 | 912 | 1 | 9 | 805 | 1 | 9 | 150 | 1 | 13 | 98300 | 1 | 9 | 81900 | 1 | 9 | 20800 | 1 | 13 | 10180 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 995 | A | 7 | 60 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.16 | 3 | 0
1986-06-17 | 1900-06-16 | 15:00 | 15 | 1173 | 1323 | 871 | 1 | 9 | 815 | 1 | 9 | 147 | 1 | 13 | 93200 | 1 | 9 | 82700 | 1 | 9 | 19800 | 1 | 13 | 7000 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 995 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.64 | 3 | 0
1986-06-17 | 1900-06-16 | 16:00 | 16 | 1039 | 1323 | 739 | 1 | 9 | 758 | 1 | 9 | 143 | 1 | 13 | 78000 | 1 | 9 | 76400 | 1 | 9 | 17900 | 1 | 13 | 4600 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 994 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.44 | 3 | 0
1986-06-17 | 1900-06-16 | 17:00 | 17 | 857 | 1323 | 532 | 1 | 9 | 553 | 1 | 9 | 174 | 1 | 13 | 55800 | 1 | 9 | 55600 | 1 | 9 | 19700 | 1 | 13 | 4350 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 994 | A | 7 | 360 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.74 | 3 | 0
1986-06-17 | 1900-06-16 | 18:00 | 18 | 639 | 1323 | 411 | 1 | 9 | 605 | 1 | 9 | 119 | 1 | 13 | 43000 | 1 | 9 | 59200 | 1 | 9 | 14300 | 1 | 13 | 2470 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 994 | A | 7 | 330 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.04 | 3 | 0
1986-06-17 | 1900-06-16 | 19:00 | 19 | 402 | 1323 | 211 | 1 | 9 | 440 | 1 | 9 | 78 | 1 | 13 | 21800 | 1 | 9 | 38800 | 1 | 9 | 10000 | 1 | 13 | 1440 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 993 | A | 7 | 350 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.76 | 3 | 0
1986-06-17 | 1900-06-16 | 20:00 | 20 | 161 | 1323 | 61 | 1 | 13 | 219 | 1 | 9 | 35 | 1 | 13 | 6500 | 1 | 13 | 12600 | 1 | 9 | 4900 | 1 | 13 | 620 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 993 | A | 7 | 360 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.58 | 3 | 0
1986-06-17 | 1900-06-16 | 21:00 | 21 | 5 | 298 | 2 | 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 993 | A | 7 | 360 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.62 | 3 | 0
1986-06-17 | 1900-06-16 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 993 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.76 | 3 | 0
1986-06-17 | 1900-06-16 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 993 | A | 7 | 360 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.68 | 3 | 0
1986-06-17 | 1900-06-16 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 994 | A | 7 | 360 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.3 | 3 | 0
1986-06-18 | 1900-06-17 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 994 | A | 7 | 360 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.44 | 4 | 0
1986-06-18 | 1900-06-17 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 994 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.94 | 4 | 0
1986-06-18 | 1900-06-17 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 994 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.94 | 4 | 0
1986-06-18 | 1900-06-17 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 994 | A | 7 | 330 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.16 | 4 | 0
1986-06-18 | 1900-06-17 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 993 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.66 | 4 | 0
1986-06-18 | 1900-06-17 | 6:00 | 6 | 51 | 915 | 15 | 1 | 13 | 10 | 1 | 9 | 14 | 1 | 13 | 1600 | 1 | 13 | 500 | 1 | 9 | 1600 | 1 | 13 | 350 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 2 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 994 | A | 7 | 330 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.66 | 4 | 0
1986-06-18 | 1900-06-17 | 7:00 | 7 | 272 | 1323 | 116 | 1 | 13 | 166 | 1 | 9 | 81 | 1 | 13 | 12100 | 1 | 13 | 12600 | 1 | 9 | 9500 | 1 | 13 | 1580 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 2 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 993 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.32 | 4 | 0
1986-06-18 | 1900-06-17 | 8:00 | 8 | 514 | 1323 | 301 | 1 | 9 | 374 | 1 | 9 | 156 | 1 | 13 | 32000 | 1 | 9 | 36700 | 1 | 9 | 17800 | 1 | 13 | 3270 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 994 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.96 | 4 | 0
1986-06-18 | 1900-06-17 | 9:00 | 9 | 744 | 1323 | 495 | 1 | 9 | 516 | 1 | 9 | 204 | 1 | 13 | 52100 | 1 | 9 | 52500 | 1 | 9 | 22500 | 1 | 13 | 4630 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 1 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 994 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.02 | 4 | 0
1986-06-18 | 1900-06-17 | 10:00 | 10 | 947 | 1323 | 611 | 1 | 13 | 426 | 1 | 13 | 306 | 1 | 13 | 66300 | 1 | 13 | 45900 | 1 | 13 | 33300 | 1 | 13 | 9010 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 994 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.3 | 4 | 0
1986-06-18 | 1900-06-17 | 11:00 | 11 | 1108 | 1323 | 723 | 1 | 13 | 482 | 1 | 13 | 318 | 1 | 13 | 77100 | 1 | 13 | 50300 | 1 | 13 | 34900 | 1 | 13 | 13110 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 994 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.06 | 4 | 0
1986-06-18 | 1900-06-17 | 12:00 | 12 | 1216 | 1323 | 787 | 1 | 13 | 391 | 1 | 13 | 427 | 1 | 13 | 86100 | 1 | 13 | 42500 | 1 | 13 | 47000 | 1 | 13 | 23450 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 994 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 6710 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.04 | 4 | 0
1986-06-18 | 1900-06-17 | 13:00 | 13 | 1265 | 1323 | 762 | 1 | 13 | 361 | 1 | 13 | 416 | 1 | 13 | 84000 | 1 | 13 | 39300 | 1 | 13 | 46400 | 1 | 13 | 28730 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 993 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 6710 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.22 | 4 | 0
1986-06-18 | 1900-06-17 | 14:00 | 14 | 1250 | 1323 | 735 | 1 | 13 | 352 | 1 | 13 | 402 | 1 | 13 | 81100 | 1 | 13 | 38300 | 1 | 13 | 44900 | 1 | 13 | 25550 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 6 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 993 | A | 7 | 250 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 6710 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.92 | 4 | 0
1986-06-18 | 1900-06-17 | 15:00 | 15 | 1173 | 1323 | 773 | 1 | 13 | 500 | 1 | 13 | 329 | 1 | 13 | 83000 | 1 | 13 | 52300 | 1 | 13 | 36600 | 1 | 13 | 16700 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 4 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 992 | A | 7 | 300 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.62 | 4 | 0
1986-06-18 | 1900-06-17 | 16:00 | 16 | 1039 | 1323 | 733 | 1 | 9 | 574 | 1 | 9 | 281 | 1 | 13 | 78400 | 1 | 9 | 59800 | 1 | 9 | 31300 | 1 | 13 | 9730 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.35 | A | 7 | 991 | A | 7 | 290 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.98 | 4 | 0
1986-06-18 | 1900-06-17 | 17:00 | 17 | 858 | 1323 | 604 | 1 | 9 | 504 | 1 | 9 | 277 | 1 | 13 | 62900 | 1 | 9 | 51800 | 1 | 9 | 29300 | 1 | 13 | 7200 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.35 | A | 7 | 990 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.98 | 4 | 0
1986-06-18 | 1900-06-17 | 18:00 | 18 | 640 | 1323 | 374 | 1 | 9 | 377 | 1 | 9 | 191 | 1 | 13 | 40000 | 1 | 9 | 38900 | 1 | 9 | 21200 | 1 | 13 | 4240 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 2 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 990 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.4 | 4 | 0
1986-06-18 | 1900-06-17 | 19:00 | 19 | 403 | 1323 | 203 | 1 | 9 | 268 | 1 | 9 | 122 | 1 | 13 | 21500 | 1 | 9 | 24300 | 1 | 9 | 14100 | 1 | 13 | 2460 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 2 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 990 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.12 | 4 | 0
1986-06-18 | 1900-06-17 | 20:00 | 20 | 162 | 1323 | 47 | 1 | 13 | 40 | 1 | 13 | 42 | 1 | 13 | 5100 | 1 | 13 | 2800 | 1 | 13 | 4800 | 1 | 13 | 1010 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 990 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.34 | 4 | 0
1986-06-18 | 1900-06-17 | 21:00 | 21 | 5 | 298 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 3 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 990 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.8 | 4 | 0
1986-06-18 | 1900-06-17 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 990 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.1 | 4 | 0
1986-06-18 | 1900-06-17 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 990 | A | 7 | 230 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.04 | 4 | 0
1986-06-18 | 1900-06-17 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 990 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.14 | 4 | 0
1986-06-19 | 1900-06-18 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 990 | A | 7 | 270 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.46 | 5 | 0
1986-06-19 | 1900-06-18 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 2 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 990 | A | 7 | 220 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.08 | 5 | 0
1986-06-19 | 1900-06-18 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 990 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.58 | 5 | 0
1986-06-19 | 1900-06-18 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 990 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.7 | 5 | 0
1986-06-19 | 1900-06-18 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 989 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.32 | 5 | 0
1986-06-19 | 1900-06-18 | 6:00 | 6 | 51 | 915 | 23 | 1 | 13 | 53 | 1 | 9 | 18 | 1 | 13 | 2300 | 1 | 13 | 1700 | 1 | 9 | 2200 | 1 | 13 | 310 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 989 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.62 | 5 | 0
1986-06-19 | 1900-06-18 | 7:00 | 7 | 272 | 1323 | 126 | 1 | 13 | 249 | 1 | 9 | 75 | 1 | 13 | 13300 | 1 | 13 | 18900 | 1 | 9 | 9400 | 1 | 13 | 1430 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 990 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.46 | 5 | 0
1986-06-19 | 1900-06-18 | 8:00 | 8 | 513 | 1323 | 305 | 1 | 9 | 448 | 1 | 9 | 131 | 1 | 13 | 32000 | 1 | 9 | 42600 | 1 | 9 | 15400 | 1 | 13 | 2550 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 990 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.82 | 5 | 0
1986-06-19 | 1900-06-18 | 9:00 | 9 | 744 | 1323 | 512 | 1 | 9 | 723 | 1 | 9 | 105 | 1 | 13 | 53300 | 1 | 9 | 71500 | 1 | 9 | 13100 | 1 | 13 | 2280 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 990 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.46 | 5 | 0
1986-06-19 | 1900-06-18 | 10:00 | 10 | 946 | 1323 | 690 | 1 | 9 | 787 | 1 | 9 | 126 | 1 | 13 | 72800 | 1 | 9 | 79200 | 1 | 9 | 16000 | 1 | 13 | 3470 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 989 | A | 7 | 220 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.32 | 5 | 0
1986-06-19 | 1900-06-18 | 11:00 | 11 | 1107 | 1323 | 805 | 1 | 9 | 788 | 1 | 9 | 144 | 1 | 13 | 85600 | 1 | 9 | 79800 | 1 | 9 | 18700 | 1 | 13 | 5550 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 989 | A | 7 | 230 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.38 | 5 | 0
1986-06-19 | 1900-06-18 | 12:00 | 12 | 1216 | 1323 | 886 | 1 | 9 | 815 | 1 | 9 | 135 | 1 | 13 | 90900 | 1 | 9 | 81700 | 1 | 9 | 15600 | 1 | 13 | 6300 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 989 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.66 | 5 | 0
1986-06-19 | 1900-06-18 | 13:00 | 13 | 1265 | 1323 | 943 | 1 | 9 | 778 | 1 | 9 | 198 | 1 | 13 | 98900 | 1 | 9 | 78200 | 1 | 9 | 24000 | 1 | 13 | 14270 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 2 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 989 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.34 | 5 | 0
1986-06-19 | 1900-06-18 | 14:00 | 14 | 1250 | 1323 | 879 | 1 | 9 | 667 | 1 | 9 | 247 | 1 | 13 | 93800 | 1 | 9 | 68000 | 1 | 9 | 29300 | 1 | 13 | 17410 | 1 | 18 | 4 | A | 7 | 2 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 988 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.32 | 5 | 0
1986-06-19 | 1900-06-18 | 15:00 | 15 | 1174 | 1323 | 895 | 1 | 9 | 826 | 1 | 9 | 162 | 1 | 13 | 94900 | 1 | 9 | 83500 | 1 | 9 | 20800 | 1 | 13 | 7610 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 988 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.32 | 5 | 0
1986-06-19 | 1900-06-18 | 16:00 | 16 | 1040 | 1323 | 743 | 1 | 9 | 750 | 1 | 9 | 153 | 1 | 13 | 77900 | 1 | 9 | 75400 | 1 | 9 | 18500 | 1 | 13 | 4840 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 987 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.42 | 5 | 0
1986-06-19 | 1900-06-18 | 17:00 | 17 | 858 | 1323 | 548 | 1 | 9 | 572 | 1 | 9 | 177 | 1 | 13 | 57400 | 1 | 9 | 57500 | 1 | 9 | 20000 | 1 | 13 | 4430 | 1 | 18 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 987 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.3 | 5 | 0
1986-06-19 | 1900-06-18 | 18:00 | 18 | 641 | 1323 | 405 | 1 | 9 | 612 | 1 | 9 | 108 | 1 | 13 | 42600 | 1 | 9 | 60200 | 1 | 9 | 13400 | 1 | 13 | 2280 | 1 | 18 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 987 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.72 | 5 | 0
1986-06-19 | 1900-06-18 | 19:00 | 19 | 404 | 1323 | 214 | 1 | 9 | 407 | 1 | 9 | 90 | 1 | 13 | 22700 | 1 | 9 | 36200 | 1 | 9 | 11600 | 1 | 13 | 1670 | 1 | 18 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 987 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.74 | 5 | 0
1986-06-19 | 1900-06-18 | 20:00 | 20 | 163 | 1323 | 58 | 1 | 13 | 135 | 1 | 9 | 42 | 1 | 13 | 6200 | 1 | 13 | 7500 | 1 | 9 | 5300 | 1 | 13 | 770 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 2 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 987 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.28 | 5 | 0
1986-06-19 | 1900-06-18 | 21:00 | 21 | 6 | 320 | 2 | 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 987 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.121 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.24 | 5 | 0
1986-06-19 | 1900-06-18 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 987 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.74 | 5 | 0
1986-06-19 | 1900-06-18 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 988 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.86 | 5 | 0
1986-06-19 | 1900-06-18 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 988 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.44 | 5 | 0
1986-06-20 | 1900-06-19 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 1 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 987 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.44 | 6 | 0
1986-06-20 | 1900-06-19 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 987 | A | 7 | 250 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.76 | 6 | 0
1986-06-20 | 1900-06-19 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 987 | A | 7 | 250 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.66 | 6 | 0
1986-06-20 | 1900-06-19 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 987 | A | 7 | 280 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.76 | 6 | 0
1986-06-20 | 1900-06-19 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 988 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.88 | 6 | 0
1986-06-20 | 1900-06-19 | 6:00 | 6 | 50 | 915 | 21 | 1 | 13 | 33 | 1 | 9 | 18 | 1 | 13 | 2200 | 1 | 13 | 1400 | 1 | 9 | 2100 | 1 | 13 | 370 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 989 | A | 7 | 260 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.48 | 6 | 0
1986-06-20 | 1900-06-19 | 7:00 | 7 | 271 | 1323 | 114 | 1 | 13 | 199 | 1 | 13 | 73 | 1 | 13 | 12000 | 1 | 13 | 15100 | 1 | 13 | 8900 | 1 | 13 | 1390 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 990 | A | 7 | 330 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.94 | 6 | 0
1986-06-20 | 1900-06-19 | 8:00 | 8 | 513 | 1323 | 290 | 1 | 9 | 480 | 1 | 9 | 103 | 1 | 13 | 31100 | 1 | 9 | 45800 | 1 | 9 | 13300 | 1 | 13 | 1960 | 1 | 18 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 990 | A | 7 | 260 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.82 | 6 | 0
1986-06-20 | 1900-06-19 | 9:00 | 9 | 743 | 1323 | 475 | 1 | 9 | 610 | 1 | 9 | 132 | 1 | 13 | 50000 | 1 | 9 | 61000 | 1 | 9 | 15700 | 1 | 13 | 2990 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 1 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 990 | A | 7 | 360 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.86 | 6 | 0
1986-06-20 | 1900-06-19 | 10:00 | 10 | 945 | 1323 | 649 | 1 | 9 | 716 | 1 | 9 | 135 | 1 | 13 | 67800 | 1 | 9 | 71800 | 1 | 9 | 16400 | 1 | 13 | 3620 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 990 | A | 7 | 280 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.82 | 6 | 0
1986-06-20 | 1900-06-19 | 11:00 | 11 | 1107 | 1323 | 789 | 1 | 9 | 754 | 1 | 9 | 156 | 1 | 13 | 83100 | 1 | 9 | 76000 | 1 | 9 | 19400 | 1 | 13 | 5890 | 1 | 18 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 30.6 | 87.08 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 990 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.58 | 6 | 0
1986-06-20 | 1900-06-19 | 12:00 | 12 | 1216 | 1323 | 826 | 1 | 9 | 645 | 1 | 9 | 232 | 1 | 13 | 88200 | 1 | 9 | 65900 | 1 | 9 | 27500 | 1 | 13 | 13730 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 2 | A | 7 | 31.1 | 87.98 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 990 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.68 | 6 | 0
1986-06-20 | 1900-06-19 | 13:00 | 13 | 1265 | 1323 | 867 | 1 | 9 | 665 | 1 | 9 | 230 | 1 | 13 | 93100 | 1 | 9 | 68100 | 1 | 9 | 27800 | 1 | 13 | 17790 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 31.1 | 87.98 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 990 | A | 7 | 60 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.68 | 6 | 0
1986-06-20 | 1900-06-19 | 14:00 | 14 | 1250 | 1323 | 749 | 1 | 9 | 545 | 1 | 9 | 232 | 1 | 13 | 80200 | 1 | 9 | 55800 | 1 | 9 | 27400 | 1 | 13 | 16430 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 31.7 | 89.06 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 990 | A | 7 | 60 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 75.26 | 6 | 0
1986-06-20 | 1900-06-19 | 15:00 | 15 | 1174 | 1323 | 829 | 1 | 13 | 716 | 1 | 13 | 192 | 1 | 13 | 89300 | 1 | 13 | 73600 | 1 | 13 | 23900 | 1 | 13 | 9690 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 31.7 | 89.06 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 990 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 75.56 | 6 | 0
1986-06-20 | 1900-06-19 | 16:00 | 16 | 1040 | 1323 | 731 | 1 | 9 | 768 | 1 | 9 | 127 | 1 | 13 | 78200 | 1 | 9 | 77800 | 1 | 9 | 16900 | 1 | 13 | 4240 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 31.7 | 89.06 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 989 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 75.26 | 6 | 0
1986-06-20 | 1900-06-19 | 17:00 | 17 | 859 | 1323 | 513 | 1 | 9 | 491 | 1 | 9 | 194 | 1 | 13 | 55500 | 1 | 9 | 50800 | 1 | 9 | 22400 | 1 | 13 | 4890 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 31.1 | 87.98 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 989 | A | 7 | 70 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.98 | 6 | 0
1986-06-20 | 1900-06-19 | 18:00 | 18 | 642 | 1323 | 421 | 1 | 9 | 678 | 1 | 9 | 91 | 1 | 13 | 44800 | 1 | 9 | 67200 | 1 | 9 | 12100 | 1 | 13 | 1970 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 31.1 | 87.98 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 989 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.98 | 6 | 0
1986-06-20 | 1900-06-19 | 19:00 | 19 | 405 | 1323 | 226 | 1 | 9 | 528 | 1 | 9 | 65 | 1 | 13 | 23700 | 1 | 9 | 47100 | 1 | 9 | 9200 | 1 | 13 | 1250 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 989 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.3 | 6 | 0
1986-06-20 | 1900-06-19 | 20:00 | 20 | 164 | 1323 | 63 | 1 | 13 | 226 | 1 | 9 | 35 | 1 | 13 | 6600 | 1 | 13 | 13200 | 1 | 9 | 5000 | 1 | 13 | 620 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 989 | A | 7 | 50 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.64 | 6 | 0
1986-06-20 | 1900-06-19 | 21:00 | 21 | 6 | 320 | 3 | 1 | 13 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 990 | A | 7 | 60 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.36 | 6 | 0
1986-06-20 | 1900-06-19 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 990 | A | 7 | 70 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.78 | 6 | 0
1986-06-20 | 1900-06-19 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 991 | A | 7 | 80 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.02 | 6 | 0
1986-06-20 | 1900-06-19 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 991 | A | 7 | 80 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.34 | 6 | 0
1986-06-21 | 1900-06-20 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 992 | A | 7 | 110 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.66 | 7 | 0
1986-06-21 | 1900-06-20 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 991 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.6 | 7 | 0
1986-06-21 | 1900-06-20 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 991 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.92 | 7 | 0
1986-06-21 | 1900-06-20 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 991 | A | 7 | 90 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.32 | 7 | 0
1986-06-21 | 1900-06-20 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 991 | A | 7 | 100 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.34 | 7 | 0
1986-06-21 | 1900-06-20 | 6:00 | 6 | 50 | 915 | 19 | 1 | 13 | 5 | 1 | 13 | 19 | 1 | 13 | 2200 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 2200 | 1 | 13 | 630 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 992 | A | 7 | 110 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.226 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.94 | 7 | 0
1986-06-21 | 1900-06-20 | 7:00 | 7 | 270 | 1322 | 109 | 1 | 13 | 120 | 1 | 13 | 85 | 1 | 13 | 11800 | 1 | 13 | 9400 | 1 | 13 | 9900 | 1 | 13 | 1830 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 992 | A | 7 | 130 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.226 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.62 | 7 | 0
1986-06-21 | 1900-06-20 | 8:00 | 8 | 512 | 1322 | 279 | 1 | 13 | 314 | 1 | 13 | 157 | 1 | 13 | 29600 | 1 | 13 | 30700 | 1 | 13 | 17700 | 1 | 13 | 3300 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 992 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.226 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.68 | 7 | 0
1986-06-21 | 1900-06-20 | 9:00 | 9 | 742 | 1322 | 467 | 1 | 9 | 457 | 1 | 9 | 209 | 1 | 13 | 48900 | 1 | 9 | 46400 | 1 | 9 | 22800 | 1 | 13 | 4740 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 992 | A | 7 | 130 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.226 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.96 | 7 | 0
1986-06-21 | 1900-06-20 | 10:00 | 10 | 945 | 1322 | 625 | 1 | 9 | 546 | 1 | 9 | 234 | 1 | 13 | 67100 | 1 | 9 | 56700 | 1 | 9 | 26500 | 1 | 13 | 6730 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 992 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.226 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.82 | 7 | 0
1986-06-21 | 1900-06-20 | 11:00 | 11 | 1106 | 1322 | 756 | 1 | 9 | 628 | 1 | 9 | 230 | 1 | 13 | 79900 | 1 | 9 | 63800 | 1 | 9 | 26500 | 1 | 13 | 9210 | 1 | 18 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 992 | A | 7 | 130 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.226 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.86 | 7 | 0
1986-06-21 | 1900-06-20 | 12:00 | 12 | 1215 | 1322 | 910 | 1 | 9 | 753 | 1 | 9 | 216 | 1 | 13 | 97600 | 1 | 9 | 77200 | 1 | 9 | 26500 | 1 | 13 | 12820 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 992 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.226 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.64 | 7 | 0
1986-06-21 | 1900-06-20 | 13:00 | 13 | 1264 | 1322 | 954 | 1 | 9 | 771 | 1 | 9 | 215 | 1 | 13 | 102900 | 1 | 9 | 79200 | 1 | 9 | 27000 | 1 | 13 | 16680 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 991 | A | 7 | 320 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.226 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.6 | 7 | 0
1986-06-21 | 1900-06-20 | 14:00 | 14 | 1250 | 1322 | 942 | 1 | 9 | 768 | 1 | 9 | 214 | 1 | 13 | 101500 | 1 | 9 | 78900 | 1 | 9 | 26800 | 1 | 13 | 15220 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 31.1 | 87.98 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 991 | A | 7 | 240 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.226 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.98 | 7 | 0
1986-06-21 | 1900-06-20 | 15:00 | 15 | 1174 | 1322 | 821 | 1 | 9 | 699 | 1 | 9 | 199 | 1 | 13 | 88200 | 1 | 9 | 71800 | 1 | 9 | 24400 | 1 | 13 | 10040 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 32.2 | 89.96 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 990 | A | 7 | 130 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.226 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.86 | 7 | 0
1986-06-21 | 1900-06-20 | 16:00 | 16 | 1041 | 1322 | 711 | 1 | 9 | 657 | 1 | 9 | 194 | 1 | 13 | 75600 | 1 | 9 | 67000 | 1 | 9 | 22800 | 1 | 13 | 6680 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 32.8 | 91.04 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 990 | A | 7 | 290 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.226 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.14 | 7 | 0
1986-06-21 | 1900-06-20 | 17:00 | 17 | 860 | 1322 | 442 | 1 | 13 | 317 | 1 | 13 | 236 | 1 | 13 | 48300 | 1 | 13 | 34000 | 1 | 13 | 26200 | 1 | 13 | 6110 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 32.8 | 91.04 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 989 | A | 7 | 170 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.226 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.14 | 7 | 0
1986-06-21 | 1900-06-20 | 18:00 | 18 | 643 | 1322 | 382 | 1 | 9 | 517 | 1 | 9 | 131 | 1 | 13 | 41300 | 1 | 9 | 51700 | 1 | 9 | 16200 | 1 | 13 | 2670 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 31.7 | 89.06 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 989 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.226 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.06 | 7 | 0
1986-06-21 | 1900-06-20 | 19:00 | 19 | 406 | 1322 | 201 | 1 | 9 | 369 | 1 | 9 | 88 | 1 | 13 | 21300 | 1 | 9 | 32900 | 1 | 9 | 11300 | 1 | 13 | 1630 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 30.6 | 87.08 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 989 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.226 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.18 | 7 | 0
1986-06-21 | 1900-06-20 | 20:00 | 20 | 165 | 1322 | 55 | 1 | 13 | 103 | 1 | 9 | 42 | 1 | 13 | 5800 | 1 | 13 | 5800 | 1 | 9 | 5100 | 1 | 13 | 770 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 989 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.226 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.84 | 7 | 0
1986-06-21 | 1900-06-20 | 21:00 | 21 | 6 | 320 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 989 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.226 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.78 | 7 | 0
1986-06-21 | 1900-06-20 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 989 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.1 | 7 | 0
1986-06-21 | 1900-06-20 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 989 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.12 | 7 | 0
1986-06-21 | 1900-06-20 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 989 | A | 7 | 160 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.12 | 7 | 0
1986-06-22 | 1900-06-21 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 990 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.64 | 1 | 0
1986-06-22 | 1900-06-21 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 989 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.64 | 1 | 0
1986-06-22 | 1900-06-21 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 989 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.94 | 1 | 0
1986-06-22 | 1900-06-21 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 988 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.76 | 1 | 0
1986-06-22 | 1900-06-21 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 989 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.46 | 1 | 0
1986-06-22 | 1900-06-21 | 6:00 | 6 | 49 | 893 | 19 | 1 | 13 | 13 | 1 | 9 | 18 | 1 | 13 | 2100 | 1 | 13 | 700 | 1 | 9 | 2000 | 1 | 13 | 430 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 989 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.207 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.48 | 1 | 0
1986-06-22 | 1900-06-21 | 7:00 | 7 | 269 | 1322 | 115 | 1 | 13 | 259 | 1 | 9 | 62 | 1 | 13 | 12000 | 1 | 13 | 19600 | 1 | 9 | 8000 | 1 | 13 | 1120 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 989 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.207 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.64 | 1 | 0
1986-06-22 | 1900-06-21 | 8:00 | 8 | 511 | 1322 | 290 | 1 | 9 | 483 | 1 | 9 | 103 | 1 | 13 | 31100 | 1 | 9 | 46100 | 1 | 9 | 13300 | 1 | 13 | 1960 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 989 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.207 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.68 | 1 | 0
1986-06-22 | 1900-06-21 | 9:00 | 9 | 741 | 1322 | 486 | 1 | 9 | 617 | 1 | 9 | 139 | 1 | 13 | 50800 | 1 | 9 | 61500 | 1 | 9 | 16300 | 1 | 13 | 3120 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 990 | A | 7 | 220 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.207 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.26 | 1 | 0
1986-06-22 | 1900-06-21 | 10:00 | 10 | 944 | 1322 | 657 | 1 | 9 | 678 | 1 | 9 | 172 | 1 | 13 | 69600 | 1 | 9 | 68900 | 1 | 9 | 20300 | 1 | 13 | 4950 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 990 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.207 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.62 | 1 | 0
1986-06-22 | 1900-06-21 | 11:00 | 11 | 1105 | 1322 | 762 | 1 | 9 | 697 | 1 | 9 | 178 | 1 | 13 | 82000 | 1 | 9 | 71600 | 1 | 9 | 22000 | 1 | 13 | 7270 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 989 | A | 7 | 230 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.207 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.3 | 1 | 0
1986-06-22 | 1900-06-21 | 12:00 | 12 | 1215 | 1322 | 921 | 1 | 13 | 704 | 1 | 13 | 273 | 1 | 13 | 97200 | 1 | 13 | 71300 | 1 | 13 | 31600 | 1 | 13 | 15950 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 31.7 | 89.06 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 989 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.207 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 75.56 | 1 | 0
1986-06-22 | 1900-06-21 | 13:00 | 13 | 1264 | 1322 | 862 | 1 | 13 | 477 | 1 | 13 | 405 | 1 | 13 | 91700 | 1 | 13 | 49800 | 1 | 13 | 44000 | 1 | 13 | 32130 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 6 | A | 7 | 30.6 | 87.08 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 989 | A | 7 | 230 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.207 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.58 | 1 | 0
1986-06-22 | 1900-06-21 | 14:00 | 14 | 1250 | 1322 | 871 | 1 | 13 | 641 | 1 | 13 | 264 | 1 | 13 | 92500 | 1 | 13 | 65200 | 1 | 13 | 30800 | 1 | 13 | 18600 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 5 | A | 7 | 32.2 | 89.96 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 987 | A | 7 | 230 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.207 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 75.26 | 1 | 0
1986-06-22 | 1900-06-21 | 15:00 | 15 | 1174 | 1322 | 715 | 1 | 13 | 372 | 1 | 13 | 385 | 1 | 13 | 78600 | 1 | 13 | 40400 | 1 | 13 | 42600 | 1 | 13 | 18130 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 32.8 | 91.04 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 987 | A | 7 | 230 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.207 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.54 | 1 | 0
1986-06-22 | 1900-06-21 | 16:00 | 16 | 1041 | 1322 | 642 | 1 | 13 | 316 | 1 | 13 | 393 | 1 | 13 | 69200 | 1 | 13 | 34200 | 1 | 13 | 42200 | 1 | 13 | 13750 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | 32.8 | 91.04 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 987 | A | 7 | 240 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 1370 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.207 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.54 | 1 | 0
1986-06-22 | 1900-06-21 | 17:00 | 17 | 860 | 1322 | 599 | 1 | 9 | 634 | 1 | 9 | 186 | 1 | 13 | 62400 | 1 | 9 | 63500 | 1 | 9 | 21000 | 1 | 13 | 4630 | 1 | 18 | 5 | A | 7 | 1 | A | 7 | 32.2 | 89.96 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 985 | A | 7 | 230 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.207 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.46 | 1 | 0
1986-06-22 | 1900-06-21 | 18:00 | 18 | 644 | 1322 | 339 | 1 | 13 | 342 | 1 | 13 | 173 | 1 | 13 | 36700 | 1 | 13 | 35300 | 1 | 13 | 19500 | 1 | 13 | 3770 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 31.1 | 87.98 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 984 | A | 7 | 220 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.207 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.88 | 1 | 0
1986-06-22 | 1900-06-21 | 19:00 | 19 | 406 | 1322 | 60 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 60 | 1 | 13 | 7100 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 7100 | 1 | 13 | 2520 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 987 | A | 7 | 340 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 910 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.207 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.12 | 1 | 0
1986-06-22 | 1900-06-21 | 20:00 | 20 | 166 | 1322 | 30 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 30 | 1 | 13 | 3400 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 3400 | 1 | 13 | 1090 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 986 | A | 7 | 280 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.207 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.64 | 1 | 0
1986-06-22 | 1900-06-21 | 21:00 | 21 | 6 | 320 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 985 | A | 7 | 250 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.207 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.52 | 1 | 0
1986-06-22 | 1900-06-21 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 2 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 986 | A | 7 | 260 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.94 | 1 | 0
1986-06-22 | 1900-06-21 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 986 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.74 | 1 | 0
1986-06-22 | 1900-06-21 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 987 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.56 | 1 | 0
1986-06-23 | 1900-06-22 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 987 | A | 7 | 280 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.46 | 2 | 0
1986-06-23 | 1900-06-22 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 987 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.46 | 2 | 0
1986-06-23 | 1900-06-22 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 987 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.48 | 2 | 0
1986-06-23 | 1900-06-22 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 987 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.38 | 2 | 0
1986-06-23 | 1900-06-22 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 987 | A | 7 | 280 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.3 | 2 | 0
1986-06-23 | 1900-06-22 | 6:00 | 6 | 49 | 892 | 18 | 1 | 13 | 5 | 1 | 13 | 17 | 1 | 13 | 2000 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 2000 | 1 | 13 | 580 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 988 | A | 7 | 290 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.182 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.3 | 2 | 0
1986-06-23 | 1900-06-22 | 7:00 | 7 | 268 | 1322 | 99 | 1 | 13 | 77 | 1 | 13 | 83 | 1 | 13 | 10700 | 1 | 13 | 6000 | 1 | 13 | 9400 | 1 | 13 | 1790 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 988 | A | 7 | 320 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.182 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.36 | 2 | 0
1986-06-23 | 1900-06-22 | 8:00 | 8 | 510 | 1322 | 292 | 1 | 9 | 385 | 1 | 9 | 143 | 1 | 13 | 30300 | 1 | 9 | 36500 | 1 | 9 | 16200 | 1 | 13 | 2810 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 988 | A | 7 | 350 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.182 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.04 | 2 | 0
1986-06-23 | 1900-06-22 | 9:00 | 9 | 740 | 1322 | 444 | 1 | 9 | 407 | 1 | 9 | 216 | 1 | 13 | 46500 | 1 | 9 | 41300 | 1 | 9 | 23300 | 1 | 13 | 4920 | 1 | 18 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 988 | A | 7 | 360 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.182 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.6 | 2 | 0
1986-06-23 | 1900-06-22 | 10:00 | 10 | 943 | 1322 | 640 | 1 | 9 | 588 | 1 | 9 | 219 | 1 | 13 | 66500 | 1 | 9 | 59000 | 1 | 9 | 24300 | 1 | 13 | 6090 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 988 | A | 7 | 320 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.182 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.36 | 2 | 0
1986-06-23 | 1900-06-22 | 11:00 | 11 | 1105 | 1322 | 750 | 1 | 13 | 539 | 1 | 13 | 299 | 1 | 13 | 80600 | 1 | 13 | 56300 | 1 | 13 | 33400 | 1 | 13 | 12200 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 5 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 988 | A | 7 | 310 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.182 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.46 | 2 | 0
1986-06-23 | 1900-06-22 | 12:00 | 12 | 1214 | 1322 | 590 | 1 | 13 | 240 | 1 | 13 | 369 | 1 | 13 | 65200 | 1 | 13 | 26100 | 1 | 13 | 41200 | 1 | 13 | 19890 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 5 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 988 | A | 7 | 280 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.182 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.46 | 2 | 0
1986-06-23 | 1900-06-22 | 13:00 | 13 | 1264 | 1322 | 879 | 1 | 13 | 576 | 1 | 13 | 327 | 1 | 13 | 95500 | 1 | 13 | 60300 | 1 | 13 | 37700 | 1 | 13 | 25740 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 5 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 988 | A | 7 | 350 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.182 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.86 | 2 | 0
1986-06-23 | 1900-06-22 | 14:00 | 14 | 1250 | 1322 | 908 | 1 | 13 | 669 | 1 | 13 | 274 | 1 | 13 | 96200 | 1 | 13 | 67900 | 1 | 13 | 31800 | 1 | 13 | 19280 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 988 | A | 7 | 270 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.182 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.74 | 2 | 0
1986-06-23 | 1900-06-22 | 15:00 | 15 | 1175 | 1322 | 674 | 1 | 13 | 328 | 1 | 13 | 382 | 1 | 13 | 74000 | 1 | 13 | 35700 | 1 | 13 | 42300 | 1 | 13 | 17990 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 5 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 987 | A | 7 | 260 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.182 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.74 | 2 | 0
1986-06-23 | 1900-06-22 | 16:00 | 16 | 1042 | 1322 | 571 | 1 | 13 | 296 | 1 | 13 | 338 | 1 | 13 | 62300 | 1 | 13 | 32100 | 1 | 13 | 37000 | 1 | 13 | 11560 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 5 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 987 | A | 7 | 280 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.182 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.44 | 2 | 0
1986-06-23 | 1900-06-22 | 17:00 | 17 | 861 | 1322 | 465 | 1 | 13 | 327 | 1 | 13 | 252 | 1 | 13 | 50600 | 1 | 13 | 35100 | 1 | 13 | 27700 | 1 | 13 | 6600 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 986 | A | 7 | 270 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.182 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.32 | 2 | 0
1986-06-23 | 1900-06-22 | 18:00 | 18 | 644 | 1322 | 305 | 1 | 13 | 238 | 1 | 13 | 189 | 1 | 13 | 32700 | 1 | 13 | 24600 | 1 | 13 | 20800 | 1 | 13 | 4190 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 985 | A | 7 | 310 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.182 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.34 | 2 | 0
1986-06-23 | 1900-06-22 | 19:00 | 19 | 407 | 1322 | 140 | 1 | 13 | 37 | 1 | 13 | 129 | 1 | 13 | 15400 | 1 | 13 | 3400 | 1 | 13 | 14300 | 1 | 13 | 3360 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 985 | A | 7 | 310 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.182 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.66 | 2 | 0
1986-06-23 | 1900-06-22 | 20:00 | 20 | 166 | 1322 | 32 | 1 | 13 | 6 | 1 | 9 | 32 | 1 | 13 | 3700 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 3700 | 1 | 13 | 1140 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 984 | A | 7 | 300 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.182 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.8 | 2 | 0
1986-06-23 | 1900-06-22 | 21:00 | 21 | 6 | 342 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 985 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.182 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.12 | 2 | 0
1986-06-23 | 1900-06-22 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 4 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 985 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.74 | 2 | 0
1986-06-23 | 1900-06-22 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 4 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 985 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.46 | 2 | 0
1986-06-23 | 1900-06-22 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 986 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.78 | 2 | 0
1986-06-24 | 1900-06-23 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 985 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.72 | 3 | 0
1986-06-24 | 1900-06-23 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 985 | A | 7 | 270 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.92 | 3 | 0
1986-06-24 | 1900-06-23 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 2 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 986 | A | 7 | 270 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.92 | 3 | 0
1986-06-24 | 1900-06-23 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 986 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.54 | 3 | 0
1986-06-24 | 1900-06-23 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 986 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.94 | 3 | 0
1986-06-24 | 1900-06-23 | 6:00 | 6 | 48 | 892 | 18 | 1 | 13 | 10 | 1 | 9 | 17 | 1 | 13 | 1900 | 1 | 13 | 500 | 1 | 9 | 1900 | 1 | 13 | 410 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 987 | A | 7 | 290 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.228 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.14 | 3 | 0
1986-06-24 | 1900-06-23 | 7:00 | 7 | 267 | 1322 | 112 | 1 | 13 | 235 | 1 | 9 | 64 | 1 | 13 | 11600 | 1 | 13 | 17700 | 1 | 9 | 8100 | 1 | 13 | 1160 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 988 | A | 7 | 340 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.228 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.82 | 3 | 0
1986-06-24 | 1900-06-23 | 8:00 | 8 | 509 | 1322 | 289 | 1 | 9 | 470 | 1 | 9 | 108 | 1 | 13 | 30900 | 1 | 9 | 44800 | 1 | 9 | 13600 | 1 | 13 | 2060 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 988 | A | 7 | 360 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.228 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.5 | 3 | 0
1986-06-24 | 1900-06-23 | 9:00 | 9 | 739 | 1322 | 489 | 1 | 9 | 610 | 1 | 9 | 147 | 1 | 13 | 51000 | 1 | 9 | 60600 | 1 | 9 | 17000 | 1 | 13 | 3260 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 989 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.228 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.48 | 3 | 0
1986-06-24 | 1900-06-23 | 10:00 | 10 | 942 | 1322 | 669 | 1 | 9 | 688 | 1 | 9 | 177 | 1 | 13 | 70600 | 1 | 9 | 69800 | 1 | 9 | 20800 | 1 | 13 | 5060 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 989 | A | 7 | 350 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.228 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.66 | 3 | 0
1986-06-24 | 1900-06-23 | 11:00 | 11 | 1104 | 1322 | 784 | 1 | 9 | 648 | 1 | 9 | 241 | 1 | 13 | 82400 | 1 | 9 | 65600 | 1 | 9 | 27500 | 1 | 13 | 9560 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 990 | A | 7 | 350 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.228 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.54 | 3 | 0
1986-06-24 | 1900-06-23 | 12:00 | 12 | 1214 | 1322 | 739 | 1 | 13 | 497 | 1 | 13 | 281 | 1 | 13 | 81000 | 1 | 13 | 52100 | 1 | 13 | 33000 | 1 | 13 | 16760 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 990 | A | 7 | 330 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.228 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.54 | 3 | 0
1986-06-24 | 1900-06-23 | 13:00 | 13 | 1264 | 1322 | 838 | 1 | 13 | 484 | 1 | 13 | 375 | 1 | 13 | 89900 | 1 | 13 | 50600 | 1 | 13 | 41400 | 1 | 13 | 29610 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 990 | A | 7 | 350 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.228 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.82 | 3 | 0
1986-06-24 | 1900-06-23 | 14:00 | 14 | 1250 | 1322 | 912 | 1 | 9 | 692 | 1 | 9 | 256 | 1 | 13 | 97000 | 1 | 9 | 70500 | 1 | 9 | 30200 | 1 | 13 | 18080 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 990 | A | 7 | 340 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.228 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.82 | 3 | 0
1986-06-24 | 1900-06-23 | 15:00 | 15 | 1175 | 1322 | 845 | 1 | 9 | 718 | 1 | 9 | 206 | 1 | 13 | 90700 | 1 | 9 | 73600 | 1 | 9 | 25100 | 1 | 13 | 10400 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 991 | A | 7 | 330 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.228 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.84 | 3 | 0
1986-06-24 | 1900-06-23 | 16:00 | 16 | 1042 | 1322 | 764 | 1 | 9 | 727 | 1 | 9 | 190 | 1 | 13 | 81300 | 1 | 9 | 74200 | 1 | 9 | 22700 | 1 | 13 | 6580 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 990 | A | 7 | 340 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.228 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.34 | 3 | 0
1986-06-24 | 1900-06-23 | 17:00 | 17 | 861 | 1322 | 600 | 1 | 9 | 667 | 1 | 9 | 165 | 1 | 13 | 63100 | 1 | 9 | 67300 | 1 | 9 | 19200 | 1 | 13 | 4190 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 990 | A | 7 | 320 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.228 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.24 | 3 | 0
1986-06-24 | 1900-06-23 | 18:00 | 18 | 645 | 1322 | 406 | 1 | 9 | 558 | 1 | 9 | 134 | 1 | 13 | 42100 | 1 | 9 | 54400 | 1 | 9 | 15500 | 1 | 13 | 2740 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 990 | A | 7 | 310 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.228 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.06 | 3 | 0
1986-06-24 | 1900-06-23 | 19:00 | 19 | 408 | 1322 | 209 | 1 | 9 | 379 | 1 | 9 | 92 | 1 | 13 | 22100 | 1 | 9 | 33800 | 1 | 9 | 11600 | 1 | 13 | 1710 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 991 | A | 7 | 340 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.228 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.08 | 3 | 0
1986-06-24 | 1900-06-23 | 20:00 | 20 | 167 | 1322 | 56 | 1 | 13 | 108 | 1 | 9 | 42 | 1 | 13 | 5900 | 1 | 13 | 6100 | 1 | 9 | 5100 | 1 | 13 | 770 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 991 | A | 7 | 350 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.228 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.94 | 3 | 0
1986-06-24 | 1900-06-23 | 21:00 | 21 | 6 | 342 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 991 | A | 7 | 360 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.228 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.48 | 3 | 0
1986-06-24 | 1900-06-23 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 992 | A | 7 | 360 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.3 | 3 | 0
1986-06-24 | 1900-06-23 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 992 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.64 | 3 | 0
1986-06-24 | 1900-06-23 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 993 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.16 | 3 | 0
1986-06-25 | 1900-06-24 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 993 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.28 | 4 | 0
1986-06-25 | 1900-06-24 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 993 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.3 | 4 | 0
1986-06-25 | 1900-06-24 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 993 | A | 7 | 360 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.72 | 4 | 0
1986-06-25 | 1900-06-24 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 993 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.32 | 4 | 0
1986-06-25 | 1900-06-24 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 994 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.22 | 4 | 0
1986-06-25 | 1900-06-24 | 6:00 | 6 | 47 | 892 | 23 | 1 | 13 | 91 | 1 | 9 | 15 | 1 | 13 | 2200 | 1 | 13 | 3400 | 1 | 9 | 2000 | 1 | 13 | 260 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 994 | A | 7 | 40 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 20900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.72 | 4 | 0
1986-06-25 | 1900-06-24 | 7:00 | 7 | 266 | 1322 | 138 | 1 | 13 | 472 | 1 | 9 | 42 | 1 | 13 | 14200 | 1 | 13 | 36500 | 1 | 9 | 6900 | 1 | 13 | 780 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 994 | A | 7 | 60 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 17700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.16 | 4 | 0
1986-06-25 | 1900-06-24 | 8:00 | 8 | 507 | 1322 | 327 | 1 | 9 | 682 | 1 | 9 | 65 | 1 | 13 | 34100 | 1 | 9 | 64300 | 1 | 9 | 9400 | 1 | 13 | 1340 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 993 | A | 7 | 100 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.7 | 4 | 0
1986-06-25 | 1900-06-24 | 9:00 | 9 | 738 | 1322 | 526 | 1 | 9 | 786 | 1 | 9 | 86 | 1 | 13 | 55800 | 1 | 9 | 78300 | 1 | 9 | 12100 | 1 | 13 | 2000 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 995 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.36 | 4 | 0
1986-06-25 | 1900-06-24 | 10:00 | 10 | 941 | 1322 | 678 | 1 | 9 | 690 | 1 | 9 | 185 | 1 | 13 | 71300 | 1 | 9 | 69900 | 1 | 9 | 21500 | 1 | 13 | 5250 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 995 | A | 7 | 130 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.64 | 4 | 0
1986-06-25 | 1900-06-24 | 11:00 | 11 | 1103 | 1322 | 803 | 1 | 13 | 699 | 1 | 13 | 219 | 1 | 13 | 85200 | 1 | 13 | 71100 | 1 | 13 | 25700 | 1 | 13 | 8750 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 995 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.68 | 4 | 0
1986-06-25 | 1900-06-24 | 12:00 | 12 | 1213 | 1322 | 918 | 1 | 13 | 743 | 1 | 13 | 234 | 1 | 13 | 97900 | 1 | 13 | 75900 | 1 | 13 | 28100 | 1 | 13 | 13730 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 994 | A | 7 | 90 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.38 | 4 | 0
1986-06-25 | 1900-06-24 | 13:00 | 13 | 1263 | 1322 | 934 | 1 | 9 | 669 | 1 | 9 | 293 | 1 | 13 | 98500 | 1 | 9 | 67700 | 1 | 9 | 33700 | 1 | 13 | 22300 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 994 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.24 | 4 | 0
1986-06-25 | 1900-06-24 | 14:00 | 14 | 1250 | 1322 | 897 | 1 | 13 | 646 | 1 | 13 | 285 | 1 | 13 | 94800 | 1 | 13 | 65400 | 1 | 13 | 32800 | 1 | 13 | 20010 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 993 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.92 | 4 | 0
1986-06-25 | 1900-06-24 | 15:00 | 15 | 1175 | 1322 | 881 | 1 | 13 | 665 | 1 | 13 | 290 | 1 | 13 | 92300 | 1 | 13 | 66900 | 1 | 13 | 32700 | 1 | 13 | 14270 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.37 | A | 7 | 993 | A | 7 | 90 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.02 | 4 | 0
1986-06-25 | 1900-06-24 | 16:00 | 16 | 1042 | 1322 | 769 | 1 | 13 | 673 | 1 | 13 | 237 | 1 | 13 | 80500 | 1 | 13 | 67900 | 1 | 13 | 26800 | 1 | 13 | 8020 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 992 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.5 | 4 | 0
1986-06-25 | 1900-06-24 | 17:00 | 17 | 862 | 1322 | 587 | 1 | 9 | 634 | 1 | 9 | 174 | 1 | 13 | 61600 | 1 | 9 | 63800 | 1 | 9 | 19900 | 1 | 13 | 4390 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.37 | A | 7 | 992 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.8 | 4 | 0
1986-06-25 | 1900-06-24 | 18:00 | 18 | 645 | 1322 | 411 | 1 | 9 | 547 | 1 | 9 | 143 | 1 | 13 | 43900 | 1 | 9 | 54700 | 1 | 9 | 17200 | 1 | 13 | 2940 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 991 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.28 | 4 | 0
1986-06-25 | 1900-06-24 | 19:00 | 19 | 408 | 1322 | 214 | 1 | 9 | 297 | 1 | 9 | 122 | 1 | 13 | 22600 | 1 | 9 | 27100 | 1 | 9 | 14200 | 1 | 13 | 2460 | 1 | 18 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 991 | A | 7 | 160 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.92 | 4 | 0
1986-06-25 | 1900-06-24 | 20:00 | 20 | 167 | 1322 | 68 | 1 | 13 | 177 | 1 | 9 | 45 | 1 | 13 | 6900 | 1 | 13 | 10400 | 1 | 9 | 5600 | 1 | 13 | 820 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 991 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.04 | 4 | 0
1986-06-25 | 1900-06-24 | 21:00 | 21 | 6 | 341 | 3 | 1 | 13 | 11 | 1 | 9 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 991 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.68 | 4 | 0
1986-06-25 | 1900-06-24 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 992 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.32 | 4 | 0
1986-06-25 | 1900-06-24 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 992 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.34 | 4 | 0
1986-06-25 | 1900-06-24 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 992 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.4 | 4 | 0
1986-06-26 | 1900-06-25 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 992 | A | 7 | 230 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.52 | 5 | 0
1986-06-26 | 1900-06-25 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 992 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.6 | 5 | 0
1986-06-26 | 1900-06-25 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 991 | A | 7 | 170 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.98 | 5 | 0
1986-06-26 | 1900-06-25 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 991 | A | 7 | 120 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.02 | 5 | 0
1986-06-26 | 1900-06-25 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 991 | A | 7 | 170 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.52 | 5 | 0
1986-06-26 | 1900-06-25 | 6:00 | 6 | 46 | 870 | 23 | 1 | 13 | 16 | 1 | 13 | 21 | 1 | 13 | 2400 | 1 | 13 | 900 | 1 | 13 | 2300 | 1 | 13 | 490 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 992 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.62 | 5 | 0
1986-06-26 | 1900-06-25 | 7:00 | 7 | 265 | 1322 | 89 | 1 | 13 | 152 | 1 | 13 | 58 | 1 | 13 | 9500 | 1 | 13 | 11400 | 1 | 13 | 7200 | 1 | 13 | 1060 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 992 | A | 7 | 150 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.16 | 5 | 0
1986-06-26 | 1900-06-25 | 8:00 | 8 | 506 | 1322 | 300 | 1 | 9 | 482 | 1 | 9 | 115 | 1 | 13 | 31800 | 1 | 9 | 45800 | 1 | 9 | 14200 | 1 | 13 | 2210 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 993 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.92 | 5 | 0
1986-06-26 | 1900-06-25 | 9:00 | 9 | 737 | 1322 | 471 | 1 | 9 | 588 | 1 | 9 | 143 | 1 | 13 | 49200 | 1 | 9 | 58500 | 1 | 9 | 16600 | 1 | 13 | 3180 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 993 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.44 | 5 | 0
1986-06-26 | 1900-06-25 | 10:00 | 10 | 940 | 1322 | 663 | 1 | 9 | 675 | 1 | 9 | 181 | 1 | 13 | 69800 | 1 | 9 | 68400 | 1 | 9 | 21100 | 1 | 13 | 5150 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 993 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.82 | 5 | 0
1986-06-26 | 1900-06-25 | 11:00 | 11 | 1102 | 1322 | 811 | 1 | 9 | 761 | 1 | 9 | 174 | 1 | 13 | 84400 | 1 | 9 | 76300 | 1 | 9 | 20600 | 1 | 13 | 6310 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 993 | A | 7 | 260 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.98 | 5 | 0
1986-06-26 | 1900-06-25 | 12:00 | 12 | 1212 | 1322 | 645 | 1 | 13 | 422 | 1 | 13 | 257 | 1 | 13 | 71300 | 1 | 13 | 44300 | 1 | 13 | 30600 | 1 | 13 | 15220 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 5 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 993 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.46 | 5 | 0
1986-06-26 | 1900-06-25 | 13:00 | 13 | 1263 | 1322 | 919 | 1 | 13 | 675 | 1 | 13 | 272 | 1 | 13 | 97400 | 1 | 13 | 68600 | 1 | 13 | 31800 | 1 | 13 | 20750 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 992 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.74 | 5 | 0
1986-06-26 | 1900-06-25 | 14:00 | 14 | 1250 | 1322 | 934 | 1 | 9 | 772 | 1 | 9 | 202 | 1 | 13 | 97500 | 1 | 9 | 77500 | 1 | 9 | 24100 | 1 | 13 | 13250 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 992 | A | 7 | 210 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.22 | 5 | 0
1986-06-26 | 1900-06-25 | 15:00 | 15 | 1175 | 1322 | 900 | 1 | 13 | 770 | 1 | 13 | 214 | 1 | 13 | 96200 | 1 | 13 | 78800 | 1 | 13 | 26100 | 1 | 13 | 10800 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 5 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 992 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.86 | 5 | 0
1986-06-26 | 1900-06-25 | 16:00 | 16 | 1042 | 1322 | 668 | 1 | 13 | 539 | 1 | 13 | 242 | 1 | 13 | 72600 | 1 | 13 | 56300 | 1 | 13 | 28100 | 1 | 13 | 8380 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 991 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.04 | 5 | 0
1986-06-26 | 1900-06-25 | 17:00 | 17 | 862 | 1322 | 492 | 1 | 13 | 409 | 1 | 13 | 225 | 1 | 13 | 52400 | 1 | 13 | 42200 | 1 | 13 | 24800 | 1 | 13 | 5760 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 4 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 991 | A | 7 | 230 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.32 | 5 | 0
1986-06-26 | 1900-06-25 | 18:00 | 18 | 646 | 1322 | 388 | 1 | 13 | 553 | 1 | 13 | 118 | 1 | 13 | 40600 | 1 | 13 | 54200 | 1 | 13 | 14100 | 1 | 13 | 2470 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 4 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 991 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.64 | 5 | 0
1986-06-26 | 1900-06-25 | 19:00 | 19 | 408 | 1322 | 214 | 1 | 13 | 315 | 1 | 13 | 117 | 1 | 13 | 22700 | 1 | 13 | 28700 | 1 | 13 | 13900 | 1 | 13 | 2340 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 990 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.66 | 5 | 0
1986-06-26 | 1900-06-25 | 20:00 | 20 | 168 | 1322 | 60 | 1 | 13 | 70 | 1 | 13 | 51 | 1 | 13 | 6500 | 1 | 13 | 4400 | 1 | 13 | 5900 | 1 | 13 | 1070 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 990 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.08 | 5 | 0
1986-06-26 | 1900-06-25 | 21:00 | 21 | 7 | 341 | 4 | 1 | 13 | 1 | 1 | 13 | 4 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 990 | A | 7 | 150 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.82 | 5 | 0
1986-06-26 | 1900-06-25 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 990 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.24 | 5 | 0
1986-06-26 | 1900-06-25 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 989 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.14 | 5 | 0
1986-06-26 | 1900-06-25 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 990 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.16 | 5 | 0
1986-06-27 | 1900-06-26 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 989 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.94 | 6 | 0
1986-06-27 | 1900-06-26 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 989 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.46 | 6 | 0
1986-06-27 | 1900-06-26 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 989 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.94 | 6 | 0
1986-06-27 | 1900-06-26 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 989 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.36 | 6 | 0
1986-06-27 | 1900-06-26 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 989 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.76 | 6 | 0
1986-06-27 | 1900-06-26 | 6:00 | 6 | 45 | 870 | 18 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 18 | 1 | 13 | 2000 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2000 | 1 | 13 | 600 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 988 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.76 | 6 | 0
1986-06-27 | 1900-06-26 | 7:00 | 7 | 263 | 1322 | 46 | 1 | 13 | 15 | 1 | 9 | 43 | 1 | 13 | 5100 | 1 | 13 | 1200 | 1 | 9 | 4800 | 1 | 13 | 1170 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 989 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.94 | 6 | 0
1986-06-27 | 1900-06-26 | 8:00 | 8 | 505 | 1322 | 98 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 96 | 1 | 13 | 11400 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 11300 | 1 | 13 | 4020 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 989 | A | 7 | 240 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.38 | 6 | 0
1986-06-27 | 1900-06-26 | 9:00 | 9 | 736 | 1322 | 277 | 1 | 9 | 88 | 1 | 9 | 228 | 1 | 13 | 30500 | 1 | 9 | 8800 | 1 | 9 | 25500 | 1 | 13 | 7190 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 989 | A | 7 | 250 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.64 | 6 | 0
1986-06-27 | 1900-06-26 | 10:00 | 10 | 939 | 1322 | 662 | 1 | 13 | 555 | 1 | 13 | 266 | 1 | 13 | 70100 | 1 | 13 | 57500 | 1 | 13 | 29100 | 1 | 13 | 7670 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 989 | A | 7 | 250 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.24 | 6 | 0
1986-06-27 | 1900-06-26 | 11:00 | 11 | 1102 | 1322 | 710 | 1 | 13 | 472 | 1 | 13 | 316 | 1 | 13 | 75800 | 1 | 13 | 49200 | 1 | 13 | 34700 | 1 | 13 | 12840 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 989 | A | 7 | 240 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73 | 6 | 0
1986-06-27 | 1900-06-26 | 12:00 | 12 | 1212 | 1322 | 870 | 1 | 13 | 580 | 1 | 13 | 337 | 1 | 13 | 93600 | 1 | 13 | 60700 | 1 | 13 | 37900 | 1 | 13 | 20100 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 31.1 | 87.98 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 988 | A | 7 | 250 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.98 | 6 | 0
1986-06-27 | 1900-06-26 | 13:00 | 13 | 1262 | 1322 | 838 | 1 | 13 | 538 | 1 | 13 | 323 | 1 | 13 | 91200 | 1 | 13 | 56400 | 1 | 13 | 37200 | 1 | 13 | 25250 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 31.7 | 89.06 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 988 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.56 | 6 | 0
1986-06-27 | 1900-06-26 | 14:00 | 14 | 1250 | 1322 | 824 | 1 | 9 | 579 | 1 | 9 | 275 | 1 | 13 | 87200 | 1 | 9 | 58700 | 1 | 9 | 31500 | 1 | 13 | 19330 | 1 | 18 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 32.8 | 91.04 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 987 | A | 7 | 190 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.34 | 6 | 0
1986-06-27 | 1900-06-26 | 15:00 | 15 | 1175 | 1322 | 812 | 1 | 13 | 665 | 1 | 13 | 220 | 1 | 13 | 86700 | 1 | 13 | 68000 | 1 | 13 | 26200 | 1 | 13 | 11080 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 33.3 | 91.94 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 986 | A | 7 | 200 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.14 | 6 | 0
1986-06-27 | 1900-06-26 | 16:00 | 16 | 1043 | 1322 | 708 | 1 | 13 | 591 | 1 | 13 | 241 | 1 | 13 | 74000 | 1 | 13 | 59600 | 1 | 13 | 27000 | 1 | 13 | 8150 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 33.3 | 91.94 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 986 | A | 7 | 220 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.94 | 6 | 0
1986-06-27 | 1900-06-26 | 17:00 | 17 | 862 | 1322 | 567 | 1 | 13 | 500 | 1 | 13 | 241 | 1 | 13 | 60000 | 1 | 13 | 51600 | 1 | 13 | 26300 | 1 | 13 | 6210 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 32.8 | 91.04 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 985 | A | 7 | 230 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.14 | 6 | 0
1986-06-27 | 1900-06-26 | 18:00 | 18 | 646 | 1322 | 297 | 1 | 13 | 226 | 1 | 13 | 187 | 1 | 13 | 32000 | 1 | 13 | 23300 | 1 | 13 | 20500 | 1 | 13 | 4140 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 32.2 | 89.96 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 984 | A | 7 | 230 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.46 | 6 | 0
1986-06-27 | 1900-06-26 | 19:00 | 19 | 409 | 1322 | 161 | 1 | 13 | 66 | 1 | 13 | 141 | 1 | 13 | 17700 | 1 | 13 | 6100 | 1 | 13 | 15800 | 1 | 13 | 3590 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 31.1 | 87.98 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 985 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.88 | 6 | 0
1986-06-27 | 1900-06-26 | 20:00 | 20 | 168 | 1322 | 32 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 32 | 1 | 13 | 3600 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 3600 | 1 | 13 | 1150 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 986 | A | 7 | 350 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.92 | 6 | 0
1986-06-27 | 1900-06-26 | 21:00 | 21 | 7 | 341 | 4 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 986 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.76 | 6 | 0
1986-06-27 | 1900-06-26 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 987 | A | 7 | 50 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.74 | 6 | 0
1986-06-27 | 1900-06-26 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1370 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.26 | 6 | 0
1986-06-27 | 1900-06-26 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 987 | A | 7 | 70 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 1490 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.76 | 6 | 0
1986-06-28 | 1900-06-27 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 986 | A | 7 | 150 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1490 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.56 | 7 | 0
1986-06-28 | 1900-06-27 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 986 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1340 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.56 | 7 | 0
1986-06-28 | 1900-06-27 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 985 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1340 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.56 | 7 | 0
1986-06-28 | 1900-06-27 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 985 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1340 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.56 | 7 | 0
1986-06-28 | 1900-06-27 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 986 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1490 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.36 | 7 | 0
1986-06-28 | 1900-06-27 | 6:00 | 6 | 45 | 870 | 11 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 | 13 | 1300 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1300 | 1 | 13 | 400 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 986 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.48 | 7 | 0
1986-06-28 | 1900-06-27 | 7:00 | 7 | 262 | 1322 | 116 | 1 | 13 | 158 | 1 | 13 | 85 | 1 | 13 | 12100 | 1 | 13 | 11700 | 1 | 13 | 9800 | 1 | 13 | 1680 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 4 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 986 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.56 | 7 | 0
1986-06-28 | 1900-06-27 | 8:00 | 8 | 503 | 1322 | 60 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 59 | 1 | 13 | 7200 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 7200 | 1 | 13 | 2660 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 986 | A | 7 | 260 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.64 | 7 | 0
1986-06-28 | 1900-06-27 | 9:00 | 9 | 734 | 1322 | 162 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 161 | 1 | 13 | 19000 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 18900 | 1 | 13 | 7170 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 986 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 6710 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.9 | 7 | 0
1986-06-28 | 1900-06-27 | 10:00 | 10 | 938 | 1322 | 607 | 1 | 13 | 427 | 1 | 13 | 302 | 1 | 13 | 65600 | 1 | 13 | 46000 | 1 | 13 | 32900 | 1 | 13 | 8800 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 985 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 6710 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.88 | 7 | 0
1986-06-28 | 1900-06-27 | 11:00 | 11 | 1101 | 1322 | 596 | 1 | 13 | 242 | 1 | 13 | 394 | 1 | 13 | 64700 | 1 | 13 | 26200 | 1 | 13 | 42800 | 1 | 13 | 15430 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 985 | A | 7 | 250 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 6710 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.46 | 7 | 0
1986-06-28 | 1900-06-27 | 12:00 | 12 | 1211 | 1322 | 403 | 1 | 9 | 104 | 1 | 9 | 307 | 1 | 13 | 45300 | 1 | 9 | 11200 | 1 | 9 | 35000 | 1 | 13 | 15660 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 985 | A | 7 | 310 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 610 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.66 | 7 | 0
1986-06-28 | 1900-06-27 | 13:00 | 13 | 1262 | 1322 | 687 | 1 | 9 | 315 | 1 | 9 | 386 | 1 | 13 | 76200 | 1 | 9 | 34300 | 1 | 9 | 43400 | 1 | 13 | 26280 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 985 | A | 7 | 280 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 6710 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.04 | 7 | 0
1986-06-28 | 1900-06-27 | 14:00 | 14 | 1249 | 1322 | 773 | 1 | 13 | 511 | 1 | 13 | 289 | 1 | 13 | 84900 | 1 | 13 | 53600 | 1 | 13 | 34100 | 1 | 13 | 20800 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 985 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 6710 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 75.22 | 7 | 0
1986-06-28 | 1900-06-27 | 15:00 | 15 | 1175 | 1322 | 815 | 1 | 13 | 502 | 1 | 13 | 367 | 1 | 13 | 86400 | 1 | 13 | 52400 | 1 | 13 | 39800 | 1 | 13 | 18920 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 4 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 985 | A | 7 | 330 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.9 | 7 | 0
1986-06-28 | 1900-06-27 | 16:00 | 16 | 1043 | 1322 | 693 | 1 | 13 | 548 | 1 | 13 | 260 | 1 | 13 | 74800 | 1 | 13 | 57200 | 1 | 13 | 29600 | 1 | 13 | 9050 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 5 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 985 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.9 | 7 | 0
1986-06-28 | 1900-06-27 | 17:00 | 17 | 862 | 1322 | 349 | 1 | 13 | 145 | 1 | 13 | 254 | 1 | 13 | 38500 | 1 | 13 | 15300 | 1 | 13 | 28500 | 1 | 13 | 7250 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 984 | A | 7 | 320 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73 | 7 | 0
1986-06-28 | 1900-06-27 | 18:00 | 18 | 646 | 1322 | 351 | 1 | 13 | 311 | 1 | 13 | 199 | 1 | 13 | 37600 | 1 | 13 | 32100 | 1 | 13 | 21800 | 1 | 13 | 4460 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 984 | A | 7 | 340 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.32 | 7 | 0
1986-06-28 | 1900-06-27 | 19:00 | 19 | 409 | 1322 | 218 | 1 | 13 | 332 | 1 | 13 | 115 | 1 | 13 | 23100 | 1 | 13 | 30300 | 1 | 13 | 13800 | 1 | 13 | 2290 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 4 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 984 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.44 | 7 | 0
1986-06-28 | 1900-06-27 | 20:00 | 20 | 168 | 1322 | 43 | 1 | 13 | 12 | 1 | 9 | 41 | 1 | 13 | 4700 | 1 | 13 | 800 | 1 | 9 | 4600 | 1 | 13 | 1000 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 984 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.46 | 7 | 0
1986-06-28 | 1900-06-27 | 21:00 | 21 | 7 | 341 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 984 | A | 7 | 330 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.38 | 7 | 0
1986-06-28 | 1900-06-27 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 985 | A | 7 | 330 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.9 | 7 | 0
1986-06-28 | 1900-06-27 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 4 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 985 | A | 7 | 360 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.94 | 7 | 0
1986-06-28 | 1900-06-27 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 985 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.74 | 7 | 0
1986-06-29 | 1900-06-28 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 985 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.46 | 1 | 0
1986-06-29 | 1900-06-28 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 985 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.48 | 1 | 0
1986-06-29 | 1900-06-28 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 985 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.3 | 1 | 0
1986-06-29 | 1900-06-28 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 985 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.22 | 1 | 0
1986-06-29 | 1900-06-28 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 985 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.5 | 1 | 0
1986-06-29 | 1900-06-28 | 6:00 | 6 | 44 | 848 | 13 | 1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 13 | 1 | 13 | 1500 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1500 | 1 | 13 | 460 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 986 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.291 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.9 | 1 | 0
1986-06-29 | 1900-06-28 | 7:00 | 7 | 260 | 1322 | 100 | 1 | 13 | 162 | 1 | 9 | 68 | 1 | 13 | 10600 | 1 | 13 | 12000 | 1 | 9 | 8200 | 1 | 13 | 1280 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 986 | A | 7 | 30 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.291 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.46 | 1 | 0
1986-06-29 | 1900-06-28 | 8:00 | 8 | 502 | 1322 | 245 | 1 | 13 | 232 | 1 | 13 | 157 | 1 | 13 | 26000 | 1 | 13 | 22600 | 1 | 13 | 17400 | 1 | 13 | 3300 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 986 | A | 7 | 110 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.291 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.74 | 1 | 0
1986-06-29 | 1900-06-28 | 9:00 | 9 | 733 | 1322 | 466 | 1 | 9 | 529 | 1 | 9 | 172 | 1 | 13 | 49800 | 1 | 9 | 53800 | 1 | 9 | 19900 | 1 | 13 | 3800 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 986 | A | 7 | 110 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.291 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.48 | 1 | 0
1986-06-29 | 1900-06-28 | 10:00 | 10 | 937 | 1322 | 664 | 1 | 9 | 545 | 1 | 9 | 277 | 1 | 13 | 70100 | 1 | 9 | 56500 | 1 | 9 | 30000 | 1 | 13 | 7990 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 0 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 986 | A | 7 | 290 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.291 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.94 | 1 | 0
1986-06-29 | 1900-06-28 | 11:00 | 11 | 1100 | 1322 | 769 | 1 | 9 | 587 | 1 | 9 | 279 | 1 | 13 | 83000 | 1 | 9 | 61400 | 1 | 9 | 31900 | 1 | 13 | 11210 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 1 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 986 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.291 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.84 | 1 | 0
1986-06-29 | 1900-06-28 | 12:00 | 12 | 1210 | 1322 | 678 | 1 | 13 | 276 | 1 | 13 | 424 | 1 | 13 | 74100 | 1 | 13 | 30000 | 1 | 13 | 46600 | 1 | 13 | 22870 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 986 | A | 7 | 290 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.291 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.62 | 1 | 0
1986-06-29 | 1900-06-28 | 13:00 | 13 | 1261 | 1322 | 511 | 1 | 9 | 94 | 1 | 9 | 421 | 1 | 13 | 56500 | 1 | 9 | 9700 | 1 | 9 | 47300 | 1 | 13 | 24380 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 986 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.291 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.92 | 1 | 0
1986-06-29 | 1900-06-28 | 14:00 | 14 | 1249 | 1322 | 497 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 491 | 1 | 13 | 57900 | 1 | 9 | 700 | 1 | 9 | 57300 | 1 | 13 | 20000 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 986 | A | 7 | 280 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.291 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.22 | 1 | 0
1986-06-29 | 1900-06-28 | 15:00 | 15 | 1175 | 1322 | 408 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 406 | 1 | 13 | 47700 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 47500 | 1 | 13 | 17390 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 985 | A | 7 | 290 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.291 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.92 | 1 | 0
1986-06-29 | 1900-06-28 | 16:00 | 16 | 1043 | 1322 | 683 | 1 | 13 | 399 | 1 | 13 | 368 | 1 | 13 | 74000 | 1 | 13 | 43200 | 1 | 13 | 39900 | 1 | 13 | 12780 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 985 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.291 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.84 | 1 | 0
1986-06-29 | 1900-06-28 | 17:00 | 17 | 862 | 1322 | 467 | 1 | 13 | 263 | 1 | 13 | 295 | 1 | 13 | 50200 | 1 | 13 | 28100 | 1 | 13 | 31800 | 1 | 13 | 7960 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 984 | A | 7 | 270 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.291 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.62 | 1 | 0
1986-06-29 | 1900-06-28 | 18:00 | 18 | 646 | 1322 | 334 | 1 | 13 | 292 | 1 | 13 | 191 | 1 | 13 | 35800 | 1 | 13 | 30200 | 1 | 13 | 21100 | 1 | 13 | 4240 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 984 | A | 7 | 280 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.291 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.62 | 1 | 0
1986-06-29 | 1900-06-28 | 19:00 | 19 | 409 | 1322 | 165 | 1 | 9 | 134 | 1 | 9 | 124 | 1 | 13 | 18000 | 1 | 9 | 12300 | 1 | 9 | 14200 | 1 | 13 | 2780 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 983 | A | 7 | 270 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.291 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.32 | 1 | 0
1986-06-29 | 1900-06-28 | 20:00 | 20 | 168 | 1322 | 45 | 1 | 13 | 66 | 1 | 9 | 37 | 1 | 13 | 5000 | 1 | 13 | 4200 | 1 | 9 | 4500 | 1 | 13 | 780 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 984 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.291 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.46 | 1 | 0
1986-06-29 | 1900-06-28 | 21:00 | 21 | 7 | 341 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 3 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 984 | A | 7 | 300 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.291 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.8 | 1 | 0
1986-06-29 | 1900-06-28 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 3 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 985 | A | 7 | 330 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.02 | 1 | 0
1986-06-29 | 1900-06-28 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 985 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.04 | 1 | 0
1986-06-29 | 1900-06-28 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 984 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.44 | 1 | 0
1986-06-30 | 1900-06-29 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 985 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.88 | 2 | 0
1986-06-30 | 1900-06-29 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 985 | A | 7 | 50 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.86 | 2 | 0
1986-06-30 | 1900-06-29 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 984 | A | 7 | 60 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.76 | 2 | 0
1986-06-30 | 1900-06-29 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 984 | A | 7 | 110 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.46 | 2 | 0
1986-06-30 | 1900-06-29 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 984 | A | 7 | 90 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.28 | 2 | 0
1986-06-30 | 1900-06-29 | 6:00 | 6 | 43 | 848 | 11 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 | 13 | 1300 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1300 | 1 | 13 | 400 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 984 | A | 7 | 100 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.245 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.88 | 2 | 0
1986-06-30 | 1900-06-29 | 7:00 | 7 | 259 | 1321 | 59 | 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 59 | 1 | 13 | 6700 | 1 | 13 | 100 | 1 | 9 | 6700 | 1 | 13 | 2110 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 984 | A | 7 | 100 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1340 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.245 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.58 | 2 | 0
1986-06-30 | 1900-06-29 | 8:00 | 8 | 500 | 1321 | 126 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 125 | 1 | 13 | 14300 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 14300 | 1 | 13 | 4900 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 984 | A | 7 | 150 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.245 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.28 | 2 | 0
1986-06-30 | 1900-06-29 | 9:00 | 9 | 732 | 1321 | 154 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 150 | 1 | 13 | 18100 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 17800 | 1 | 13 | 6770 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 985 | A | 7 | 360 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 910 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.245 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.42 | 2 | 0
1986-06-30 | 1900-06-29 | 10:00 | 10 | 936 | 1321 | 276 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 274 | 1 | 13 | 32100 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 31900 | 1 | 13 | 12090 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 985 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.245 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.88 | 2 | 0
1986-06-30 | 1900-06-29 | 11:00 | 11 | 1099 | 1321 | 314 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 314 | 1 | 13 | 37100 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 37100 | 1 | 13 | 14280 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 985 | A | 7 | 80 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.245 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.24 | 2 | 0
1986-06-30 | 1900-06-29 | 12:00 | 12 | 1210 | 1321 | 383 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 379 | 1 | 13 | 45200 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 44900 | 1 | 13 | 16770 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 985 | A | 7 | 100 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.245 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.04 | 2 | 0
1986-06-30 | 1900-06-29 | 13:00 | 13 | 1261 | 1321 | 418 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 418 | 1 | 13 | 49400 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 49400 | 1 | 13 | 18160 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 985 | A | 7 | 110 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1490 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.245 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.32 | 2 | 0
1986-06-30 | 1900-06-29 | 14:00 | 14 | 1249 | 1321 | 411 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 409 | 1 | 13 | 48500 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 48300 | 1 | 13 | 17840 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 984 | A | 7 | 140 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.245 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.12 | 2 | 0
1986-06-30 | 1900-06-29 | 15:00 | 15 | 1174 | 1321 | 434 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 433 | 1 | 13 | 50500 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 50400 | 1 | 13 | 18110 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 984 | A | 7 | 140 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.245 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.08 | 2 | 0
1986-06-30 | 1900-06-29 | 16:00 | 16 | 1043 | 1321 | 361 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 360 | 1 | 13 | 41700 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 41700 | 1 | 13 | 15380 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 984 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1130 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.245 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.6 | 2 | 0
1986-06-30 | 1900-06-29 | 17:00 | 17 | 863 | 1321 | 188 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 188 | 1 | 13 | 22300 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 22300 | 1 | 13 | 8740 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 983 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.245 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.82 | 2 | 0
1986-06-30 | 1900-06-29 | 18:00 | 18 | 646 | 1321 | 132 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 132 | 1 | 13 | 15500 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 15500 | 1 | 13 | 5780 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 984 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.245 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.94 | 2 | 0
1986-06-30 | 1900-06-29 | 19:00 | 19 | 409 | 1321 | 105 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 105 | 1 | 13 | 11900 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 11900 | 1 | 13 | 3910 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 984 | A | 7 | 60 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.245 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.34 | 2 | 0
1986-06-30 | 1900-06-29 | 20:00 | 20 | 168 | 1321 | 48 | 1 | 13 | 19 | 1 | 13 | 46 | 1 | 13 | 5300 | 1 | 13 | 1300 | 1 | 13 | 5100 | 1 | 13 | 1100 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 984 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.245 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.94 | 2 | 0
1986-06-30 | 1900-06-29 | 21:00 | 21 | 7 | 341 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 984 | A | 7 | 20 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.245 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.88 | 2 | 0
1986-06-30 | 1900-06-29 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 18.1 | 64.58 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 984 | A | 7 | 60 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.5 | 2 | 0
1986-06-30 | 1900-06-29 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 19.3 | 66.74 | A | 7 | 17.3 | 63.14 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 985 | A | 7 | 70 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 150 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.24 | 2 | 0
1986-06-30 | 1900-06-29 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.7 | 65.66 | A | 7 | 16.5 | 61.7 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 984 | A | 7 | 70 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 150 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.56 | 2 | 0
1995-07-01 | 1900-06-30 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 6 | A | 7 | 18 | 64.4 | A | 7 | 15.7 | 60.26 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 987 | A | 7 | 340 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1067 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 58.8 | 7 | 0
1995-07-01 | 1900-06-30 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 17.4 | 63.32 | A | 7 | 14.9 | 58.82 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 986 | A | 7 | 330 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 58.92 | 7 | 0
1995-07-01 | 1900-06-30 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 14.1 | 57.38 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 986 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 57.06 | 7 | 0
1995-07-01 | 1900-06-30 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 987 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 57.68 | 7 | 0
1995-07-01 | 1900-06-30 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 987 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 1676 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 57.68 | 7 | 0
1995-07-01 | 1900-06-30 | 6:00 | 6 | 42 | 826 | 9 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 9 | 1 | 10 | 1100 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 1100 | 1 | 10 | 340 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 6 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 987 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 57.1 | 7 | 0
1995-07-01 | 1900-06-30 | 7:00 | 7 | 257 | 1321 | 92 | 1 | 10 | 98 | 1 | 16 | 73 | 1 | 10 | 10000 | 1 | 10 | 7600 | 1 | 16 | 8500 | 1 | 10 | 1570 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 988 | A | 7 | 340 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 57.68 | 7 | 0
1995-07-01 | 1900-06-30 | 8:00 | 8 | 499 | 1321 | 263 | 1 | 10 | 302 | 1 | 16 | 149 | 1 | 10 | 28000 | 1 | 10 | 29400 | 1 | 16 | 16900 | 1 | 10 | 3100 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 3 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 988 | A | 7 | 350 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.34 | 7 | 0
1995-07-01 | 1900-06-30 | 9:00 | 9 | 730 | 1321 | 439 | 1 | 10 | 321 | 1 | 16 | 262 | 1 | 10 | 46700 | 1 | 10 | 33700 | 1 | 16 | 28000 | 1 | 10 | 6390 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 988 | A | 7 | 350 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 20800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.4 | 7 | 0
1995-07-01 | 1900-06-30 | 10:00 | 10 | 935 | 1321 | 627 | 1 | 10 | 467 | 1 | 16 | 296 | 1 | 10 | 65700 | 1 | 10 | 48300 | 1 | 16 | 31400 | 1 | 10 | 8560 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 989 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 20800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.18 | 7 | 0
1995-07-01 | 1900-06-30 | 11:00 | 11 | 1098 | 1321 | 749 | 1 | 10 | 434 | 1 | 16 | 388 | 1 | 10 | 81400 | 1 | 10 | 47000 | 1 | 16 | 42200 | 1 | 10 | 15080 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 989 | A | 7 | 360 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 20800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.16 | 7 | 0
1995-07-01 | 1900-06-30 | 12:00 | 12 | 1209 | 1321 | 836 | 1 | 10 | 326 | 1 | 16 | 538 | 1 | 10 | 89900 | 1 | 10 | 35300 | 1 | 16 | 57500 | 1 | 10 | 29640 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 989 | A | 7 | 320 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 1219 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.04 | 7 | 0
1995-07-01 | 1900-06-30 | 13:00 | 13 | 1260 | 1321 | 717 | 1 | 10 | 316 | 1 | 16 | 415 | 1 | 10 | 79100 | 1 | 10 | 34400 | 1 | 16 | 46200 | 1 | 10 | 28190 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 6 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 989 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 1311 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.94 | 7 | 0
1995-07-01 | 1900-06-30 | 14:00 | 14 | 1249 | 1321 | 446 | 1 | 10 | 200 | 1 | 16 | 257 | 1 | 10 | 50900 | 1 | 10 | 21900 | 1 | 16 | 30200 | 1 | 10 | 15880 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 988 | A | 7 | 330 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 1433 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.44 | 7 | 0
1995-07-01 | 1900-06-30 | 15:00 | 15 | 1174 | 1321 | 834 | 1 | 10 | 461 | 1 | 16 | 424 | 1 | 10 | 87300 | 1 | 10 | 48000 | 1 | 16 | 44600 | 1 | 10 | 22020 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 988 | A | 7 | 330 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 1463 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.64 | 7 | 0
1995-07-01 | 1900-06-30 | 16:00 | 16 | 1043 | 1321 | 708 | 1 | 10 | 492 | 1 | 16 | 319 | 1 | 10 | 74800 | 1 | 10 | 51200 | 1 | 16 | 34400 | 1 | 10 | 11260 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 988 | A | 7 | 340 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.94 | 7 | 0
1995-07-01 | 1900-06-30 | 17:00 | 17 | 863 | 1321 | 591 | 1 | 10 | 564 | 1 | 16 | 223 | 1 | 10 | 63100 | 1 | 10 | 58200 | 1 | 16 | 25000 | 1 | 10 | 5710 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 988 | A | 7 | 330 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.12 | 7 | 0
1995-07-01 | 1900-06-30 | 18:00 | 18 | 646 | 1321 | 364 | 1 | 10 | 328 | 1 | 16 | 204 | 1 | 10 | 38900 | 1 | 10 | 33800 | 1 | 16 | 22300 | 1 | 10 | 4590 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 988 | A | 7 | 340 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.34 | 7 | 0
1995-07-01 | 1900-06-30 | 19:00 | 19 | 409 | 1321 | 179 | 1 | 10 | 127 | 1 | 16 | 140 | 1 | 10 | 19300 | 1 | 10 | 11600 | 1 | 16 | 15700 | 1 | 10 | 3140 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 988 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.86 | 7 | 0
1995-07-01 | 1900-06-30 | 20:00 | 20 | 168 | 1321 | 50 | 1 | 10 | 25 | 1 | 16 | 47 | 1 | 10 | 5500 | 1 | 10 | 1800 | 1 | 16 | 5300 | 1 | 10 | 1120 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 3 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 988 | A | 7 | 340 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 58.82 | 7 | 0
1995-07-01 | 1900-06-30 | 21:00 | 21 | 6 | 341 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 988 | A | 7 | 320 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 57.84 | 7 | 0
1995-07-01 | 1900-06-30 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 1 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 989 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 57.06 | 7 | 0
1995-07-01 | 1900-06-30 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 989 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 56.06 | 7 | 0
1995-07-01 | 1900-06-30 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 1 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 989 | A | 7 | 40 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 54.96 | 7 | 0
1995-07-02 | 1900-07-01 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 989 | A | 7 | 50 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 53.68 | 1 | 0
1995-07-02 | 1900-07-01 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 990 | A | 7 | 40 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 53.1 | 1 | 0
1995-07-02 | 1900-07-01 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 1 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 989 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 52.32 | 1 | 0
1995-07-02 | 1900-07-01 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 990 | A | 7 | 40 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 51.54 | 1 | 0
1995-07-02 | 1900-07-01 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 3 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 990 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 50.56 | 1 | 0
1995-07-02 | 1900-07-01 | 6:00 | 6 | 41 | 826 | 9 | 1 | 10 | 18 | 1 | 16 | 8 | 1 | 10 | 1000 | 1 | 10 | 700 | 1 | 16 | 1000 | 1 | 10 | 160 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 990 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 50.16 | 1 | 0
1995-07-02 | 1900-07-01 | 7:00 | 7 | 255 | 1321 | 105 | 1 | 10 | 240 | 1 | 16 | 58 | 1 | 10 | 10900 | 1 | 10 | 17700 | 1 | 16 | 7500 | 1 | 10 | 1050 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 991 | A | 7 | 40 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 53.32 | 1 | 0
1995-07-02 | 1900-07-01 | 8:00 | 8 | 497 | 1321 | 274 | 1 | 10 | 327 | 1 | 16 | 151 | 1 | 10 | 29100 | 1 | 10 | 31800 | 1 | 16 | 17100 | 1 | 10 | 3150 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 2 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 991 | A | 7 | 50 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 53.78 | 1 | 0
1995-07-02 | 1900-07-01 | 9:00 | 9 | 729 | 1321 | 392 | 1 | 10 | 98 | 1 | 16 | 338 | 1 | 10 | 42900 | 1 | 10 | 10000 | 1 | 16 | 37400 | 1 | 10 | 9560 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 991 | A | 7 | 70 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 4572 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 52.86 | 1 | 0
1995-07-02 | 1900-07-01 | 10:00 | 10 | 933 | 1321 | 645 | 1 | 10 | 538 | 1 | 16 | 264 | 1 | 10 | 68300 | 1 | 10 | 55800 | 1 | 16 | 28900 | 1 | 10 | 7540 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 2 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 991 | A | 7 | 60 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 54.12 | 1 | 0
1995-07-02 | 1900-07-01 | 11:00 | 11 | 1097 | 1321 | 742 | 1 | 10 | 528 | 1 | 16 | 303 | 1 | 10 | 79500 | 1 | 10 | 55100 | 1 | 16 | 33700 | 1 | 10 | 12140 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 4 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 991 | A | 7 | 40 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 54.82 | 1 | 0
1995-07-02 | 1900-07-01 | 12:00 | 12 | 1208 | 1321 | 883 | 1 | 10 | 770 | 1 | 16 | 178 | 1 | 10 | 93100 | 1 | 10 | 77600 | 1 | 16 | 22000 | 1 | 10 | 9560 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 991 | A | 7 | 50 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 55.98 | 1 | 0
1995-07-02 | 1900-07-01 | 13:00 | 13 | 1260 | 1321 | 972 | 1 | 10 | 793 | 1 | 16 | 215 | 1 | 10 | 101000 | 1 | 10 | 79300 | 1 | 16 | 25200 | 1 | 10 | 14940 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 990 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 55.68 | 1 | 0
1995-07-02 | 1900-07-01 | 14:00 | 14 | 1248 | 1321 | 879 | 1 | 10 | 678 | 1 | 16 | 238 | 1 | 10 | 94100 | 1 | 10 | 69300 | 1 | 16 | 28500 | 1 | 10 | 16750 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 1 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 989 | A | 7 | 40 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 56.36 | 1 | 0
1995-07-02 | 1900-07-01 | 15:00 | 15 | 1174 | 1321 | 851 | 1 | 10 | 720 | 1 | 16 | 211 | 1 | 10 | 91200 | 1 | 10 | 73700 | 1 | 16 | 25600 | 1 | 10 | 10640 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 1 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.35 | A | 7 | 989 | A | 7 | 60 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 56.24 | 1 | 0
1995-07-02 | 1900-07-01 | 16:00 | 16 | 1043 | 1321 | 750 | 1 | 10 | 725 | 1 | 16 | 177 | 1 | 10 | 80200 | 1 | 10 | 74200 | 1 | 16 | 21500 | 1 | 10 | 6190 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.35 | A | 7 | 989 | A | 7 | 30 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 56.24 | 1 | 0
1995-07-02 | 1900-07-01 | 17:00 | 17 | 862 | 1321 | 537 | 1 | 10 | 596 | 1 | 16 | 148 | 1 | 10 | 57000 | 1 | 10 | 60400 | 1 | 16 | 17500 | 1 | 10 | 3820 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.35 | A | 7 | 988 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 56.24 | 1 | 0
1995-07-02 | 1900-07-01 | 18:00 | 18 | 646 | 1321 | 417 | 1 | 10 | 619 | 1 | 16 | 114 | 1 | 10 | 43700 | 1 | 10 | 60800 | 1 | 16 | 13900 | 1 | 10 | 2400 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.35 | A | 7 | 988 | A | 7 | 60 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 55.46 | 1 | 0
1995-07-02 | 1900-07-01 | 19:00 | 19 | 409 | 1321 | 208 | 1 | 10 | 408 | 1 | 16 | 81 | 1 | 10 | 22200 | 1 | 10 | 36500 | 1 | 16 | 10900 | 1 | 10 | 1480 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 988 | A | 7 | 60 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 56.46 | 1 | 0
1995-07-02 | 1900-07-01 | 20:00 | 20 | 168 | 1321 | 56 | 1 | 10 | 99 | 1 | 16 | 44 | 1 | 10 | 6000 | 1 | 10 | 5600 | 1 | 16 | 5300 | 1 | 10 | 810 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 987 | A | 7 | 110 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 55.42 | 1 | 0
1995-07-02 | 1900-07-01 | 21:00 | 21 | 6 | 341 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 1 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 987 | A | 7 | 100 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 54.04 | 1 | 0
1995-07-02 | 1900-07-01 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 987 | A | 7 | 80 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 54.26 | 1 | 0
1995-07-02 | 1900-07-01 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 988 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 53.78 | 1 | 0
1995-07-02 | 1900-07-01 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 1 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 987 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 53.78 | 1 | 0
1995-07-03 | 1900-07-02 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 1 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 987 | A | 7 | 90 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 53.1 | 2 | 0
1995-07-03 | 1900-07-02 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 987 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 52.72 | 2 | 0
1995-07-03 | 1900-07-02 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 987 | A | 7 | 100 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 20800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 52.72 | 2 | 0
1995-07-03 | 1900-07-02 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 987 | A | 7 | 110 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 20800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 51.54 | 2 | 0
1995-07-03 | 1900-07-02 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 987 | A | 7 | 110 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 20800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 51.06 | 2 | 0
1995-07-03 | 1900-07-02 | 6:00 | 6 | 40 | 804 | 9 | 1 | 10 | 25 | 1 | 16 | 7 | 1 | 10 | 1000 | 1 | 10 | 800 | 1 | 16 | 900 | 1 | 10 | 110 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 987 | A | 7 | 100 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 20800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 52.34 | 2 | 0
1995-07-03 | 1900-07-02 | 7:00 | 7 | 254 | 1321 | 120 | 1 | 10 | 345 | 1 | 16 | 54 | 1 | 10 | 12700 | 1 | 10 | 25400 | 1 | 16 | 7800 | 1 | 10 | 970 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 987 | A | 7 | 130 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 53.42 | 2 | 0
1995-07-03 | 1900-07-02 | 8:00 | 8 | 496 | 1321 | 195 | 1 | 10 | 205 | 1 | 16 | 118 | 1 | 10 | 21100 | 1 | 10 | 20000 | 1 | 16 | 13600 | 1 | 10 | 2340 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 987 | A | 7 | 140 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 56.08 | 2 | 0
1995-07-03 | 1900-07-02 | 9:00 | 9 | 727 | 1321 | 445 | 1 | 10 | 598 | 1 | 16 | 115 | 1 | 10 | 47100 | 1 | 10 | 59900 | 1 | 16 | 14100 | 1 | 10 | 2610 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 987 | A | 7 | 150 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 20800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 58.82 | 2 | 0
1995-07-03 | 1900-07-02 | 10:00 | 10 | 932 | 1321 | 632 | 1 | 10 | 719 | 1 | 16 | 124 | 1 | 10 | 66700 | 1 | 10 | 72300 | 1 | 16 | 15600 | 1 | 10 | 3350 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 986 | A | 7 | 140 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.98 | 2 | 0
1995-07-03 | 1900-07-02 | 11:00 | 11 | 1096 | 1321 | 749 | 1 | 10 | 694 | 1 | 16 | 173 | 1 | 10 | 80700 | 1 | 10 | 71400 | 1 | 16 | 21400 | 1 | 10 | 6910 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 986 | A | 7 | 150 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.56 | 2 | 0
1995-07-03 | 1900-07-02 | 12:00 | 12 | 1207 | 1321 | 743 | 1 | 10 | 556 | 1 | 16 | 235 | 1 | 10 | 79300 | 1 | 10 | 56700 | 1 | 16 | 27400 | 1 | 10 | 13470 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 3 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 986 | A | 7 | 150 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 20800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.84 | 2 | 0
1995-07-03 | 1900-07-02 | 13:00 | 13 | 1259 | 1321 | 808 | 1 | 10 | 569 | 1 | 16 | 265 | 1 | 10 | 85900 | 1 | 10 | 57900 | 1 | 16 | 30600 | 1 | 10 | 19840 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 985 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.82 | 2 | 0
1995-07-03 | 1900-07-02 | 14:00 | 14 | 1248 | 1321 | 909 | 1 | 10 | 660 | 1 | 16 | 286 | 1 | 10 | 96100 | 1 | 10 | 66800 | 1 | 16 | 32900 | 1 | 10 | 19870 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 985 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63 | 2 | 0
1995-07-03 | 1900-07-02 | 15:00 | 15 | 1174 | 1321 | 653 | 1 | 10 | 432 | 1 | 16 | 269 | 1 | 10 | 71600 | 1 | 10 | 45300 | 1 | 16 | 31300 | 1 | 10 | 13640 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 985 | A | 7 | 180 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.88 | 2 | 0
1995-07-03 | 1900-07-02 | 16:00 | 16 | 1042 | 1321 | 681 | 1 | 10 | 521 | 1 | 16 | 269 | 1 | 10 | 73200 | 1 | 10 | 54400 | 1 | 16 | 30300 | 1 | 10 | 9380 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 984 | A | 7 | 210 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.78 | 2 | 0
1995-07-03 | 1900-07-02 | 17:00 | 17 | 862 | 1321 | 441 | 1 | 10 | 354 | 1 | 16 | 209 | 1 | 10 | 47300 | 1 | 10 | 36600 | 1 | 16 | 23300 | 1 | 10 | 5320 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 984 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.12 | 2 | 0
1995-07-03 | 1900-07-02 | 18:00 | 18 | 646 | 1321 | 365 | 1 | 10 | 62 | 1 | 16 | 334 | 1 | 10 | 39800 | 1 | 10 | 6300 | 1 | 16 | 36700 | 1 | 10 | 8570 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 984 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.32 | 2 | 0
1995-07-03 | 1900-07-02 | 19:00 | 19 | 409 | 1321 | 156 | 1 | 10 | 45 | 1 | 16 | 142 | 1 | 10 | 17100 | 1 | 10 | 4200 | 1 | 16 | 15800 | 1 | 10 | 3610 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 984 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 6096 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.62 | 2 | 0
1995-07-03 | 1900-07-02 | 20:00 | 20 | 167 | 1321 | 30 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 30 | 1 | 10 | 3400 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 3400 | 1 | 10 | 1090 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 983 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 4267 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.94 | 2 | 0
1995-07-03 | 1900-07-02 | 21:00 | 21 | 6 | 319 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 984 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 4267 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.46 | 2 | 0
1995-07-03 | 1900-07-02 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 984 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 4267 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.44 | 2 | 0
1995-07-03 | 1900-07-02 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 984 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 2743 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.16 | 2 | 0
1995-07-03 | 1900-07-02 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 984 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 3658 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.86 | 2 | 0
1995-07-04 | 1900-07-03 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 6 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 984 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 3658 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.28 | 3 | 0
1995-07-04 | 1900-07-03 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 984 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 2591 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.08 | 3 | 0
1995-07-04 | 1900-07-03 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 984 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 1829 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.58 | 3 | 0
1995-07-04 | 1900-07-03 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 983 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 3353 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.9 | 3 | 0
1995-07-04 | 1900-07-03 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 5 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 983 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 3658 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.22 | 3 | 0
1995-07-04 | 1900-07-03 | 6:00 | 6 | 38 | 804 | 9 | 1 | 10 | 16 | 1 | 16 | 8 | 1 | 10 | 1000 | 1 | 10 | 600 | 1 | 16 | 1000 | 1 | 10 | 160 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 983 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.22 | 3 | 0
1995-07-04 | 1900-07-03 | 7:00 | 7 | 252 | 1321 | 40 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 40 | 1 | 10 | 4600 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 4600 | 1 | 10 | 1550 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 985 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 823 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.2 | 3 | 0
1995-07-04 | 1900-07-03 | 8:00 | 8 | 494 | 1321 | 80 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 80 | 1 | 10 | 9400 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 9400 | 1 | 10 | 3430 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 984 | A | 7 | 160 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 335 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 67.58 | 3 | 0
1995-07-04 | 1900-07-03 | 9:00 | 9 | 726 | 1321 | 129 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 129 | 1 | 10 | 15400 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 15400 | 1 | 10 | 5970 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 984 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 213 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.48 | 3 | 0
1995-07-04 | 1900-07-03 | 10:00 | 10 | 931 | 1321 | 173 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 173 | 1 | 10 | 20800 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 20800 | 1 | 10 | 8440 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 985 | A | 7 | 170 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 274 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.86 | 3 | 0
1995-07-04 | 1900-07-03 | 11:00 | 11 | 1095 | 1321 | 207 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 207 | 1 | 10 | 25200 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 25200 | 1 | 10 | 10300 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.91 | A | 7 | 985 | A | 7 | 180 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 274 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.96 | 3 | 0
1995-07-04 | 1900-07-03 | 12:00 | 12 | 1207 | 1321 | 231 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 231 | 1 | 10 | 28300 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 28300 | 1 | 10 | 11460 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 985 | A | 7 | 170 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 305 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.22 | 3 | 0
1995-07-04 | 1900-07-03 | 13:00 | 13 | 1259 | 1321 | 241 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 241 | 1 | 10 | 29700 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 29700 | 1 | 10 | 11960 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 986 | A | 7 | 190 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 335 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.22 | 3 | 0
1995-07-04 | 1900-07-03 | 14:00 | 14 | 1247 | 1321 | 285 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 285 | 1 | 10 | 34600 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 34600 | 1 | 10 | 13680 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 985 | A | 7 | 180 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 457 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.72 | 3 | 0
1995-07-04 | 1900-07-03 | 15:00 | 15 | 1174 | 1321 | 591 | 1 | 10 | 266 | 1 | 16 | 355 | 1 | 10 | 65300 | 1 | 10 | 28900 | 1 | 16 | 39600 | 1 | 10 | 16580 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 985 | A | 7 | 170 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 4572 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.48 | 3 | 0
1995-07-04 | 1900-07-03 | 16:00 | 16 | 1042 | 1321 | 235 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 235 | 1 | 10 | 28100 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 28100 | 1 | 10 | 11280 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 985 | A | 7 | 190 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 518 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.76 | 3 | 0
1995-07-04 | 1900-07-03 | 17:00 | 17 | 862 | 1321 | 543 | 1 | 10 | 261 | 1 | 16 | 373 | 1 | 10 | 58500 | 1 | 10 | 27300 | 1 | 16 | 40700 | 1 | 10 | 10650 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 984 | A | 7 | 180 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 2591 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.54 | 3 | 0
1995-07-04 | 1900-07-03 | 18:00 | 18 | 646 | 1321 | 190 | 1 | 10 | 173 | 1 | 16 | 106 | 1 | 10 | 21400 | 1 | 10 | 18000 | 1 | 16 | 12600 | 1 | 10 | 2140 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 985 | A | 7 | 180 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 1524 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.54 | 3 | 0
1995-07-04 | 1900-07-03 | 19:00 | 19 | 408 | 1321 | 94 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 94 | 1 | 10 | 10700 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 10700 | 1 | 10 | 3610 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 985 | A | 7 | 170 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 3658 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.96 | 3 | 0
1995-07-04 | 1900-07-03 | 20:00 | 20 | 167 | 1321 | 34 | 1 | 10 | 39 | 1 | 16 | 29 | 1 | 10 | 3800 | 1 | 10 | 2500 | 1 | 16 | 3500 | 1 | 10 | 610 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 6 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 984 | A | 7 | 160 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 7315 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.88 | 3 | 0
1995-07-04 | 1900-07-03 | 21:00 | 21 | 6 | 319 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 984 | A | 7 | 150 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 6706 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.82 | 3 | 0
1995-07-04 | 1900-07-03 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 985 | A | 7 | 160 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7315 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.94 | 3 | 0
1995-07-04 | 1900-07-03 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 986 | A | 7 | 160 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 20800 | A | 7 | 1981 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.82 | 3 | 0
1995-07-04 | 1900-07-03 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 987 | A | 7 | 190 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 1981 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.24 | 3 | 0
1995-07-05 | 1900-07-04 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 987 | A | 7 | 180 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.76 | 4 | 0
1995-07-05 | 1900-07-04 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 986 | A | 7 | 160 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 3658 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.88 | 4 | 0
1995-07-05 | 1900-07-04 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 985 | A | 7 | 150 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 1341 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.5 | 4 | 0
1995-07-05 | 1900-07-04 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 985 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 1829 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.88 | 4 | 0
1995-07-05 | 1900-07-04 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 985 | A | 7 | 160 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 1067 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.88 | 4 | 0
1995-07-05 | 1900-07-04 | 6:00 | 6 | 37 | 782 | 4 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 4 | 1 | 10 | 500 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 500 | 1 | 10 | 160 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 985 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 396 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 67.78 | 4 | 0
1995-07-05 | 1900-07-04 | 7:00 | 7 | 250 | 1321 | 33 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 33 | 1 | 10 | 3900 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 3900 | 1 | 10 | 1310 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 985 | A | 7 | 170 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 335 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.48 | 4 | 0
1995-07-05 | 1900-07-04 | 8:00 | 8 | 492 | 1321 | 71 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 71 | 1 | 10 | 8500 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 8500 | 1 | 10 | 3100 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 984 | A | 7 | 140 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 305 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.86 | 4 | 0
1995-07-05 | 1900-07-04 | 9:00 | 9 | 724 | 1321 | 120 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 120 | 1 | 10 | 14400 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 14400 | 1 | 10 | 5610 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 984 | A | 7 | 150 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 213 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.46 | 4 | 0
1995-07-05 | 1900-07-04 | 10:00 | 10 | 929 | 1321 | 166 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 166 | 1 | 10 | 20100 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 20100 | 1 | 10 | 8150 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 985 | A | 7 | 190 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 335 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.36 | 4 | 0
1995-07-05 | 1900-07-04 | 11:00 | 11 | 1094 | 1321 | 434 | 1 | 10 | 89 | 1 | 16 | 360 | 1 | 10 | 47900 | 1 | 10 | 9100 | 1 | 16 | 40300 | 1 | 10 | 15090 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 985 | A | 7 | 190 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 1189 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.6 | 4 | 0
1995-07-05 | 1900-07-04 | 12:00 | 12 | 1206 | 1321 | 812 | 1 | 10 | 301 | 1 | 16 | 536 | 1 | 10 | 87100 | 1 | 10 | 32600 | 1 | 16 | 57300 | 1 | 10 | 29170 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 985 | A | 7 | 220 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 22400 | A | 7 | 1402 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.88 | 4 | 0
1995-07-05 | 1900-07-04 | 13:00 | 13 | 1258 | 1321 | 693 | 1 | 10 | 268 | 1 | 16 | 437 | 1 | 10 | 76000 | 1 | 10 | 29100 | 1 | 16 | 48200 | 1 | 10 | 29400 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 986 | A | 7 | 210 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.24 | 4 | 0
1995-07-05 | 1900-07-04 | 14:00 | 14 | 1247 | 1321 | 894 | 1 | 10 | 458 | 1 | 16 | 461 | 1 | 10 | 93600 | 1 | 10 | 47700 | 1 | 16 | 48600 | 1 | 10 | 33290 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 5 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 986 | A | 7 | 230 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.04 | 4 | 0
1995-07-05 | 1900-07-04 | 15:00 | 15 | 1173 | 1321 | 771 | 1 | 10 | 562 | 1 | 16 | 272 | 1 | 10 | 81200 | 1 | 10 | 56800 | 1 | 16 | 30600 | 1 | 10 | 13410 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 6 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 985 | A | 7 | 210 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.62 | 4 | 0
1995-07-05 | 1900-07-04 | 16:00 | 16 | 1042 | 1321 | 587 | 1 | 10 | 367 | 1 | 16 | 297 | 1 | 10 | 62500 | 1 | 10 | 38200 | 1 | 16 | 32300 | 1 | 10 | 10410 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 985 | A | 7 | 230 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 4572 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.72 | 4 | 0
1995-07-05 | 1900-07-04 | 17:00 | 17 | 862 | 1321 | 515 | 1 | 10 | 468 | 1 | 16 | 209 | 1 | 10 | 55200 | 1 | 10 | 48400 | 1 | 16 | 23600 | 1 | 10 | 5320 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 5 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 985 | A | 7 | 220 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.34 | 4 | 0
1995-07-05 | 1900-07-04 | 18:00 | 18 | 645 | 1321 | 341 | 1 | 10 | 279 | 1 | 16 | 205 | 1 | 10 | 36400 | 1 | 10 | 28800 | 1 | 16 | 22300 | 1 | 10 | 4620 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 4 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 985 | A | 7 | 210 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.54 | 4 | 0
1995-07-05 | 1900-07-04 | 19:00 | 19 | 408 | 1321 | 153 | 1 | 10 | 84 | 1 | 16 | 127 | 1 | 10 | 16800 | 1 | 10 | 7700 | 1 | 16 | 14400 | 1 | 10 | 3320 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 985 | A | 7 | 210 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 4572 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.66 | 4 | 0
1995-07-05 | 1900-07-04 | 20:00 | 20 | 166 | 1321 | 45 | 1 | 10 | 13 | 1 | 16 | 44 | 1 | 10 | 5000 | 1 | 10 | 900 | 1 | 16 | 4900 | 1 | 10 | 1060 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 985 | A | 7 | 190 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 4572 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.98 | 4 | 0
1995-07-05 | 1900-07-04 | 21:00 | 21 | 6 | 319 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 986 | A | 7 | 210 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.8 | 4 | 0
1995-07-05 | 1900-07-04 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 986 | A | 7 | 210 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 4572 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.5 | 4 | 0
1995-07-05 | 1900-07-04 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 987 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.02 | 4 | 0
1995-07-05 | 1900-07-04 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 987 | A | 7 | 210 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.24 | 4 | 0
1995-07-06 | 1900-07-05 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 987 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 823 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.14 | 5 | 0
1995-07-06 | 1900-07-05 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 986 | A | 7 | 200 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 3658 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 67.16 | 5 | 0
1995-07-06 | 1900-07-05 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 986 | A | 7 | 220 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 3658 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.76 | 5 | 0
1995-07-06 | 1900-07-05 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 986 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 579 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.48 | 5 | 0
1995-07-06 | 1900-07-05 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 986 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 488 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.48 | 5 | 0
1995-07-06 | 1900-07-05 | 6:00 | 6 | 36 | 782 | 7 | 1 | 10 | 5 | 1 | 16 | 7 | 1 | 10 | 800 | 1 | 10 | 300 | 1 | 16 | 800 | 1 | 10 | 180 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 987 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 640 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.48 | 5 | 0
1995-07-06 | 1900-07-05 | 7:00 | 7 | 248 | 1321 | 96 | 1 | 10 | 132 | 1 | 16 | 71 | 1 | 10 | 10400 | 1 | 10 | 10000 | 1 | 16 | 8500 | 1 | 10 | 1520 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 987 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.48 | 5 | 0
1995-07-06 | 1900-07-05 | 8:00 | 8 | 490 | 1321 | 87 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 87 | 1 | 10 | 10200 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 10200 | 1 | 10 | 3670 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 988 | A | 7 | 240 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 427 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.76 | 5 | 0
1995-07-06 | 1900-07-05 | 9:00 | 9 | 722 | 1321 | 146 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 146 | 1 | 10 | 17200 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 17200 | 1 | 10 | 6590 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 988 | A | 7 | 220 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 518 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 67.16 | 5 | 0
1995-07-06 | 1900-07-05 | 10:00 | 10 | 928 | 1321 | 200 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 200 | 1 | 10 | 23800 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 23800 | 1 | 10 | 9490 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 988 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 823 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 67.16 | 5 | 0
1995-07-06 | 1900-07-05 | 11:00 | 11 | 1092 | 1321 | 798 | 1 | 10 | 685 | 1 | 16 | 231 | 1 | 10 | 84200 | 1 | 10 | 69500 | 1 | 16 | 26600 | 1 | 10 | 8920 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 989 | A | 7 | 210 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.32 | 5 | 0
1995-07-06 | 1900-07-05 | 12:00 | 12 | 1205 | 1321 | 582 | 1 | 10 | 365 | 1 | 16 | 250 | 1 | 10 | 64700 | 1 | 10 | 38300 | 1 | 16 | 29600 | 1 | 10 | 14320 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 988 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.5 | 5 | 0
1995-07-06 | 1900-07-05 | 13:00 | 13 | 1257 | 1321 | 846 | 1 | 10 | 651 | 1 | 16 | 226 | 1 | 10 | 91000 | 1 | 10 | 66700 | 1 | 16 | 27400 | 1 | 10 | 16830 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 988 | A | 7 | 210 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.08 | 5 | 0
1995-07-06 | 1900-07-05 | 14:00 | 14 | 1246 | 1321 | 855 | 1 | 10 | 618 | 1 | 16 | 271 | 1 | 10 | 90600 | 1 | 10 | 62700 | 1 | 16 | 31300 | 1 | 10 | 18730 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 988 | A | 7 | 230 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 22400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.64 | 5 | 0
1995-07-06 | 1900-07-05 | 15:00 | 15 | 1173 | 1321 | 842 | 1 | 10 | 689 | 1 | 16 | 230 | 1 | 10 | 89700 | 1 | 10 | 70300 | 1 | 16 | 27200 | 1 | 10 | 11480 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 988 | A | 7 | 260 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 67.04 | 5 | 0
1995-07-06 | 1900-07-05 | 16:00 | 16 | 1041 | 1321 | 717 | 1 | 10 | 732 | 1 | 16 | 139 | 1 | 10 | 75900 | 1 | 10 | 73900 | 1 | 16 | 17500 | 1 | 10 | 4550 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 987 | A | 7 | 260 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.44 | 5 | 0
1995-07-06 | 1900-07-05 | 17:00 | 17 | 861 | 1321 | 581 | 1 | 10 | 608 | 1 | 16 | 185 | 1 | 10 | 60700 | 1 | 10 | 61000 | 1 | 16 | 20900 | 1 | 10 | 4630 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 987 | A | 7 | 270 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 67.44 | 5 | 0
1995-07-06 | 1900-07-05 | 18:00 | 18 | 645 | 1321 | 362 | 1 | 10 | 422 | 1 | 16 | 156 | 1 | 10 | 38500 | 1 | 10 | 42100 | 1 | 16 | 17900 | 1 | 10 | 3240 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 987 | A | 7 | 260 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.04 | 5 | 0
1995-07-06 | 1900-07-05 | 19:00 | 19 | 407 | 1321 | 233 | 1 | 10 | 466 | 1 | 16 | 89 | 1 | 10 | 24700 | 1 | 10 | 41600 | 1 | 16 | 11800 | 1 | 10 | 1650 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 987 | A | 7 | 250 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.46 | 5 | 0
1995-07-06 | 1900-07-05 | 20:00 | 20 | 165 | 1321 | 58 | 1 | 10 | 55 | 1 | 16 | 51 | 1 | 10 | 6200 | 1 | 10 | 3400 | 1 | 16 | 5800 | 1 | 10 | 1070 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 5 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 987 | A | 7 | 250 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.5 | 5 | 0
1995-07-06 | 1900-07-05 | 21:00 | 21 | 6 | 319 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 987 | A | 7 | 270 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.72 | 5 | 0
1995-07-06 | 1900-07-05 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 988 | A | 7 | 270 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.66 | 5 | 0
1995-07-06 | 1900-07-05 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 988 | A | 7 | 270 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 20800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.38 | 5 | 0
1995-07-06 | 1900-07-05 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 989 | A | 7 | 260 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 20800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.12 | 5 | 0
1995-07-07 | 1900-07-06 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 989 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.94 | 6 | 0
1995-07-07 | 1900-07-06 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 989 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 20800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.08 | 6 | 0
1995-07-07 | 1900-07-06 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 988 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 20800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.08 | 6 | 0
1995-07-07 | 1900-07-06 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 988 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 20800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 58.48 | 6 | 0
1995-07-07 | 1900-07-06 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 989 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 20800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 58.18 | 6 | 0
1995-07-07 | 1900-07-06 | 6:00 | 6 | 35 | 760 | 9 | 1 | 10 | 50 | 1 | 16 | 6 | 1 | 10 | 1000 | 1 | 10 | 1700 | 1 | 16 | 900 | 1 | 10 | 100 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 989 | A | 7 | 250 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 58.06 | 6 | 0
1995-07-07 | 1900-07-06 | 7:00 | 7 | 246 | 1321 | 118 | 1 | 10 | 402 | 1 | 16 | 43 | 1 | 10 | 12100 | 1 | 10 | 30000 | 1 | 16 | 6600 | 1 | 10 | 790 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 989 | A | 7 | 250 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.16 | 6 | 0
1995-07-07 | 1900-07-06 | 8:00 | 8 | 488 | 1321 | 303 | 1 | 10 | 634 | 1 | 16 | 69 | 1 | 10 | 32100 | 1 | 10 | 59700 | 1 | 16 | 10000 | 1 | 10 | 1380 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 989 | A | 7 | 260 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.12 | 6 | 0
1995-07-07 | 1900-07-06 | 9:00 | 9 | 721 | 1321 | 503 | 1 | 10 | 752 | 1 | 16 | 92 | 1 | 10 | 52900 | 1 | 10 | 74500 | 1 | 16 | 12200 | 1 | 10 | 2050 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 990 | A | 7 | 280 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.46 | 6 | 0
1995-07-07 | 1900-07-06 | 10:00 | 10 | 926 | 1321 | 686 | 1 | 10 | 819 | 1 | 16 | 111 | 1 | 10 | 73200 | 1 | 10 | 82700 | 1 | 16 | 15100 | 1 | 10 | 3070 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 990 | A | 7 | 300 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.34 | 6 | 0
1995-07-07 | 1900-07-06 | 11:00 | 11 | 1091 | 1321 | 834 | 1 | 10 | 859 | 1 | 16 | 124 | 1 | 10 | 85900 | 1 | 10 | 85900 | 1 | 16 | 14800 | 1 | 10 | 3790 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 990 | A | 7 | 270 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.62 | 6 | 0
1995-07-07 | 1900-07-06 | 12:00 | 12 | 1204 | 1321 | 935 | 1 | 10 | 881 | 1 | 16 | 132 | 1 | 10 | 96100 | 1 | 10 | 88300 | 1 | 16 | 15500 | 1 | 10 | 5910 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 990 | A | 7 | 280 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.18 | 6 | 0
1995-07-07 | 1900-07-06 | 13:00 | 13 | 1257 | 1321 | 970 | 1 | 10 | 870 | 1 | 16 | 142 | 1 | 10 | 99400 | 1 | 10 | 87200 | 1 | 16 | 16300 | 1 | 10 | 8280 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 989 | A | 7 | 260 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.46 | 6 | 0
1995-07-07 | 1900-07-06 | 14:00 | 14 | 1246 | 1321 | 971 | 1 | 10 | 880 | 1 | 16 | 141 | 1 | 10 | 99600 | 1 | 10 | 88200 | 1 | 16 | 16300 | 1 | 10 | 7690 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 989 | A | 7 | 290 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.46 | 6 | 0
1995-07-07 | 1900-07-06 | 15:00 | 15 | 1172 | 1321 | 866 | 1 | 10 | 824 | 1 | 16 | 135 | 1 | 10 | 89000 | 1 | 10 | 82500 | 1 | 16 | 15700 | 1 | 10 | 5220 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 989 | A | 7 | 270 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.16 | 6 | 0
1995-07-07 | 1900-07-06 | 16:00 | 16 | 1041 | 1321 | 739 | 1 | 10 | 772 | 1 | 16 | 130 | 1 | 10 | 78800 | 1 | 10 | 78200 | 1 | 16 | 17100 | 1 | 10 | 4330 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.37 | A | 7 | 988 | A | 7 | 280 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.64 | 6 | 0
1995-07-07 | 1900-07-06 | 17:00 | 17 | 861 | 1321 | 602 | 1 | 10 | 627 | 1 | 16 | 194 | 1 | 10 | 62700 | 1 | 10 | 62700 | 1 | 16 | 21800 | 1 | 10 | 4810 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 2 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 988 | A | 7 | 260 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.94 | 6 | 0
1995-07-07 | 1900-07-06 | 18:00 | 18 | 644 | 1321 | 420 | 1 | 10 | 662 | 1 | 16 | 97 | 1 | 10 | 44600 | 1 | 10 | 65500 | 1 | 16 | 12600 | 1 | 10 | 2090 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 988 | A | 7 | 290 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.46 | 6 | 0
1995-07-07 | 1900-07-06 | 19:00 | 19 | 406 | 1321 | 235 | 1 | 10 | 551 | 1 | 16 | 65 | 1 | 10 | 24500 | 1 | 10 | 49300 | 1 | 16 | 9300 | 1 | 10 | 1250 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 988 | A | 7 | 290 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.58 | 6 | 0
1995-07-07 | 1900-07-06 | 20:00 | 20 | 164 | 1321 | 58 | 1 | 10 | 104 | 1 | 16 | 45 | 1 | 10 | 6100 | 1 | 10 | 5800 | 1 | 16 | 5400 | 1 | 10 | 840 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 1 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 988 | A | 7 | 290 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.94 | 6 | 0
1995-07-07 | 1900-07-06 | 21:00 | 21 | 6 | 319 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 1 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 988 | A | 7 | 280 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.48 | 6 | 0
1995-07-07 | 1900-07-06 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 1 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 989 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.18 | 6 | 0
1995-07-07 | 1900-07-06 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 1 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 990 | A | 7 | 360 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.12 | 6 | 0
1995-07-07 | 1900-07-06 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 990 | A | 7 | 20 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.32 | 6 | 0
1995-07-08 | 1900-07-07 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 991 | A | 7 | 40 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 57.14 | 7 | 0
1995-07-08 | 1900-07-07 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 990 | A | 7 | 60 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 40000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 55.36 | 7 | 0
1995-07-08 | 1900-07-07 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 990 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 40000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 53.1 | 7 | 0
1995-07-08 | 1900-07-07 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 990 | A | 7 | 70 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 40000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 53.7 | 7 | 0
1995-07-08 | 1900-07-07 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 991 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 40000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 53.42 | 7 | 0
1995-07-08 | 1900-07-07 | 6:00 | 6 | 34 | 738 | 7 | 1 | 10 | 12 | 1 | 16 | 6 | 1 | 10 | 800 | 1 | 10 | 500 | 1 | 16 | 800 | 1 | 10 | 120 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 991 | A | 7 | 70 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 54.3 | 7 | 0
1995-07-08 | 1900-07-07 | 7:00 | 7 | 243 | 1321 | 105 | 1 | 10 | 201 | 1 | 16 | 68 | 1 | 10 | 11100 | 1 | 10 | 14400 | 1 | 16 | 8400 | 1 | 10 | 1300 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 992 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 57.06 | 7 | 0
1995-07-08 | 1900-07-07 | 8:00 | 8 | 486 | 1321 | 259 | 1 | 10 | 269 | 1 | 16 | 160 | 1 | 10 | 27300 | 1 | 10 | 25900 | 1 | 16 | 17800 | 1 | 10 | 3380 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 2 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 991 | A | 7 | 110 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 57.52 | 7 | 0
1995-07-08 | 1900-07-07 | 9:00 | 9 | 719 | 1321 | 462 | 1 | 10 | 429 | 1 | 16 | 228 | 1 | 10 | 49500 | 1 | 10 | 45000 | 1 | 16 | 24900 | 1 | 10 | 5380 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 4 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 991 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 58.8 | 7 | 0
1995-07-08 | 1900-07-07 | 10:00 | 10 | 925 | 1321 | 659 | 1 | 10 | 595 | 1 | 16 | 242 | 1 | 10 | 70400 | 1 | 10 | 61700 | 1 | 16 | 27100 | 1 | 10 | 6780 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 2 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 991 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.36 | 7 | 0
1995-07-08 | 1900-07-07 | 11:00 | 11 | 1090 | 1321 | 773 | 1 | 10 | 715 | 1 | 16 | 183 | 1 | 10 | 83000 | 1 | 10 | 73300 | 1 | 16 | 22400 | 1 | 10 | 7170 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 992 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.34 | 7 | 0
1995-07-08 | 1900-07-07 | 12:00 | 12 | 1203 | 1321 | 863 | 1 | 10 | 644 | 1 | 16 | 276 | 1 | 10 | 91000 | 1 | 10 | 65100 | 1 | 16 | 31500 | 1 | 10 | 15330 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 2 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 991 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.72 | 7 | 0
1995-07-08 | 1900-07-07 | 13:00 | 13 | 1256 | 1321 | 907 | 1 | 10 | 527 | 1 | 16 | 406 | 1 | 10 | 96500 | 1 | 10 | 55000 | 1 | 16 | 44100 | 1 | 10 | 30720 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 991 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.92 | 7 | 0
1995-07-08 | 1900-07-07 | 14:00 | 14 | 1245 | 1321 | 915 | 1 | 10 | 556 | 1 | 16 | 390 | 1 | 10 | 97500 | 1 | 10 | 58100 | 1 | 16 | 42700 | 1 | 10 | 27680 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 990 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.28 | 7 | 0
1995-07-08 | 1900-07-07 | 15:00 | 15 | 1172 | 1321 | 831 | 1 | 10 | 613 | 1 | 16 | 288 | 1 | 10 | 87200 | 1 | 10 | 61700 | 1 | 16 | 32300 | 1 | 10 | 14050 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 3 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 990 | A | 7 | 20 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.16 | 7 | 0
1995-07-08 | 1900-07-07 | 16:00 | 16 | 1040 | 1321 | 699 | 1 | 10 | 405 | 1 | 16 | 380 | 1 | 10 | 75500 | 1 | 10 | 43800 | 1 | 16 | 41000 | 1 | 10 | 13220 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 989 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.46 | 7 | 0
1995-07-08 | 1900-07-07 | 17:00 | 17 | 860 | 1321 | 577 | 1 | 10 | 635 | 1 | 16 | 163 | 1 | 10 | 60700 | 1 | 10 | 64100 | 1 | 16 | 18900 | 1 | 10 | 4150 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 988 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.46 | 7 | 0
1995-07-08 | 1900-07-07 | 18:00 | 18 | 644 | 1321 | 399 | 1 | 10 | 533 | 1 | 16 | 138 | 1 | 10 | 42800 | 1 | 10 | 53300 | 1 | 16 | 16800 | 1 | 10 | 2830 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 1 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 988 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.76 | 7 | 0
1995-07-08 | 1900-07-07 | 19:00 | 19 | 406 | 1321 | 213 | 1 | 10 | 357 | 1 | 16 | 103 | 1 | 10 | 22200 | 1 | 10 | 31800 | 1 | 16 | 12400 | 1 | 10 | 1940 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 1 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 988 | A | 7 | 280 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.46 | 7 | 0
1995-07-08 | 1900-07-07 | 20:00 | 20 | 163 | 1321 | 57 | 1 | 10 | 52 | 1 | 16 | 51 | 1 | 10 | 6200 | 1 | 10 | 3200 | 1 | 16 | 5800 | 1 | 10 | 1070 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 4 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 988 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.34 | 7 | 0
1995-07-08 | 1900-07-07 | 21:00 | 21 | 5 | 297 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 4 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 988 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.46 | 7 | 0
1995-07-08 | 1900-07-07 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 4 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 988 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.18 | 7 | 0
1995-07-08 | 1900-07-07 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 988 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.9 | 7 | 0
1995-07-08 | 1900-07-07 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 4 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 988 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.12 | 7 | 0
1995-07-09 | 1900-07-08 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.72 | 1 | 0
1995-07-09 | 1900-07-08 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 987 | A | 7 | 90 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.42 | 1 | 0
1995-07-09 | 1900-07-08 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.36 | 1 | 0
1995-07-09 | 1900-07-08 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 3 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 986 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.36 | 1 | 0
1995-07-09 | 1900-07-08 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 986 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.08 | 1 | 0
1995-07-09 | 1900-07-08 | 6:00 | 6 | 32 | 738 | 6 | 1 | 10 | 5 | 1 | 16 | 6 | 1 | 10 | 700 | 1 | 10 | 300 | 1 | 16 | 700 | 1 | 10 | 160 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 986 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.08 | 1 | 0
1995-07-09 | 1900-07-08 | 7:00 | 7 | 241 | 1321 | 97 | 1 | 10 | 201 | 1 | 16 | 60 | 1 | 10 | 10300 | 1 | 10 | 14300 | 1 | 16 | 7700 | 1 | 10 | 1120 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 986 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.64 | 1 | 0
1995-07-09 | 1900-07-08 | 8:00 | 8 | 484 | 1321 | 258 | 1 | 10 | 475 | 1 | 16 | 84 | 1 | 10 | 26900 | 1 | 10 | 44300 | 1 | 16 | 10700 | 1 | 10 | 1630 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 986 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.68 | 1 | 0
1995-07-09 | 1900-07-08 | 9:00 | 9 | 717 | 1321 | 436 | 1 | 10 | 574 | 1 | 16 | 125 | 1 | 10 | 46000 | 1 | 10 | 57200 | 1 | 16 | 14900 | 1 | 10 | 2780 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 986 | A | 7 | 180 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.34 | 1 | 0
1995-07-09 | 1900-07-08 | 10:00 | 10 | 923 | 1321 | 584 | 1 | 10 | 523 | 1 | 16 | 218 | 1 | 10 | 63000 | 1 | 10 | 54300 | 1 | 16 | 25000 | 1 | 10 | 6040 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 986 | A | 7 | 210 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.9 | 1 | 0
1995-07-09 | 1900-07-08 | 11:00 | 11 | 1089 | 1321 | 745 | 1 | 10 | 672 | 1 | 16 | 191 | 1 | 10 | 79700 | 1 | 10 | 68800 | 1 | 16 | 22900 | 1 | 10 | 7430 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 986 | A | 7 | 220 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.88 | 1 | 0
1995-07-09 | 1900-07-08 | 12:00 | 12 | 1202 | 1321 | 810 | 1 | 10 | 602 | 1 | 16 | 262 | 1 | 10 | 85700 | 1 | 10 | 61100 | 1 | 16 | 30000 | 1 | 10 | 14540 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 986 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.46 | 1 | 0
1995-07-09 | 1900-07-08 | 13:00 | 13 | 1255 | 1321 | 832 | 1 | 10 | 697 | 1 | 16 | 169 | 1 | 10 | 88700 | 1 | 10 | 70600 | 1 | 16 | 21500 | 1 | 10 | 11770 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 985 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.74 | 1 | 0
1995-07-09 | 1900-07-08 | 14:00 | 14 | 1244 | 1321 | 926 | 1 | 10 | 731 | 1 | 16 | 237 | 1 | 10 | 99100 | 1 | 10 | 74700 | 1 | 16 | 28600 | 1 | 10 | 16320 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 1 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 985 | A | 7 | 160 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.32 | 1 | 0
1995-07-09 | 1900-07-08 | 15:00 | 15 | 1171 | 1321 | 737 | 1 | 10 | 475 | 1 | 16 | 315 | 1 | 10 | 79400 | 1 | 10 | 49700 | 1 | 16 | 35300 | 1 | 10 | 15920 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 5 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 985 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.4 | 1 | 0
1995-07-09 | 1900-07-08 | 16:00 | 16 | 1040 | 1321 | 758 | 1 | 10 | 680 | 1 | 16 | 223 | 1 | 10 | 79800 | 1 | 10 | 68800 | 1 | 16 | 25500 | 1 | 10 | 7570 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 984 | A | 7 | 130 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.62 | 1 | 0
1995-07-09 | 1900-07-08 | 17:00 | 17 | 860 | 1321 | 362 | 1 | 10 | 100 | 1 | 16 | 296 | 1 | 10 | 39700 | 1 | 10 | 10200 | 1 | 16 | 33100 | 1 | 10 | 9930 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 984 | A | 7 | 160 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 3658 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.14 | 1 | 0
1995-07-09 | 1900-07-08 | 18:00 | 18 | 643 | 1321 | 240 | 1 | 10 | 109 | 1 | 16 | 186 | 1 | 10 | 26200 | 1 | 10 | 11200 | 1 | 16 | 20800 | 1 | 10 | 4590 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 984 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.04 | 1 | 0
1995-07-09 | 1900-07-08 | 19:00 | 19 | 405 | 1321 | 178 | 1 | 10 | 106 | 1 | 16 | 146 | 1 | 10 | 19200 | 1 | 10 | 9700 | 1 | 16 | 16200 | 1 | 10 | 3270 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 983 | A | 7 | 160 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 3658 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.36 | 1 | 0
1995-07-09 | 1900-07-08 | 20:00 | 20 | 162 | 1321 | 37 | 1 | 10 | 5 | 1 | 16 | 37 | 1 | 10 | 4200 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 4200 | 1 | 10 | 1270 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 983 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 3658 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 67.88 | 1 | 0
1995-07-09 | 1900-07-08 | 21:00 | 21 | 5 | 297 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 985 | A | 7 | 260 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 610 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 4 | 1 | A | 7 | 68.48 | 1 | 0
1995-07-09 | 1900-07-08 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 985 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 3658 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.48 | 1 | 0
1995-07-09 | 1900-07-08 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 5 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 1 | A | 7 | 985 | A | 7 | 20 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 1829 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 67.9 | 1 | 0
1995-07-09 | 1900-07-08 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 985 | A | 7 | 30 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 67.58 | 1 | 0
1995-07-10 | 1900-07-09 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 985 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 1433 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.18 | 2 | 0
1995-07-10 | 1900-07-09 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 985 | A | 7 | 40 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 1463 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 67.58 | 2 | 0
1995-07-10 | 1900-07-09 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 985 | A | 7 | 360 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 1311 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.22 | 2 | 0
1995-07-10 | 1900-07-09 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 5 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 984 | A | 7 | 360 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.22 | 2 | 0
1995-07-10 | 1900-07-09 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 4 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 985 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.12 | 2 | 0
1995-07-10 | 1900-07-09 | 6:00 | 6 | 31 | 716 | 7 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 7 | 1 | 10 | 800 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 800 | 1 | 10 | 270 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 985 | A | 7 | 60 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.12 | 2 | 0
1995-07-10 | 1900-07-09 | 7:00 | 7 | 239 | 1322 | 73 | 1 | 10 | 21 | 1 | 16 | 69 | 1 | 10 | 8000 | 1 | 10 | 1700 | 1 | 16 | 7700 | 1 | 10 | 1680 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 4 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 986 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.88 | 2 | 0
1995-07-10 | 1900-07-09 | 8:00 | 8 | 482 | 1322 | 235 | 1 | 10 | 268 | 1 | 16 | 138 | 1 | 10 | 25100 | 1 | 10 | 25800 | 1 | 16 | 15700 | 1 | 10 | 2820 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 987 | A | 7 | 30 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 67.16 | 2 | 0
1995-07-10 | 1900-07-09 | 9:00 | 9 | 715 | 1322 | 430 | 1 | 10 | 419 | 1 | 16 | 203 | 1 | 10 | 45100 | 1 | 10 | 42400 | 1 | 16 | 22100 | 1 | 10 | 4510 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 987 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.24 | 2 | 0
1995-07-10 | 1900-07-09 | 10:00 | 10 | 922 | 1322 | 586 | 1 | 10 | 426 | 1 | 16 | 288 | 1 | 10 | 61400 | 1 | 10 | 44000 | 1 | 16 | 30600 | 1 | 10 | 8160 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 987 | A | 7 | 360 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.28 | 2 | 0
1995-07-10 | 1900-07-09 | 11:00 | 11 | 1087 | 1322 | 624 | 1 | 10 | 337 | 1 | 16 | 346 | 1 | 10 | 68300 | 1 | 10 | 36600 | 1 | 16 | 38100 | 1 | 10 | 12950 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 987 | A | 7 | 340 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.66 | 2 | 0
1995-07-10 | 1900-07-09 | 12:00 | 12 | 1201 | 1322 | 832 | 1 | 10 | 359 | 1 | 16 | 505 | 1 | 10 | 89700 | 1 | 10 | 38900 | 1 | 16 | 54300 | 1 | 10 | 26800 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 2 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 987 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.86 | 2 | 0
1995-07-10 | 1900-07-09 | 13:00 | 13 | 1254 | 1322 | 894 | 1 | 10 | 555 | 1 | 16 | 367 | 1 | 10 | 96000 | 1 | 10 | 58000 | 1 | 16 | 40800 | 1 | 10 | 27370 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 987 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 67.44 | 2 | 0
1995-07-10 | 1900-07-09 | 14:00 | 14 | 1244 | 1322 | 917 | 1 | 10 | 631 | 1 | 16 | 322 | 1 | 10 | 96000 | 1 | 10 | 63400 | 1 | 16 | 36200 | 1 | 10 | 21670 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 987 | A | 7 | 310 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.52 | 2 | 0
1995-07-10 | 1900-07-09 | 15:00 | 15 | 1171 | 1322 | 834 | 1 | 10 | 512 | 1 | 16 | 381 | 1 | 10 | 88300 | 1 | 10 | 53400 | 1 | 16 | 40900 | 1 | 10 | 19390 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 1 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.37 | A | 7 | 986 | A | 7 | 330 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.72 | 2 | 0
1995-07-10 | 1900-07-09 | 16:00 | 16 | 1039 | 1322 | 712 | 1 | 10 | 452 | 1 | 16 | 357 | 1 | 10 | 74500 | 1 | 10 | 46900 | 1 | 16 | 37500 | 1 | 10 | 12630 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 2 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 986 | A | 7 | 280 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.42 | 2 | 0
1995-07-10 | 1900-07-09 | 17:00 | 17 | 859 | 1322 | 544 | 1 | 10 | 445 | 1 | 16 | 254 | 1 | 10 | 57200 | 1 | 10 | 45800 | 1 | 16 | 27300 | 1 | 10 | 6560 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 986 | A | 7 | 290 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.52 | 2 | 0
1995-07-10 | 1900-07-09 | 18:00 | 18 | 642 | 1322 | 346 | 1 | 10 | 292 | 1 | 16 | 204 | 1 | 10 | 36900 | 1 | 10 | 30100 | 1 | 16 | 22300 | 1 | 10 | 4590 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 2 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.37 | A | 7 | 986 | A | 7 | 260 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.12 | 2 | 0
1995-07-10 | 1900-07-09 | 19:00 | 19 | 404 | 1322 | 165 | 1 | 10 | 136 | 1 | 16 | 123 | 1 | 10 | 17900 | 1 | 10 | 12500 | 1 | 16 | 14100 | 1 | 10 | 2760 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 4 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 986 | A | 7 | 280 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.74 | 2 | 0
1995-07-10 | 1900-07-09 | 20:00 | 20 | 161 | 1322 | 51 | 1 | 10 | 5 | 1 | 16 | 50 | 1 | 10 | 5500 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 5500 | 1 | 10 | 1540 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 4 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 987 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.98 | 2 | 0
1995-07-10 | 1900-07-09 | 21:00 | 21 | 5 | 297 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 987 | A | 7 | 290 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.44 | 2 | 0
1995-07-10 | 1900-07-09 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 3658 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 67.44 | 2 | 0
1995-07-10 | 1900-07-09 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 987 | A | 7 | 290 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.76 | 2 | 0
1995-07-10 | 1900-07-09 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.179 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.26 | 2 | 0
1995-07-11 | 1900-07-10 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.88 | 3 | 0
1995-07-11 | 1900-07-10 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.2 | 3 | 0
1995-07-11 | 1900-07-10 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.92 | 3 | 0
1995-07-11 | 1900-07-10 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 988 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.54 | 3 | 0
1995-07-11 | 1900-07-10 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 988 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.64 | 3 | 0
1995-07-11 | 1900-07-10 | 6:00 | 6 | 30 | 694 | 7 | 1 | 10 | 20 | 1 | 16 | 6 | 1 | 10 | 800 | 1 | 10 | 500 | 1 | 16 | 800 | 1 | 10 | 90 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 988 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.24 | 3 | 0
1995-07-11 | 1900-07-10 | 7:00 | 7 | 236 | 1322 | 104 | 1 | 10 | 345 | 1 | 16 | 42 | 1 | 10 | 10700 | 1 | 10 | 25300 | 1 | 16 | 6200 | 1 | 10 | 770 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 988 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.82 | 3 | 0
1995-07-11 | 1900-07-10 | 8:00 | 8 | 480 | 1322 | 285 | 1 | 10 | 605 | 1 | 16 | 65 | 1 | 10 | 30200 | 1 | 10 | 56800 | 1 | 16 | 9600 | 1 | 10 | 1310 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 989 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.26 | 3 | 0
1995-07-11 | 1900-07-10 | 9:00 | 9 | 714 | 1322 | 461 | 1 | 10 | 456 | 1 | 16 | 215 | 1 | 10 | 48100 | 1 | 10 | 46000 | 1 | 16 | 23200 | 1 | 10 | 4800 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 2 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 989 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.2 | 3 | 0
1995-07-11 | 1900-07-10 | 10:00 | 10 | 920 | 1322 | 631 | 1 | 10 | 682 | 1 | 16 | 156 | 1 | 10 | 67200 | 1 | 10 | 69400 | 1 | 16 | 18700 | 1 | 10 | 4370 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 1 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 989 | A | 7 | 290 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.86 | 3 | 0
1995-07-11 | 1900-07-10 | 11:00 | 11 | 1086 | 1322 | 812 | 1 | 10 | 834 | 1 | 16 | 127 | 1 | 10 | 83700 | 1 | 10 | 83400 | 1 | 16 | 15000 | 1 | 10 | 3770 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 989 | A | 7 | 290 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.92 | 3 | 0
1995-07-11 | 1900-07-10 | 12:00 | 12 | 1200 | 1322 | 919 | 1 | 10 | 841 | 1 | 16 | 155 | 1 | 10 | 98300 | 1 | 10 | 85300 | 1 | 16 | 20700 | 1 | 10 | 8200 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 0 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 989 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.42 | 3 | 0
1995-07-11 | 1900-07-10 | 13:00 | 13 | 1253 | 1322 | 931 | 1 | 10 | 853 | 1 | 16 | 122 | 1 | 10 | 95900 | 1 | 10 | 85600 | 1 | 16 | 14600 | 1 | 10 | 7260 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 30.6 | 87.08 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 989 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.48 | 3 | 0
1995-07-11 | 1900-07-10 | 14:00 | 14 | 1243 | 1322 | 959 | 1 | 10 | 887 | 1 | 16 | 124 | 1 | 10 | 98700 | 1 | 10 | 89000 | 1 | 16 | 14800 | 1 | 10 | 6910 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 31.1 | 87.98 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 988 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.88 | 3 | 0
1995-07-11 | 1900-07-10 | 15:00 | 15 | 1170 | 1322 | 887 | 1 | 10 | 861 | 1 | 16 | 125 | 1 | 10 | 91400 | 1 | 10 | 86300 | 1 | 16 | 14900 | 1 | 10 | 4950 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 31.1 | 87.98 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 988 | A | 7 | 230 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.88 | 3 | 0
1995-07-11 | 1900-07-10 | 16:00 | 16 | 1039 | 1322 | 689 | 1 | 10 | 580 | 1 | 16 | 232 | 1 | 10 | 72200 | 1 | 10 | 58600 | 1 | 16 | 26100 | 1 | 10 | 7810 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 3 | A | 7 | 32.2 | 89.96 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 988 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.46 | 3 | 0
1995-07-11 | 1900-07-10 | 17:00 | 17 | 858 | 1322 | 509 | 1 | 10 | 471 | 1 | 16 | 202 | 1 | 10 | 54700 | 1 | 10 | 48700 | 1 | 16 | 23000 | 1 | 10 | 5110 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 31.7 | 89.06 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 988 | A | 7 | 290 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.76 | 3 | 0
1995-07-11 | 1900-07-10 | 18:00 | 18 | 641 | 1322 | 259 | 1 | 10 | 110 | 1 | 16 | 206 | 1 | 10 | 28300 | 1 | 10 | 11200 | 1 | 16 | 22800 | 1 | 10 | 5080 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 31.1 | 87.98 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 988 | A | 7 | 280 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.18 | 3 | 0
1995-07-11 | 1900-07-10 | 19:00 | 19 | 402 | 1322 | 158 | 1 | 10 | 214 | 1 | 16 | 93 | 1 | 10 | 17100 | 1 | 10 | 19500 | 1 | 16 | 11100 | 1 | 10 | 1780 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 988 | A | 7 | 290 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 6096 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73 | 3 | 0
1995-07-11 | 1900-07-10 | 20:00 | 20 | 160 | 1322 | 36 | 1 | 10 | 13 | 1 | 16 | 34 | 1 | 10 | 3900 | 1 | 10 | 900 | 1 | 16 | 3800 | 1 | 10 | 850 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 988 | A | 7 | 290 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 6096 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.22 | 3 | 0
1995-07-11 | 1900-07-10 | 21:00 | 21 | 4 | 275 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 988 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.46 | 3 | 0
1995-07-11 | 1900-07-10 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 988 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.88 | 3 | 0
1995-07-11 | 1900-07-10 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 988 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.32 | 3 | 0
1995-07-11 | 1900-07-10 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 988 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 14400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.32 | 3 | 0
1995-07-12 | 1900-07-11 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 5 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 988 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.22 | 4 | 0
1995-07-12 | 1900-07-11 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 988 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.22 | 4 | 0
1995-07-12 | 1900-07-11 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 988 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.74 | 4 | 0
1995-07-12 | 1900-07-11 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 988 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.46 | 4 | 0
1995-07-12 | 1900-07-11 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 989 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.28 | 4 | 0
1995-07-12 | 1900-07-11 | 6:00 | 6 | 29 | 694 | 5 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 5 | 1 | 10 | 600 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 600 | 1 | 10 | 200 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 989 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.28 | 4 | 0
1995-07-12 | 1900-07-11 | 7:00 | 7 | 234 | 1322 | 84 | 1 | 10 | 115 | 1 | 16 | 63 | 1 | 10 | 9100 | 1 | 10 | 8500 | 1 | 16 | 7600 | 1 | 10 | 1340 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 989 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.64 | 4 | 0
1995-07-12 | 1900-07-11 | 8:00 | 8 | 478 | 1322 | 245 | 1 | 10 | 338 | 1 | 16 | 122 | 1 | 10 | 25600 | 1 | 10 | 31600 | 1 | 16 | 14100 | 1 | 10 | 2350 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 989 | A | 7 | 160 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.08 | 4 | 0
1995-07-12 | 1900-07-11 | 9:00 | 9 | 712 | 1322 | 439 | 1 | 10 | 482 | 1 | 16 | 179 | 1 | 10 | 46600 | 1 | 10 | 48800 | 1 | 16 | 20200 | 1 | 10 | 3920 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 990 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.86 | 4 | 0
1995-07-12 | 1900-07-11 | 10:00 | 10 | 919 | 1322 | 616 | 1 | 10 | 570 | 1 | 16 | 220 | 1 | 10 | 66500 | 1 | 10 | 59200 | 1 | 16 | 25300 | 1 | 10 | 6060 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 990 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.02 | 4 | 0
1995-07-12 | 1900-07-11 | 11:00 | 11 | 1085 | 1322 | 713 | 1 | 10 | 555 | 1 | 16 | 257 | 1 | 10 | 77600 | 1 | 10 | 58000 | 1 | 16 | 29800 | 1 | 10 | 9880 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 30.6 | 87.08 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 990 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.58 | 4 | 0
1995-07-12 | 1900-07-11 | 12:00 | 12 | 1199 | 1322 | 685 | 1 | 10 | 362 | 1 | 16 | 356 | 1 | 10 | 75800 | 1 | 10 | 39400 | 1 | 16 | 40000 | 1 | 10 | 18070 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 2 | A | 7 | 30.6 | 87.08 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 990 | A | 7 | 180 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.58 | 4 | 0
1995-07-12 | 1900-07-11 | 13:00 | 13 | 1252 | 1322 | 876 | 1 | 10 | 598 | 1 | 16 | 309 | 1 | 10 | 92100 | 1 | 10 | 60300 | 1 | 16 | 34900 | 1 | 10 | 21910 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 31.7 | 89.06 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 989 | A | 7 | 170 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.26 | 4 | 0
1995-07-12 | 1900-07-11 | 14:00 | 14 | 1242 | 1322 | 882 | 1 | 10 | 637 | 1 | 16 | 283 | 1 | 10 | 93200 | 1 | 10 | 64500 | 1 | 16 | 32500 | 1 | 10 | 19030 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 32.8 | 91.04 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 989 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.44 | 4 | 0
1995-07-12 | 1900-07-11 | 15:00 | 15 | 1169 | 1322 | 828 | 1 | 10 | 608 | 1 | 16 | 290 | 1 | 10 | 86700 | 1 | 10 | 61200 | 1 | 16 | 32500 | 1 | 10 | 13990 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 32.8 | 91.04 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 988 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.04 | 4 | 0
1995-07-12 | 1900-07-11 | 16:00 | 16 | 1038 | 1322 | 705 | 1 | 10 | 535 | 1 | 16 | 284 | 1 | 10 | 75400 | 1 | 10 | 55800 | 1 | 16 | 31500 | 1 | 10 | 9840 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 32.8 | 91.04 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 988 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.04 | 4 | 0
1995-07-12 | 1900-07-11 | 17:00 | 17 | 857 | 1322 | 552 | 1 | 10 | 393 | 1 | 16 | 296 | 1 | 10 | 59200 | 1 | 10 | 42000 | 1 | 16 | 31900 | 1 | 10 | 7960 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 32.8 | 91.04 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 988 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.04 | 4 | 0
1995-07-12 | 1900-07-11 | 18:00 | 18 | 640 | 1322 | 373 | 1 | 10 | 336 | 1 | 16 | 210 | 1 | 10 | 39700 | 1 | 10 | 34600 | 1 | 16 | 22900 | 1 | 10 | 4750 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 32.2 | 89.96 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 988 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 76.66 | 4 | 0
1995-07-12 | 1900-07-11 | 19:00 | 19 | 401 | 1322 | 189 | 1 | 10 | 212 | 1 | 16 | 124 | 1 | 10 | 19900 | 1 | 10 | 19200 | 1 | 16 | 14000 | 1 | 10 | 2510 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 31.1 | 87.98 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 988 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.68 | 4 | 0
1995-07-12 | 1900-07-11 | 20:00 | 20 | 158 | 1322 | 52 | 1 | 10 | 28 | 1 | 16 | 48 | 1 | 10 | 5600 | 1 | 10 | 1900 | 1 | 16 | 5400 | 1 | 10 | 1110 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 987 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.62 | 4 | 0
1995-07-12 | 1900-07-11 | 21:00 | 21 | 4 | 275 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 987 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.24 | 4 | 0
1995-07-12 | 1900-07-11 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 987 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.38 | 4 | 0
1995-07-12 | 1900-07-11 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 988 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.88 | 4 | 0
1995-07-12 | 1900-07-11 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 988 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.68 | 4 | 0
1995-07-13 | 1900-07-12 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 988 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.1 | 5 | 0
1995-07-13 | 1900-07-12 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 988 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.12 | 5 | 0
1995-07-13 | 1900-07-12 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 988 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.72 | 5 | 0
1995-07-13 | 1900-07-12 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.91 | A | 7 | 988 | A | 7 | 220 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.84 | 5 | 0
1995-07-13 | 1900-07-12 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 988 | A | 7 | 150 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.26 | 5 | 0
1995-07-13 | 1900-07-12 | 6:00 | 6 | 27 | 672 | 6 | 1 | 10 | 31 | 1 | 16 | 5 | 1 | 10 | 800 | 1 | 10 | 1000 | 1 | 16 | 700 | 1 | 10 | 80 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 989 | A | 7 | 180 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.64 | 5 | 0
1995-07-13 | 1900-07-12 | 7:00 | 7 | 232 | 1322 | 108 | 1 | 10 | 381 | 1 | 16 | 41 | 1 | 10 | 11100 | 1 | 10 | 27700 | 1 | 16 | 6200 | 1 | 10 | 750 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 989 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 4400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.12 | 5 | 0
1995-07-13 | 1900-07-12 | 8:00 | 8 | 476 | 1322 | 288 | 1 | 10 | 617 | 1 | 16 | 66 | 1 | 10 | 30500 | 1 | 10 | 57800 | 1 | 16 | 9700 | 1 | 10 | 1320 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 989 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.56 | 5 | 0
1995-07-13 | 1900-07-12 | 9:00 | 9 | 710 | 1322 | 485 | 1 | 10 | 736 | 1 | 16 | 89 | 1 | 10 | 51100 | 1 | 10 | 72800 | 1 | 16 | 11900 | 1 | 10 | 1980 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 989 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 77.12 | 5 | 0
1995-07-13 | 1900-07-12 | 10:00 | 10 | 917 | 1322 | 666 | 1 | 10 | 804 | 1 | 16 | 108 | 1 | 10 | 71200 | 1 | 10 | 81200 | 1 | 16 | 14800 | 1 | 10 | 2970 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 30.6 | 87.08 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 989 | A | 7 | 210 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 78.08 | 5 | 0
1995-07-13 | 1900-07-12 | 11:00 | 11 | 1083 | 1322 | 803 | 1 | 10 | 817 | 1 | 16 | 133 | 1 | 10 | 86000 | 1 | 10 | 82900 | 1 | 16 | 17900 | 1 | 10 | 4890 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 32.2 | 89.96 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 989 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 78.76 | 5 | 0
1995-07-13 | 1900-07-12 | 12:00 | 12 | 1197 | 1322 | 857 | 1 | 10 | 770 | 1 | 16 | 159 | 1 | 10 | 91400 | 1 | 10 | 78000 | 1 | 16 | 20600 | 1 | 10 | 8290 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 1 | A | 7 | 32.8 | 91.04 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 989 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 77.94 | 5 | 0
1995-07-13 | 1900-07-12 | 13:00 | 13 | 1251 | 1322 | 912 | 1 | 10 | 800 | 1 | 16 | 154 | 1 | 10 | 98200 | 1 | 10 | 81300 | 1 | 16 | 21100 | 1 | 10 | 10590 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 33.9 | 93.02 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 989 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 77.82 | 5 | 0
1995-07-13 | 1900-07-12 | 14:00 | 14 | 1241 | 1322 | 850 | 1 | 10 | 752 | 1 | 16 | 143 | 1 | 10 | 92100 | 1 | 10 | 76600 | 1 | 16 | 20000 | 1 | 10 | 9370 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 34.4 | 93.92 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 989 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 78.22 | 5 | 0
1995-07-13 | 1900-07-12 | 15:00 | 15 | 1168 | 1322 | 846 | 1 | 10 | 772 | 1 | 16 | 164 | 1 | 10 | 89600 | 1 | 10 | 77900 | 1 | 16 | 20600 | 1 | 10 | 7560 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 35 | 95 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 989 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 78.3 | 5 | 0
1995-07-13 | 1900-07-12 | 16:00 | 16 | 1037 | 1322 | 723 | 1 | 10 | 759 | 1 | 16 | 127 | 1 | 10 | 77300 | 1 | 10 | 76900 | 1 | 16 | 16800 | 1 | 10 | 4210 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 35 | 95 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 988 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 79.1 | 5 | 0
1995-07-13 | 1900-07-12 | 17:00 | 17 | 857 | 1322 | 614 | 1 | 10 | 789 | 1 | 16 | 103 | 1 | 10 | 65400 | 1 | 10 | 79300 | 1 | 16 | 13900 | 1 | 10 | 2620 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 34.4 | 93.92 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 988 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 78.92 | 5 | 0
1995-07-13 | 1900-07-12 | 18:00 | 18 | 639 | 1322 | 426 | 1 | 10 | 710 | 1 | 16 | 82 | 1 | 10 | 44600 | 1 | 10 | 69400 | 1 | 16 | 11000 | 1 | 10 | 1750 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 34.4 | 93.92 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 987 | A | 7 | 210 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 79.72 | 5 | 0
1995-07-13 | 1900-07-12 | 19:00 | 19 | 400 | 1322 | 229 | 1 | 10 | 565 | 1 | 16 | 58 | 1 | 10 | 24100 | 1 | 10 | 50500 | 1 | 16 | 8800 | 1 | 10 | 1130 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 32.8 | 91.04 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 987 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 79.04 | 5 | 0
1995-07-13 | 1900-07-12 | 20:00 | 20 | 156 | 1322 | 63 | 1 | 10 | 265 | 1 | 16 | 32 | 1 | 10 | 6400 | 1 | 10 | 16000 | 1 | 16 | 4600 | 1 | 10 | 570 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 31.1 | 87.98 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 988 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 78.88 | 5 | 0
1995-07-13 | 1900-07-12 | 21:00 | 21 | 4 | 253 | 0 | 1 | 10 | 7 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 987 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 77.32 | 5 | 0
1995-07-13 | 1900-07-12 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 988 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 76.64 | 5 | 0
1995-07-13 | 1900-07-12 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 988 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 76.36 | 5 | 0
1995-07-13 | 1900-07-12 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 989 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 76.08 | 5 | 0
1995-07-14 | 1900-07-13 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 990 | A | 7 | 150 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 1402 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 76.86 | 6 | 0
1995-07-14 | 1900-07-13 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 990 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 76.36 | 6 | 0
1995-07-14 | 1900-07-13 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 990 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.68 | 6 | 0
1995-07-14 | 1900-07-13 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 990 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.68 | 6 | 0
1995-07-14 | 1900-07-13 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 990 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.52 | 6 | 0
1995-07-14 | 1900-07-13 | 6:00 | 6 | 26 | 650 | 5 | 1 | 10 | 21 | 1 | 16 | 4 | 1 | 10 | 600 | 1 | 10 | 700 | 1 | 16 | 600 | 1 | 10 | 70 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 990 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.52 | 6 | 0
1995-07-14 | 1900-07-13 | 7:00 | 7 | 229 | 1322 | 103 | 1 | 10 | 331 | 1 | 16 | 45 | 1 | 10 | 10500 | 1 | 10 | 23800 | 1 | 16 | 6300 | 1 | 10 | 810 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 990 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.68 | 6 | 0
1995-07-14 | 1900-07-13 | 8:00 | 8 | 473 | 1322 | 283 | 1 | 10 | 580 | 1 | 16 | 75 | 1 | 10 | 29700 | 1 | 10 | 54000 | 1 | 16 | 10300 | 1 | 10 | 1470 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 990 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 76.94 | 6 | 0
1995-07-14 | 1900-07-13 | 9:00 | 9 | 708 | 1322 | 481 | 1 | 10 | 708 | 1 | 16 | 102 | 1 | 10 | 51400 | 1 | 10 | 71000 | 1 | 16 | 13300 | 1 | 10 | 2310 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 990 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 77.7 | 6 | 0
1995-07-14 | 1900-07-13 | 10:00 | 10 | 915 | 1322 | 664 | 1 | 10 | 781 | 1 | 16 | 123 | 1 | 10 | 70000 | 1 | 10 | 78400 | 1 | 16 | 15600 | 1 | 10 | 3230 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 31.7 | 89.06 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 990 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 78.26 | 6 | 0
1995-07-14 | 1900-07-13 | 11:00 | 11 | 1082 | 1322 | 812 | 1 | 10 | 824 | 1 | 16 | 138 | 1 | 10 | 86700 | 1 | 10 | 83400 | 1 | 16 | 18200 | 1 | 10 | 5010 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 33.3 | 91.94 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 990 | A | 7 | 280 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 80.44 | 6 | 0
1995-07-14 | 1900-07-13 | 12:00 | 12 | 1196 | 1322 | 881 | 1 | 10 | 742 | 1 | 16 | 209 | 1 | 10 | 94700 | 1 | 10 | 76100 | 1 | 16 | 25700 | 1 | 10 | 11480 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 33.9 | 93.02 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 990 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 81.42 | 6 | 0
1995-07-14 | 1900-07-13 | 13:00 | 13 | 1250 | 1322 | 714 | 1 | 10 | 488 | 1 | 16 | 251 | 1 | 10 | 76100 | 1 | 10 | 49700 | 1 | 16 | 28900 | 1 | 10 | 17780 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 35 | 95 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 989 | A | 7 | 270 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 81.7 | 6 | 0
1995-07-14 | 1900-07-13 | 14:00 | 14 | 1240 | 1322 | 694 | 1 | 10 | 370 | 1 | 16 | 345 | 1 | 10 | 74700 | 1 | 10 | 38700 | 1 | 16 | 38300 | 1 | 10 | 23700 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 35 | 95 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 989 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 81 | 6 | 0
1995-07-14 | 1900-07-13 | 15:00 | 15 | 1167 | 1322 | 709 | 1 | 10 | 502 | 1 | 16 | 265 | 1 | 10 | 77800 | 1 | 10 | 52600 | 1 | 16 | 31200 | 1 | 10 | 13100 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 36.1 | 96.98 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 989 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 81.58 | 6 | 0
1995-07-14 | 1900-07-13 | 16:00 | 16 | 1036 | 1322 | 760 | 1 | 10 | 763 | 1 | 16 | 162 | 1 | 10 | 79200 | 1 | 10 | 76400 | 1 | 16 | 19100 | 1 | 10 | 4990 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 36.1 | 96.98 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 988 | A | 7 | 250 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 81.58 | 6 | 0
1995-07-14 | 1900-07-13 | 17:00 | 17 | 855 | 1322 | 583 | 1 | 10 | 709 | 1 | 16 | 124 | 1 | 10 | 62600 | 1 | 10 | 72300 | 1 | 16 | 15700 | 1 | 10 | 3240 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 35.6 | 96.08 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 988 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 81.18 | 6 | 0
1995-07-14 | 1900-07-13 | 18:00 | 18 | 638 | 1322 | 419 | 1 | 10 | 674 | 1 | 16 | 94 | 1 | 10 | 44500 | 1 | 10 | 66600 | 1 | 16 | 12400 | 1 | 10 | 2020 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 35 | 95 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 988 | A | 7 | 220 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 81 | 6 | 0
1995-07-14 | 1900-07-13 | 19:00 | 19 | 398 | 1322 | 212 | 1 | 10 | 338 | 1 | 16 | 110 | 1 | 10 | 21900 | 1 | 10 | 29800 | 1 | 16 | 12900 | 1 | 10 | 2080 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 33.9 | 93.02 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 988 | A | 7 | 220 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 81.42 | 6 | 0
1995-07-14 | 1900-07-13 | 20:00 | 20 | 155 | 1322 | 60 | 1 | 10 | 121 | 1 | 16 | 46 | 1 | 10 | 6300 | 1 | 10 | 6500 | 1 | 16 | 5500 | 1 | 10 | 870 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 31.7 | 89.06 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 988 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 81.16 | 6 | 0
1995-07-14 | 1900-07-13 | 21:00 | 21 | 3 | 253 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 988 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 79.8 | 6 | 0
1995-07-14 | 1900-07-13 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 988 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 79.04 | 6 | 0
1995-07-14 | 1900-07-13 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 988 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 77.96 | 6 | 0
1995-07-14 | 1900-07-13 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 988 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 77.16 | 6 | 0
1995-07-15 | 1900-07-14 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 988 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.56 | 7 | 0
1995-07-15 | 1900-07-14 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 988 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.68 | 7 | 0
1995-07-15 | 1900-07-14 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 988 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.68 | 7 | 0
1995-07-15 | 1900-07-14 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 1 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 988 | A | 7 | 240 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.6 | 7 | 0
1995-07-15 | 1900-07-14 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 988 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.52 | 7 | 0
1995-07-15 | 1900-07-14 | 6:00 | 6 | 25 | 650 | 4 | 1 | 10 | 7 | 1 | 16 | 4 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 988 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.02 | 7 | 0
1995-07-15 | 1900-07-14 | 7:00 | 7 | 226 | 1322 | 58 | 1 | 10 | 50 | 1 | 16 | 50 | 1 | 10 | 6500 | 1 | 10 | 3700 | 1 | 16 | 5800 | 1 | 10 | 1060 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 988 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 3658 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 76.08 | 7 | 0
1995-07-15 | 1900-07-14 | 8:00 | 8 | 471 | 1322 | 181 | 1 | 10 | 124 | 1 | 16 | 137 | 1 | 10 | 19800 | 1 | 10 | 11900 | 1 | 16 | 15500 | 1 | 10 | 3140 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 989 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 3658 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 76.36 | 7 | 0
1995-07-15 | 1900-07-14 | 9:00 | 9 | 706 | 1322 | 405 | 1 | 10 | 519 | 1 | 16 | 128 | 1 | 10 | 42500 | 1 | 10 | 51500 | 1 | 16 | 15000 | 1 | 10 | 2800 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 989 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 78.22 | 7 | 0
1995-07-15 | 1900-07-14 | 10:00 | 10 | 914 | 1322 | 616 | 1 | 10 | 606 | 1 | 16 | 197 | 1 | 10 | 64400 | 1 | 10 | 61000 | 1 | 16 | 22200 | 1 | 10 | 5290 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 3 | A | 7 | 32.2 | 89.96 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 989 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 80.06 | 7 | 0
1995-07-15 | 1900-07-14 | 11:00 | 11 | 1081 | 1322 | 694 | 1 | 10 | 590 | 1 | 16 | 211 | 1 | 10 | 73600 | 1 | 10 | 60100 | 1 | 16 | 24400 | 1 | 10 | 7950 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 33.3 | 91.94 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 989 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 78.34 | 7 | 0
1995-07-15 | 1900-07-14 | 12:00 | 12 | 1195 | 1322 | 901 | 1 | 10 | 653 | 1 | 16 | 310 | 1 | 10 | 94100 | 1 | 10 | 65500 | 1 | 16 | 34700 | 1 | 10 | 16460 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 34.4 | 93.92 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 989 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 80.12 | 7 | 0
1995-07-15 | 1900-07-14 | 13:00 | 13 | 1249 | 1322 | 699 | 1 | 10 | 109 | 1 | 16 | 595 | 1 | 10 | 76900 | 1 | 10 | 11400 | 1 | 16 | 66100 | 1 | 10 | 31360 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 33.3 | 91.94 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 988 | A | 7 | 280 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 1250 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 78.34 | 7 | 0
1995-07-15 | 1900-07-14 | 14:00 | 14 | 1240 | 1322 | 278 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 278 | 1 | 10 | 33800 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 33800 | 1 | 10 | 13390 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 988 | A | 7 | 60 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 1250 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.02 | 7 | 0
1995-07-15 | 1900-07-14 | 15:00 | 15 | 1167 | 1322 | 590 | 1 | 10 | 199 | 1 | 16 | 414 | 1 | 10 | 64900 | 1 | 10 | 21200 | 1 | 16 | 46200 | 1 | 10 | 18520 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 6 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 987 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 4572 | A | 7 | 4.3 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.06 | 7 | 0
1995-07-15 | 1900-07-14 | 16:00 | 16 | 1035 | 1322 | 281 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 281 | 1 | 10 | 33100 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 33100 | 1 | 10 | 12900 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 988 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 4572 | A | 7 | 4.3 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 76.52 | 7 | 0
1995-07-15 | 1900-07-14 | 17:00 | 17 | 854 | 1322 | 176 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 176 | 1 | 10 | 20900 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 20900 | 1 | 10 | 8260 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 988 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 1280 | A | 7 | 4.3 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.18 | 7 | 0
1995-07-15 | 1900-07-14 | 18:00 | 18 | 637 | 1322 | 149 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 149 | 1 | 10 | 17300 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 17300 | 1 | 10 | 6300 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 987 | A | 7 | 150 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 4267 | A | 7 | 4.4 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.6 | 7 | 0
1995-07-15 | 1900-07-14 | 19:00 | 19 | 397 | 1322 | 77 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 77 | 1 | 10 | 8900 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 8900 | 1 | 10 | 3060 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 987 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 5486 | A | 7 | 4.4 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.6 | 7 | 0
1995-07-15 | 1900-07-14 | 20:00 | 20 | 153 | 1322 | 45 | 1 | 10 | 8 | 1 | 16 | 44 | 1 | 10 | 5000 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 4900 | 1 | 10 | 1390 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 987 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 6096 | A | 7 | 4.4 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.6 | 7 | 0
1995-07-15 | 1900-07-14 | 21:00 | 21 | 3 | 231 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 988 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 6706 | A | 7 | 4.5 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.9 | 7 | 0
1995-07-15 | 1900-07-14 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 4 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 988 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 4.5 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.22 | 7 | 0
1995-07-15 | 1900-07-14 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.5 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.64 | 7 | 0
1995-07-15 | 1900-07-14 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 987 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.6 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.26 | 7 | 0
1995-07-16 | 1900-07-15 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 1 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 987 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.6 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.26 | 1 | 0
1995-07-16 | 1900-07-15 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 987 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 3658 | A | 7 | 4.6 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.26 | 1 | 0
1995-07-16 | 1900-07-15 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 4 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 988 | A | 7 | 60 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.7 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.14 | 1 | 0
1995-07-16 | 1900-07-15 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 987 | A | 7 | 90 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 640 | A | 7 | 4.7 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.64 | 1 | 0
1995-07-16 | 1900-07-15 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 1 | A | 7 | 987 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 3658 | A | 7 | 4.7 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.96 | 1 | 0
1995-07-16 | 1900-07-15 | 6:00 | 6 | 24 | 628 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 1 | A | 7 | 987 | A | 7 | 70 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 2800 | A | 7 | 2438 | A | 7 | 4.8 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.96 | 1 | 0
1995-07-16 | 1900-07-15 | 7:00 | 7 | 224 | 1322 | 61 | 1 | 10 | 41 | 1 | 16 | 54 | 1 | 10 | 6700 | 1 | 10 | 3200 | 1 | 16 | 6100 | 1 | 10 | 1360 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 987 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 1829 | A | 7 | 4.8 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.26 | 1 | 0
1995-07-16 | 1900-07-15 | 8:00 | 8 | 469 | 1322 | 245 | 1 | 10 | 401 | 1 | 16 | 103 | 1 | 10 | 26100 | 1 | 10 | 37400 | 1 | 16 | 12800 | 1 | 10 | 1940 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 987 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.8 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.62 | 1 | 0
1995-07-16 | 1900-07-15 | 9:00 | 9 | 704 | 1322 | 402 | 1 | 10 | 390 | 1 | 16 | 194 | 1 | 10 | 42200 | 1 | 10 | 39400 | 1 | 16 | 21200 | 1 | 10 | 4260 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 987 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.8 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.88 | 1 | 0
1995-07-16 | 1900-07-15 | 10:00 | 10 | 912 | 1322 | 649 | 1 | 10 | 754 | 1 | 16 | 129 | 1 | 10 | 68100 | 1 | 10 | 75500 | 1 | 16 | 15800 | 1 | 10 | 3310 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 987 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.8 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.54 | 1 | 0
1995-07-16 | 1900-07-15 | 11:00 | 11 | 1079 | 1322 | 797 | 1 | 10 | 799 | 1 | 16 | 145 | 1 | 10 | 84600 | 1 | 10 | 80700 | 1 | 16 | 18500 | 1 | 10 | 5160 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 987 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.8 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 77.32 | 1 | 0
1995-07-16 | 1900-07-15 | 12:00 | 12 | 1194 | 1322 | 899 | 1 | 10 | 824 | 1 | 16 | 155 | 1 | 10 | 96100 | 1 | 10 | 83500 | 1 | 16 | 20500 | 1 | 10 | 7980 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 31.7 | 89.06 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 987 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.7 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 78.96 | 1 | 0
1995-07-16 | 1900-07-15 | 13:00 | 13 | 1248 | 1322 | 842 | 1 | 10 | 568 | 1 | 16 | 305 | 1 | 10 | 92000 | 1 | 10 | 59500 | 1 | 16 | 35700 | 1 | 10 | 21760 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 32.8 | 91.04 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 987 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.7 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 79.34 | 1 | 0
1995-07-16 | 1900-07-15 | 14:00 | 14 | 1239 | 1322 | 870 | 1 | 10 | 445 | 1 | 16 | 453 | 1 | 10 | 95100 | 1 | 10 | 48300 | 1 | 16 | 49700 | 1 | 10 | 27600 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 32.8 | 91.04 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 986 | A | 7 | 250 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 1219 | A | 7 | 4.7 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 77.94 | 1 | 0
1995-07-16 | 1900-07-15 | 15:00 | 15 | 1166 | 1322 | 531 | 1 | 10 | 111 | 1 | 16 | 433 | 1 | 10 | 58600 | 1 | 10 | 11500 | 1 | 16 | 48500 | 1 | 10 | 19710 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 31.7 | 89.06 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 985 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 2438 | A | 7 | 4.7 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 77.56 | 1 | 0
1995-07-16 | 1900-07-15 | 16:00 | 16 | 1034 | 1322 | 651 | 1 | 10 | 579 | 1 | 16 | 197 | 1 | 10 | 69000 | 1 | 10 | 58900 | 1 | 16 | 22800 | 1 | 10 | 6680 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 6 | A | 7 | 32.2 | 89.96 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 985 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 4.7 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.16 | 1 | 0
1995-07-16 | 1900-07-15 | 17:00 | 17 | 853 | 1322 | 520 | 1 | 10 | 532 | 1 | 16 | 177 | 1 | 10 | 56700 | 1 | 10 | 55000 | 1 | 16 | 21200 | 1 | 10 | 4400 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 4 | A | 7 | 32.8 | 91.04 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 984 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 6706 | A | 7 | 4.7 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 76.14 | 1 | 0
1995-07-16 | 1900-07-15 | 18:00 | 18 | 635 | 1322 | 200 | 1 | 10 | 125 | 1 | 16 | 139 | 1 | 10 | 22200 | 1 | 10 | 12800 | 1 | 16 | 16100 | 1 | 10 | 3410 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 984 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 4.6 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 1 | 1 | A | 7 | 76.04 | 1 | 0
1995-07-16 | 1900-07-15 | 19:00 | 19 | 395 | 1322 | 187 | 1 | 10 | 271 | 1 | 16 | 106 | 1 | 10 | 19900 | 1 | 10 | 24400 | 1 | 16 | 12600 | 1 | 10 | 2080 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 4 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 984 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.6 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 79.2 | 1 | 0
1995-07-16 | 1900-07-15 | 20:00 | 20 | 151 | 1322 | 54 | 1 | 10 | 111 | 1 | 16 | 41 | 1 | 10 | 5600 | 1 | 10 | 5800 | 1 | 16 | 5000 | 1 | 10 | 760 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 984 | A | 7 | 160 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.6 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.56 | 1 | 0
1995-07-16 | 1900-07-15 | 21:00 | 21 | 3 | 231 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 985 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.6 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.38 | 1 | 0
1995-07-16 | 1900-07-15 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 985 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.6 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.6 | 1 | 0
1995-07-16 | 1900-07-15 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 985 | A | 7 | 340 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 6706 | A | 7 | 4.6 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.9 | 1 | 0
1995-07-16 | 1900-07-15 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 985 | A | 7 | 260 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 3048 | A | 7 | 4.5 | E | 8 | 0.178 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.32 | 1 | 0
1995-07-17 | 1900-07-16 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 984 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 4.5 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.72 | 2 | 0
1995-07-17 | 1900-07-16 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 984 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 3658 | A | 7 | 4.5 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.72 | 2 | 0
1995-07-17 | 1900-07-16 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 984 | A | 7 | 270 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 3658 | A | 7 | 4.5 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.54 | 2 | 0
1995-07-17 | 1900-07-16 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 984 | A | 7 | 290 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1067 | A | 7 | 4.5 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.22 | 2 | 0
1995-07-17 | 1900-07-16 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.91 | A | 7 | 984 | A | 7 | 260 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 3658 | A | 7 | 4.5 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.84 | 2 | 0
1995-07-17 | 1900-07-16 | 6:00 | 6 | 22 | 606 | 3 | 1 | 10 | 3 | 1 | 16 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 984 | A | 7 | 270 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 3658 | A | 7 | 4.5 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.64 | 2 | 0
1995-07-17 | 1900-07-16 | 7:00 | 7 | 221 | 1322 | 67 | 1 | 10 | 59 | 1 | 16 | 57 | 1 | 10 | 7300 | 1 | 10 | 4300 | 1 | 16 | 6600 | 1 | 10 | 1210 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 6 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.91 | A | 7 | 985 | A | 7 | 280 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 3658 | A | 7 | 4.4 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.84 | 2 | 0
1995-07-17 | 1900-07-16 | 8:00 | 8 | 466 | 1322 | 287 | 1 | 10 | 654 | 1 | 16 | 56 | 1 | 10 | 30100 | 1 | 10 | 60900 | 1 | 16 | 8600 | 1 | 10 | 1180 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 985 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.4 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.68 | 2 | 0
1995-07-17 | 1900-07-16 | 9:00 | 9 | 702 | 1322 | 483 | 1 | 10 | 766 | 1 | 16 | 76 | 1 | 10 | 51700 | 1 | 10 | 76100 | 1 | 16 | 11200 | 1 | 10 | 1770 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 985 | A | 7 | 300 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.26 | 2 | 0
1995-07-17 | 1900-07-16 | 10:00 | 10 | 910 | 1322 | 562 | 1 | 10 | 556 | 1 | 16 | 178 | 1 | 10 | 59100 | 1 | 10 | 56200 | 1 | 16 | 20300 | 1 | 10 | 4820 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 985 | A | 7 | 310 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.24 | 2 | 0
1995-07-17 | 1900-07-16 | 11:00 | 11 | 1078 | 1322 | 804 | 1 | 10 | 864 | 1 | 16 | 99 | 1 | 10 | 83400 | 1 | 10 | 86600 | 1 | 16 | 12700 | 1 | 10 | 3270 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 985 | A | 7 | 310 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.92 | 2 | 0
1995-07-17 | 1900-07-16 | 12:00 | 12 | 1193 | 1322 | 918 | 1 | 10 | 747 | 1 | 16 | 243 | 1 | 10 | 97500 | 1 | 10 | 76000 | 1 | 16 | 28800 | 1 | 10 | 13000 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 987 | A | 7 | 290 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 20800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.02 | 2 | 0
1995-07-17 | 1900-07-16 | 13:00 | 13 | 1247 | 1322 | 769 | 1 | 10 | 534 | 1 | 16 | 265 | 1 | 10 | 81700 | 1 | 10 | 54300 | 1 | 16 | 30400 | 1 | 10 | 18330 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 30.6 | 87.08 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 985 | A | 7 | 290 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 20800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.48 | 2 | 0
1995-07-17 | 1900-07-16 | 14:00 | 14 | 1238 | 1322 | 765 | 1 | 10 | 497 | 1 | 16 | 299 | 1 | 10 | 83600 | 1 | 10 | 52100 | 1 | 16 | 34800 | 1 | 10 | 20080 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 30.6 | 87.08 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 985 | A | 7 | 290 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.48 | 2 | 0
1995-07-17 | 1900-07-16 | 15:00 | 15 | 1164 | 1322 | 792 | 1 | 10 | 709 | 1 | 16 | 167 | 1 | 10 | 83600 | 1 | 10 | 71500 | 1 | 16 | 20500 | 1 | 10 | 7540 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 32.2 | 89.96 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 984 | A | 7 | 310 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.66 | 2 | 0
1995-07-17 | 1900-07-16 | 16:00 | 16 | 1033 | 1322 | 671 | 1 | 10 | 598 | 1 | 16 | 204 | 1 | 10 | 71000 | 1 | 10 | 60800 | 1 | 16 | 23500 | 1 | 10 | 6870 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 31.7 | 89.06 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 983 | A | 7 | 280 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.96 | 2 | 0
1995-07-17 | 1900-07-16 | 17:00 | 17 | 852 | 1322 | 547 | 1 | 10 | 662 | 1 | 16 | 120 | 1 | 10 | 58800 | 1 | 10 | 67600 | 1 | 16 | 15200 | 1 | 10 | 3130 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 31.7 | 89.06 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 983 | A | 7 | 290 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 22400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.96 | 2 | 0
1995-07-17 | 1900-07-16 | 18:00 | 18 | 634 | 1322 | 266 | 1 | 10 | 279 | 1 | 16 | 132 | 1 | 10 | 29300 | 1 | 10 | 28800 | 1 | 16 | 15400 | 1 | 10 | 2740 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 31.1 | 87.98 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 982 | A | 7 | 260 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.38 | 2 | 0
1995-07-17 | 1900-07-16 | 19:00 | 19 | 393 | 1322 | 208 | 1 | 10 | 445 | 1 | 16 | 75 | 1 | 10 | 21400 | 1 | 10 | 39100 | 1 | 16 | 9800 | 1 | 10 | 1390 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 983 | A | 7 | 280 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.5 | 2 | 0
1995-07-17 | 1900-07-16 | 20:00 | 20 | 149 | 1322 | 62 | 1 | 10 | 280 | 1 | 16 | 30 | 1 | 10 | 6300 | 1 | 10 | 16500 | 1 | 16 | 4400 | 1 | 10 | 530 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 983 | A | 7 | 290 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.74 | 2 | 0
1995-07-17 | 1900-07-16 | 21:00 | 21 | 3 | 209 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 983 | A | 7 | 310 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.98 | 2 | 0
1995-07-17 | 1900-07-16 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 984 | A | 7 | 320 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.22 | 2 | 0
1995-07-17 | 1900-07-16 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 984 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.16 | 2 | 0
1995-07-17 | 1900-07-16 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 984 | A | 7 | 310 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.16 | 2 | 0
1995-07-18 | 1900-07-17 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 984 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.18 | 3 | 0
1995-07-18 | 1900-07-17 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 984 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.32 | 3 | 0
1995-07-18 | 1900-07-17 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 984 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.94 | 3 | 0
1995-07-18 | 1900-07-17 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 984 | A | 7 | 280 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.54 | 3 | 0
1995-07-18 | 1900-07-17 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 984 | A | 7 | 280 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.54 | 3 | 0
1995-07-18 | 1900-07-17 | 6:00 | 6 | 21 | 584 | 5 | 1 | 10 | 39 | 1 | 16 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 985 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 58.96 | 3 | 0
1995-07-18 | 1900-07-17 | 7:00 | 7 | 218 | 1322 | 98 | 1 | 10 | 354 | 1 | 16 | 39 | 1 | 10 | 10000 | 1 | 10 | 25100 | 1 | 16 | 5900 | 1 | 10 | 710 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 985 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.04 | 3 | 0
1995-07-18 | 1900-07-17 | 8:00 | 8 | 464 | 1322 | 270 | 1 | 10 | 604 | 1 | 16 | 58 | 1 | 10 | 28200 | 1 | 10 | 56100 | 1 | 16 | 8500 | 1 | 10 | 1200 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 985 | A | 7 | 310 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.46 | 3 | 0
1995-07-18 | 1900-07-17 | 9:00 | 9 | 699 | 1322 | 463 | 1 | 10 | 673 | 1 | 16 | 107 | 1 | 10 | 49200 | 1 | 10 | 67200 | 1 | 16 | 13600 | 1 | 10 | 2390 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 986 | A | 7 | 310 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.32 | 3 | 0
1995-07-18 | 1900-07-17 | 10:00 | 10 | 908 | 1322 | 633 | 1 | 10 | 781 | 1 | 16 | 96 | 1 | 10 | 65700 | 1 | 10 | 77800 | 1 | 16 | 12200 | 1 | 10 | 2320 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 986 | A | 7 | 320 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.38 | 3 | 0
1995-07-18 | 1900-07-17 | 11:00 | 11 | 1076 | 1322 | 812 | 1 | 10 | 862 | 1 | 16 | 110 | 1 | 10 | 84000 | 1 | 10 | 86300 | 1 | 16 | 13600 | 1 | 10 | 3440 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 986 | A | 7 | 290 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.16 | 3 | 0
1995-07-18 | 1900-07-17 | 12:00 | 12 | 1191 | 1322 | 855 | 1 | 10 | 809 | 1 | 16 | 125 | 1 | 10 | 88000 | 1 | 10 | 81100 | 1 | 16 | 14700 | 1 | 10 | 5380 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 986 | A | 7 | 290 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.46 | 3 | 0
1995-07-18 | 1900-07-17 | 13:00 | 13 | 1246 | 1322 | 813 | 1 | 10 | 554 | 1 | 16 | 290 | 1 | 10 | 85700 | 1 | 10 | 56000 | 1 | 16 | 32800 | 1 | 10 | 19800 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 986 | A | 7 | 310 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 1676 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 67.22 | 3 | 0
1995-07-18 | 1900-07-17 | 14:00 | 14 | 1236 | 1322 | 696 | 1 | 10 | 549 | 1 | 16 | 182 | 1 | 10 | 75800 | 1 | 10 | 56700 | 1 | 16 | 22700 | 1 | 10 | 12090 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 986 | A | 7 | 300 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 1676 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.52 | 3 | 0
1995-07-18 | 1900-07-17 | 15:00 | 15 | 1163 | 1322 | 674 | 1 | 10 | 532 | 1 | 16 | 206 | 1 | 10 | 72300 | 1 | 10 | 54500 | 1 | 16 | 24300 | 1 | 10 | 9980 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 985 | A | 7 | 300 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.92 | 3 | 0
1995-07-18 | 1900-07-17 | 16:00 | 16 | 1032 | 1322 | 787 | 1 | 10 | 800 | 1 | 16 | 162 | 1 | 10 | 81900 | 1 | 10 | 80100 | 1 | 16 | 19200 | 1 | 10 | 4930 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 985 | A | 7 | 290 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.52 | 3 | 0
1995-07-18 | 1900-07-17 | 17:00 | 17 | 851 | 1322 | 544 | 1 | 10 | 602 | 1 | 16 | 156 | 1 | 10 | 57300 | 1 | 10 | 60800 | 1 | 16 | 18200 | 1 | 10 | 3930 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 985 | A | 7 | 290 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.22 | 3 | 0
1995-07-18 | 1900-07-17 | 18:00 | 18 | 632 | 1322 | 399 | 1 | 10 | 659 | 1 | 16 | 84 | 1 | 10 | 42700 | 1 | 10 | 65300 | 1 | 16 | 11400 | 1 | 10 | 1820 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 985 | A | 7 | 300 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.22 | 3 | 0
1995-07-18 | 1900-07-17 | 19:00 | 19 | 391 | 1322 | 229 | 1 | 10 | 602 | 1 | 16 | 51 | 1 | 10 | 23800 | 1 | 10 | 53700 | 1 | 16 | 7900 | 1 | 10 | 1030 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 985 | A | 7 | 320 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.94 | 3 | 0
1995-07-18 | 1900-07-17 | 20:00 | 20 | 147 | 1322 | 61 | 1 | 10 | 299 | 1 | 16 | 27 | 1 | 10 | 6200 | 1 | 10 | 17700 | 1 | 16 | 4200 | 1 | 10 | 490 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 985 | A | 7 | 320 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.58 | 3 | 0
1995-07-18 | 1900-07-17 | 21:00 | 21 | 2 | 187 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 985 | A | 7 | 300 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.42 | 3 | 0
1995-07-18 | 1900-07-17 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 986 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.38 | 3 | 0
1995-07-18 | 1900-07-17 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 986 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.82 | 3 | 0
1995-07-18 | 1900-07-17 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 987 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.02 | 3 | 0
1995-07-19 | 1900-07-18 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 987 | A | 7 | 260 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.42 | 4 | 0
1995-07-19 | 1900-07-18 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 987 | A | 7 | 270 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.34 | 4 | 0
1995-07-19 | 1900-07-18 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 987 | A | 7 | 290 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.72 | 4 | 0
1995-07-19 | 1900-07-18 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 987 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.94 | 4 | 0
1995-07-19 | 1900-07-18 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 987 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.36 | 4 | 0
1995-07-19 | 1900-07-18 | 6:00 | 6 | 20 | 562 | 3 | 1 | 10 | 12 | 1 | 16 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.94 | 4 | 0
1995-07-19 | 1900-07-18 | 7:00 | 7 | 216 | 1323 | 86 | 1 | 10 | 189 | 1 | 16 | 55 | 1 | 10 | 9100 | 1 | 10 | 12600 | 1 | 16 | 7000 | 1 | 10 | 1020 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 2 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 988 | A | 7 | 330 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.64 | 4 | 0
1995-07-19 | 1900-07-18 | 8:00 | 8 | 461 | 1323 | 254 | 1 | 10 | 492 | 1 | 16 | 83 | 1 | 10 | 26500 | 1 | 10 | 45200 | 1 | 16 | 10700 | 1 | 10 | 1590 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 988 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 14400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.26 | 4 | 0
1995-07-19 | 1900-07-18 | 9:00 | 9 | 697 | 1323 | 445 | 1 | 10 | 623 | 1 | 16 | 117 | 1 | 10 | 47000 | 1 | 10 | 62000 | 1 | 16 | 14300 | 1 | 10 | 2570 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 988 | A | 7 | 320 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.78 | 4 | 0
1995-07-19 | 1900-07-18 | 10:00 | 10 | 906 | 1323 | 654 | 1 | 10 | 772 | 1 | 16 | 124 | 1 | 10 | 68700 | 1 | 10 | 77400 | 1 | 16 | 15500 | 1 | 10 | 3200 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 988 | A | 7 | 40 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 20800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 67.04 | 4 | 0
1995-07-19 | 1900-07-18 | 11:00 | 11 | 1074 | 1323 | 800 | 1 | 10 | 815 | 1 | 16 | 138 | 1 | 10 | 85300 | 1 | 10 | 82500 | 1 | 16 | 18100 | 1 | 10 | 4910 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 988 | A | 7 | 270 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.22 | 4 | 0
1995-07-19 | 1900-07-18 | 12:00 | 12 | 1190 | 1323 | 824 | 1 | 10 | 590 | 1 | 16 | 293 | 1 | 10 | 86400 | 1 | 10 | 59400 | 1 | 16 | 32800 | 1 | 10 | 15260 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 988 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.42 | 4 | 0
1995-07-19 | 1900-07-18 | 13:00 | 13 | 1245 | 1323 | 714 | 1 | 10 | 237 | 1 | 16 | 491 | 1 | 10 | 78300 | 1 | 10 | 25200 | 1 | 16 | 54500 | 1 | 10 | 28380 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.33 | A | 7 | 988 | A | 7 | 360 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65 | 4 | 0
1995-07-19 | 1900-07-18 | 14:00 | 14 | 1235 | 1323 | 700 | 1 | 10 | 425 | 1 | 16 | 302 | 1 | 10 | 76400 | 1 | 10 | 44500 | 1 | 16 | 34700 | 1 | 10 | 20020 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 30.6 | 87.08 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 987 | A | 7 | 310 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.98 | 4 | 0
1995-07-19 | 1900-07-18 | 15:00 | 15 | 1162 | 1323 | 710 | 1 | 10 | 506 | 1 | 16 | 266 | 1 | 10 | 77900 | 1 | 10 | 53000 | 1 | 16 | 31200 | 1 | 10 | 12880 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.35 | A | 7 | 987 | A | 7 | 330 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.8 | 4 | 0
1995-07-19 | 1900-07-18 | 16:00 | 16 | 1030 | 1323 | 732 | 1 | 10 | 618 | 1 | 16 | 250 | 1 | 10 | 76300 | 1 | 10 | 62100 | 1 | 16 | 27800 | 1 | 10 | 8160 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 30.6 | 87.08 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 987 | A | 7 | 270 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.18 | 4 | 0
1995-07-19 | 1900-07-18 | 17:00 | 17 | 849 | 1323 | 577 | 1 | 10 | 707 | 1 | 16 | 123 | 1 | 10 | 61900 | 1 | 10 | 72100 | 1 | 16 | 15600 | 1 | 10 | 3180 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 30.6 | 87.08 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.32 | A | 7 | 987 | A | 7 | 290 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.38 | 4 | 0
1995-07-19 | 1900-07-18 | 18:00 | 18 | 630 | 1323 | 412 | 1 | 10 | 666 | 1 | 16 | 95 | 1 | 10 | 43700 | 1 | 10 | 65600 | 1 | 16 | 12400 | 1 | 10 | 2020 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 986 | A | 7 | 290 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.42 | 4 | 0
1995-07-19 | 1900-07-18 | 19:00 | 19 | 389 | 1323 | 215 | 1 | 10 | 505 | 1 | 16 | 66 | 1 | 10 | 22300 | 1 | 10 | 44500 | 1 | 16 | 9200 | 1 | 10 | 1250 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 987 | A | 7 | 310 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.74 | 4 | 0
1995-07-19 | 1900-07-18 | 20:00 | 20 | 144 | 1323 | 53 | 1 | 10 | 190 | 1 | 16 | 32 | 1 | 10 | 5500 | 1 | 10 | 10300 | 1 | 16 | 4400 | 1 | 10 | 570 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 986 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.06 | 4 | 0
1995-07-19 | 1900-07-18 | 21:00 | 21 | 2 | 187 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 986 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.1 | 4 | 0
1995-07-19 | 1900-07-18 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 986 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.96 | 4 | 0
1995-07-19 | 1900-07-18 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 986 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.58 | 4 | 0
1995-07-19 | 1900-07-18 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 986 | A | 7 | 220 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.28 | 4 | 0
1995-07-20 | 1900-07-19 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 986 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.2 | 5 | 0
1995-07-20 | 1900-07-19 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 985 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.2 | 5 | 0
1995-07-20 | 1900-07-19 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 985 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.32 | 5 | 0
1995-07-20 | 1900-07-19 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 985 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.32 | 5 | 0
1995-07-20 | 1900-07-19 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 985 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.94 | 5 | 0
1995-07-20 | 1900-07-19 | 6:00 | 6 | 19 | 562 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 16 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 5 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 985 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.94 | 5 | 0
1995-07-20 | 1900-07-19 | 7:00 | 7 | 213 | 1323 | 88 | 1 | 10 | 1 | 1 | 16 | 88 | 1 | 10 | 9400 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 9400 | 1 | 10 | 2380 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 985 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.9 | 5 | 0
1995-07-20 | 1900-07-19 | 8:00 | 8 | 459 | 1323 | 134 | 1 | 10 | 95 | 1 | 16 | 101 | 1 | 10 | 14900 | 1 | 10 | 9100 | 1 | 16 | 11700 | 1 | 10 | 2300 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 985 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 6706 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.66 | 5 | 0
1995-07-20 | 1900-07-19 | 9:00 | 9 | 695 | 1323 | 175 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 175 | 1 | 10 | 20200 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 20200 | 1 | 10 | 7430 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 985 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 5486 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.24 | 5 | 0
1995-07-20 | 1900-07-19 | 10:00 | 10 | 905 | 1323 | 334 | 1 | 10 | 259 | 1 | 16 | 157 | 1 | 10 | 37200 | 1 | 10 | 27000 | 1 | 16 | 18700 | 1 | 10 | 4140 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 985 | A | 7 | 230 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 5486 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 67.38 | 5 | 0
1995-07-20 | 1900-07-19 | 11:00 | 11 | 1073 | 1323 | 491 | 1 | 10 | 179 | 1 | 16 | 345 | 1 | 10 | 54200 | 1 | 10 | 19100 | 1 | 16 | 38600 | 1 | 10 | 12680 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 985 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 4267 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.06 | 5 | 0
1995-07-20 | 1900-07-19 | 12:00 | 12 | 1188 | 1323 | 304 | 1 | 10 | 112 | 1 | 16 | 204 | 1 | 10 | 35100 | 1 | 10 | 12300 | 1 | 16 | 24100 | 1 | 10 | 9570 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 985 | A | 7 | 220 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 5486 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.94 | 5 | 0
1995-07-20 | 1900-07-19 | 13:00 | 13 | 1243 | 1323 | 707 | 1 | 10 | 92 | 1 | 16 | 619 | 1 | 10 | 77700 | 1 | 10 | 9600 | 1 | 16 | 68600 | 1 | 10 | 31700 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 984 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 6096 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.32 | 5 | 0
1995-07-20 | 1900-07-19 | 14:00 | 14 | 1234 | 1323 | 348 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 348 | 1 | 10 | 41500 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 41500 | 1 | 10 | 15880 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 985 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 4267 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.42 | 5 | 0
1995-07-20 | 1900-07-19 | 15:00 | 15 | 1161 | 1323 | 325 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 325 | 1 | 10 | 38600 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 38600 | 1 | 10 | 14860 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 984 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 5486 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.74 | 5 | 0
1995-07-20 | 1900-07-19 | 16:00 | 16 | 1029 | 1323 | 283 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 283 | 1 | 10 | 33300 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 33300 | 1 | 10 | 12940 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 984 | A | 7 | 300 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 5486 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.08 | 5 | 0
1995-07-20 | 1900-07-19 | 17:00 | 17 | 847 | 1323 | 224 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 224 | 1 | 10 | 26100 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 26100 | 1 | 10 | 9910 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 984 | A | 7 | 330 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 4572 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.22 | 5 | 0
1995-07-20 | 1900-07-19 | 18:00 | 18 | 628 | 1323 | 153 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 153 | 1 | 10 | 17700 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 17700 | 1 | 10 | 6380 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 984 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 3048 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.94 | 5 | 0
1995-07-20 | 1900-07-19 | 19:00 | 19 | 387 | 1323 | 63 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 63 | 1 | 10 | 7400 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 7400 | 1 | 10 | 2580 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 983 | A | 7 | 20 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 2438 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.36 | 5 | 0
1995-07-20 | 1900-07-19 | 20:00 | 20 | 142 | 1323 | 24 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 24 | 1 | 10 | 2800 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 2800 | 1 | 10 | 870 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 983 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 2134 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.36 | 5 | 0
1995-07-20 | 1900-07-19 | 21:00 | 21 | 2 | 165 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.91 | A | 7 | 984 | A | 7 | 60 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 1829 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.96 | 5 | 0
1995-07-20 | 1900-07-19 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 984 | A | 7 | 70 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 1981 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.46 | 5 | 0
1995-07-20 | 1900-07-19 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 984 | A | 7 | 110 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 3658 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.28 | 5 | 0
1995-07-20 | 1900-07-19 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 984 | A | 7 | 140 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 549 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 4 | 1 | A | 7 | 68.18 | 5 | 0
1995-07-21 | 1900-07-20 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 1 | A | 7 | 984 | A | 7 | 110 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 732 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 3 | 1 | A | 7 | 67.9 | 6 | 0
1995-07-21 | 1900-07-20 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 983 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 732 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 67.1 | 6 | 0
1995-07-21 | 1900-07-20 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 983 | A | 7 | 70 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 366 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.18 | 6 | 0
1995-07-21 | 1900-07-20 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 983 | A | 7 | 70 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 396 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.18 | 6 | 0
1995-07-21 | 1900-07-20 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 1 | A | 7 | 984 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 366 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.98 | 6 | 0
1995-07-21 | 1900-07-20 | 6:00 | 6 | 17 | 540 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 1 | A | 7 | 984 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 213 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.98 | 6 | 0
1995-07-21 | 1900-07-20 | 7:00 | 7 | 210 | 1323 | 32 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 32 | 1 | 10 | 3700 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 3700 | 1 | 10 | 1220 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 984 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 305 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.28 | 6 | 0
1995-07-21 | 1900-07-20 | 8:00 | 8 | 456 | 1323 | 61 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 61 | 1 | 10 | 7300 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 7300 | 1 | 10 | 2650 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 985 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 335 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.46 | 6 | 0
1995-07-21 | 1900-07-20 | 9:00 | 9 | 693 | 1323 | 111 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 111 | 1 | 10 | 13300 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 13300 | 1 | 10 | 5160 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.91 | A | 7 | 985 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 244 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.96 | 6 | 0
1995-07-21 | 1900-07-20 | 10:00 | 10 | 903 | 1323 | 188 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 188 | 1 | 10 | 22400 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 22400 | 1 | 10 | 8920 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 985 | A | 7 | 340 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 579 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.22 | 6 | 0
1995-07-21 | 1900-07-20 | 11:00 | 11 | 1071 | 1323 | 233 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 233 | 1 | 10 | 28000 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 28000 | 1 | 10 | 11290 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 986 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 1524 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.92 | 6 | 0
1995-07-21 | 1900-07-20 | 12:00 | 12 | 1187 | 1323 | 264 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 264 | 1 | 10 | 32000 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 32000 | 1 | 10 | 12740 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 986 | A | 7 | 290 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 488 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.58 | 6 | 0
1995-07-21 | 1900-07-20 | 13:00 | 13 | 1242 | 1323 | 278 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 278 | 1 | 10 | 33800 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 33800 | 1 | 10 | 13400 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 986 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 1829 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.06 | 6 | 0
1995-07-21 | 1900-07-20 | 14:00 | 14 | 1233 | 1323 | 573 | 1 | 10 | 122 | 1 | 16 | 459 | 1 | 10 | 63000 | 1 | 10 | 13000 | 1 | 16 | 50900 | 1 | 10 | 25230 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 986 | A | 7 | 320 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 732 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.66 | 6 | 0
1995-07-21 | 1900-07-20 | 15:00 | 15 | 1160 | 1323 | 656 | 1 | 10 | 358 | 1 | 16 | 343 | 1 | 10 | 72600 | 1 | 10 | 39000 | 1 | 16 | 38400 | 1 | 10 | 15260 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 985 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 1463 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.66 | 6 | 0
1995-07-21 | 1900-07-20 | 16:00 | 16 | 1028 | 1323 | 641 | 1 | 10 | 448 | 1 | 16 | 293 | 1 | 10 | 68300 | 1 | 10 | 46600 | 1 | 16 | 32000 | 1 | 10 | 9940 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 985 | A | 7 | 290 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.62 | 6 | 0
1995-07-21 | 1900-07-20 | 17:00 | 17 | 846 | 1323 | 577 | 1 | 10 | 542 | 1 | 16 | 230 | 1 | 10 | 61100 | 1 | 10 | 55800 | 1 | 16 | 25400 | 1 | 10 | 5790 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 985 | A | 7 | 270 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.72 | 6 | 0
1995-07-21 | 1900-07-20 | 18:00 | 18 | 627 | 1323 | 330 | 1 | 10 | 288 | 1 | 16 | 193 | 1 | 10 | 35200 | 1 | 10 | 29500 | 1 | 16 | 21200 | 1 | 10 | 4280 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 984 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.92 | 6 | 0
1995-07-21 | 1900-07-20 | 19:00 | 19 | 385 | 1323 | 178 | 1 | 10 | 292 | 1 | 16 | 93 | 1 | 10 | 18700 | 1 | 10 | 25500 | 1 | 16 | 11200 | 1 | 10 | 1730 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 2 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 984 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.14 | 6 | 0
1995-07-21 | 1900-07-20 | 20:00 | 20 | 139 | 1323 | 43 | 1 | 10 | 41 | 1 | 16 | 39 | 1 | 10 | 4700 | 1 | 10 | 2300 | 1 | 16 | 4500 | 1 | 10 | 810 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 985 | A | 7 | 270 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.08 | 6 | 0
1995-07-21 | 1900-07-20 | 21:00 | 21 | 1 | 143 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 985 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.8 | 6 | 0
1995-07-21 | 1900-07-20 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 985 | A | 7 | 170 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.02 | 6 | 0
1995-07-21 | 1900-07-20 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 985 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.06 | 6 | 0
1995-07-21 | 1900-07-20 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 985 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.86 | 6 | 0
1995-07-22 | 1900-07-21 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 985 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.86 | 7 | 0
1995-07-22 | 1900-07-21 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 985 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.28 | 7 | 0
1995-07-22 | 1900-07-21 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 3 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 1 | A | 7 | 985 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.98 | 7 | 0
1995-07-22 | 1900-07-21 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 985 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.18 | 7 | 0
1995-07-22 | 1900-07-21 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 5 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 1 | A | 7 | 985 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 67.9 | 7 | 0
1995-07-22 | 1900-07-21 | 6:00 | 6 | 16 | 518 | 3 | 1 | 10 | 22 | 1 | 16 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 985 | A | 7 | 110 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 67.1 | 7 | 0
1995-07-22 | 1900-07-21 | 7:00 | 7 | 207 | 1323 | 98 | 1 | 10 | 410 | 1 | 16 | 33 | 1 | 10 | 10100 | 1 | 10 | 28600 | 1 | 16 | 5600 | 1 | 10 | 610 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 984 | A | 7 | 110 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.28 | 7 | 0
1995-07-22 | 1900-07-21 | 8:00 | 8 | 454 | 1323 | 222 | 1 | 10 | 460 | 1 | 16 | 64 | 1 | 10 | 23400 | 1 | 10 | 42600 | 1 | 16 | 8800 | 1 | 10 | 1270 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 984 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.94 | 7 | 0
1995-07-22 | 1900-07-21 | 9:00 | 9 | 691 | 1323 | 443 | 1 | 10 | 689 | 1 | 16 | 83 | 1 | 10 | 46900 | 1 | 10 | 68100 | 1 | 16 | 11300 | 1 | 10 | 1860 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 984 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.78 | 7 | 0
1995-07-22 | 1900-07-21 | 10:00 | 10 | 901 | 1323 | 629 | 1 | 10 | 690 | 1 | 16 | 160 | 1 | 10 | 66800 | 1 | 10 | 70000 | 1 | 16 | 19000 | 1 | 10 | 4320 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 984 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 76.04 | 7 | 0
1995-07-22 | 1900-07-21 | 11:00 | 11 | 1070 | 1323 | 649 | 1 | 10 | 542 | 1 | 16 | 210 | 1 | 10 | 68700 | 1 | 10 | 55100 | 1 | 16 | 24100 | 1 | 10 | 7680 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 984 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 77.7 | 7 | 0
1995-07-22 | 1900-07-21 | 12:00 | 12 | 1186 | 1323 | 897 | 1 | 10 | 677 | 1 | 16 | 290 | 1 | 10 | 94100 | 1 | 10 | 68200 | 1 | 16 | 32800 | 1 | 10 | 14830 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 984 | A | 7 | 200 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 2134 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 76.8 | 7 | 0
1995-07-22 | 1900-07-21 | 13:00 | 13 | 1241 | 1323 | 455 | 1 | 10 | 145 | 1 | 16 | 319 | 1 | 10 | 51200 | 1 | 10 | 15600 | 1 | 16 | 36600 | 1 | 10 | 18090 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 982 | A | 7 | 200 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 2134 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 76.12 | 7 | 0
1995-07-22 | 1900-07-21 | 14:00 | 14 | 1232 | 1323 | 473 | 1 | 10 | 100 | 1 | 16 | 380 | 1 | 10 | 52700 | 1 | 10 | 10700 | 1 | 16 | 42700 | 1 | 10 | 20770 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 30.6 | 87.08 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 981 | A | 7 | 180 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 4572 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.88 | 7 | 0
1995-07-22 | 1900-07-21 | 15:00 | 15 | 1158 | 1323 | 330 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 330 | 1 | 10 | 39100 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 39100 | 1 | 10 | 15010 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 981 | A | 7 | 220 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 4267 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 76.2 | 7 | 0
1995-07-22 | 1900-07-21 | 16:00 | 16 | 1026 | 1323 | 289 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 289 | 1 | 10 | 34000 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 34000 | 1 | 10 | 13120 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 981 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 3658 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.56 | 7 | 0
1995-07-22 | 1900-07-21 | 17:00 | 17 | 844 | 1323 | 185 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 185 | 1 | 10 | 21900 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 21900 | 1 | 10 | 8540 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 982 | A | 7 | 230 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 1280 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 3 | 1 | A | 7 | 70.36 | 7 | 0
1995-07-22 | 1900-07-21 | 18:00 | 18 | 624 | 1323 | 417 | 1 | 10 | 644 | 1 | 16 | 113 | 1 | 10 | 43600 | 1 | 10 | 62900 | 1 | 16 | 13900 | 1 | 10 | 2340 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 982 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.36 | 7 | 0
1995-07-22 | 1900-07-21 | 19:00 | 19 | 383 | 1323 | 129 | 1 | 10 | 268 | 1 | 16 | 51 | 1 | 10 | 14300 | 1 | 10 | 23600 | 1 | 16 | 7500 | 1 | 10 | 900 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 5 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.91 | A | 7 | 980 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 20800 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.96 | 7 | 0
1995-07-22 | 1900-07-21 | 20:00 | 20 | 137 | 1323 | 37 | 1 | 10 | 80 | 1 | 16 | 29 | 1 | 10 | 4000 | 1 | 10 | 3900 | 1 | 16 | 3600 | 1 | 10 | 510 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 5 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 980 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 20800 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.04 | 7 | 0
1995-07-22 | 1900-07-21 | 21:00 | 21 | 1 | 121 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 981 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.46 | 7 | 0
1995-07-22 | 1900-07-21 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 981 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.28 | 7 | 0
1995-07-22 | 1900-07-21 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 1 | A | 7 | 982 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 20800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.98 | 7 | 0
1995-07-22 | 1900-07-21 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 982 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 20800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.28 | 7 | 0
1995-07-23 | 1900-07-22 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 1 | A | 7 | 982 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 67.9 | 1 | 0
1995-07-23 | 1900-07-22 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 982 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 91 | A | 7 | 4.3 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.28 | 1 | 0
1995-07-23 | 1900-07-22 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 1 | A | 7 | 981 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 1200 | A | 7 | 30 | A | 7 | 4.3 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.96 | 1 | 0
1995-07-23 | 1900-07-22 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 1 | A | 7 | 982 | A | 7 | 290 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 91 | A | 7 | 4.3 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.96 | 1 | 0
1995-07-23 | 1900-07-22 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 1 | A | 7 | 981 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 91 | A | 7 | 4.3 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.96 | 1 | 0
1995-07-23 | 1900-07-22 | 6:00 | 6 | 15 | 496 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 1 | A | 7 | 982 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 91 | A | 7 | 4.4 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.96 | 1 | 0
1995-07-23 | 1900-07-22 | 7:00 | 7 | 204 | 1323 | 29 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 29 | 1 | 10 | 3400 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 3400 | 1 | 10 | 1120 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 1 | A | 7 | 982 | A | 7 | 280 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 91 | A | 7 | 4.4 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.86 | 1 | 0
1995-07-23 | 1900-07-22 | 8:00 | 8 | 451 | 1323 | 59 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 59 | 1 | 10 | 7100 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 7100 | 1 | 10 | 2570 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 1 | A | 7 | 982 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 91 | A | 7 | 4.4 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.94 | 1 | 0
1995-07-23 | 1900-07-22 | 9:00 | 9 | 688 | 1323 | 91 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 91 | 1 | 10 | 11100 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 11100 | 1 | 10 | 4330 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 983 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 152 | A | 7 | 4.4 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.02 | 1 | 0
1995-07-23 | 1900-07-22 | 10:00 | 10 | 899 | 1323 | 370 | 1 | 10 | 71 | 1 | 16 | 321 | 1 | 10 | 40600 | 1 | 10 | 7300 | 1 | 16 | 35700 | 1 | 10 | 10990 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 983 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 335 | A | 7 | 4.4 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 76.08 | 1 | 0
1995-07-23 | 1900-07-22 | 11:00 | 11 | 1068 | 1323 | 448 | 1 | 10 | 81 | 1 | 16 | 382 | 1 | 10 | 49300 | 1 | 10 | 8300 | 1 | 16 | 42600 | 1 | 10 | 15290 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 984 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 457 | A | 7 | 4.3 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.56 | 1 | 0
1995-07-23 | 1900-07-22 | 12:00 | 12 | 1184 | 1323 | 488 | 1 | 10 | 61 | 1 | 16 | 433 | 1 | 10 | 53800 | 1 | 10 | 6300 | 1 | 16 | 48200 | 1 | 10 | 20380 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 983 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 427 | A | 7 | 4.3 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 76.36 | 1 | 0
1995-07-23 | 1900-07-22 | 13:00 | 13 | 1240 | 1323 | 279 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 279 | 1 | 10 | 33900 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 33900 | 1 | 10 | 13430 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 983 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 2134 | A | 7 | 4.3 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 76.64 | 1 | 0
1995-07-23 | 1900-07-22 | 14:00 | 14 | 1230 | 1323 | 277 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 277 | 1 | 10 | 33600 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 33600 | 1 | 10 | 13330 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 983 | A | 7 | 350 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 823 | A | 7 | 4.3 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.74 | 1 | 0
1995-07-23 | 1900-07-22 | 15:00 | 15 | 1157 | 1323 | 550 | 1 | 10 | 299 | 1 | 16 | 288 | 1 | 10 | 61500 | 1 | 10 | 32600 | 1 | 16 | 33000 | 1 | 10 | 12490 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 982 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 701 | A | 7 | 4.3 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 3 | 1 | A | 7 | 72.22 | 1 | 0
1995-07-23 | 1900-07-22 | 16:00 | 16 | 1025 | 1323 | 221 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 221 | 1 | 10 | 26500 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 26500 | 1 | 10 | 10670 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 982 | A | 7 | 150 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 945 | A | 7 | 4.3 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.94 | 1 | 0
1995-07-23 | 1900-07-22 | 17:00 | 17 | 842 | 1323 | 171 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 171 | 1 | 10 | 20300 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 20300 | 1 | 10 | 8010 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 983 | A | 7 | 100 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 800 | A | 7 | 853 | A | 7 | 4.3 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 12 | 1 | A | 7 | 69.28 | 1 | 0
1995-07-23 | 1900-07-22 | 18:00 | 18 | 622 | 1323 | 234 | 1 | 10 | 130 | 1 | 16 | 173 | 1 | 10 | 25800 | 1 | 10 | 13200 | 1 | 16 | 19500 | 1 | 10 | 4220 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 1 | A | 7 | 981 | A | 7 | 120 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 4572 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 11 | 1 | A | 7 | 70.96 | 1 | 0
1995-07-23 | 1900-07-22 | 19:00 | 19 | 380 | 1323 | 101 | 1 | 10 | 33 | 1 | 16 | 92 | 1 | 10 | 11100 | 1 | 10 | 3000 | 1 | 16 | 10300 | 1 | 10 | 2500 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.91 | A | 7 | 982 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 20800 | A | 7 | 4572 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.96 | 1 | 0
1995-07-23 | 1900-07-22 | 20:00 | 20 | 134 | 1323 | 37 | 1 | 10 | 5 | 1 | 16 | 36 | 1 | 10 | 4000 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 4000 | 1 | 10 | 1160 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 982 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.36 | 1 | 0
1995-07-23 | 1900-07-22 | 21:00 | 21 | 1 | 121 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 6 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 982 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.28 | 1 | 0
1995-07-23 | 1900-07-22 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 1 | A | 7 | 983 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 20800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.98 | 1 | 0
1995-07-23 | 1900-07-22 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 982 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 213 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.28 | 1 | 0
1995-07-23 | 1900-07-22 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 983 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 122 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.16 | 1 | 0
1995-07-24 | 1900-07-23 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 1 | A | 7 | 982 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 122 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.96 | 2 | 0
1995-07-24 | 1900-07-23 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 982 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 274 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.16 | 2 | 0
1995-07-24 | 1900-07-23 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 1 | A | 7 | 982 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 274 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.88 | 2 | 0
1995-07-24 | 1900-07-23 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 982 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 213 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.28 | 2 | 0
1995-07-24 | 1900-07-23 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 982 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 152 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.28 | 2 | 0
1995-07-24 | 1900-07-23 | 6:00 | 6 | 14 | 474 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 982 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 91 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.28 | 2 | 0
1995-07-24 | 1900-07-23 | 7:00 | 7 | 201 | 1324 | 30 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 30 | 1 | 10 | 3500 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 3500 | 1 | 10 | 1140 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 1 | A | 7 | 983 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 800 | A | 7 | 61 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.98 | 2 | 0
1995-07-24 | 1900-07-23 | 8:00 | 8 | 448 | 1324 | 65 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 65 | 1 | 10 | 7700 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 7700 | 1 | 10 | 2780 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 1 | A | 7 | 983 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 800 | A | 7 | 91 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.88 | 2 | 0
1995-07-24 | 1900-07-23 | 9:00 | 9 | 686 | 1324 | 97 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 97 | 1 | 10 | 11700 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 11700 | 1 | 10 | 4570 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 1 | A | 7 | 984 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 2000 | A | 7 | 91 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.96 | 2 | 0
1995-07-24 | 1900-07-23 | 10:00 | 10 | 897 | 1324 | 132 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 132 | 1 | 10 | 16100 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 16100 | 1 | 10 | 6610 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 984 | A | 7 | 230 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 2800 | A | 7 | 122 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.26 | 2 | 0
1995-07-24 | 1900-07-23 | 11:00 | 11 | 1066 | 1324 | 197 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 197 | 1 | 10 | 24000 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 24000 | 1 | 10 | 9820 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 984 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 274 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.22 | 2 | 0
1995-07-24 | 1900-07-23 | 12:00 | 12 | 1183 | 1324 | 345 | 1 | 10 | 73 | 1 | 16 | 280 | 1 | 10 | 39000 | 1 | 10 | 7900 | 1 | 16 | 32000 | 1 | 10 | 13020 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 984 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 518 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.68 | 2 | 0
1995-07-24 | 1900-07-23 | 13:00 | 13 | 1238 | 1324 | 747 | 1 | 10 | 342 | 1 | 16 | 426 | 1 | 10 | 81900 | 1 | 10 | 37200 | 1 | 16 | 47100 | 1 | 10 | 25590 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 984 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 579 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.24 | 2 | 0
1995-07-24 | 1900-07-23 | 14:00 | 14 | 1229 | 1324 | 640 | 1 | 10 | 190 | 1 | 16 | 463 | 1 | 10 | 70300 | 1 | 10 | 20200 | 1 | 16 | 51400 | 1 | 10 | 25010 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 984 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 701 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.94 | 2 | 0
1995-07-24 | 1900-07-23 | 15:00 | 15 | 1155 | 1324 | 645 | 1 | 10 | 213 | 1 | 16 | 459 | 1 | 10 | 70500 | 1 | 10 | 22600 | 1 | 16 | 50700 | 1 | 10 | 19910 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 5 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 983 | A | 7 | 230 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 76.12 | 2 | 0
1995-07-24 | 1900-07-23 | 16:00 | 16 | 1023 | 1324 | 699 | 1 | 10 | 479 | 1 | 16 | 328 | 1 | 10 | 73400 | 1 | 10 | 49800 | 1 | 16 | 34900 | 1 | 10 | 11110 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 983 | A | 7 | 230 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 76.2 | 2 | 0
1995-07-24 | 1900-07-23 | 17:00 | 17 | 840 | 1324 | 546 | 1 | 10 | 345 | 1 | 16 | 327 | 1 | 10 | 58000 | 1 | 10 | 36800 | 1 | 16 | 34600 | 1 | 10 | 8860 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 983 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.22 | 2 | 0
1995-07-24 | 1900-07-23 | 18:00 | 18 | 620 | 1324 | 264 | 1 | 10 | 102 | 1 | 16 | 216 | 1 | 10 | 28900 | 1 | 10 | 10100 | 1 | 16 | 24200 | 1 | 10 | 6190 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 983 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 4572 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.42 | 2 | 0
1995-07-24 | 1900-07-23 | 19:00 | 19 | 377 | 1324 | 170 | 1 | 10 | 38 | 1 | 16 | 159 | 1 | 10 | 18500 | 1 | 10 | 3500 | 1 | 16 | 17500 | 1 | 10 | 3730 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 982 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 76.04 | 2 | 0
1995-07-24 | 1900-07-23 | 20:00 | 20 | 131 | 1324 | 41 | 1 | 10 | 3 | 1 | 16 | 40 | 1 | 10 | 4400 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 4400 | 1 | 10 | 1230 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 983 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 4572 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.46 | 2 | 0
1995-07-24 | 1900-07-23 | 21:00 | 21 | 1 | 99 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 983 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 4572 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.28 | 2 | 0
1995-07-24 | 1900-07-23 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 983 | A | 7 | 40 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.8 | 2 | 0
1995-07-24 | 1900-07-23 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 983 | A | 7 | 60 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.8 | 2 | 0
1995-07-24 | 1900-07-23 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 984 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 4572 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.1 | 2 | 0
1995-07-25 | 1900-07-24 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 983 | A | 7 | 160 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 1067 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.62 | 3 | 0
1995-07-25 | 1900-07-24 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 983 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 4572 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.24 | 3 | 0
1995-07-25 | 1900-07-24 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 982 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 4572 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.62 | 3 | 0
1995-07-25 | 1900-07-24 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 983 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 305 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.02 | 3 | 0
1995-07-25 | 1900-07-24 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 983 | A | 7 | 310 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 3658 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.26 | 3 | 0
1995-07-25 | 1900-07-24 | 6:00 | 6 | 13 | 452 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 983 | A | 7 | 80 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 3353 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.46 | 3 | 0
1995-07-25 | 1900-07-24 | 7:00 | 7 | 198 | 1324 | 34 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 34 | 1 | 10 | 3900 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 3900 | 1 | 10 | 1260 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 983 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 1676 | A | 7 | 4.3 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.36 | 3 | 0
1995-07-25 | 1900-07-24 | 8:00 | 8 | 446 | 1324 | 73 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 73 | 1 | 10 | 8600 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 8600 | 1 | 10 | 3060 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 983 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 579 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.74 | 3 | 0
1995-07-25 | 1900-07-24 | 9:00 | 9 | 684 | 1324 | 111 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 111 | 1 | 10 | 13300 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 13300 | 1 | 10 | 5130 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 984 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 396 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 1 | 1 | A | 7 | 72.14 | 3 | 0
1995-07-25 | 1900-07-24 | 10:00 | 10 | 895 | 1324 | 158 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 158 | 1 | 10 | 19100 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 19100 | 1 | 10 | 7700 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 984 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 335 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.64 | 3 | 0
1995-07-25 | 1900-07-24 | 11:00 | 11 | 1064 | 1324 | 163 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 163 | 1 | 10 | 20100 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 20100 | 1 | 10 | 8360 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 1 | A | 7 | 985 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 152 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 16 | 1 | A | 7 | 69.88 | 3 | 0
1995-07-25 | 1900-07-24 | 12:00 | 12 | 1181 | 1324 | 217 | 1 | 10 | 69 | 1 | 16 | 155 | 1 | 10 | 25400 | 1 | 10 | 7500 | 1 | 16 | 18700 | 1 | 10 | 7170 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 984 | A | 7 | 70 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 2438 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.32 | 3 | 0
1995-07-25 | 1900-07-24 | 13:00 | 13 | 1237 | 1324 | 277 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 277 | 1 | 10 | 33600 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 33600 | 1 | 10 | 13340 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 985 | A | 7 | 270 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 457 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.62 | 3 | 0
1995-07-25 | 1900-07-24 | 14:00 | 14 | 1227 | 1324 | 693 | 1 | 10 | 288 | 1 | 16 | 426 | 1 | 10 | 76000 | 1 | 10 | 31300 | 1 | 16 | 46900 | 1 | 10 | 24390 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 984 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1067 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.86 | 3 | 0
1995-07-25 | 1900-07-24 | 15:00 | 15 | 1154 | 1324 | 560 | 1 | 10 | 263 | 1 | 16 | 330 | 1 | 10 | 62000 | 1 | 10 | 28600 | 1 | 16 | 37000 | 1 | 10 | 14350 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 984 | A | 7 | 300 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 1067 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.26 | 3 | 0
1995-07-25 | 1900-07-24 | 16:00 | 16 | 1021 | 1324 | 682 | 1 | 10 | 569 | 1 | 16 | 243 | 1 | 10 | 74000 | 1 | 10 | 59400 | 1 | 16 | 28100 | 1 | 10 | 8020 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 984 | A | 7 | 280 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.24 | 3 | 0
1995-07-25 | 1900-07-24 | 17:00 | 17 | 838 | 1324 | 547 | 1 | 10 | 627 | 1 | 16 | 150 | 1 | 10 | 57800 | 1 | 10 | 63300 | 1 | 16 | 17700 | 1 | 10 | 3740 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 984 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.22 | 3 | 0
1995-07-25 | 1900-07-24 | 18:00 | 18 | 618 | 1324 | 374 | 1 | 10 | 511 | 1 | 16 | 136 | 1 | 10 | 40100 | 1 | 10 | 50700 | 1 | 16 | 16400 | 1 | 10 | 2750 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 984 | A | 7 | 260 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.82 | 3 | 0
1995-07-25 | 1900-07-24 | 19:00 | 19 | 375 | 1324 | 175 | 1 | 10 | 286 | 1 | 16 | 94 | 1 | 10 | 18300 | 1 | 10 | 24700 | 1 | 16 | 11300 | 1 | 10 | 1750 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 984 | A | 7 | 270 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.44 | 3 | 0
1995-07-25 | 1900-07-24 | 20:00 | 20 | 128 | 1324 | 36 | 1 | 10 | 64 | 1 | 16 | 30 | 1 | 10 | 4000 | 1 | 10 | 3500 | 1 | 16 | 3600 | 1 | 10 | 620 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 984 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.78 | 3 | 0
1995-07-25 | 1900-07-24 | 21:00 | 21 | 0 | 77 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 984 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.6 | 3 | 0
1995-07-25 | 1900-07-24 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 985 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 20800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.22 | 3 | 0
1995-07-25 | 1900-07-24 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 985 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 20800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.54 | 3 | 0
1995-07-25 | 1900-07-24 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 985 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 20800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.64 | 3 | 0
1995-07-26 | 1900-07-25 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 984 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 20800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.26 | 4 | 0
1995-07-26 | 1900-07-25 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 985 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 20800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.16 | 4 | 0
1995-07-26 | 1900-07-25 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 985 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 20800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.16 | 4 | 0
1995-07-26 | 1900-07-25 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 984 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 20800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.64 | 4 | 0
1995-07-26 | 1900-07-25 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 4 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 985 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.16 | 4 | 0
1995-07-26 | 1900-07-25 | 6:00 | 6 | 12 | 452 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 16 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 5 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 985 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.16 | 4 | 0
1995-07-26 | 1900-07-25 | 7:00 | 7 | 195 | 1324 | 47 | 1 | 10 | 62 | 1 | 16 | 38 | 1 | 10 | 5200 | 1 | 10 | 4200 | 1 | 16 | 4600 | 1 | 10 | 800 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 985 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 3962 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.14 | 4 | 0
1995-07-26 | 1900-07-25 | 8:00 | 8 | 443 | 1324 | 95 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 95 | 1 | 10 | 10900 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 10900 | 1 | 10 | 3770 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 985 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 3962 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.72 | 4 | 0
1995-07-26 | 1900-07-25 | 9:00 | 9 | 681 | 1324 | 136 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 136 | 1 | 10 | 16000 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 16000 | 1 | 10 | 6050 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 985 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 1067 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.12 | 4 | 0
1995-07-26 | 1900-07-25 | 10:00 | 10 | 893 | 1324 | 474 | 1 | 10 | 321 | 1 | 16 | 258 | 1 | 10 | 51700 | 1 | 10 | 34500 | 1 | 16 | 28400 | 1 | 10 | 6980 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 985 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 3658 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.28 | 4 | 0
1995-07-26 | 1900-07-25 | 11:00 | 11 | 1063 | 1324 | 667 | 1 | 10 | 420 | 1 | 16 | 329 | 1 | 10 | 70400 | 1 | 10 | 43700 | 1 | 16 | 35300 | 1 | 10 | 12120 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 985 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.26 | 4 | 0
1995-07-26 | 1900-07-25 | 12:00 | 12 | 1179 | 1324 | 850 | 1 | 10 | 760 | 1 | 16 | 173 | 1 | 10 | 89600 | 1 | 10 | 76600 | 1 | 16 | 21300 | 1 | 10 | 8170 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 985 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.84 | 4 | 0
1995-07-26 | 1900-07-25 | 13:00 | 13 | 1235 | 1324 | 819 | 1 | 10 | 603 | 1 | 16 | 256 | 1 | 10 | 87100 | 1 | 10 | 61400 | 1 | 16 | 29700 | 1 | 10 | 16470 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 985 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.32 | 4 | 0
1995-07-26 | 1900-07-25 | 14:00 | 14 | 1226 | 1324 | 842 | 1 | 10 | 590 | 1 | 16 | 295 | 1 | 10 | 88500 | 1 | 10 | 59500 | 1 | 16 | 33300 | 1 | 10 | 17940 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 985 | A | 7 | 260 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.92 | 4 | 0
1995-07-26 | 1900-07-25 | 15:00 | 15 | 1152 | 1324 | 818 | 1 | 10 | 712 | 1 | 16 | 198 | 1 | 10 | 87900 | 1 | 10 | 73000 | 1 | 16 | 24200 | 1 | 10 | 9210 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 985 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.62 | 4 | 0
1995-07-26 | 1900-07-25 | 16:00 | 16 | 1019 | 1324 | 728 | 1 | 10 | 690 | 1 | 16 | 196 | 1 | 10 | 77100 | 1 | 10 | 70200 | 1 | 16 | 22900 | 1 | 10 | 6410 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 30.6 | 87.08 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 984 | A | 7 | 260 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.18 | 4 | 0
1995-07-26 | 1900-07-25 | 17:00 | 17 | 836 | 1324 | 566 | 1 | 10 | 569 | 1 | 16 | 206 | 1 | 10 | 60500 | 1 | 10 | 58600 | 1 | 16 | 23400 | 1 | 10 | 5080 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 984 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.02 | 4 | 0
1995-07-26 | 1900-07-25 | 18:00 | 18 | 615 | 1324 | 336 | 1 | 10 | 425 | 1 | 16 | 139 | 1 | 10 | 35900 | 1 | 10 | 42100 | 1 | 16 | 16300 | 1 | 10 | 2810 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 4 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 984 | A | 7 | 290 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.72 | 4 | 0
1995-07-26 | 1900-07-25 | 19:00 | 19 | 372 | 1324 | 173 | 1 | 10 | 282 | 1 | 16 | 94 | 1 | 10 | 18500 | 1 | 10 | 24800 | 1 | 16 | 11500 | 1 | 10 | 1810 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 984 | A | 7 | 280 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 20800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.82 | 4 | 0
1995-07-26 | 1900-07-25 | 20:00 | 20 | 125 | 1324 | 36 | 1 | 10 | 66 | 1 | 16 | 30 | 1 | 10 | 3800 | 1 | 10 | 3000 | 1 | 16 | 3600 | 1 | 10 | 540 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 4 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 984 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 20800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.46 | 4 | 0
1995-07-26 | 1900-07-25 | 21:00 | 21 | 0 | 55 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 984 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.6 | 4 | 0
1995-07-26 | 1900-07-25 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 985 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.32 | 4 | 0
1995-07-26 | 1900-07-25 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 985 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.22 | 4 | 0
1995-07-26 | 1900-07-25 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 4 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 985 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.74 | 4 | 0
1995-07-27 | 1900-07-26 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 985 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.74 | 5 | 0
1995-07-27 | 1900-07-26 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 985 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.46 | 5 | 0
1995-07-27 | 1900-07-26 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 985 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.46 | 5 | 0
1995-07-27 | 1900-07-26 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 985 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.28 | 5 | 0
1995-07-27 | 1900-07-26 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 1 | A | 7 | 985 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.98 | 5 | 0
1995-07-27 | 1900-07-26 | 6:00 | 6 | 11 | 430 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 1 | A | 7 | 985 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.98 | 5 | 0
1995-07-27 | 1900-07-26 | 7:00 | 7 | 192 | 1324 | 62 | 1 | 10 | 60 | 1 | 16 | 53 | 1 | 10 | 6700 | 1 | 10 | 4000 | 1 | 16 | 6100 | 1 | 10 | 1120 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 986 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.26 | 5 | 0
1995-07-27 | 1900-07-26 | 8:00 | 8 | 440 | 1324 | 157 | 1 | 10 | 104 | 1 | 16 | 122 | 1 | 10 | 17100 | 1 | 10 | 9800 | 1 | 16 | 13900 | 1 | 10 | 2760 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 4 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 986 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.72 | 5 | 0
1995-07-27 | 1900-07-26 | 9:00 | 9 | 679 | 1324 | 288 | 1 | 10 | 163 | 1 | 16 | 205 | 1 | 10 | 31600 | 1 | 10 | 16800 | 1 | 16 | 23000 | 1 | 10 | 5150 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 986 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.1 | 5 | 0
1995-07-27 | 1900-07-26 | 10:00 | 10 | 891 | 1324 | 439 | 1 | 10 | 179 | 1 | 16 | 318 | 1 | 10 | 47900 | 1 | 10 | 18900 | 1 | 16 | 35100 | 1 | 10 | 9300 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 986 | A | 7 | 140 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 914 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.56 | 5 | 0
1995-07-27 | 1900-07-26 | 11:00 | 11 | 1061 | 1324 | 709 | 1 | 10 | 533 | 1 | 16 | 282 | 1 | 10 | 76200 | 1 | 10 | 55600 | 1 | 16 | 31500 | 1 | 10 | 10230 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 986 | A | 7 | 210 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.64 | 5 | 0
1995-07-27 | 1900-07-26 | 12:00 | 12 | 1178 | 1324 | 679 | 1 | 10 | 368 | 1 | 16 | 351 | 1 | 10 | 75000 | 1 | 10 | 40100 | 1 | 16 | 39300 | 1 | 10 | 16460 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 986 | A | 7 | 210 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.04 | 5 | 0
1995-07-27 | 1900-07-26 | 13:00 | 13 | 1234 | 1324 | 912 | 1 | 10 | 619 | 1 | 16 | 335 | 1 | 10 | 98600 | 1 | 10 | 64800 | 1 | 16 | 38100 | 1 | 10 | 21900 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 986 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.02 | 5 | 0
1995-07-27 | 1900-07-26 | 14:00 | 14 | 1224 | 1324 | 808 | 1 | 10 | 463 | 1 | 16 | 380 | 1 | 10 | 86100 | 1 | 10 | 48300 | 1 | 16 | 41300 | 1 | 10 | 23860 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 985 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.9 | 5 | 0
1995-07-27 | 1900-07-26 | 15:00 | 15 | 1151 | 1324 | 817 | 1 | 10 | 558 | 1 | 16 | 332 | 1 | 10 | 87400 | 1 | 10 | 58300 | 1 | 16 | 36700 | 1 | 10 | 15540 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 31.1 | 87.98 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 985 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.98 | 5 | 0
1995-07-27 | 1900-07-26 | 16:00 | 16 | 1017 | 1324 | 701 | 1 | 10 | 500 | 1 | 16 | 317 | 1 | 10 | 73900 | 1 | 10 | 51900 | 1 | 16 | 33900 | 1 | 10 | 10580 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 30.6 | 87.08 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 984 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 2591 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.88 | 5 | 0
1995-07-27 | 1900-07-26 | 17:00 | 17 | 834 | 1324 | 470 | 1 | 10 | 317 | 1 | 16 | 270 | 1 | 10 | 50600 | 1 | 10 | 33800 | 1 | 16 | 29200 | 1 | 10 | 7000 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 30.6 | 87.08 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 983 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.88 | 5 | 0
1995-07-27 | 1900-07-26 | 18:00 | 18 | 613 | 1324 | 355 | 1 | 10 | 379 | 1 | 16 | 179 | 1 | 10 | 38000 | 1 | 10 | 38700 | 1 | 16 | 20000 | 1 | 10 | 3890 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 30.6 | 87.08 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 984 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.88 | 5 | 0
1995-07-27 | 1900-07-26 | 19:00 | 19 | 369 | 1324 | 150 | 1 | 10 | 176 | 1 | 16 | 101 | 1 | 10 | 15900 | 1 | 10 | 15400 | 1 | 16 | 11600 | 1 | 10 | 1980 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 984 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.02 | 5 | 0
1995-07-27 | 1900-07-26 | 20:00 | 20 | 122 | 1324 | 35 | 1 | 10 | 17 | 1 | 16 | 33 | 1 | 10 | 3800 | 1 | 10 | 1100 | 1 | 16 | 3700 | 1 | 10 | 780 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 983 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.64 | 5 | 0
1995-07-27 | 1900-07-26 | 21:00 | 21 | 0 | 33 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 983 | A | 7 | 160 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.78 | 5 | 0
1995-07-27 | 1900-07-26 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 984 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 20800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.1 | 5 | 0
1995-07-27 | 1900-07-26 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 984 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.72 | 5 | 0
1995-07-27 | 1900-07-26 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 985 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.72 | 5 | 0
1995-07-28 | 1900-07-27 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 5 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 985 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.54 | 6 | 0
1995-07-28 | 1900-07-27 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 6 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 983 | A | 7 | 20 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.54 | 6 | 0
1995-07-28 | 1900-07-27 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 983 | A | 7 | 130 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 6096 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.54 | 6 | 0
1995-07-28 | 1900-07-27 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 982 | A | 7 | 190 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 6096 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.14 | 6 | 0
1995-07-28 | 1900-07-27 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 982 | A | 7 | 170 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.64 | 6 | 0
1995-07-28 | 1900-07-27 | 6:00 | 6 | 10 | 408 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 984 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.26 | 6 | 0
1995-07-28 | 1900-07-27 | 7:00 | 7 | 189 | 1325 | 84 | 1 | 10 | 57 | 1 | 16 | 76 | 1 | 10 | 9200 | 1 | 10 | 4200 | 1 | 16 | 8600 | 1 | 10 | 1640 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 984 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.14 | 6 | 0
1995-07-28 | 1900-07-27 | 8:00 | 8 | 437 | 1325 | 203 | 1 | 10 | 160 | 1 | 16 | 150 | 1 | 10 | 21900 | 1 | 10 | 14900 | 1 | 16 | 17000 | 1 | 10 | 3400 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 4 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 984 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.12 | 6 | 0
1995-07-28 | 1900-07-27 | 9:00 | 9 | 676 | 1325 | 137 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 137 | 1 | 10 | 16100 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 16100 | 1 | 10 | 6070 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 984 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 1128 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.12 | 6 | 0
1995-07-28 | 1900-07-27 | 10:00 | 10 | 889 | 1325 | 192 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 192 | 1 | 10 | 22800 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 22800 | 1 | 10 | 9000 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 985 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 1097 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.1 | 6 | 0
1995-07-28 | 1900-07-27 | 11:00 | 11 | 1059 | 1325 | 235 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 235 | 1 | 10 | 28200 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 28200 | 1 | 10 | 11330 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 985 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 975 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.38 | 6 | 0
1995-07-28 | 1900-07-27 | 12:00 | 12 | 1176 | 1325 | 331 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 331 | 1 | 10 | 39300 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 39300 | 1 | 10 | 15100 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 985 | A | 7 | 260 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 3658 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.06 | 6 | 0
1995-07-28 | 1900-07-27 | 13:00 | 13 | 1232 | 1325 | 619 | 1 | 10 | 462 | 1 | 16 | 189 | 1 | 10 | 67200 | 1 | 10 | 47600 | 1 | 16 | 22800 | 1 | 10 | 12120 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 985 | A | 7 | 280 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 671 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 76.04 | 6 | 0
1995-07-28 | 1900-07-27 | 14:00 | 14 | 1223 | 1325 | 870 | 1 | 10 | 745 | 1 | 16 | 181 | 1 | 10 | 91600 | 1 | 10 | 75100 | 1 | 16 | 22200 | 1 | 10 | 10250 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 985 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 76.12 | 6 | 0
1995-07-28 | 1900-07-27 | 15:00 | 15 | 1149 | 1325 | 921 | 1 | 10 | 843 | 1 | 16 | 190 | 1 | 10 | 95700 | 1 | 10 | 84400 | 1 | 16 | 22400 | 1 | 10 | 7790 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 985 | A | 7 | 250 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.9 | 6 | 0
1995-07-28 | 1900-07-27 | 16:00 | 16 | 1015 | 1325 | 700 | 1 | 10 | 665 | 1 | 16 | 190 | 1 | 10 | 74300 | 1 | 10 | 67700 | 1 | 16 | 22300 | 1 | 10 | 6180 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 31.1 | 87.98 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 985 | A | 7 | 230 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.38 | 6 | 0
1995-07-28 | 1900-07-27 | 17:00 | 17 | 832 | 1325 | 573 | 1 | 10 | 638 | 1 | 16 | 172 | 1 | 10 | 59900 | 1 | 10 | 63900 | 1 | 16 | 19700 | 1 | 10 | 4160 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 31.1 | 87.98 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 985 | A | 7 | 280 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.28 | 6 | 0
1995-07-28 | 1900-07-27 | 18:00 | 18 | 610 | 1325 | 393 | 1 | 10 | 508 | 1 | 16 | 159 | 1 | 10 | 41300 | 1 | 10 | 50100 | 1 | 16 | 18200 | 1 | 10 | 3260 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 31.1 | 87.98 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 986 | A | 7 | 280 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.38 | 6 | 0
1995-07-28 | 1900-07-27 | 19:00 | 19 | 366 | 1325 | 149 | 1 | 10 | 317 | 1 | 16 | 62 | 1 | 10 | 16200 | 1 | 10 | 27300 | 1 | 16 | 8700 | 1 | 10 | 1110 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 986 | A | 7 | 310 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.3 | 6 | 0
1995-07-28 | 1900-07-27 | 20:00 | 20 | 118 | 1325 | 39 | 1 | 10 | 148 | 1 | 16 | 26 | 1 | 10 | 4100 | 1 | 10 | 7100 | 1 | 16 | 3500 | 1 | 10 | 460 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 987 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.04 | 6 | 0
1995-07-28 | 1900-07-27 | 21:00 | 21 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 988 | A | 7 | 280 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.88 | 6 | 0
1995-07-28 | 1900-07-27 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 989 | A | 7 | 230 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.62 | 6 | 0
1995-07-28 | 1900-07-27 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 989 | A | 7 | 290 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.82 | 6 | 0
1995-07-28 | 1900-07-27 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 989 | A | 7 | 270 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.74 | 6 | 0
1995-07-29 | 1900-07-28 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 990 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.16 | 7 | 0
1995-07-29 | 1900-07-28 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 990 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.28 | 7 | 0
1995-07-29 | 1900-07-28 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 991 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.28 | 7 | 0
1995-07-29 | 1900-07-28 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 991 | A | 7 | 280 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.28 | 7 | 0
1995-07-29 | 1900-07-28 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 1 | A | 7 | 991 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 67.9 | 7 | 0
1995-07-29 | 1900-07-28 | 6:00 | 6 | 9 | 386 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 16 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 1 | A | 7 | 992 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 67.9 | 7 | 0
1995-07-29 | 1900-07-28 | 7:00 | 7 | 185 | 1325 | 73 | 1 | 10 | 219 | 1 | 16 | 42 | 1 | 10 | 7600 | 1 | 10 | 13700 | 1 | 16 | 5700 | 1 | 10 | 750 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 992 | A | 7 | 220 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.46 | 7 | 0
1995-07-29 | 1900-07-28 | 8:00 | 8 | 435 | 1325 | 244 | 1 | 10 | 507 | 1 | 16 | 78 | 1 | 10 | 25300 | 1 | 10 | 45900 | 1 | 16 | 10300 | 1 | 10 | 1480 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 993 | A | 7 | 240 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.22 | 7 | 0
1995-07-29 | 1900-07-28 | 9:00 | 9 | 674 | 1325 | 445 | 1 | 10 | 658 | 1 | 16 | 110 | 1 | 10 | 47000 | 1 | 10 | 65200 | 1 | 16 | 13700 | 1 | 10 | 2380 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 993 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.96 | 7 | 0
1995-07-29 | 1900-07-28 | 10:00 | 10 | 886 | 1325 | 573 | 1 | 10 | 652 | 1 | 16 | 137 | 1 | 10 | 61300 | 1 | 10 | 66500 | 1 | 16 | 16800 | 1 | 10 | 3680 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 993 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.04 | 7 | 0
1995-07-29 | 1900-07-28 | 11:00 | 11 | 1057 | 1325 | 715 | 1 | 10 | 659 | 1 | 16 | 188 | 1 | 10 | 76200 | 1 | 10 | 67300 | 1 | 16 | 22400 | 1 | 10 | 6720 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 993 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.24 | 7 | 0
1995-07-29 | 1900-07-28 | 12:00 | 12 | 1174 | 1325 | 837 | 1 | 10 | 595 | 1 | 16 | 309 | 1 | 10 | 90500 | 1 | 10 | 62200 | 1 | 16 | 35200 | 1 | 10 | 15610 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 994 | A | 7 | 110 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.3 | 7 | 0
1995-07-29 | 1900-07-28 | 13:00 | 13 | 1230 | 1325 | 842 | 1 | 10 | 568 | 1 | 16 | 314 | 1 | 10 | 91500 | 1 | 10 | 59500 | 1 | 16 | 36200 | 1 | 10 | 20100 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 32.2 | 89.96 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 993 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.96 | 7 | 0
1995-07-29 | 1900-07-28 | 14:00 | 14 | 1221 | 1325 | 810 | 1 | 10 | 616 | 1 | 16 | 242 | 1 | 10 | 86400 | 1 | 10 | 62800 | 1 | 16 | 28400 | 1 | 10 | 14510 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 31.7 | 89.06 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 993 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.56 | 7 | 0
1995-07-29 | 1900-07-28 | 15:00 | 15 | 1147 | 1325 | 835 | 1 | 10 | 750 | 1 | 16 | 186 | 1 | 10 | 87000 | 1 | 10 | 75100 | 1 | 16 | 21800 | 1 | 10 | 7610 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 32.2 | 89.96 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 993 | A | 7 | 220 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.96 | 7 | 0
1995-07-29 | 1900-07-28 | 16:00 | 16 | 1013 | 1325 | 657 | 1 | 10 | 647 | 1 | 16 | 162 | 1 | 10 | 70500 | 1 | 10 | 66300 | 1 | 16 | 19700 | 1 | 10 | 5330 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 32.2 | 89.96 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 992 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.26 | 7 | 0
1995-07-29 | 1900-07-28 | 17:00 | 17 | 829 | 1325 | 560 | 1 | 10 | 691 | 1 | 16 | 127 | 1 | 10 | 59800 | 1 | 10 | 70200 | 1 | 16 | 15800 | 1 | 10 | 3190 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 32.2 | 89.96 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 992 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.56 | 7 | 0
1995-07-29 | 1900-07-28 | 18:00 | 18 | 607 | 1325 | 367 | 1 | 10 | 582 | 1 | 16 | 100 | 1 | 10 | 38600 | 1 | 10 | 56800 | 1 | 16 | 12500 | 1 | 10 | 2070 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 32.2 | 89.96 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 992 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.26 | 7 | 0
1995-07-29 | 1900-07-28 | 19:00 | 19 | 363 | 1325 | 189 | 1 | 10 | 440 | 1 | 16 | 68 | 1 | 10 | 19400 | 1 | 10 | 37700 | 1 | 16 | 9100 | 1 | 10 | 1250 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 31.1 | 87.98 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 992 | A | 7 | 280 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.68 | 7 | 0
1995-07-29 | 1900-07-28 | 20:00 | 20 | 115 | 1314 | 37 | 1 | 10 | 109 | 1 | 16 | 27 | 1 | 10 | 3900 | 1 | 10 | 4900 | 1 | 16 | 3500 | 1 | 10 | 480 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 992 | A | 7 | 290 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.02 | 7 | 0
1995-07-29 | 1900-07-28 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 993 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.04 | 7 | 0
1995-07-29 | 1900-07-28 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 993 | A | 7 | 200 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.96 | 7 | 0
1995-07-29 | 1900-07-28 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 993 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.18 | 7 | 0
1995-07-29 | 1900-07-28 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 994 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.1 | 7 | 0
1995-07-30 | 1900-07-29 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 994 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.12 | 1 | 0
1995-07-30 | 1900-07-29 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 994 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.54 | 1 | 0
1995-07-30 | 1900-07-29 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 993 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.54 | 1 | 0
1995-07-30 | 1900-07-29 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 993 | A | 7 | 350 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.36 | 1 | 0
1995-07-30 | 1900-07-29 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 1 | A | 7 | 993 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.96 | 1 | 0
1995-07-30 | 1900-07-29 | 6:00 | 6 | 8 | 364 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 16 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 1 | A | 7 | 994 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.96 | 1 | 0
1995-07-30 | 1900-07-29 | 7:00 | 7 | 182 | 1325 | 71 | 1 | 10 | 220 | 1 | 16 | 41 | 1 | 10 | 7500 | 1 | 10 | 13600 | 1 | 16 | 5600 | 1 | 10 | 730 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 994 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.72 | 1 | 0
1995-07-30 | 1900-07-29 | 8:00 | 8 | 432 | 1325 | 242 | 1 | 10 | 509 | 1 | 16 | 76 | 1 | 10 | 25100 | 1 | 10 | 46000 | 1 | 16 | 10100 | 1 | 10 | 1450 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 994 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.78 | 1 | 0
1995-07-30 | 1900-07-29 | 9:00 | 9 | 671 | 1325 | 441 | 1 | 10 | 659 | 1 | 16 | 107 | 1 | 10 | 46600 | 1 | 10 | 65400 | 1 | 16 | 13500 | 1 | 10 | 2320 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 994 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.44 | 1 | 0
1995-07-30 | 1900-07-29 | 10:00 | 10 | 884 | 1325 | 628 | 1 | 10 | 742 | 1 | 16 | 132 | 1 | 10 | 67300 | 1 | 10 | 75800 | 1 | 16 | 16600 | 1 | 10 | 3550 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 994 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.62 | 1 | 0
1995-07-30 | 1900-07-29 | 11:00 | 11 | 1055 | 1325 | 778 | 1 | 10 | 783 | 1 | 16 | 154 | 1 | 10 | 81600 | 1 | 10 | 78700 | 1 | 16 | 18800 | 1 | 10 | 5030 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 30.6 | 87.08 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 994 | A | 7 | 170 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.18 | 1 | 0
1995-07-30 | 1900-07-29 | 12:00 | 12 | 1173 | 1325 | 836 | 1 | 10 | 755 | 1 | 16 | 168 | 1 | 10 | 88300 | 1 | 10 | 76100 | 1 | 16 | 20800 | 1 | 10 | 7740 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 31.1 | 87.98 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 994 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.38 | 1 | 0
1995-07-30 | 1900-07-29 | 13:00 | 13 | 1229 | 1325 | 845 | 1 | 10 | 679 | 1 | 16 | 215 | 1 | 10 | 90900 | 1 | 10 | 69600 | 1 | 16 | 26200 | 1 | 10 | 13440 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 31.7 | 89.06 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 994 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.26 | 1 | 0
1995-07-30 | 1900-07-29 | 14:00 | 14 | 1219 | 1325 | 902 | 1 | 10 | 726 | 1 | 16 | 234 | 1 | 10 | 96400 | 1 | 10 | 74100 | 1 | 16 | 28100 | 1 | 10 | 13930 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 32.8 | 91.04 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 993 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.44 | 1 | 0
1995-07-30 | 1900-07-29 | 15:00 | 15 | 1145 | 1325 | 788 | 1 | 10 | 633 | 1 | 16 | 241 | 1 | 10 | 83400 | 1 | 10 | 64300 | 1 | 16 | 27800 | 1 | 10 | 10750 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 32.8 | 91.04 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 993 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.04 | 1 | 0
1995-07-30 | 1900-07-29 | 16:00 | 16 | 1011 | 1325 | 465 | 1 | 10 | 301 | 1 | 16 | 235 | 1 | 10 | 51900 | 1 | 10 | 32700 | 1 | 16 | 26900 | 1 | 10 | 7270 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 33.3 | 91.94 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 992 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.94 | 1 | 0
1995-07-30 | 1900-07-29 | 17:00 | 17 | 827 | 1325 | 552 | 1 | 10 | 639 | 1 | 16 | 154 | 1 | 10 | 58200 | 1 | 10 | 64300 | 1 | 16 | 18000 | 1 | 10 | 3760 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 32.8 | 91.04 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 992 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.54 | 1 | 0
1995-07-30 | 1900-07-29 | 18:00 | 18 | 604 | 1325 | 341 | 1 | 10 | 465 | 1 | 16 | 129 | 1 | 10 | 36600 | 1 | 10 | 45900 | 1 | 16 | 15600 | 1 | 10 | 2580 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 31.7 | 89.06 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 992 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.76 | 1 | 0
1995-07-30 | 1900-07-29 | 19:00 | 19 | 359 | 1325 | 167 | 1 | 10 | 231 | 1 | 16 | 104 | 1 | 10 | 17600 | 1 | 10 | 20000 | 1 | 16 | 12200 | 1 | 10 | 2050 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 31.1 | 87.98 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 992 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 20800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.28 | 1 | 0
1995-07-30 | 1900-07-29 | 20:00 | 20 | 111 | 1292 | 33 | 1 | 10 | 88 | 1 | 16 | 26 | 1 | 10 | 3600 | 1 | 10 | 3900 | 1 | 16 | 3300 | 1 | 10 | 460 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 991 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 20800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.22 | 1 | 0
1995-07-30 | 1900-07-29 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 992 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.62 | 1 | 0
1995-07-30 | 1900-07-29 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 992 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 32000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.56 | 1 | 0
1995-07-30 | 1900-07-29 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 992 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.66 | 1 | 0
1995-07-30 | 1900-07-29 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 992 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.9 | 1 | 0
1995-07-31 | 1900-07-30 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 992 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.22 | 2 | 0
1995-07-31 | 1900-07-30 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 992 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.94 | 2 | 0
1995-07-31 | 1900-07-30 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 991 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.22 | 2 | 0
1995-07-31 | 1900-07-30 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.91 | A | 7 | 991 | A | 7 | 60 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 24000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.96 | 2 | 0
1995-07-31 | 1900-07-30 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 991 | A | 7 | 180 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 22400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.46 | 2 | 0
1995-07-31 | 1900-07-30 | 6:00 | 6 | 7 | 342 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 992 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.46 | 2 | 0
1995-07-31 | 1900-07-30 | 7:00 | 7 | 179 | 1326 | 75 | 1 | 10 | 290 | 1 | 16 | 35 | 1 | 10 | 7600 | 1 | 10 | 18700 | 1 | 16 | 5000 | 1 | 10 | 620 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 992 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.32 | 2 | 0
1995-07-31 | 1900-07-30 | 8:00 | 8 | 429 | 1326 | 249 | 1 | 10 | 575 | 1 | 16 | 63 | 1 | 10 | 26200 | 1 | 10 | 52300 | 1 | 16 | 9300 | 1 | 10 | 1230 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 992 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.18 | 2 | 0
1995-07-31 | 1900-07-30 | 9:00 | 9 | 669 | 1326 | 447 | 1 | 10 | 712 | 1 | 16 | 88 | 1 | 10 | 46800 | 1 | 10 | 69800 | 1 | 16 | 11500 | 1 | 10 | 1880 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 992 | A | 7 | 160 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.44 | 2 | 0
1995-07-31 | 1900-07-30 | 10:00 | 10 | 882 | 1326 | 632 | 1 | 10 | 787 | 1 | 16 | 108 | 1 | 10 | 67200 | 1 | 10 | 79200 | 1 | 16 | 14400 | 1 | 10 | 2800 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 992 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.02 | 2 | 0
1995-07-31 | 1900-07-30 | 11:00 | 11 | 1053 | 1326 | 741 | 1 | 10 | 779 | 1 | 16 | 122 | 1 | 10 | 79800 | 1 | 10 | 79100 | 1 | 16 | 16800 | 1 | 10 | 4210 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 31.1 | 87.98 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 992 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.28 | 2 | 0
1995-07-31 | 1900-07-30 | 12:00 | 12 | 1171 | 1326 | 843 | 1 | 10 | 600 | 1 | 16 | 312 | 1 | 10 | 90900 | 1 | 10 | 62800 | 1 | 16 | 35400 | 1 | 10 | 15540 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 32.2 | 89.96 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 992 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.3 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.46 | 2 | 0
1995-07-31 | 1900-07-30 | 13:00 | 13 | 1227 | 1326 | 810 | 1 | 10 | 504 | 1 | 16 | 343 | 1 | 10 | 87200 | 1 | 10 | 52700 | 1 | 16 | 38300 | 1 | 10 | 21600 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 31.7 | 89.06 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 992 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.3 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.76 | 2 | 0
1995-07-31 | 1900-07-30 | 14:00 | 14 | 1217 | 1326 | 632 | 1 | 10 | 379 | 1 | 16 | 284 | 1 | 10 | 69300 | 1 | 10 | 39700 | 1 | 16 | 32700 | 1 | 10 | 16990 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 33.3 | 91.94 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 991 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.3 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.64 | 2 | 0
1995-07-31 | 1900-07-30 | 15:00 | 15 | 1143 | 1326 | 896 | 1 | 10 | 746 | 1 | 16 | 253 | 1 | 10 | 94500 | 1 | 10 | 75500 | 1 | 16 | 29300 | 1 | 10 | 11150 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 33.3 | 91.94 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 990 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.3 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.94 | 2 | 0
1995-07-31 | 1900-07-30 | 16:00 | 16 | 1009 | 1326 | 682 | 1 | 10 | 624 | 1 | 16 | 207 | 1 | 10 | 71900 | 1 | 10 | 63200 | 1 | 16 | 23700 | 1 | 10 | 6570 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 33.3 | 91.94 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 990 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.3 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.94 | 2 | 0
1995-07-31 | 1900-07-30 | 17:00 | 17 | 824 | 1326 | 581 | 1 | 10 | 769 | 1 | 16 | 102 | 1 | 10 | 61500 | 1 | 10 | 77000 | 1 | 16 | 13500 | 1 | 10 | 2480 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 32.2 | 89.96 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 989 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.3 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.46 | 2 | 0
1995-07-31 | 1900-07-30 | 18:00 | 18 | 601 | 1326 | 390 | 1 | 10 | 680 | 1 | 16 | 81 | 1 | 10 | 40600 | 1 | 10 | 65700 | 1 | 16 | 10700 | 1 | 10 | 1670 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 32.2 | 89.96 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 989 | A | 7 | 220 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.3 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.16 | 2 | 0
1995-07-31 | 1900-07-30 | 19:00 | 19 | 356 | 1326 | 193 | 1 | 10 | 512 | 1 | 16 | 55 | 1 | 10 | 20100 | 1 | 10 | 44000 | 1 | 16 | 8300 | 1 | 10 | 1050 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 30.6 | 87.08 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 989 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.3 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.58 | 2 | 0
1995-07-31 | 1900-07-30 | 20:00 | 20 | 108 | 1270 | 37 | 1 | 10 | 166 | 1 | 16 | 23 | 1 | 10 | 4000 | 1 | 10 | 7900 | 1 | 16 | 3300 | 1 | 10 | 400 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 989 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.4 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.44 | 2 | 0
1995-07-31 | 1900-07-30 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 990 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.4 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.84 | 2 | 0
1995-07-31 | 1900-07-30 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 27 | 80.6 | A | 7 | 21.5 | 70.7 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 990 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.4 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.4 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.9 | 2 | 0
1995-07-31 | 1900-07-30 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 26.2 | 79.16 | A | 7 | 21.2 | 70.16 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 990 | A | 7 | 0 | A | 7 | 2.3 | A | 7 | 19200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.4 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.36 | 2 | 0
1995-07-31 | 1900-07-30 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25.4 | 77.72 | A | 7 | 21 | 69.8 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 990 | A | 7 | 0 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.4 | E | 8 | 0.173 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.52 | 2 | 0
1987-08-01 | 1900-07-31 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 24.6 | 76.28 | A | 7 | 20.7 | 69.26 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 986 | A | 7 | 160 | A | 7 | 2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.164 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.18 | 7 | 0
1987-08-01 | 1900-07-31 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 23.8 | 74.84 | A | 7 | 20.5 | 68.9 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 985 | A | 7 | 170 | A | 7 | 1.8 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.164 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.84 | 7 | 0
1987-08-01 | 1900-07-31 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 23 | 73.4 | A | 7 | 20.2 | 68.36 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 985 | A | 7 | 160 | A | 7 | 1.7 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.164 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.4 | 7 | 0
1987-08-01 | 1900-07-31 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 985 | A | 7 | 200 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.164 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.06 | 7 | 0
1987-08-01 | 1900-07-31 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 985 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.164 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.06 | 7 | 0
1987-08-01 | 1900-07-31 | 6:00 | 6 | 7 | 320 | 4 | 1 | 13 | 10 | 1 | 9 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 1 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 985 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.78 | 7 | 0
1987-08-01 | 1900-07-31 | 7:00 | 7 | 176 | 1326 | 69 | 1 | 13 | 172 | 1 | 13 | 46 | 1 | 13 | 7300 | 1 | 13 | 10100 | 1 | 13 | 5900 | 1 | 13 | 850 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 986 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.76 | 7 | 0
1987-08-01 | 1900-07-31 | 8:00 | 8 | 426 | 1326 | 106 | 1 | 9 | 39 | 1 | 9 | 93 | 1 | 13 | 11600 | 1 | 9 | 3600 | 1 | 9 | 10500 | 1 | 13 | 2630 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 986 | A | 7 | 230 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 4270 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.52 | 7 | 0
1987-08-01 | 1900-07-31 | 9:00 | 9 | 667 | 1326 | 385 | 1 | 13 | 368 | 1 | 13 | 200 | 1 | 13 | 41300 | 1 | 13 | 38200 | 1 | 13 | 22100 | 1 | 13 | 4510 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 5 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 986 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 4270 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.88 | 7 | 0
1987-08-01 | 1900-07-31 | 10:00 | 10 | 880 | 1326 | 373 | 1 | 9 | 88 | 1 | 9 | 314 | 1 | 13 | 41000 | 1 | 9 | 9000 | 1 | 9 | 35000 | 1 | 13 | 10580 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 985 | A | 7 | 220 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 4270 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.66 | 7 | 0
1987-08-01 | 1900-07-31 | 11:00 | 11 | 1051 | 1326 | 288 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 286 | 1 | 13 | 34000 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 33800 | 1 | 13 | 13140 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 986 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 75.54 | 7 | 0
1987-08-01 | 1900-07-31 | 12:00 | 12 | 1169 | 1326 | 275 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 273 | 1 | 13 | 33100 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 32900 | 1 | 13 | 13030 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 985 | A | 7 | 230 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 4.3 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 77.1 | 7 | 0
1987-08-01 | 1900-07-31 | 13:00 | 13 | 1225 | 1326 | 399 | 1 | 9 | 11 | 1 | 9 | 389 | 1 | 13 | 47100 | 1 | 9 | 1000 | 1 | 9 | 46200 | 1 | 13 | 17130 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 30.6 | 87.08 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 985 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 910 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 76.48 | 7 | 0
1987-08-01 | 1900-07-31 | 14:00 | 14 | 1216 | 1326 | 366 | 1 | 9 | 12 | 1 | 9 | 355 | 1 | 13 | 43500 | 1 | 9 | 1100 | 1 | 9 | 42500 | 1 | 13 | 16030 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 985 | A | 7 | 70 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.84 | 7 | 0
1987-08-01 | 1900-07-31 | 15:00 | 15 | 1141 | 1326 | 395 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 395 | 1 | 13 | 46100 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 46100 | 1 | 13 | 16890 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 984 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.42 | 7 | 0
1987-08-01 | 1900-07-31 | 16:00 | 16 | 1007 | 1326 | 319 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 317 | 1 | 13 | 37100 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 36900 | 1 | 13 | 13870 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 984 | A | 7 | 110 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.64 | 7 | 0
1987-08-01 | 1900-07-31 | 17:00 | 17 | 822 | 1326 | 221 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 220 | 1 | 13 | 25600 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 25600 | 1 | 13 | 9610 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 984 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.76 | 7 | 0
1987-08-01 | 1900-07-31 | 18:00 | 18 | 598 | 1326 | 122 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 121 | 1 | 13 | 14200 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 14200 | 1 | 13 | 5200 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 983 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.78 | 7 | 0
1987-08-01 | 1900-07-31 | 19:00 | 19 | 353 | 1326 | 119 | 1 | 9 | 49 | 1 | 9 | 106 | 1 | 13 | 13000 | 1 | 9 | 4300 | 1 | 9 | 11900 | 1 | 13 | 2710 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 983 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.18 | 7 | 0
1987-08-01 | 1900-07-31 | 20:00 | 20 | 104 | 1249 | 26 | 1 | 13 | 18 | 1 | 9 | 24 | 1 | 13 | 2800 | 1 | 13 | 1100 | 1 | 9 | 2700 | 1 | 13 | 590 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 983 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.9 | 7 | 0
1987-08-01 | 1900-07-31 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 983 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.164 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.44 | 7 | 0
1987-08-01 | 1900-07-31 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 983 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.164 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.04 | 7 | 0
1987-08-01 | 1900-07-31 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 983 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.164 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.34 | 7 | 0
1987-08-01 | 1900-07-31 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 4 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 983 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.164 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.06 | 7 | 0
1987-08-02 | 1900-08-01 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 983 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.163 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.06 | 1 | 0
1987-08-02 | 1900-08-01 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 982 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.163 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.16 | 1 | 0
1987-08-02 | 1900-08-01 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 982 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.163 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.08 | 1 | 0
1987-08-02 | 1900-08-01 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 982 | A | 7 | 170 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.163 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.46 | 1 | 0
1987-08-02 | 1900-08-01 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 982 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.163 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.46 | 1 | 0
1987-08-02 | 1900-08-01 | 6:00 | 6 | 6 | 298 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 982 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.165 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.08 | 1 | 0
1987-08-02 | 1900-08-01 | 7:00 | 7 | 173 | 1326 | 63 | 1 | 13 | 171 | 1 | 9 | 41 | 1 | 13 | 6600 | 1 | 13 | 10200 | 1 | 9 | 5300 | 1 | 13 | 740 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 982 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.165 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.06 | 1 | 0
1987-08-02 | 1900-08-01 | 8:00 | 8 | 423 | 1326 | 233 | 1 | 9 | 481 | 1 | 9 | 79 | 1 | 13 | 24000 | 1 | 9 | 43100 | 1 | 9 | 10300 | 1 | 13 | 1480 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 982 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.165 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.92 | 1 | 0
1987-08-02 | 1900-08-01 | 9:00 | 9 | 664 | 1326 | 430 | 1 | 9 | 634 | 1 | 9 | 111 | 1 | 13 | 45200 | 1 | 9 | 62700 | 1 | 9 | 13700 | 1 | 13 | 2380 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 982 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.165 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.26 | 1 | 0
1987-08-02 | 1900-08-01 | 10:00 | 10 | 878 | 1326 | 612 | 1 | 9 | 715 | 1 | 9 | 137 | 1 | 13 | 65200 | 1 | 9 | 72800 | 1 | 9 | 16900 | 1 | 13 | 3630 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 982 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.3 | E | 8 | 0.165 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 77.32 | 1 | 0
1987-08-02 | 1900-08-01 | 11:00 | 11 | 1049 | 1326 | 762 | 1 | 9 | 763 | 1 | 9 | 156 | 1 | 13 | 79600 | 1 | 9 | 76600 | 1 | 9 | 18800 | 1 | 13 | 4990 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 31.1 | 87.98 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 982 | A | 7 | 230 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.4 | E | 8 | 0.165 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 78.28 | 1 | 0
1987-08-02 | 1900-08-01 | 12:00 | 12 | 1167 | 1326 | 870 | 1 | 9 | 796 | 1 | 9 | 167 | 1 | 13 | 91700 | 1 | 9 | 80300 | 1 | 9 | 20800 | 1 | 13 | 7530 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 32.2 | 89.96 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 982 | A | 7 | 250 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.7 | E | 8 | 0.165 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 80.06 | 1 | 0
1987-08-02 | 1900-08-01 | 13:00 | 13 | 1223 | 1326 | 920 | 1 | 9 | 807 | 1 | 9 | 172 | 1 | 13 | 97200 | 1 | 9 | 81500 | 1 | 9 | 21800 | 1 | 13 | 9790 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 32.8 | 91.04 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 981 | A | 7 | 220 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.5 | E | 8 | 0.165 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 79.64 | 1 | 0
1987-08-02 | 1900-08-01 | 14:00 | 14 | 1214 | 1326 | 913 | 1 | 9 | 808 | 1 | 9 | 171 | 1 | 13 | 96500 | 1 | 9 | 81600 | 1 | 9 | 21700 | 1 | 13 | 9300 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 33.3 | 91.94 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 981 | A | 7 | 210 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.7 | E | 8 | 0.165 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 80.44 | 1 | 0
1987-08-02 | 1900-08-01 | 15:00 | 15 | 1139 | 1326 | 848 | 1 | 9 | 792 | 1 | 9 | 165 | 1 | 13 | 89100 | 1 | 9 | 79800 | 1 | 9 | 20400 | 1 | 13 | 6740 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 33.9 | 93.02 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 981 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.5 | E | 8 | 0.165 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 80.02 | 1 | 0
1987-08-02 | 1900-08-01 | 16:00 | 16 | 1004 | 1326 | 599 | 1 | 9 | 562 | 1 | 9 | 171 | 1 | 13 | 63700 | 1 | 9 | 57400 | 1 | 9 | 20100 | 1 | 13 | 5480 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 33.3 | 91.94 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 980 | A | 7 | 250 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.6 | E | 8 | 0.165 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 80.44 | 1 | 0
1987-08-02 | 1900-08-01 | 17:00 | 17 | 819 | 1326 | 543 | 1 | 9 | 618 | 1 | 9 | 159 | 1 | 13 | 56700 | 1 | 9 | 62000 | 1 | 9 | 18400 | 1 | 13 | 3820 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 33.3 | 91.94 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 980 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.4 | E | 8 | 0.165 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 79.04 | 1 | 0
1987-08-02 | 1900-08-01 | 18:00 | 18 | 595 | 1326 | 372 | 1 | 9 | 595 | 1 | 9 | 103 | 1 | 13 | 38800 | 1 | 9 | 57700 | 1 | 9 | 12800 | 1 | 13 | 2110 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 32.8 | 91.04 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 979 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.7 | E | 8 | 0.165 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 80.34 | 1 | 0
1987-08-02 | 1900-08-01 | 19:00 | 19 | 349 | 1326 | 165 | 1 | 9 | 319 | 1 | 9 | 80 | 1 | 13 | 17300 | 1 | 9 | 26900 | 1 | 9 | 10200 | 1 | 13 | 1470 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 31.1 | 87.98 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 979 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.5 | E | 8 | 0.165 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 78.88 | 1 | 0
1987-08-02 | 1900-08-01 | 20:00 | 20 | 101 | 1227 | 34 | 1 | 13 | 44 | 1 | 9 | 30 | 1 | 13 | 3700 | 1 | 13 | 2200 | 1 | 9 | 3500 | 1 | 13 | 620 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 979 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.5 | E | 8 | 0.165 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 77.92 | 1 | 0
1987-08-02 | 1900-08-01 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 979 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.3 | E | 8 | 0.163 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 76.36 | 1 | 0
1987-08-02 | 1900-08-01 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 980 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.3 | E | 8 | 0.163 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 76.36 | 1 | 0
1987-08-02 | 1900-08-01 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 980 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.163 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 75.56 | 1 | 0
1987-08-02 | 1900-08-01 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 5 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 981 | A | 7 | 300 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.163 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 75.54 | 1 | 0
1987-08-03 | 1900-08-02 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 981 | A | 7 | 260 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.163 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 75.56 | 2 | 0
1987-08-03 | 1900-08-02 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 981 | A | 7 | 20 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.163 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 75.56 | 2 | 0
1987-08-03 | 1900-08-02 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 981 | A | 7 | 60 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.163 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.78 | 2 | 0
1987-08-03 | 1900-08-02 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 981 | A | 7 | 130 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.163 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.82 | 2 | 0
1987-08-03 | 1900-08-02 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 982 | A | 7 | 130 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.163 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.24 | 2 | 0
1987-08-03 | 1900-08-02 | 6:00 | 6 | 5 | 276 | 4 | 1 | 13 | 2 | 1 | 13 | 4 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 982 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.092 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.14 | 2 | 0
1987-08-03 | 1900-08-02 | 7:00 | 7 | 169 | 1327 | 71 | 1 | 13 | 202 | 1 | 9 | 45 | 1 | 13 | 7300 | 1 | 13 | 11900 | 1 | 9 | 5800 | 1 | 13 | 820 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 983 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.092 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.36 | 2 | 0
1987-08-03 | 1900-08-02 | 8:00 | 8 | 420 | 1327 | 233 | 1 | 13 | 406 | 1 | 13 | 104 | 1 | 13 | 24400 | 1 | 13 | 36500 | 1 | 13 | 12800 | 1 | 13 | 1960 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 983 | A | 7 | 130 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.092 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.02 | 2 | 0
1987-08-03 | 1900-08-02 | 9:00 | 9 | 662 | 1327 | 387 | 1 | 13 | 494 | 1 | 13 | 140 | 1 | 13 | 41600 | 1 | 13 | 49600 | 1 | 13 | 16900 | 1 | 13 | 2900 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 984 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.092 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.6 | 2 | 0
1987-08-03 | 1900-08-02 | 10:00 | 10 | 876 | 1327 | 523 | 1 | 9 | 597 | 1 | 9 | 128 | 1 | 13 | 56100 | 1 | 9 | 61000 | 1 | 9 | 15800 | 1 | 13 | 3410 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 2 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 983 | A | 7 | 160 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.092 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.08 | 2 | 0
1987-08-03 | 1900-08-02 | 11:00 | 11 | 1047 | 1327 | 730 | 1 | 9 | 780 | 1 | 9 | 113 | 1 | 13 | 75400 | 1 | 9 | 78000 | 1 | 9 | 13700 | 1 | 13 | 3210 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 983 | A | 7 | 170 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.092 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.82 | 2 | 0
1987-08-03 | 1900-08-02 | 12:00 | 12 | 1165 | 1327 | 835 | 1 | 9 | 807 | 1 | 9 | 124 | 1 | 13 | 85900 | 1 | 9 | 80900 | 1 | 9 | 14700 | 1 | 13 | 4770 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 30.6 | 87.08 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 983 | A | 7 | 200 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.092 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 75.88 | 2 | 0
1987-08-03 | 1900-08-02 | 13:00 | 13 | 1221 | 1327 | 757 | 1 | 13 | 537 | 1 | 13 | 261 | 1 | 13 | 80100 | 1 | 13 | 54500 | 1 | 13 | 29800 | 1 | 13 | 15500 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 32.2 | 89.96 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 983 | A | 7 | 270 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.092 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 77.36 | 2 | 0
1987-08-03 | 1900-08-02 | 14:00 | 14 | 1212 | 1327 | 851 | 1 | 13 | 663 | 1 | 13 | 244 | 1 | 13 | 90500 | 1 | 13 | 67500 | 1 | 13 | 28700 | 1 | 13 | 13930 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 33.3 | 91.94 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 983 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.092 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 77.64 | 2 | 0
1987-08-03 | 1900-08-02 | 15:00 | 15 | 1137 | 1327 | 876 | 1 | 13 | 666 | 1 | 13 | 303 | 1 | 13 | 90900 | 1 | 13 | 66600 | 1 | 13 | 33600 | 1 | 13 | 12800 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 33.3 | 91.94 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 983 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.092 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 76.24 | 2 | 0
1987-08-03 | 1900-08-02 | 16:00 | 16 | 1002 | 1327 | 693 | 1 | 13 | 639 | 1 | 13 | 208 | 1 | 13 | 72700 | 1 | 13 | 64700 | 1 | 13 | 23800 | 1 | 13 | 6490 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 33.9 | 93.02 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 982 | A | 7 | 110 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.092 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 75.92 | 2 | 0
1987-08-03 | 1900-08-02 | 17:00 | 17 | 816 | 1327 | 400 | 1 | 13 | 205 | 1 | 13 | 273 | 1 | 13 | 43600 | 1 | 13 | 21500 | 1 | 13 | 30400 | 1 | 13 | 7490 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 32.2 | 89.96 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 981 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 1490 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.092 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 77.36 | 2 | 0
1987-08-03 | 1900-08-02 | 18:00 | 18 | 592 | 1327 | 193 | 1 | 13 | 77 | 1 | 13 | 158 | 1 | 13 | 21200 | 1 | 13 | 7500 | 1 | 13 | 17800 | 1 | 13 | 4710 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 31.7 | 89.06 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 981 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1190 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.092 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 77.56 | 2 | 0
1987-08-03 | 1900-08-02 | 19:00 | 19 | 345 | 1327 | 140 | 1 | 13 | 148 | 1 | 13 | 101 | 1 | 13 | 15200 | 1 | 13 | 12800 | 1 | 13 | 11800 | 1 | 13 | 2220 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 982 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1160 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.092 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 75.82 | 2 | 0
1987-08-03 | 1900-08-02 | 20:00 | 20 | 97 | 1205 | 22 | 1 | 13 | 2 | 1 | 13 | 21 | 1 | 13 | 2400 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 2400 | 1 | 13 | 740 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 982 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.092 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.04 | 2 | 0
1987-08-03 | 1900-08-02 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 982 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.163 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.26 | 2 | 0
1987-08-03 | 1900-08-02 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 982 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.163 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.6 | 2 | 0
1987-08-03 | 1900-08-02 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 982 | A | 7 | 120 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.163 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.9 | 2 | 0
1987-08-03 | 1900-08-02 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 1 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 982 | A | 7 | 290 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.163 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.44 | 2 | 0
1987-08-04 | 1900-08-03 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 1 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 982 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.62 | 3 | 0
1987-08-04 | 1900-08-03 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 982 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.04 | 3 | 0
1987-08-04 | 1900-08-03 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 982 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.06 | 3 | 0
1987-08-04 | 1900-08-03 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 982 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.76 | 3 | 0
1987-08-04 | 1900-08-03 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 1 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 982 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.04 | 3 | 0
1987-08-04 | 1900-08-03 | 6:00 | 6 | 4 | 276 | 2 | 1 | 13 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 1 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 982 | A | 7 | 290 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.94 | 3 | 0
1987-08-04 | 1900-08-03 | 7:00 | 7 | 166 | 1327 | 59 | 1 | 13 | 142 | 1 | 9 | 41 | 1 | 13 | 6200 | 1 | 13 | 8000 | 1 | 9 | 5200 | 1 | 13 | 750 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 982 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.52 | 3 | 0
1987-08-04 | 1900-08-03 | 8:00 | 8 | 417 | 1327 | 158 | 1 | 9 | 163 | 1 | 9 | 106 | 1 | 13 | 16800 | 1 | 9 | 15000 | 1 | 9 | 12100 | 1 | 13 | 2070 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 983 | A | 7 | 310 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.38 | 3 | 0
1987-08-04 | 1900-08-03 | 9:00 | 9 | 659 | 1327 | 309 | 1 | 9 | 194 | 1 | 9 | 213 | 1 | 13 | 33700 | 1 | 9 | 19900 | 1 | 9 | 23900 | 1 | 13 | 5290 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 983 | A | 7 | 360 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.66 | 3 | 0
1987-08-04 | 1900-08-03 | 10:00 | 10 | 873 | 1327 | 228 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 225 | 1 | 13 | 26600 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 26400 | 1 | 13 | 10080 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 983 | A | 7 | 360 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.44 | 3 | 0
1987-08-04 | 1900-08-03 | 11:00 | 11 | 1045 | 1327 | 376 | 1 | 9 | 12 | 1 | 9 | 367 | 1 | 13 | 43500 | 1 | 9 | 1200 | 1 | 9 | 42600 | 1 | 13 | 15560 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 983 | A | 7 | 90 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.02 | 3 | 0
1987-08-04 | 1900-08-03 | 12:00 | 12 | 1163 | 1327 | 433 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 429 | 1 | 13 | 50300 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 49900 | 1 | 13 | 17910 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 983 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.24 | 3 | 0
1987-08-04 | 1900-08-03 | 13:00 | 13 | 1220 | 1327 | 382 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 380 | 1 | 13 | 45100 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 45000 | 1 | 13 | 16820 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 983 | A | 7 | 260 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.66 | 3 | 0
1987-08-04 | 1900-08-03 | 14:00 | 14 | 1210 | 1327 | 441 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 440 | 1 | 13 | 51500 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 51400 | 1 | 13 | 18460 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 983 | A | 7 | 310 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.06 | 3 | 0
1987-08-04 | 1900-08-03 | 15:00 | 15 | 1134 | 1327 | 454 | 1 | 9 | 170 | 1 | 9 | 308 | 1 | 13 | 50700 | 1 | 9 | 18200 | 1 | 9 | 35100 | 1 | 13 | 12650 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 983 | A | 7 | 320 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 4270 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.24 | 3 | 0
1987-08-04 | 1900-08-03 | 16:00 | 16 | 999 | 1327 | 306 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 305 | 1 | 13 | 35600 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 35500 | 1 | 13 | 13450 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 983 | A | 7 | 320 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.26 | 3 | 0
1987-08-04 | 1900-08-03 | 17:00 | 17 | 813 | 1327 | 216 | 1 | 9 | 12 | 1 | 9 | 209 | 1 | 13 | 25200 | 1 | 9 | 1000 | 1 | 9 | 24600 | 1 | 13 | 9200 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 983 | A | 7 | 320 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.26 | 3 | 0
1987-08-04 | 1900-08-03 | 18:00 | 18 | 588 | 1327 | 161 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 160 | 1 | 13 | 18300 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 18300 | 1 | 13 | 6350 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 983 | A | 7 | 360 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 910 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.46 | 3 | 0
1987-08-04 | 1900-08-03 | 19:00 | 19 | 341 | 1327 | 73 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 73 | 1 | 13 | 8400 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 8300 | 1 | 13 | 2760 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 982 | A | 7 | 360 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 17700 | A | 7 | 5490 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.98 | 3 | 0
1987-08-04 | 1900-08-03 | 20:00 | 20 | 93 | 1183 | 30 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 30 | 1 | 13 | 3300 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 3300 | 1 | 13 | 950 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 983 | A | 7 | 350 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 5490 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.28 | 3 | 0
1987-08-04 | 1900-08-03 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 984 | A | 7 | 350 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 20900 | A | 7 | 5490 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.52 | 3 | 0
1987-08-04 | 1900-08-03 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 984 | A | 7 | 360 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 5490 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.54 | 3 | 0
1987-08-04 | 1900-08-03 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 984 | A | 7 | 340 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 5490 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.76 | 3 | 0
1987-08-04 | 1900-08-03 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 984 | A | 7 | 330 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 5490 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.46 | 3 | 0
1987-08-05 | 1900-08-04 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 984 | A | 7 | 340 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 5490 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.8 | 4 | 0
1987-08-05 | 1900-08-04 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 984 | A | 7 | 340 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 5490 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.8 | 4 | 0
1987-08-05 | 1900-08-04 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 984 | A | 7 | 330 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 5490 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.02 | 4 | 0
1987-08-05 | 1900-08-04 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 983 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 5490 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.02 | 4 | 0
1987-08-05 | 1900-08-04 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 983 | A | 7 | 340 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 5490 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.64 | 4 | 0
1987-08-05 | 1900-08-04 | 6:00 | 6 | 4 | 254 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 984 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.186 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.36 | 4 | 0
1987-08-05 | 1900-08-04 | 7:00 | 7 | 163 | 1327 | 32 | 1 | 13 | 4 | 1 | 9 | 32 | 1 | 13 | 3700 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 3700 | 1 | 13 | 1140 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 984 | A | 7 | 320 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 460 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.186 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.24 | 4 | 0
1987-08-05 | 1900-08-04 | 8:00 | 8 | 414 | 1327 | 70 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 68 | 1 | 13 | 8100 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 8100 | 1 | 13 | 2810 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 984 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 580 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.186 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.58 | 4 | 0
1987-08-05 | 1900-08-04 | 9:00 | 9 | 656 | 1327 | 140 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 138 | 1 | 13 | 16400 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 16200 | 1 | 13 | 6010 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 985 | A | 7 | 30 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 610 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.186 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.24 | 4 | 0
1987-08-05 | 1900-08-04 | 10:00 | 10 | 871 | 1327 | 243 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 240 | 1 | 13 | 28300 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 28000 | 1 | 13 | 10560 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 985 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 610 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.186 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.54 | 4 | 0
1987-08-05 | 1900-08-04 | 11:00 | 11 | 1043 | 1327 | 354 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 347 | 1 | 13 | 41100 | 1 | 9 | 800 | 1 | 9 | 40400 | 1 | 13 | 14990 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 985 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 610 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.186 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.82 | 4 | 0
1987-08-05 | 1900-08-04 | 12:00 | 12 | 1161 | 1327 | 350 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 346 | 1 | 13 | 41400 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 41000 | 1 | 13 | 15530 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 985 | A | 7 | 40 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 610 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.186 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.52 | 4 | 0
1987-08-05 | 1900-08-04 | 13:00 | 13 | 1217 | 1327 | 433 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 428 | 1 | 13 | 50800 | 1 | 9 | 600 | 1 | 9 | 50200 | 1 | 13 | 18190 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 985 | A | 7 | 340 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 850 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.186 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.9 | 4 | 0
1987-08-05 | 1900-08-04 | 14:00 | 14 | 1207 | 1327 | 453 | 1 | 9 | 25 | 1 | 9 | 430 | 1 | 13 | 52900 | 1 | 9 | 2400 | 1 | 9 | 50700 | 1 | 13 | 18190 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 985 | A | 7 | 40 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1070 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.186 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.78 | 4 | 0
1987-08-05 | 1900-08-04 | 15:00 | 15 | 1132 | 1327 | 545 | 1 | 9 | 191 | 1 | 9 | 381 | 1 | 13 | 60000 | 1 | 9 | 20400 | 1 | 9 | 42600 | 1 | 13 | 15560 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 985 | A | 7 | 20 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.186 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.86 | 4 | 0
1987-08-05 | 1900-08-04 | 16:00 | 16 | 996 | 1327 | 649 | 1 | 13 | 517 | 1 | 13 | 259 | 1 | 13 | 69400 | 1 | 13 | 53800 | 1 | 13 | 29000 | 1 | 13 | 8140 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 985 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.186 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.36 | 4 | 0
1987-08-05 | 1900-08-04 | 17:00 | 17 | 810 | 1327 | 490 | 1 | 13 | 495 | 1 | 13 | 186 | 1 | 13 | 52500 | 1 | 13 | 50900 | 1 | 13 | 21400 | 1 | 13 | 4410 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 984 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.186 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.64 | 4 | 0
1987-08-05 | 1900-08-04 | 18:00 | 18 | 585 | 1327 | 242 | 1 | 13 | 127 | 1 | 13 | 185 | 1 | 13 | 26300 | 1 | 13 | 12700 | 1 | 13 | 20600 | 1 | 13 | 4440 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 984 | A | 7 | 60 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.186 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.36 | 4 | 0
1987-08-05 | 1900-08-04 | 19:00 | 19 | 337 | 1327 | 158 | 1 | 13 | 224 | 1 | 13 | 100 | 1 | 13 | 16500 | 1 | 13 | 18900 | 1 | 13 | 11700 | 1 | 13 | 1970 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 984 | A | 7 | 40 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.186 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.38 | 4 | 0
1987-08-05 | 1900-08-04 | 20:00 | 20 | 90 | 1162 | 24 | 1 | 13 | 25 | 1 | 9 | 22 | 1 | 13 | 2700 | 1 | 13 | 1200 | 1 | 9 | 2600 | 1 | 13 | 460 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 985 | A | 7 | 50 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.186 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.42 | 4 | 0
1987-08-05 | 1900-08-04 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 985 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.74 | 4 | 0
1987-08-05 | 1900-08-04 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 986 | A | 7 | 60 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.74 | 4 | 0
1987-08-05 | 1900-08-04 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 986 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.46 | 4 | 0
1987-08-05 | 1900-08-04 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 986 | A | 7 | 60 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.162 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.66 | 4 | 0
1987-08-06 | 1900-08-05 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 986 | A | 7 | 40 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.161 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.08 | 5 | 0
1987-08-06 | 1900-08-05 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 986 | A | 7 | 70 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.161 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.08 | 5 | 0
1987-08-06 | 1900-08-05 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 986 | A | 7 | 50 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.161 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.1 | 5 | 0
1987-08-06 | 1900-08-05 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 986 | A | 7 | 360 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 980 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.161 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.04 | 5 | 0
1987-08-06 | 1900-08-05 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 986 | A | 7 | 30 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.161 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.02 | 5 | 0
1987-08-06 | 1900-08-05 | 6:00 | 6 | 3 | 232 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 5 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 987 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.278 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.04 | 5 | 0
1987-08-06 | 1900-08-05 | 7:00 | 7 | 159 | 1328 | 23 | 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 23 | 1 | 13 | 2700 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2700 | 1 | 13 | 870 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 987 | A | 7 | 30 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 1070 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.278 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.22 | 5 | 0
1987-08-06 | 1900-08-05 | 8:00 | 8 | 411 | 1328 | 184 | 1 | 9 | 213 | 1 | 9 | 118 | 1 | 13 | 19500 | 1 | 9 | 19400 | 1 | 9 | 13500 | 1 | 13 | 2360 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 988 | A | 7 | 40 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.278 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.88 | 5 | 0
1987-08-06 | 1900-08-05 | 9:00 | 9 | 654 | 1328 | 368 | 1 | 9 | 419 | 1 | 9 | 161 | 1 | 13 | 38900 | 1 | 9 | 41900 | 1 | 9 | 18300 | 1 | 13 | 3360 | 1 | 18 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 988 | A | 7 | 70 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.278 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.14 | 5 | 0
1987-08-06 | 1900-08-05 | 10:00 | 10 | 869 | 1328 | 601 | 1 | 9 | 565 | 1 | 9 | 231 | 1 | 13 | 63900 | 1 | 9 | 58300 | 1 | 9 | 25700 | 1 | 13 | 5950 | 1 | 18 | 7 | A | 7 | 1 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 988 | A | 7 | 90 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.278 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.1 | 5 | 0
1987-08-06 | 1900-08-05 | 11:00 | 11 | 1041 | 1328 | 745 | 1 | 9 | 646 | 1 | 9 | 237 | 1 | 13 | 77900 | 1 | 9 | 65100 | 1 | 9 | 26700 | 1 | 13 | 7920 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 988 | A | 7 | 90 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.278 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.06 | 5 | 0
1987-08-06 | 1900-08-05 | 12:00 | 12 | 1159 | 1328 | 822 | 1 | 9 | 627 | 1 | 9 | 273 | 1 | 13 | 86200 | 1 | 9 | 63300 | 1 | 9 | 30800 | 1 | 13 | 12550 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 988 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.278 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.66 | 5 | 0
1987-08-06 | 1900-08-05 | 13:00 | 13 | 1215 | 1328 | 868 | 1 | 13 | 574 | 1 | 13 | 341 | 1 | 13 | 93300 | 1 | 13 | 60000 | 1 | 13 | 38200 | 1 | 13 | 20180 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 988 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.278 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.44 | 5 | 0
1987-08-06 | 1900-08-05 | 14:00 | 14 | 1205 | 1328 | 769 | 1 | 13 | 443 | 1 | 13 | 365 | 1 | 13 | 81900 | 1 | 13 | 46300 | 1 | 13 | 39800 | 1 | 13 | 20750 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 987 | A | 7 | 100 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.278 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.72 | 5 | 0
1987-08-06 | 1900-08-05 | 15:00 | 15 | 1130 | 1328 | 772 | 1 | 13 | 529 | 1 | 13 | 320 | 1 | 13 | 82400 | 1 | 13 | 55200 | 1 | 13 | 35400 | 1 | 13 | 13890 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 987 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.278 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.34 | 5 | 0
1987-08-06 | 1900-08-05 | 16:00 | 16 | 994 | 1328 | 621 | 1 | 13 | 379 | 1 | 13 | 336 | 1 | 13 | 67100 | 1 | 13 | 40900 | 1 | 13 | 36400 | 1 | 13 | 10610 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 987 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.278 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.02 | 5 | 0
1987-08-06 | 1900-08-05 | 17:00 | 17 | 807 | 1328 | 413 | 1 | 13 | 229 | 1 | 13 | 273 | 1 | 13 | 45000 | 1 | 13 | 24000 | 1 | 13 | 30400 | 1 | 13 | 7430 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 987 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.278 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.62 | 5 | 0
1987-08-06 | 1900-08-05 | 18:00 | 18 | 581 | 1328 | 286 | 1 | 13 | 255 | 1 | 13 | 174 | 1 | 13 | 30500 | 1 | 13 | 25700 | 1 | 13 | 19200 | 1 | 13 | 3750 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 987 | A | 7 | 360 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.278 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.34 | 5 | 0
1987-08-06 | 1900-08-05 | 19:00 | 19 | 333 | 1328 | 138 | 1 | 13 | 217 | 1 | 13 | 82 | 1 | 13 | 14600 | 1 | 13 | 18200 | 1 | 13 | 10000 | 1 | 13 | 1560 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 987 | A | 7 | 80 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.278 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.06 | 5 | 0
1987-08-06 | 1900-08-05 | 20:00 | 20 | 86 | 1140 | 25 | 1 | 13 | 14 | 1 | 9 | 23 | 1 | 13 | 2600 | 1 | 13 | 800 | 1 | 9 | 2600 | 1 | 13 | 560 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 2 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 987 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.278 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.58 | 5 | 0
1987-08-06 | 1900-08-05 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 987 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.161 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.42 | 5 | 0
1987-08-06 | 1900-08-05 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 988 | A | 7 | 50 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.161 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.54 | 5 | 0
1987-08-06 | 1900-08-05 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 988 | A | 7 | 60 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.161 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.24 | 5 | 0
1987-08-06 | 1900-08-05 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 988 | A | 7 | 60 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.161 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.76 | 5 | 0
1987-08-07 | 1900-08-06 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 988 | A | 7 | 50 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.161 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.66 | 6 | 0
1987-08-07 | 1900-08-06 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 988 | A | 7 | 60 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.161 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.28 | 6 | 0
1987-08-07 | 1900-08-06 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 988 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.161 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.2 | 6 | 0
1987-08-07 | 1900-08-06 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 988 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.161 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.72 | 6 | 0
1987-08-07 | 1900-08-06 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 988 | A | 7 | 20 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.161 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.24 | 6 | 0
1987-08-07 | 1900-08-06 | 6:00 | 6 | 3 | 210 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 988 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.189 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.24 | 6 | 0
1987-08-07 | 1900-08-06 | 7:00 | 7 | 156 | 1328 | 54 | 1 | 13 | 128 | 1 | 9 | 39 | 1 | 13 | 5700 | 1 | 13 | 6900 | 1 | 9 | 4900 | 1 | 13 | 710 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 989 | A | 7 | 320 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.189 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.32 | 6 | 0
1987-08-07 | 1900-08-06 | 8:00 | 8 | 408 | 1328 | 216 | 1 | 9 | 437 | 1 | 9 | 82 | 1 | 13 | 23100 | 1 | 9 | 39000 | 1 | 9 | 11100 | 1 | 13 | 1500 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 989 | A | 7 | 310 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.189 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.46 | 6 | 0
1987-08-07 | 1900-08-06 | 9:00 | 9 | 651 | 1328 | 414 | 1 | 9 | 600 | 1 | 9 | 119 | 1 | 13 | 43200 | 1 | 9 | 58900 | 1 | 9 | 14300 | 1 | 13 | 2490 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 989 | A | 7 | 180 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.189 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.3 | 6 | 0
1987-08-07 | 1900-08-06 | 10:00 | 10 | 866 | 1328 | 601 | 1 | 9 | 691 | 1 | 9 | 148 | 1 | 13 | 63500 | 1 | 9 | 70000 | 1 | 9 | 17800 | 1 | 13 | 3820 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 990 | A | 7 | 220 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.189 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.66 | 6 | 0
1987-08-07 | 1900-08-06 | 11:00 | 11 | 1039 | 1328 | 774 | 1 | 13 | 670 | 1 | 13 | 249 | 1 | 13 | 80700 | 1 | 13 | 67300 | 1 | 13 | 27900 | 1 | 13 | 8210 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 990 | A | 7 | 360 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.189 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.02 | 6 | 0
1987-08-07 | 1900-08-06 | 12:00 | 12 | 1157 | 1328 | 822 | 1 | 13 | 599 | 1 | 13 | 298 | 1 | 13 | 88800 | 1 | 13 | 62700 | 1 | 13 | 34100 | 1 | 13 | 14030 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 990 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.189 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.42 | 6 | 0
1987-08-07 | 1900-08-06 | 13:00 | 13 | 1213 | 1328 | 883 | 1 | 13 | 628 | 1 | 13 | 307 | 1 | 13 | 92200 | 1 | 13 | 63100 | 1 | 13 | 34400 | 1 | 13 | 17250 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 990 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.189 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.02 | 6 | 0
1987-08-07 | 1900-08-06 | 14:00 | 14 | 1203 | 1328 | 830 | 1 | 9 | 609 | 1 | 9 | 276 | 1 | 13 | 87300 | 1 | 9 | 61600 | 1 | 9 | 31400 | 1 | 13 | 14950 | 1 | 18 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | 30.6 | 87.08 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 989 | A | 7 | 270 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.189 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.28 | 6 | 0
1987-08-07 | 1900-08-06 | 15:00 | 15 | 1127 | 1328 | 769 | 1 | 9 | 589 | 1 | 9 | 267 | 1 | 13 | 80400 | 1 | 9 | 59400 | 1 | 9 | 29900 | 1 | 13 | 11060 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 1 | A | 7 | 30.6 | 87.08 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 989 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.189 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.78 | 6 | 0
1987-08-07 | 1900-08-06 | 16:00 | 16 | 991 | 1328 | 703 | 1 | 9 | 727 | 1 | 9 | 158 | 1 | 13 | 75100 | 1 | 9 | 74400 | 1 | 9 | 19500 | 1 | 13 | 4960 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 989 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.189 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.6 | 6 | 0
1987-08-07 | 1900-08-06 | 17:00 | 17 | 803 | 1328 | 538 | 1 | 9 | 640 | 1 | 9 | 148 | 1 | 13 | 56300 | 1 | 9 | 64300 | 1 | 9 | 17400 | 1 | 13 | 3520 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 989 | A | 7 | 240 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.189 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.3 | 6 | 0
1987-08-07 | 1900-08-06 | 18:00 | 18 | 577 | 1328 | 346 | 1 | 9 | 541 | 1 | 9 | 109 | 1 | 13 | 35800 | 1 | 9 | 52000 | 1 | 9 | 13200 | 1 | 13 | 2170 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 988 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.189 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.02 | 6 | 0
1987-08-07 | 1900-08-06 | 19:00 | 19 | 329 | 1328 | 162 | 1 | 13 | 345 | 1 | 9 | 75 | 1 | 13 | 16900 | 1 | 13 | 28400 | 1 | 9 | 9800 | 1 | 13 | 1370 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 988 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.189 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.64 | 6 | 0
1987-08-07 | 1900-08-06 | 20:00 | 20 | 82 | 1118 | 33 | 1 | 13 | 27 | 1 | 9 | 31 | 1 | 13 | 3600 | 1 | 13 | 1600 | 1 | 9 | 3500 | 1 | 13 | 710 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 1 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 988 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.189 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.28 | 6 | 0
1987-08-07 | 1900-08-06 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 1 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 988 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.161 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.8 | 6 | 0
1987-08-07 | 1900-08-06 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 1 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 989 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.161 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.94 | 6 | 0
1987-08-07 | 1900-08-06 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 989 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.161 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.36 | 6 | 0
1987-08-07 | 1900-08-06 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 989 | A | 7 | 160 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.161 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.58 | 6 | 0
1987-08-08 | 1900-08-07 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 988 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.16 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.88 | 7 | 0
1987-08-08 | 1900-08-07 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 988 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.16 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.42 | 7 | 0
1987-08-08 | 1900-08-07 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 5 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 988 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.16 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.28 | 7 | 0
1987-08-08 | 1900-08-07 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 988 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.16 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.28 | 7 | 0
1987-08-08 | 1900-08-07 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 988 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.16 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.2 | 7 | 0
1987-08-08 | 1900-08-07 | 6:00 | 6 | 2 | 188 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 988 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.219 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.9 | 7 | 0
1987-08-08 | 1900-08-07 | 7:00 | 7 | 152 | 1329 | 53 | 1 | 13 | 6 | 1 | 9 | 53 | 1 | 13 | 5800 | 1 | 13 | 100 | 1 | 9 | 5800 | 1 | 13 | 1540 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 988 | A | 7 | 120 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.219 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.88 | 7 | 0
1987-08-08 | 1900-08-07 | 8:00 | 8 | 405 | 1329 | 94 | 1 | 9 | 33 | 1 | 9 | 84 | 1 | 13 | 10300 | 1 | 9 | 3000 | 1 | 9 | 9400 | 1 | 13 | 2370 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 988 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 4880 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.219 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.94 | 7 | 0
1987-08-08 | 1900-08-07 | 9:00 | 9 | 648 | 1329 | 314 | 1 | 9 | 190 | 1 | 9 | 222 | 1 | 13 | 34200 | 1 | 9 | 19400 | 1 | 9 | 24700 | 1 | 13 | 5480 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 988 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.219 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.12 | 7 | 0
1987-08-08 | 1900-08-07 | 10:00 | 10 | 864 | 1329 | 221 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 218 | 1 | 13 | 25900 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 25600 | 1 | 13 | 9790 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 988 | A | 7 | 160 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.219 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.06 | 7 | 0
1987-08-08 | 1900-08-07 | 11:00 | 11 | 1037 | 1329 | 265 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 263 | 1 | 13 | 31400 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 31200 | 1 | 13 | 12260 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 988 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.219 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.24 | 7 | 0
1987-08-08 | 1900-08-07 | 12:00 | 12 | 1155 | 1329 | 318 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 317 | 1 | 13 | 37900 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 37700 | 1 | 13 | 14550 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 988 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.219 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.62 | 7 | 0
1987-08-08 | 1900-08-07 | 13:00 | 13 | 1211 | 1329 | 338 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 335 | 1 | 13 | 40300 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 40000 | 1 | 13 | 15350 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 987 | A | 7 | 220 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.219 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.62 | 7 | 0
1987-08-08 | 1900-08-07 | 14:00 | 14 | 1201 | 1329 | 500 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 496 | 1 | 13 | 57700 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 57300 | 1 | 13 | 19720 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 986 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.219 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 75.02 | 7 | 0
1987-08-08 | 1900-08-07 | 15:00 | 15 | 1124 | 1329 | 341 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 339 | 1 | 13 | 40100 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 39900 | 1 | 13 | 15160 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 986 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.219 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.44 | 7 | 0
1987-08-08 | 1900-08-07 | 16:00 | 16 | 988 | 1329 | 284 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 284 | 1 | 13 | 33200 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 33200 | 1 | 13 | 12710 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 985 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 4880 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.219 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.24 | 7 | 0
1987-08-08 | 1900-08-07 | 17:00 | 17 | 800 | 1329 | 475 | 1 | 13 | 236 | 1 | 13 | 332 | 1 | 13 | 51100 | 1 | 13 | 24500 | 1 | 13 | 36300 | 1 | 13 | 9000 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 985 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 4880 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.219 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.24 | 7 | 0
1987-08-08 | 1900-08-07 | 18:00 | 18 | 574 | 1329 | 260 | 1 | 13 | 212 | 1 | 13 | 168 | 1 | 13 | 27700 | 1 | 13 | 21300 | 1 | 13 | 18500 | 1 | 13 | 3590 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 984 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.219 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.64 | 7 | 0
1987-08-08 | 1900-08-07 | 19:00 | 19 | 325 | 1329 | 86 | 1 | 13 | 29 | 1 | 9 | 78 | 1 | 13 | 9300 | 1 | 13 | 2500 | 1 | 9 | 8700 | 1 | 13 | 2060 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 984 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 4880 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.219 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.66 | 7 | 0
1987-08-08 | 1900-08-07 | 20:00 | 20 | 79 | 1096 | 18 | 1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 17 | 1 | 13 | 2000 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2000 | 1 | 13 | 610 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 984 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 4270 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.219 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.46 | 7 | 0
1987-08-08 | 1900-08-07 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 983 | A | 7 | 150 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.16 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.78 | 7 | 0
1987-08-08 | 1900-08-07 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 984 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.16 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.78 | 7 | 0
1987-08-08 | 1900-08-07 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 983 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.16 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.68 | 7 | 0
1987-08-08 | 1900-08-07 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 984 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.16 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.12 | 7 | 0
1987-08-09 | 1900-08-08 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 983 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 3960 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.16 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.62 | 1 | 0
1987-08-09 | 1900-08-08 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 982 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.16 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.82 | 1 | 0
1987-08-09 | 1900-08-08 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 981 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.16 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.44 | 1 | 0
1987-08-09 | 1900-08-08 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 980 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 3960 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.16 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.04 | 1 | 0
1987-08-09 | 1900-08-08 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 981 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 3960 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.16 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.76 | 1 | 0
1987-08-09 | 1900-08-08 | 6:00 | 6 | 2 | 166 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 981 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 3960 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.74 | 1 | 0
1987-08-09 | 1900-08-08 | 7:00 | 7 | 149 | 1329 | 24 | 1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 24 | 1 | 13 | 2800 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2800 | 1 | 13 | 880 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 981 | A | 7 | 250 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 3960 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.94 | 1 | 0
1987-08-09 | 1900-08-08 | 8:00 | 8 | 402 | 1329 | 126 | 1 | 9 | 52 | 1 | 9 | 111 | 1 | 13 | 13900 | 1 | 9 | 4700 | 1 | 9 | 12500 | 1 | 13 | 2970 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 982 | A | 7 | 250 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 3960 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.64 | 1 | 0
1987-08-09 | 1900-08-08 | 9:00 | 9 | 645 | 1329 | 146 | 1 | 9 | 82 | 1 | 9 | 106 | 1 | 13 | 16600 | 1 | 9 | 8500 | 1 | 9 | 12500 | 1 | 13 | 2610 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 982 | A | 7 | 250 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3960 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.02 | 1 | 0
1987-08-09 | 1900-08-08 | 10:00 | 10 | 861 | 1329 | 234 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 230 | 1 | 13 | 27200 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 26900 | 1 | 13 | 10170 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 981 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3960 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.54 | 1 | 0
1987-08-09 | 1900-08-08 | 11:00 | 11 | 1034 | 1329 | 309 | 1 | 9 | 11 | 1 | 9 | 300 | 1 | 13 | 36200 | 1 | 9 | 1000 | 1 | 9 | 35400 | 1 | 13 | 13500 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 982 | A | 7 | 260 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 520 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.6 | 1 | 0
1987-08-09 | 1900-08-08 | 12:00 | 12 | 1153 | 1329 | 401 | 1 | 9 | 11 | 1 | 9 | 392 | 1 | 13 | 46900 | 1 | 9 | 1000 | 1 | 9 | 46000 | 1 | 13 | 16860 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 982 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 580 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.78 | 1 | 0
1987-08-09 | 1900-08-08 | 13:00 | 13 | 1209 | 1329 | 419 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 419 | 1 | 13 | 49200 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 49100 | 1 | 13 | 17890 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 982 | A | 7 | 250 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 910 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.26 | 1 | 0
1987-08-09 | 1900-08-08 | 14:00 | 14 | 1198 | 1329 | 886 | 1 | 13 | 705 | 1 | 13 | 248 | 1 | 13 | 93900 | 1 | 13 | 71700 | 1 | 13 | 29100 | 1 | 13 | 13240 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 4 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 981 | A | 7 | 260 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 75.24 | 1 | 0
1987-08-09 | 1900-08-08 | 15:00 | 15 | 1122 | 1329 | 742 | 1 | 13 | 530 | 1 | 13 | 292 | 1 | 13 | 79800 | 1 | 13 | 55400 | 1 | 13 | 32900 | 1 | 13 | 12290 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 4 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 981 | A | 7 | 270 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.42 | 1 | 0
1987-08-09 | 1900-08-08 | 16:00 | 16 | 985 | 1329 | 622 | 1 | 13 | 520 | 1 | 13 | 234 | 1 | 13 | 67000 | 1 | 13 | 54200 | 1 | 13 | 26800 | 1 | 13 | 7140 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 4 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 981 | A | 7 | 250 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.62 | 1 | 0
1987-08-09 | 1900-08-08 | 17:00 | 17 | 796 | 1329 | 492 | 1 | 13 | 391 | 1 | 13 | 256 | 1 | 13 | 52700 | 1 | 13 | 41500 | 1 | 13 | 27800 | 1 | 13 | 6400 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 4 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 981 | A | 7 | 260 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.84 | 1 | 0
1987-08-09 | 1900-08-08 | 18:00 | 18 | 570 | 1329 | 343 | 1 | 13 | 420 | 1 | 13 | 161 | 1 | 13 | 35500 | 1 | 13 | 40800 | 1 | 13 | 18000 | 1 | 13 | 3260 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 3 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 981 | A | 7 | 280 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.44 | 1 | 0
1987-08-09 | 1900-08-08 | 19:00 | 19 | 320 | 1329 | 148 | 1 | 13 | 263 | 1 | 13 | 83 | 1 | 13 | 15600 | 1 | 13 | 21700 | 1 | 13 | 10300 | 1 | 13 | 1590 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 3 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 982 | A | 7 | 300 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.6 | 1 | 0
1987-08-09 | 1900-08-08 | 20:00 | 20 | 75 | 1052 | 33 | 1 | 13 | 71 | 1 | 13 | 26 | 1 | 13 | 3300 | 1 | 13 | 2700 | 1 | 13 | 3100 | 1 | 13 | 470 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 3 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 982 | A | 7 | 310 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.24 | 1 | 0
1987-08-09 | 1900-08-08 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 2 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 983 | A | 7 | 290 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.16 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.78 | 1 | 0
1987-08-09 | 1900-08-08 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 984 | A | 7 | 290 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 20900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.16 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.58 | 1 | 0
1987-08-09 | 1900-08-08 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 4 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 984 | A | 7 | 280 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.16 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.9 | 1 | 0
1987-08-09 | 1900-08-08 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 984 | A | 7 | 290 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.16 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.28 | 1 | 0
1987-08-10 | 1900-08-09 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 984 | A | 7 | 310 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.9 | 2 | 0
1987-08-10 | 1900-08-09 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 984 | A | 7 | 310 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.82 | 2 | 0
1987-08-10 | 1900-08-09 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 985 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.42 | 2 | 0
1987-08-10 | 1900-08-09 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 985 | A | 7 | 290 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1040 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.42 | 2 | 0
1987-08-10 | 1900-08-09 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 985 | A | 7 | 290 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1040 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.9 | 2 | 0
1987-08-10 | 1900-08-09 | 6:00 | 6 | 1 | 144 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 986 | A | 7 | 300 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 910 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.217 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.9 | 2 | 0
1987-08-10 | 1900-08-09 | 7:00 | 7 | 145 | 1330 | 33 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 33 | 1 | 13 | 3700 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 3700 | 1 | 13 | 1120 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 987 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 760 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.217 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.9 | 2 | 0
1987-08-10 | 1900-08-09 | 8:00 | 8 | 399 | 1330 | 70 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 68 | 1 | 13 | 8100 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 8000 | 1 | 13 | 2770 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 987 | A | 7 | 320 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 700 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.217 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.28 | 2 | 0
1987-08-10 | 1900-08-09 | 9:00 | 9 | 643 | 1330 | 191 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 187 | 1 | 13 | 21700 | 1 | 9 | 600 | 1 | 9 | 21400 | 1 | 13 | 7430 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 987 | A | 7 | 320 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 910 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.217 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.76 | 2 | 0
1987-08-10 | 1900-08-09 | 10:00 | 10 | 859 | 1330 | 272 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 269 | 1 | 13 | 31400 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 31000 | 1 | 13 | 11330 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 988 | A | 7 | 340 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 430 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.217 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.44 | 2 | 0
1987-08-10 | 1900-08-09 | 11:00 | 11 | 1032 | 1330 | 317 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 316 | 1 | 13 | 37000 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 36900 | 1 | 13 | 13990 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 988 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1070 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.217 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.04 | 2 | 0
1987-08-10 | 1900-08-09 | 12:00 | 12 | 1151 | 1330 | 358 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 356 | 1 | 13 | 42200 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 41900 | 1 | 13 | 15790 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 988 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 980 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.217 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.02 | 2 | 0
1987-08-10 | 1900-08-09 | 13:00 | 13 | 1207 | 1330 | 387 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 384 | 1 | 13 | 45600 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 45300 | 1 | 13 | 16880 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 988 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.217 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.82 | 2 | 0
1987-08-10 | 1900-08-09 | 14:00 | 14 | 1196 | 1330 | 448 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 447 | 1 | 13 | 52100 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 52000 | 1 | 13 | 18550 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 989 | A | 7 | 360 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1250 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.217 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.7 | 2 | 0
1987-08-10 | 1900-08-09 | 15:00 | 15 | 1119 | 1330 | 744 | 1 | 13 | 366 | 1 | 13 | 435 | 1 | 13 | 80200 | 1 | 13 | 39600 | 1 | 13 | 46800 | 1 | 13 | 17730 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 989 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1250 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.217 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.88 | 2 | 0
1987-08-10 | 1900-08-09 | 16:00 | 16 | 982 | 1330 | 526 | 1 | 9 | 214 | 1 | 9 | 367 | 1 | 13 | 57300 | 1 | 9 | 22700 | 1 | 9 | 40500 | 1 | 13 | 11770 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 988 | A | 7 | 50 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1250 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.217 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.9 | 2 | 0
1987-08-10 | 1900-08-09 | 17:00 | 17 | 793 | 1330 | 520 | 1 | 13 | 405 | 1 | 13 | 277 | 1 | 13 | 55400 | 1 | 13 | 42900 | 1 | 13 | 29700 | 1 | 13 | 7020 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 988 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.217 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.4 | 2 | 0
1987-08-10 | 1900-08-09 | 18:00 | 18 | 566 | 1330 | 256 | 1 | 13 | 154 | 1 | 13 | 190 | 1 | 13 | 27700 | 1 | 13 | 15300 | 1 | 13 | 21200 | 1 | 13 | 4520 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 5 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 988 | A | 7 | 60 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.217 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.12 | 2 | 0
1987-08-10 | 1900-08-09 | 19:00 | 19 | 316 | 1330 | 108 | 1 | 13 | 68 | 1 | 13 | 92 | 1 | 13 | 11800 | 1 | 13 | 5800 | 1 | 13 | 10500 | 1 | 13 | 2320 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 5 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 987 | A | 7 | 70 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 22500 | A | 7 | 9140 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.217 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.72 | 2 | 0
1987-08-10 | 1900-08-09 | 20:00 | 20 | 71 | 1030 | 30 | 1 | 13 | 5 | 1 | 13 | 29 | 1 | 13 | 3200 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 3200 | 1 | 13 | 890 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 988 | A | 7 | 70 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 22500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.217 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.24 | 2 | 0
1987-08-10 | 1900-08-09 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 988 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.66 | 2 | 0
1987-08-10 | 1900-08-09 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 988 | A | 7 | 90 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.58 | 2 | 0
1987-08-10 | 1900-08-09 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 989 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 5490 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.48 | 2 | 0
1987-08-10 | 1900-08-09 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 989 | A | 7 | 70 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.2 | 2 | 0
1987-08-11 | 1900-08-10 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 989 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.22 | 3 | 0
1987-08-11 | 1900-08-10 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 988 | A | 7 | 50 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.64 | 3 | 0
1987-08-11 | 1900-08-10 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 988 | A | 7 | 50 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.44 | 3 | 0
1987-08-11 | 1900-08-10 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 988 | A | 7 | 90 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.84 | 3 | 0
1987-08-11 | 1900-08-10 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 988 | A | 7 | 70 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.84 | 3 | 0
1987-08-11 | 1900-08-10 | 6:00 | 6 | 1 | 122 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 988 | A | 7 | 70 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.06 | 3 | 0
1987-08-11 | 1900-08-10 | 7:00 | 7 | 142 | 1330 | 46 | 1 | 13 | 70 | 1 | 9 | 39 | 1 | 13 | 5100 | 1 | 13 | 4000 | 1 | 9 | 4600 | 1 | 13 | 810 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 989 | A | 7 | 70 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.84 | 3 | 0
1987-08-11 | 1900-08-10 | 8:00 | 8 | 396 | 1330 | 197 | 1 | 9 | 266 | 1 | 9 | 117 | 1 | 13 | 20700 | 1 | 9 | 23900 | 1 | 9 | 13600 | 1 | 13 | 2350 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 989 | A | 7 | 60 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.22 | 3 | 0
1987-08-11 | 1900-08-10 | 9:00 | 9 | 640 | 1330 | 294 | 1 | 9 | 176 | 1 | 9 | 209 | 1 | 13 | 32000 | 1 | 9 | 17900 | 1 | 9 | 23300 | 1 | 13 | 5140 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 989 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.08 | 3 | 0
1987-08-11 | 1900-08-10 | 10:00 | 10 | 856 | 1330 | 617 | 1 | 13 | 557 | 1 | 13 | 257 | 1 | 13 | 64600 | 1 | 13 | 57300 | 1 | 13 | 27600 | 1 | 13 | 6590 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 4 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 989 | A | 7 | 110 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.76 | 3 | 0
1987-08-11 | 1900-08-10 | 11:00 | 11 | 1030 | 1330 | 499 | 1 | 9 | 197 | 1 | 9 | 346 | 1 | 13 | 54800 | 1 | 9 | 21000 | 1 | 9 | 38600 | 1 | 13 | 11800 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 988 | A | 7 | 80 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.62 | 3 | 0
1987-08-11 | 1900-08-10 | 12:00 | 12 | 1148 | 1330 | 840 | 1 | 13 | 683 | 1 | 13 | 247 | 1 | 13 | 88400 | 1 | 13 | 69300 | 1 | 13 | 28500 | 1 | 13 | 10980 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 988 | A | 7 | 110 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.58 | 3 | 0
1987-08-11 | 1900-08-10 | 13:00 | 13 | 1204 | 1330 | 873 | 1 | 13 | 619 | 1 | 13 | 310 | 1 | 13 | 91000 | 1 | 13 | 62100 | 1 | 13 | 34600 | 1 | 13 | 16610 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 987 | A | 7 | 120 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.38 | 3 | 0
1987-08-11 | 1900-08-10 | 14:00 | 14 | 1193 | 1330 | 862 | 1 | 13 | 605 | 1 | 13 | 317 | 1 | 13 | 93000 | 1 | 13 | 63300 | 1 | 13 | 36000 | 1 | 13 | 16930 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 987 | A | 7 | 40 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.06 | 3 | 0
1987-08-11 | 1900-08-10 | 15:00 | 15 | 1116 | 1330 | 771 | 1 | 13 | 584 | 1 | 13 | 278 | 1 | 13 | 83300 | 1 | 13 | 61100 | 1 | 13 | 31900 | 1 | 13 | 11460 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 987 | A | 7 | 60 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.06 | 3 | 0
1987-08-11 | 1900-08-10 | 16:00 | 16 | 978 | 1330 | 594 | 1 | 13 | 454 | 1 | 13 | 258 | 1 | 13 | 63300 | 1 | 13 | 47200 | 1 | 13 | 28600 | 1 | 13 | 7830 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 986 | A | 7 | 50 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.06 | 3 | 0
1987-08-11 | 1900-08-10 | 17:00 | 17 | 789 | 1330 | 542 | 1 | 13 | 600 | 1 | 13 | 183 | 1 | 13 | 57900 | 1 | 13 | 61500 | 1 | 13 | 21300 | 1 | 13 | 4250 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 986 | A | 7 | 70 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 17700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.08 | 3 | 0
1987-08-11 | 1900-08-10 | 18:00 | 18 | 561 | 1330 | 348 | 1 | 9 | 580 | 1 | 9 | 101 | 1 | 13 | 36100 | 1 | 9 | 55600 | 1 | 9 | 12600 | 1 | 13 | 2010 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 985 | A | 7 | 100 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.78 | 3 | 0
1987-08-11 | 1900-08-10 | 19:00 | 19 | 311 | 1330 | 153 | 1 | 13 | 369 | 1 | 9 | 65 | 1 | 13 | 16000 | 1 | 13 | 29700 | 1 | 9 | 9100 | 1 | 13 | 1170 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 985 | A | 7 | 100 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 20900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.78 | 3 | 0
1987-08-11 | 1900-08-10 | 20:00 | 20 | 67 | 1009 | 28 | 1 | 13 | 47 | 1 | 9 | 23 | 1 | 13 | 2900 | 1 | 13 | 2200 | 1 | 9 | 2700 | 1 | 13 | 480 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 985 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.52 | 3 | 0
1987-08-11 | 1900-08-10 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 985 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.96 | 3 | 0
1987-08-11 | 1900-08-10 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 986 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.66 | 3 | 0
1987-08-11 | 1900-08-10 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 14.6 | 58.28 | B | 8 | 0.65 | B | 8 | 986 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.98 | 3 | 0
1987-08-11 | 1900-08-10 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 986 | A | 7 | 70 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.159 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.18 | 3 | 0
1987-08-12 | 1900-08-11 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 985 | A | 7 | 70 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.88 | 4 | 0
1987-08-12 | 1900-08-11 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 985 | A | 7 | 360 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.06 | 4 | 0
1987-08-12 | 1900-08-11 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 985 | A | 7 | 30 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.36 | 4 | 0
1987-08-12 | 1900-08-11 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 986 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.36 | 4 | 0
1987-08-12 | 1900-08-11 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 986 | A | 7 | 30 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.96 | 4 | 0
1987-08-12 | 1900-08-11 | 6:00 | 6 | 1 | 100 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 986 | A | 7 | 40 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.19 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.66 | 4 | 0
1987-08-12 | 1900-08-11 | 7:00 | 7 | 138 | 1330 | 40 | 1 | 13 | 76 | 1 | 9 | 32 | 1 | 13 | 4200 | 1 | 13 | 3800 | 1 | 9 | 3900 | 1 | 13 | 570 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 986 | A | 7 | 40 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.19 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.04 | 4 | 0
1987-08-12 | 1900-08-11 | 8:00 | 8 | 392 | 1330 | 185 | 1 | 9 | 327 | 1 | 9 | 88 | 1 | 13 | 19500 | 1 | 9 | 28800 | 1 | 9 | 11000 | 1 | 13 | 1630 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 985 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.19 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.6 | 4 | 0
1987-08-12 | 1900-08-11 | 9:00 | 9 | 637 | 1330 | 399 | 1 | 9 | 588 | 1 | 9 | 117 | 1 | 13 | 41700 | 1 | 9 | 57500 | 1 | 9 | 14100 | 1 | 13 | 2420 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 986 | A | 7 | 50 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.19 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.54 | 4 | 0
1987-08-12 | 1900-08-11 | 10:00 | 10 | 854 | 1330 | 592 | 1 | 9 | 691 | 1 | 9 | 147 | 1 | 13 | 62600 | 1 | 9 | 69900 | 1 | 9 | 17600 | 1 | 13 | 3730 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 986 | A | 7 | 30 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.19 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.48 | 4 | 0
1987-08-12 | 1900-08-11 | 11:00 | 11 | 1027 | 1330 | 754 | 1 | 9 | 756 | 1 | 9 | 168 | 1 | 13 | 80600 | 1 | 9 | 77400 | 1 | 9 | 20700 | 1 | 13 | 5620 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 986 | A | 7 | 60 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.19 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.94 | 4 | 0
1987-08-12 | 1900-08-11 | 12:00 | 12 | 1146 | 1330 | 841 | 1 | 9 | 691 | 1 | 9 | 244 | 1 | 13 | 88800 | 1 | 9 | 70100 | 1 | 9 | 28200 | 1 | 13 | 10760 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 986 | A | 7 | 150 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.19 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.02 | 4 | 0
1987-08-12 | 1900-08-11 | 13:00 | 13 | 1202 | 1330 | 830 | 1 | 13 | 554 | 1 | 13 | 327 | 1 | 13 | 89300 | 1 | 13 | 57900 | 1 | 13 | 36800 | 1 | 13 | 18070 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 30.6 | 87.08 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 986 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 1370 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.19 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.28 | 4 | 0
1987-08-12 | 1900-08-11 | 14:00 | 14 | 1191 | 1330 | 818 | 1 | 13 | 549 | 1 | 13 | 324 | 1 | 13 | 87900 | 1 | 13 | 57400 | 1 | 13 | 36400 | 1 | 13 | 17120 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 986 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.19 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.02 | 4 | 0
1987-08-12 | 1900-08-11 | 15:00 | 15 | 1113 | 1330 | 626 | 1 | 13 | 336 | 1 | 13 | 343 | 1 | 13 | 68600 | 1 | 13 | 36500 | 1 | 13 | 38000 | 1 | 13 | 13350 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 985 | A | 7 | 80 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.19 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.02 | 4 | 0
1987-08-12 | 1900-08-11 | 16:00 | 16 | 975 | 1330 | 650 | 1 | 13 | 553 | 1 | 13 | 242 | 1 | 13 | 69700 | 1 | 13 | 57500 | 1 | 13 | 27400 | 1 | 13 | 7260 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 984 | A | 7 | 90 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.19 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.02 | 4 | 0
1987-08-12 | 1900-08-11 | 17:00 | 17 | 785 | 1330 | 482 | 1 | 13 | 366 | 1 | 13 | 264 | 1 | 13 | 51400 | 1 | 13 | 38800 | 1 | 13 | 28500 | 1 | 13 | 6600 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 984 | A | 7 | 150 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.19 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.8 | 4 | 0
1987-08-12 | 1900-08-11 | 18:00 | 18 | 557 | 1330 | 283 | 1 | 13 | 335 | 1 | 13 | 141 | 1 | 13 | 30400 | 1 | 13 | 33500 | 1 | 13 | 16300 | 1 | 13 | 2900 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 984 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.19 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.02 | 4 | 0
1987-08-12 | 1900-08-11 | 19:00 | 19 | 306 | 1330 | 152 | 1 | 13 | 223 | 1 | 9 | 99 | 1 | 13 | 15700 | 1 | 13 | 17900 | 1 | 9 | 11600 | 1 | 13 | 1980 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 984 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.19 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.36 | 4 | 0
1987-08-12 | 1900-08-11 | 20:00 | 20 | 64 | 987 | 26 | 1 | 13 | 18 | 1 | 9 | 25 | 1 | 13 | 2900 | 1 | 13 | 1000 | 1 | 9 | 2800 | 1 | 13 | 580 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 984 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.19 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.78 | 4 | 0
1987-08-12 | 1900-08-11 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 4 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 984 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.92 | 4 | 0
1987-08-12 | 1900-08-11 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 5 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 985 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.94 | 4 | 0
1987-08-12 | 1900-08-11 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 4 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 984 | A | 7 | 130 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.24 | 4 | 0
1987-08-12 | 1900-08-11 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 2 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 985 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.6 | 4 | 0
1987-08-13 | 1900-08-12 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 985 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.54 | 5 | 0
1987-08-13 | 1900-08-12 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 985 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.54 | 5 | 0
1987-08-13 | 1900-08-12 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 985 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.54 | 5 | 0
1987-08-13 | 1900-08-12 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 6 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 984 | A | 7 | 70 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.2 | 5 | 0
1987-08-13 | 1900-08-12 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 985 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.22 | 5 | 0
1987-08-13 | 1900-08-12 | 6:00 | 6 | 0 | 78 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 985 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.22 | 5 | 0
1987-08-13 | 1900-08-12 | 7:00 | 7 | 135 | 1331 | 24 | 1 | 13 | 7 | 1 | 9 | 24 | 1 | 13 | 2700 | 1 | 13 | 400 | 1 | 9 | 2700 | 1 | 13 | 610 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 986 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.58 | 5 | 0
1987-08-13 | 1900-08-12 | 8:00 | 8 | 389 | 1331 | 170 | 1 | 13 | 202 | 1 | 13 | 111 | 1 | 13 | 18000 | 1 | 13 | 18000 | 1 | 13 | 12700 | 1 | 13 | 2200 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 986 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.44 | 5 | 0
1987-08-13 | 1900-08-12 | 9:00 | 9 | 634 | 1331 | 286 | 1 | 13 | 227 | 1 | 13 | 177 | 1 | 13 | 30700 | 1 | 13 | 23300 | 1 | 13 | 19600 | 1 | 13 | 3860 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 986 | A | 7 | 140 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.24 | 5 | 0
1987-08-13 | 1900-08-12 | 10:00 | 10 | 851 | 1331 | 225 | 1 | 9 | 11 | 1 | 9 | 218 | 1 | 13 | 26300 | 1 | 9 | 900 | 1 | 9 | 25700 | 1 | 13 | 9710 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 986 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.88 | 5 | 0
1987-08-13 | 1900-08-12 | 11:00 | 11 | 1025 | 1331 | 621 | 1 | 13 | 372 | 1 | 13 | 334 | 1 | 13 | 67500 | 1 | 13 | 40300 | 1 | 13 | 36500 | 1 | 13 | 10990 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 986 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.64 | 5 | 0
1987-08-13 | 1900-08-12 | 12:00 | 12 | 1144 | 1331 | 379 | 1 | 9 | 51 | 1 | 9 | 335 | 1 | 13 | 41900 | 1 | 9 | 5200 | 1 | 9 | 37400 | 1 | 13 | 15090 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 986 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 75.54 | 5 | 0
1987-08-13 | 1900-08-12 | 13:00 | 13 | 1199 | 1331 | 394 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 387 | 1 | 13 | 46300 | 1 | 9 | 700 | 1 | 9 | 45700 | 1 | 13 | 16930 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 986 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 76.52 | 5 | 0
1987-08-13 | 1900-08-12 | 14:00 | 14 | 1188 | 1331 | 500 | 1 | 9 | 79 | 1 | 9 | 429 | 1 | 13 | 55200 | 1 | 9 | 8200 | 1 | 9 | 47900 | 1 | 13 | 20110 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 986 | A | 7 | 160 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 610 | A | 7 | 4.4 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 77.32 | 5 | 0
1987-08-13 | 1900-08-12 | 15:00 | 15 | 1110 | 1331 | 505 | 1 | 9 | 119 | 1 | 9 | 406 | 1 | 13 | 55400 | 1 | 9 | 12700 | 1 | 9 | 44800 | 1 | 13 | 15780 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 986 | A | 7 | 220 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 760 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 76.72 | 5 | 0
1987-08-13 | 1900-08-12 | 16:00 | 16 | 972 | 1331 | 469 | 1 | 9 | 186 | 1 | 9 | 333 | 1 | 13 | 51400 | 1 | 9 | 19700 | 1 | 9 | 37000 | 1 | 13 | 10540 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 985 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 850 | A | 7 | 4.3 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 77.1 | 5 | 0
1987-08-13 | 1900-08-12 | 17:00 | 17 | 781 | 1331 | 347 | 1 | 9 | 65 | 1 | 9 | 308 | 1 | 13 | 38000 | 1 | 9 | 6600 | 1 | 9 | 34100 | 1 | 13 | 9420 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 985 | A | 7 | 180 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 76.72 | 5 | 0
1987-08-13 | 1900-08-12 | 18:00 | 18 | 553 | 1331 | 150 | 1 | 9 | 58 | 1 | 9 | 125 | 1 | 13 | 16400 | 1 | 9 | 5600 | 1 | 9 | 14100 | 1 | 13 | 3750 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 985 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 4.3 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 77.1 | 5 | 0
1987-08-13 | 1900-08-12 | 19:00 | 19 | 302 | 1331 | 92 | 1 | 13 | 68 | 1 | 13 | 77 | 1 | 13 | 10100 | 1 | 13 | 5600 | 1 | 13 | 8800 | 1 | 13 | 1670 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 985 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 3960 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 75.54 | 5 | 0
1987-08-13 | 1900-08-12 | 20:00 | 20 | 60 | 943 | 25 | 1 | 13 | 28 | 1 | 13 | 22 | 1 | 13 | 2600 | 1 | 13 | 1200 | 1 | 13 | 2500 | 1 | 13 | 450 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 986 | A | 7 | 170 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 3960 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.76 | 5 | 0
1987-08-13 | 1900-08-12 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 986 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 3960 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.48 | 5 | 0
1987-08-13 | 1900-08-12 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 986 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.38 | 5 | 0
1987-08-13 | 1900-08-12 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 986 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.88 | 5 | 0
1987-08-13 | 1900-08-12 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 986 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.158 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.4 | 5 | 0
1987-08-14 | 1900-08-13 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 986 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.157 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.72 | 6 | 0
1987-08-14 | 1900-08-13 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 986 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 5490 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.157 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.64 | 6 | 0
1987-08-14 | 1900-08-13 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 986 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 5490 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.157 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.94 | 6 | 0
1987-08-14 | 1900-08-13 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 5 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 986 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 5490 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.157 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.44 | 6 | 0
1987-08-14 | 1900-08-13 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 987 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.157 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.04 | 6 | 0
1987-08-14 | 1900-08-13 | 6:00 | 6 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 987 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.157 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.76 | 6 | 0
1987-08-14 | 1900-08-13 | 7:00 | 7 | 131 | 1331 | 47 | 1 | 13 | 38 | 1 | 13 | 44 | 1 | 13 | 5200 | 1 | 13 | 2500 | 1 | 13 | 5000 | 1 | 13 | 980 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 4 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 987 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.094 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.04 | 6 | 0
1987-08-14 | 1900-08-13 | 8:00 | 8 | 386 | 1331 | 196 | 1 | 13 | 336 | 1 | 13 | 99 | 1 | 13 | 20500 | 1 | 13 | 29300 | 1 | 13 | 11900 | 1 | 13 | 1850 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 988 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.094 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.62 | 6 | 0
1987-08-14 | 1900-08-13 | 9:00 | 9 | 631 | 1331 | 311 | 1 | 13 | 272 | 1 | 13 | 182 | 1 | 13 | 33400 | 1 | 13 | 27900 | 1 | 13 | 20100 | 1 | 13 | 3990 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 5 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 988 | A | 7 | 220 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7010 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.094 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.46 | 6 | 0
1987-08-14 | 1900-08-13 | 10:00 | 10 | 849 | 1331 | 554 | 1 | 9 | 597 | 1 | 9 | 173 | 1 | 13 | 57900 | 1 | 9 | 59900 | 1 | 9 | 19700 | 1 | 13 | 4250 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 988 | A | 7 | 220 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.094 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.24 | 6 | 0
1987-08-14 | 1900-08-13 | 11:00 | 11 | 1023 | 1331 | 682 | 1 | 9 | 737 | 1 | 9 | 114 | 1 | 13 | 73400 | 1 | 9 | 74900 | 1 | 9 | 15800 | 1 | 13 | 3700 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 988 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.094 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.02 | 6 | 0
1987-08-14 | 1900-08-13 | 12:00 | 12 | 1141 | 1331 | 867 | 1 | 9 | 840 | 1 | 9 | 144 | 1 | 13 | 92400 | 1 | 9 | 85100 | 1 | 9 | 19300 | 1 | 13 | 6030 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 30.6 | 87.08 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 988 | A | 7 | 210 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.094 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.58 | 6 | 0
1987-08-14 | 1900-08-13 | 13:00 | 13 | 1197 | 1331 | 875 | 1 | 9 | 788 | 1 | 9 | 163 | 1 | 13 | 92600 | 1 | 9 | 79700 | 1 | 9 | 20800 | 1 | 13 | 8150 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 1 | A | 7 | 31.1 | 87.98 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 988 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.094 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.68 | 6 | 0
1987-08-14 | 1900-08-13 | 14:00 | 14 | 1185 | 1331 | 860 | 1 | 9 | 764 | 1 | 9 | 176 | 1 | 13 | 90100 | 1 | 9 | 76900 | 1 | 9 | 21500 | 1 | 13 | 8260 | 1 | 18 | 7 | A | 7 | 1 | A | 7 | 31.1 | 87.98 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 988 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.094 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.98 | 6 | 0
1987-08-14 | 1900-08-13 | 15:00 | 15 | 1107 | 1331 | 810 | 1 | 9 | 748 | 1 | 9 | 184 | 1 | 13 | 86600 | 1 | 9 | 76700 | 1 | 9 | 22700 | 1 | 13 | 7390 | 1 | 18 | 7 | A | 7 | 1 | A | 7 | 31.7 | 89.06 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 987 | A | 7 | 190 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.094 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.56 | 6 | 0
1987-08-14 | 1900-08-13 | 16:00 | 16 | 968 | 1331 | 621 | 1 | 13 | 536 | 1 | 13 | 228 | 1 | 13 | 66800 | 1 | 13 | 55800 | 1 | 13 | 26200 | 1 | 13 | 6730 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 5 | A | 7 | 30.6 | 87.08 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 987 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.094 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.18 | 6 | 0
1987-08-14 | 1900-08-13 | 17:00 | 17 | 777 | 1331 | 320 | 1 | 9 | 134 | 1 | 9 | 241 | 1 | 13 | 35000 | 1 | 9 | 14000 | 1 | 9 | 26800 | 1 | 13 | 6420 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 986 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.094 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.3 | 6 | 0
1987-08-14 | 1900-08-13 | 18:00 | 18 | 548 | 1331 | 331 | 1 | 9 | 512 | 1 | 9 | 118 | 1 | 13 | 35200 | 1 | 9 | 49500 | 1 | 9 | 14700 | 1 | 13 | 2290 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 986 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.094 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.3 | 6 | 0
1987-08-14 | 1900-08-13 | 19:00 | 19 | 297 | 1331 | 156 | 1 | 13 | 465 | 1 | 9 | 50 | 1 | 13 | 15900 | 1 | 13 | 37300 | 1 | 9 | 7600 | 1 | 13 | 930 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 986 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.094 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.42 | 6 | 0
1987-08-14 | 1900-08-13 | 20:00 | 20 | 57 | 921 | 29 | 1 | 13 | 99 | 1 | 9 | 19 | 1 | 13 | 2700 | 1 | 13 | 3900 | 1 | 9 | 2400 | 1 | 13 | 330 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 986 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.094 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.86 | 6 | 0
1987-08-14 | 1900-08-13 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 987 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.157 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.38 | 6 | 0
1987-08-14 | 1900-08-13 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 987 | A | 7 | 170 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.157 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.52 | 6 | 0
1987-08-14 | 1900-08-13 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 988 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.157 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.62 | 6 | 0
1987-08-14 | 1900-08-13 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 987 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.157 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.12 | 6 | 0
1987-08-15 | 1900-08-14 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 987 | A | 7 | 150 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.32 | 7 | 0
1987-08-15 | 1900-08-14 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 987 | A | 7 | 170 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.36 | 7 | 0
1987-08-15 | 1900-08-14 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 987 | A | 7 | 180 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.16 | 7 | 0
1987-08-15 | 1900-08-14 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 988 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.46 | 7 | 0
1987-08-15 | 1900-08-14 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 988 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.08 | 7 | 0
1987-08-15 | 1900-08-14 | 6:00 | 6 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | A | 7 | 5 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 988 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.88 | 7 | 0
1987-08-15 | 1900-08-14 | 7:00 | 7 | 128 | 1332 | 34 | 1 | 13 | 23 | 1 | 9 | 32 | 1 | 13 | 3700 | 1 | 13 | 1500 | 1 | 9 | 3600 | 1 | 13 | 760 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 988 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.275 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.46 | 7 | 0
1987-08-15 | 1900-08-14 | 8:00 | 8 | 383 | 1332 | 161 | 1 | 9 | 117 | 1 | 9 | 127 | 1 | 13 | 17300 | 1 | 9 | 10500 | 1 | 9 | 14300 | 1 | 13 | 2820 | 1 | 18 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 988 | A | 7 | 150 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.275 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.82 | 7 | 0
1987-08-15 | 1900-08-14 | 9:00 | 9 | 628 | 1332 | 373 | 1 | 9 | 485 | 1 | 9 | 143 | 1 | 13 | 39700 | 1 | 9 | 48200 | 1 | 9 | 16900 | 1 | 13 | 2910 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 988 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.275 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.08 | 7 | 0
1987-08-15 | 1900-08-14 | 10:00 | 10 | 846 | 1332 | 427 | 1 | 13 | 233 | 1 | 13 | 279 | 1 | 13 | 46800 | 1 | 13 | 24500 | 1 | 13 | 31200 | 1 | 13 | 7810 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 988 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.275 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.86 | 7 | 0
1987-08-15 | 1900-08-14 | 11:00 | 11 | 1020 | 1332 | 711 | 1 | 9 | 648 | 1 | 9 | 212 | 1 | 13 | 74600 | 1 | 9 | 65600 | 1 | 9 | 24200 | 1 | 13 | 6800 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 988 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.275 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.62 | 7 | 0
1987-08-15 | 1900-08-14 | 12:00 | 12 | 1139 | 1332 | 829 | 1 | 9 | 699 | 1 | 9 | 229 | 1 | 13 | 87700 | 1 | 9 | 71100 | 1 | 9 | 26800 | 1 | 13 | 9890 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 30.6 | 87.08 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 988 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.275 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 75.88 | 7 | 0
1987-08-15 | 1900-08-14 | 13:00 | 13 | 1194 | 1332 | 846 | 1 | 9 | 643 | 1 | 9 | 267 | 1 | 13 | 89100 | 1 | 9 | 65100 | 1 | 9 | 30500 | 1 | 13 | 13810 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 31.7 | 89.06 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 987 | A | 7 | 210 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.275 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 76.26 | 7 | 0
1987-08-15 | 1900-08-14 | 14:00 | 14 | 1182 | 1332 | 734 | 1 | 13 | 448 | 1 | 13 | 335 | 1 | 13 | 78600 | 1 | 13 | 46800 | 1 | 13 | 37000 | 1 | 13 | 17120 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 32.2 | 89.96 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 987 | A | 7 | 180 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.275 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 76.66 | 7 | 0
1987-08-15 | 1900-08-14 | 15:00 | 15 | 1104 | 1332 | 782 | 1 | 9 | 632 | 1 | 9 | 255 | 1 | 13 | 81700 | 1 | 9 | 63800 | 1 | 9 | 28700 | 1 | 13 | 9830 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 32.2 | 89.96 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 986 | A | 7 | 210 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.275 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 75.96 | 7 | 0
1987-08-15 | 1900-08-14 | 16:00 | 16 | 964 | 1332 | 651 | 1 | 9 | 608 | 1 | 9 | 207 | 1 | 13 | 67900 | 1 | 9 | 61300 | 1 | 9 | 23400 | 1 | 13 | 5970 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 32.2 | 89.96 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 986 | A | 7 | 210 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.275 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 75.96 | 7 | 0
1987-08-15 | 1900-08-14 | 17:00 | 17 | 773 | 1332 | 490 | 1 | 9 | 483 | 1 | 9 | 207 | 1 | 13 | 51500 | 1 | 9 | 49300 | 1 | 9 | 22900 | 1 | 13 | 4790 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 31.7 | 89.06 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 985 | A | 7 | 220 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.275 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 75.56 | 7 | 0
1987-08-15 | 1900-08-14 | 18:00 | 18 | 544 | 1332 | 310 | 1 | 9 | 423 | 1 | 9 | 136 | 1 | 13 | 32500 | 1 | 9 | 40800 | 1 | 9 | 15800 | 1 | 13 | 2680 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 30.6 | 87.08 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 985 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.275 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.58 | 7 | 0
1987-08-15 | 1900-08-14 | 19:00 | 19 | 292 | 1332 | 126 | 1 | 13 | 209 | 1 | 9 | 79 | 1 | 13 | 13200 | 1 | 13 | 16400 | 1 | 9 | 9600 | 1 | 13 | 1510 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 985 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.275 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.02 | 7 | 0
1987-08-15 | 1900-08-14 | 20:00 | 20 | 53 | 899 | 17 | 1 | 13 | 7 | 1 | 9 | 17 | 1 | 13 | 1900 | 1 | 13 | 400 | 1 | 9 | 1900 | 1 | 13 | 420 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 986 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.275 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.46 | 7 | 0
1987-08-15 | 1900-08-14 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 986 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.38 | 7 | 0
1987-08-15 | 1900-08-14 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 986 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.88 | 7 | 0
1987-08-15 | 1900-08-14 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 986 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.02 | 7 | 0
1987-08-15 | 1900-08-14 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 986 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.44 | 7 | 0
1987-08-16 | 1900-08-15 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 986 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.06 | 1 | 0
1987-08-16 | 1900-08-15 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 985 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.74 | 1 | 0
1987-08-16 | 1900-08-15 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 985 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.06 | 1 | 0
1987-08-16 | 1900-08-15 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 986 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.06 | 1 | 0
1987-08-16 | 1900-08-15 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 986 | A | 7 | 170 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.86 | 1 | 0
1987-08-16 | 1900-08-15 | 6:00 | 6 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | A | 7 | 5 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 986 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.94 | 1 | 0
1987-08-16 | 1900-08-15 | 7:00 | 7 | 124 | 1332 | 40 | 1 | 13 | 18 | 1 | 13 | 38 | 1 | 13 | 4300 | 1 | 13 | 1100 | 1 | 13 | 4200 | 1 | 13 | 870 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 6 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 987 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.82 | 1 | 0
1987-08-16 | 1900-08-15 | 8:00 | 8 | 379 | 1332 | 162 | 1 | 13 | 154 | 1 | 13 | 118 | 1 | 13 | 17500 | 1 | 13 | 13800 | 1 | 13 | 13600 | 1 | 13 | 2620 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 4 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 987 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.48 | 1 | 0
1987-08-16 | 1900-08-15 | 9:00 | 9 | 625 | 1332 | 291 | 1 | 13 | 286 | 1 | 13 | 157 | 1 | 13 | 31600 | 1 | 13 | 29400 | 1 | 13 | 17800 | 1 | 13 | 3340 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 986 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.36 | 1 | 0
1987-08-16 | 1900-08-15 | 10:00 | 10 | 843 | 1332 | 562 | 1 | 9 | 616 | 1 | 9 | 170 | 1 | 13 | 58600 | 1 | 9 | 61800 | 1 | 9 | 19400 | 1 | 13 | 4160 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 986 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.64 | 1 | 0
1987-08-16 | 1900-08-15 | 11:00 | 11 | 1017 | 1332 | 659 | 1 | 9 | 671 | 1 | 9 | 144 | 1 | 13 | 71100 | 1 | 9 | 69100 | 1 | 9 | 18200 | 1 | 13 | 4770 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 986 | A | 7 | 210 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.72 | 1 | 0
1987-08-16 | 1900-08-15 | 12:00 | 12 | 1136 | 1332 | 858 | 1 | 9 | 842 | 1 | 9 | 137 | 1 | 13 | 87900 | 1 | 9 | 84200 | 1 | 9 | 15900 | 1 | 13 | 4440 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 30.6 | 87.08 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 986 | A | 7 | 210 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.58 | 1 | 0
1987-08-16 | 1900-08-15 | 13:00 | 13 | 1192 | 1332 | 900 | 1 | 9 | 845 | 1 | 9 | 141 | 1 | 13 | 92100 | 1 | 9 | 84600 | 1 | 9 | 16200 | 1 | 13 | 5560 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 31.7 | 89.06 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 985 | A | 7 | 210 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 75.26 | 1 | 0
1987-08-16 | 1900-08-15 | 14:00 | 14 | 1179 | 1332 | 833 | 1 | 9 | 783 | 1 | 9 | 136 | 1 | 13 | 89600 | 1 | 9 | 79700 | 1 | 9 | 18900 | 1 | 13 | 6530 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 32.8 | 91.04 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 985 | A | 7 | 200 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 75.44 | 1 | 0
1987-08-16 | 1900-08-15 | 15:00 | 15 | 1101 | 1332 | 785 | 1 | 9 | 701 | 1 | 9 | 203 | 1 | 13 | 83400 | 1 | 9 | 71600 | 1 | 9 | 24100 | 1 | 13 | 7930 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 33.3 | 91.94 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 984 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 75.84 | 1 | 0
1987-08-16 | 1900-08-15 | 16:00 | 16 | 961 | 1332 | 663 | 1 | 9 | 697 | 1 | 9 | 157 | 1 | 13 | 70500 | 1 | 9 | 71200 | 1 | 9 | 19100 | 1 | 13 | 4640 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 32.8 | 91.04 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 984 | A | 7 | 210 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 75.04 | 1 | 0
1987-08-16 | 1900-08-15 | 17:00 | 17 | 769 | 1332 | 506 | 1 | 9 | 696 | 1 | 9 | 101 | 1 | 13 | 52800 | 1 | 9 | 69200 | 1 | 9 | 12800 | 1 | 13 | 2290 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 32.2 | 89.96 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 984 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.56 | 1 | 0
1987-08-16 | 1900-08-15 | 18:00 | 18 | 539 | 1332 | 340 | 1 | 9 | 625 | 1 | 9 | 83 | 1 | 13 | 35400 | 1 | 9 | 59800 | 1 | 9 | 11200 | 1 | 13 | 1680 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 31.7 | 89.06 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 983 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.76 | 1 | 0
1987-08-16 | 1900-08-15 | 19:00 | 19 | 286 | 1332 | 144 | 1 | 13 | 418 | 1 | 9 | 52 | 1 | 13 | 14600 | 1 | 13 | 32900 | 1 | 9 | 7500 | 1 | 13 | 950 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 982 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.3 | 1 | 0
1987-08-16 | 1900-08-15 | 20:00 | 20 | 50 | 855 | 24 | 1 | 13 | 59 | 1 | 9 | 18 | 1 | 13 | 2300 | 1 | 13 | 1900 | 1 | 9 | 2200 | 1 | 13 | 310 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 981 | A | 7 | 170 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.123 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.04 | 1 | 0
1987-08-16 | 1900-08-15 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 982 | A | 7 | 160 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.16 | 1 | 0
1987-08-16 | 1900-08-15 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 983 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.48 | 1 | 0
1987-08-16 | 1900-08-15 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 983 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.88 | 1 | 0
1987-08-16 | 1900-08-15 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 5 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 983 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 1400 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.8 | 1 | 0
1987-08-17 | 1900-08-16 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 983 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.62 | 2 | 0
1987-08-17 | 1900-08-16 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 982 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.04 | 2 | 0
1987-08-17 | 1900-08-16 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 983 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.12 | 2 | 0
1987-08-17 | 1900-08-16 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 983 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 670 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.26 | 2 | 0
1987-08-17 | 1900-08-16 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 982 | A | 7 | 160 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.26 | 2 | 0
1987-08-17 | 1900-08-16 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 982 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.26 | 2 | 0
1987-08-17 | 1900-08-16 | 7:00 | 7 | 121 | 1322 | 27 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 27 | 1 | 13 | 3100 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 3100 | 1 | 13 | 930 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 983 | A | 7 | 270 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.26 | 2 | 0
1987-08-17 | 1900-08-16 | 8:00 | 8 | 376 | 1333 | 93 | 1 | 9 | 17 | 1 | 9 | 88 | 1 | 13 | 10500 | 1 | 9 | 900 | 1 | 9 | 10300 | 1 | 13 | 3300 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 984 | A | 7 | 270 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 670 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.62 | 2 | 0
1987-08-17 | 1900-08-16 | 9:00 | 9 | 623 | 1333 | 214 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 211 | 1 | 13 | 24000 | 1 | 9 | 600 | 1 | 9 | 23800 | 1 | 13 | 7850 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 984 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 760 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.1 | 2 | 0
1987-08-17 | 1900-08-16 | 10:00 | 10 | 841 | 1333 | 219 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 213 | 1 | 13 | 25500 | 1 | 9 | 700 | 1 | 9 | 25100 | 1 | 13 | 9470 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 985 | A | 7 | 270 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 670 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.1 | 2 | 0
1987-08-17 | 1900-08-16 | 11:00 | 11 | 1015 | 1333 | 642 | 1 | 13 | 386 | 1 | 13 | 347 | 1 | 13 | 69500 | 1 | 13 | 41700 | 1 | 13 | 37600 | 1 | 13 | 11290 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 986 | A | 7 | 310 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 910 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 75.56 | 2 | 0
1987-08-17 | 1900-08-16 | 12:00 | 12 | 1134 | 1333 | 831 | 1 | 9 | 660 | 1 | 9 | 267 | 1 | 13 | 86900 | 1 | 9 | 66500 | 1 | 9 | 30200 | 1 | 13 | 11150 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 986 | A | 7 | 330 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.62 | 2 | 0
1987-08-17 | 1900-08-16 | 13:00 | 13 | 1189 | 1333 | 860 | 1 | 9 | 714 | 1 | 9 | 221 | 1 | 13 | 91800 | 1 | 9 | 73000 | 1 | 9 | 26500 | 1 | 13 | 11320 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 986 | A | 7 | 300 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.6 | 2 | 0
1987-08-17 | 1900-08-16 | 14:00 | 14 | 1176 | 1333 | 857 | 1 | 13 | 712 | 1 | 13 | 226 | 1 | 13 | 91100 | 1 | 13 | 72600 | 1 | 13 | 26900 | 1 | 13 | 11040 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 31.1 | 87.98 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 986 | A | 7 | 310 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.88 | 2 | 0
1987-08-17 | 1900-08-16 | 15:00 | 15 | 1097 | 1333 | 742 | 1 | 9 | 557 | 1 | 9 | 281 | 1 | 13 | 79800 | 1 | 9 | 58200 | 1 | 9 | 31800 | 1 | 13 | 10960 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 30.6 | 87.08 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 986 | A | 7 | 320 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.18 | 2 | 0
1987-08-17 | 1900-08-16 | 16:00 | 16 | 957 | 1333 | 684 | 1 | 9 | 732 | 1 | 9 | 154 | 1 | 13 | 72700 | 1 | 9 | 74800 | 1 | 9 | 18900 | 1 | 13 | 4530 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 30.6 | 87.08 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 986 | A | 7 | 330 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.18 | 2 | 0
1987-08-17 | 1900-08-16 | 17:00 | 17 | 765 | 1333 | 528 | 1 | 9 | 688 | 1 | 9 | 129 | 1 | 13 | 55400 | 1 | 9 | 69000 | 1 | 9 | 15700 | 1 | 13 | 2980 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 987 | A | 7 | 340 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.7 | 2 | 0
1987-08-17 | 1900-08-16 | 18:00 | 18 | 534 | 1333 | 328 | 1 | 9 | 566 | 1 | 9 | 98 | 1 | 13 | 33800 | 1 | 9 | 53600 | 1 | 9 | 12300 | 1 | 13 | 1920 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 987 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.42 | 2 | 0
1987-08-17 | 1900-08-16 | 19:00 | 19 | 281 | 1333 | 133 | 1 | 13 | 332 | 1 | 9 | 61 | 1 | 13 | 13800 | 1 | 13 | 25600 | 1 | 9 | 8400 | 1 | 13 | 1100 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 987 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.16 | 2 | 0
1987-08-17 | 1900-08-16 | 20:00 | 20 | 46 | 833 | 22 | 1 | 13 | 27 | 1 | 9 | 19 | 1 | 13 | 2300 | 1 | 13 | 1100 | 1 | 9 | 2200 | 1 | 13 | 390 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 988 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.175 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.44 | 2 | 0
1987-08-17 | 1900-08-16 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 988 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.88 | 2 | 0
1987-08-17 | 1900-08-16 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 989 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.2 | 2 | 0
1987-08-17 | 1900-08-16 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 989 | A | 7 | 280 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.94 | 2 | 0
1987-08-17 | 1900-08-16 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 989 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.94 | 2 | 0
1987-08-18 | 1900-08-17 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 989 | A | 7 | 310 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.56 | 3 | 0
1987-08-18 | 1900-08-17 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 989 | A | 7 | 250 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.66 | 3 | 0
1987-08-18 | 1900-08-17 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 989 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.58 | 3 | 0
1987-08-18 | 1900-08-17 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 989 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.48 | 3 | 0
1987-08-18 | 1900-08-17 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 989 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.06 | 3 | 0
1987-08-18 | 1900-08-17 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 989 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.78 | 3 | 0
1987-08-18 | 1900-08-17 | 7:00 | 7 | 117 | 1300 | 48 | 1 | 13 | 201 | 1 | 9 | 28 | 1 | 13 | 4900 | 1 | 13 | 10000 | 1 | 9 | 4000 | 1 | 13 | 500 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 989 | A | 7 | 140 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.58 | 3 | 0
1987-08-18 | 1900-08-17 | 8:00 | 8 | 373 | 1333 | 213 | 1 | 9 | 570 | 1 | 9 | 53 | 1 | 13 | 22300 | 1 | 9 | 49800 | 1 | 9 | 8400 | 1 | 13 | 1020 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 990 | A | 7 | 160 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.78 | 3 | 0
1987-08-18 | 1900-08-17 | 9:00 | 9 | 620 | 1333 | 420 | 1 | 9 | 712 | 1 | 9 | 87 | 1 | 13 | 43400 | 1 | 9 | 68900 | 1 | 9 | 11300 | 1 | 13 | 1760 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 990 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.94 | 3 | 0
1987-08-18 | 1900-08-17 | 10:00 | 10 | 838 | 1333 | 563 | 1 | 9 | 708 | 1 | 9 | 116 | 1 | 13 | 58700 | 1 | 9 | 70600 | 1 | 9 | 14300 | 1 | 13 | 2720 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 1 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 990 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.58 | 3 | 0
1987-08-18 | 1900-08-17 | 11:00 | 11 | 1012 | 1333 | 715 | 1 | 9 | 735 | 1 | 9 | 155 | 1 | 13 | 76700 | 1 | 9 | 75400 | 1 | 9 | 19300 | 1 | 13 | 5050 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 1 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 990 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.86 | 3 | 0
1987-08-18 | 1900-08-17 | 12:00 | 12 | 1131 | 1333 | 802 | 1 | 9 | 715 | 1 | 9 | 193 | 1 | 13 | 85800 | 1 | 9 | 73300 | 1 | 9 | 23500 | 1 | 13 | 8220 | 1 | 18 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 990 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.04 | 3 | 0
1987-08-18 | 1900-08-17 | 13:00 | 13 | 1186 | 1333 | 880 | 1 | 9 | 757 | 1 | 9 | 204 | 1 | 13 | 94400 | 1 | 9 | 77600 | 1 | 9 | 25100 | 1 | 13 | 10370 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 2 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 989 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.62 | 3 | 0
1987-08-18 | 1900-08-17 | 14:00 | 14 | 1173 | 1333 | 851 | 1 | 9 | 842 | 1 | 9 | 107 | 1 | 13 | 87800 | 1 | 9 | 84500 | 1 | 9 | 13300 | 1 | 13 | 4400 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 989 | A | 7 | 270 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.4 | 3 | 0
1987-08-18 | 1900-08-17 | 15:00 | 15 | 1094 | 1333 | 778 | 1 | 13 | 702 | 1 | 13 | 199 | 1 | 13 | 82700 | 1 | 13 | 71700 | 1 | 13 | 23700 | 1 | 13 | 7630 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 30.6 | 87.08 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 988 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.58 | 3 | 0
1987-08-18 | 1900-08-17 | 16:00 | 16 | 953 | 1333 | 583 | 1 | 13 | 431 | 1 | 13 | 273 | 1 | 13 | 61600 | 1 | 13 | 44700 | 1 | 13 | 29500 | 1 | 13 | 7960 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 5 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 987 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.92 | 3 | 0
1987-08-18 | 1900-08-17 | 17:00 | 17 | 760 | 1333 | 494 | 1 | 9 | 600 | 1 | 9 | 149 | 1 | 13 | 51400 | 1 | 9 | 59700 | 1 | 9 | 17200 | 1 | 13 | 3350 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 2 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 988 | A | 7 | 290 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.8 | 3 | 0
1987-08-18 | 1900-08-17 | 18:00 | 18 | 529 | 1333 | 328 | 1 | 9 | 648 | 1 | 9 | 67 | 1 | 13 | 33900 | 1 | 9 | 61500 | 1 | 9 | 9500 | 1 | 13 | 1390 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 987 | A | 7 | 270 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.02 | 3 | 0
1987-08-18 | 1900-08-17 | 19:00 | 19 | 276 | 1333 | 143 | 1 | 13 | 450 | 1 | 9 | 48 | 1 | 13 | 14600 | 1 | 13 | 35000 | 1 | 9 | 7300 | 1 | 13 | 880 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 987 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.94 | 3 | 0
1987-08-18 | 1900-08-17 | 20:00 | 20 | 43 | 811 | 24 | 1 | 13 | 86 | 1 | 9 | 15 | 1 | 13 | 2100 | 1 | 13 | 3200 | 1 | 9 | 2000 | 1 | 13 | 260 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.52 | 3 | 0
1987-08-18 | 1900-08-17 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 987 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.36 | 3 | 0
1987-08-18 | 1900-08-17 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 987 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.58 | 3 | 0
1987-08-18 | 1900-08-17 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 4 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 988 | A | 7 | 330 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.58 | 3 | 0
1987-08-18 | 1900-08-17 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 988 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.58 | 3 | 0
1987-08-19 | 1900-08-18 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 988 | A | 7 | 360 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.154 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.2 | 4 | 0
1987-08-19 | 1900-08-18 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 4 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 988 | A | 7 | 330 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.154 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.54 | 4 | 0
1987-08-19 | 1900-08-18 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 5 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 988 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.154 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.34 | 4 | 0
1987-08-19 | 1900-08-18 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 5 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 988 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.154 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.54 | 4 | 0
1987-08-19 | 1900-08-18 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 988 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.154 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.44 | 4 | 0
1987-08-19 | 1900-08-18 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 989 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.154 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.36 | 4 | 0
1987-08-19 | 1900-08-18 | 7:00 | 7 | 113 | 1301 | 35 | 1 | 13 | 37 | 1 | 9 | 31 | 1 | 13 | 3800 | 1 | 13 | 2000 | 1 | 9 | 3600 | 1 | 13 | 640 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 989 | A | 7 | 320 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.259 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.54 | 4 | 0
1987-08-19 | 1900-08-18 | 8:00 | 8 | 369 | 1334 | 174 | 1 | 9 | 307 | 1 | 9 | 88 | 1 | 13 | 18100 | 1 | 9 | 26400 | 1 | 9 | 10800 | 1 | 13 | 1630 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 989 | A | 7 | 330 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.259 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.76 | 4 | 0
1987-08-19 | 1900-08-18 | 9:00 | 9 | 617 | 1334 | 372 | 1 | 9 | 507 | 1 | 9 | 137 | 1 | 13 | 39700 | 1 | 9 | 50200 | 1 | 9 | 16500 | 1 | 13 | 2760 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 990 | A | 7 | 350 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.259 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.52 | 4 | 0
1987-08-19 | 1900-08-18 | 10:00 | 10 | 835 | 1334 | 502 | 1 | 9 | 484 | 1 | 9 | 198 | 1 | 13 | 53800 | 1 | 9 | 49800 | 1 | 9 | 22500 | 1 | 13 | 4830 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 990 | A | 7 | 330 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.259 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.38 | 4 | 0
1987-08-19 | 1900-08-18 | 11:00 | 11 | 1010 | 1334 | 642 | 1 | 9 | 504 | 1 | 9 | 259 | 1 | 13 | 68800 | 1 | 9 | 52500 | 1 | 9 | 29000 | 1 | 13 | 8270 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 2 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 991 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.259 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.76 | 4 | 0
1987-08-19 | 1900-08-18 | 12:00 | 12 | 1128 | 1334 | 801 | 1 | 9 | 646 | 1 | 9 | 252 | 1 | 13 | 84100 | 1 | 9 | 65300 | 1 | 9 | 28700 | 1 | 13 | 10390 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 991 | A | 7 | 300 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.259 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.46 | 4 | 0
1987-08-19 | 1900-08-18 | 13:00 | 13 | 1183 | 1334 | 887 | 1 | 9 | 744 | 1 | 9 | 225 | 1 | 13 | 94500 | 1 | 9 | 76000 | 1 | 9 | 26900 | 1 | 13 | 11230 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.37 | A | 7 | 991 | A | 7 | 320 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.259 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.64 | 4 | 0
1987-08-19 | 1900-08-18 | 14:00 | 14 | 1170 | 1334 | 858 | 1 | 9 | 719 | 1 | 9 | 225 | 1 | 13 | 91200 | 1 | 9 | 73300 | 1 | 9 | 26700 | 1 | 13 | 10720 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.37 | A | 7 | 990 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.259 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.64 | 4 | 0
1987-08-19 | 1900-08-18 | 15:00 | 15 | 1090 | 1334 | 802 | 1 | 9 | 714 | 1 | 9 | 215 | 1 | 13 | 84700 | 1 | 9 | 72600 | 1 | 9 | 25200 | 1 | 13 | 8100 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 990 | A | 7 | 330 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.259 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.94 | 4 | 0
1987-08-19 | 1900-08-18 | 16:00 | 16 | 949 | 1334 | 668 | 1 | 9 | 661 | 1 | 9 | 194 | 1 | 13 | 69800 | 1 | 9 | 66800 | 1 | 9 | 22200 | 1 | 13 | 5470 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.35 | A | 7 | 990 | A | 7 | 340 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.259 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.32 | 4 | 0
1987-08-19 | 1900-08-18 | 17:00 | 17 | 756 | 1334 | 501 | 1 | 9 | 592 | 1 | 9 | 163 | 1 | 13 | 51800 | 1 | 9 | 58600 | 1 | 9 | 18500 | 1 | 13 | 3590 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 990 | A | 7 | 310 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.259 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.94 | 4 | 0
1987-08-19 | 1900-08-18 | 18:00 | 18 | 524 | 1334 | 290 | 1 | 9 | 417 | 1 | 9 | 124 | 1 | 13 | 30400 | 1 | 9 | 39900 | 1 | 9 | 14800 | 1 | 13 | 2410 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 990 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.259 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.16 | 4 | 0
1987-08-19 | 1900-08-18 | 19:00 | 19 | 270 | 1334 | 89 | 1 | 13 | 139 | 1 | 9 | 60 | 1 | 13 | 9500 | 1 | 13 | 10500 | 1 | 9 | 7300 | 1 | 13 | 1100 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 990 | A | 7 | 290 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.259 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.4 | 4 | 0
1987-08-19 | 1900-08-18 | 20:00 | 20 | 40 | 767 | 12 | 1 | 13 | 4 | 1 | 9 | 12 | 1 | 13 | 1300 | 1 | 13 | 200 | 1 | 9 | 1300 | 1 | 13 | 300 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 990 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.259 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.86 | 4 | 0
1987-08-19 | 1900-08-18 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 991 | A | 7 | 360 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.154 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.68 | 4 | 0
1987-08-19 | 1900-08-18 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 991 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.154 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.34 | 4 | 0
1987-08-19 | 1900-08-18 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 991 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.154 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.64 | 4 | 0
1987-08-19 | 1900-08-18 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 991 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.154 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.16 | 4 | 0
1987-08-20 | 1900-08-19 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 992 | A | 7 | 340 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.46 | 5 | 0
1987-08-20 | 1900-08-19 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 992 | A | 7 | 340 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.06 | 5 | 0
1987-08-20 | 1900-08-19 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 992 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.06 | 5 | 0
1987-08-20 | 1900-08-19 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 992 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.96 | 5 | 0
1987-08-20 | 1900-08-19 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 992 | A | 7 | 60 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.94 | 5 | 0
1987-08-20 | 1900-08-19 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 993 | A | 7 | 90 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.94 | 5 | 0
1987-08-20 | 1900-08-19 | 7:00 | 7 | 110 | 1279 | 17 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 17 | 1 | 13 | 2000 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2000 | 1 | 13 | 630 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 993 | A | 7 | 110 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.188 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.94 | 5 | 0
1987-08-20 | 1900-08-19 | 8:00 | 8 | 366 | 1334 | 113 | 1 | 9 | 97 | 1 | 9 | 87 | 1 | 13 | 12500 | 1 | 9 | 8600 | 1 | 9 | 10200 | 1 | 13 | 1920 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 994 | A | 7 | 110 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.188 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.92 | 5 | 0
1987-08-20 | 1900-08-19 | 9:00 | 9 | 614 | 1334 | 383 | 1 | 13 | 497 | 1 | 13 | 153 | 1 | 13 | 40300 | 1 | 13 | 49100 | 1 | 13 | 17700 | 1 | 13 | 3120 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 994 | A | 7 | 150 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.188 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.24 | 5 | 0
1987-08-20 | 1900-08-19 | 10:00 | 10 | 832 | 1334 | 579 | 1 | 9 | 696 | 1 | 9 | 144 | 1 | 13 | 61200 | 1 | 9 | 70300 | 1 | 9 | 17300 | 1 | 13 | 3550 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 994 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.188 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.42 | 5 | 0
1987-08-20 | 1900-08-19 | 11:00 | 11 | 1007 | 1334 | 738 | 1 | 9 | 756 | 1 | 9 | 165 | 1 | 13 | 78800 | 1 | 9 | 77400 | 1 | 9 | 20300 | 1 | 13 | 5280 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 994 | A | 7 | 180 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.188 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.58 | 5 | 0
1987-08-20 | 1900-08-19 | 12:00 | 12 | 1126 | 1334 | 848 | 1 | 9 | 791 | 1 | 9 | 178 | 1 | 13 | 88100 | 1 | 9 | 79300 | 1 | 9 | 21100 | 1 | 13 | 6680 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 994 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.188 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.46 | 5 | 0
1987-08-20 | 1900-08-19 | 13:00 | 13 | 1180 | 1334 | 892 | 1 | 9 | 797 | 1 | 9 | 184 | 1 | 13 | 93000 | 1 | 9 | 80000 | 1 | 9 | 22100 | 1 | 13 | 8300 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 994 | A | 7 | 150 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.188 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.42 | 5 | 0
1987-08-20 | 1900-08-19 | 14:00 | 14 | 1167 | 1334 | 887 | 1 | 9 | 801 | 1 | 9 | 183 | 1 | 13 | 92300 | 1 | 9 | 80400 | 1 | 9 | 21900 | 1 | 13 | 7860 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.37 | A | 7 | 993 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.188 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.72 | 5 | 0
1987-08-20 | 1900-08-19 | 15:00 | 15 | 1087 | 1334 | 772 | 1 | 9 | 649 | 1 | 9 | 240 | 1 | 13 | 80800 | 1 | 9 | 65600 | 1 | 9 | 27300 | 1 | 13 | 8840 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 30.6 | 87.08 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 993 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.188 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.98 | 5 | 0
1987-08-20 | 1900-08-19 | 16:00 | 16 | 945 | 1334 | 665 | 1 | 9 | 658 | 1 | 9 | 195 | 1 | 13 | 69400 | 1 | 9 | 66400 | 1 | 9 | 22300 | 1 | 13 | 5460 | 1 | 18 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 30.6 | 87.08 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.35 | A | 7 | 992 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.188 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.58 | 5 | 0
1987-08-20 | 1900-08-19 | 17:00 | 17 | 751 | 1334 | 479 | 1 | 9 | 574 | 1 | 9 | 153 | 1 | 13 | 49600 | 1 | 9 | 57000 | 1 | 9 | 17500 | 1 | 13 | 3390 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.37 | A | 7 | 992 | A | 7 | 260 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.188 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.6 | 5 | 0
1987-08-20 | 1900-08-19 | 18:00 | 18 | 519 | 1334 | 291 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 133 | 1 | 13 | 30300 | 1 | 9 | 38100 | 1 | 9 | 15400 | 1 | 13 | 2600 | 1 | 18 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 992 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.188 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.52 | 5 | 0
1987-08-20 | 1900-08-19 | 19:00 | 19 | 265 | 1334 | 99 | 1 | 13 | 80 | 1 | 13 | 83 | 1 | 13 | 10700 | 1 | 13 | 6200 | 1 | 13 | 9400 | 1 | 13 | 1790 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 4 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 992 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.188 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.8 | 5 | 0
1987-08-20 | 1900-08-19 | 20:00 | 20 | 37 | 745 | 16 | 1 | 13 | 5 | 1 | 13 | 15 | 1 | 13 | 1700 | 1 | 13 | 300 | 1 | 13 | 1700 | 1 | 13 | 370 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 4 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 991 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.188 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.12 | 5 | 0
1987-08-20 | 1900-08-19 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 992 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.72 | 5 | 0
1987-08-20 | 1900-08-19 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 993 | A | 7 | 130 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.14 | 5 | 0
1987-08-20 | 1900-08-19 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 992 | A | 7 | 180 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.88 | 5 | 0
1987-08-20 | 1900-08-19 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 993 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.88 | 5 | 0
1987-08-21 | 1900-08-20 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 993 | A | 7 | 170 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.08 | 6 | 0
1987-08-21 | 1900-08-20 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 992 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.58 | 6 | 0
1987-08-21 | 1900-08-20 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 991 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.82 | 6 | 0
1987-08-21 | 1900-08-20 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 991 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7010 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.18 | 6 | 0
1987-08-21 | 1900-08-20 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 991 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7010 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.1 | 6 | 0
1987-08-21 | 1900-08-20 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 991 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7010 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.1 | 6 | 0
1987-08-21 | 1900-08-20 | 7:00 | 7 | 107 | 1257 | 12 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 12 | 1 | 13 | 1400 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1400 | 1 | 13 | 470 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 991 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7010 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.48 | 6 | 0
1987-08-21 | 1900-08-20 | 8:00 | 8 | 363 | 1335 | 66 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 65 | 1 | 13 | 7600 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 7600 | 1 | 13 | 2580 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 994 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3960 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.66 | 6 | 0
1987-08-21 | 1900-08-20 | 9:00 | 9 | 610 | 1335 | 124 | 1 | 9 | 12 | 1 | 9 | 119 | 1 | 13 | 14600 | 1 | 9 | 800 | 1 | 9 | 14200 | 1 | 13 | 5160 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 993 | A | 7 | 350 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.78 | 6 | 0
1987-08-21 | 1900-08-20 | 10:00 | 10 | 829 | 1335 | 127 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 125 | 1 | 13 | 15300 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 15200 | 1 | 13 | 6100 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 994 | A | 7 | 350 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.78 | 6 | 0
1987-08-21 | 1900-08-20 | 11:00 | 11 | 1004 | 1335 | 236 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 233 | 1 | 13 | 28100 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 27800 | 1 | 13 | 11020 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 994 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.78 | 6 | 0
1987-08-21 | 1900-08-20 | 12:00 | 12 | 1123 | 1335 | 340 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 339 | 1 | 13 | 39900 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 39900 | 1 | 13 | 15130 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 993 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.34 | 6 | 0
1987-08-21 | 1900-08-20 | 13:00 | 13 | 1177 | 1335 | 225 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 223 | 1 | 13 | 27500 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 27300 | 1 | 13 | 11070 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 991 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.76 | 6 | 0
1987-08-21 | 1900-08-20 | 14:00 | 14 | 1164 | 1335 | 387 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 384 | 1 | 13 | 45300 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 45000 | 1 | 13 | 16660 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 990 | A | 7 | 230 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.6 | 6 | 0
1987-08-21 | 1900-08-20 | 15:00 | 15 | 1083 | 1335 | 697 | 1 | 13 | 436 | 1 | 13 | 341 | 1 | 13 | 73300 | 1 | 13 | 45400 | 1 | 13 | 36400 | 1 | 13 | 12950 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 990 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.84 | 6 | 0
1987-08-21 | 1900-08-20 | 16:00 | 16 | 941 | 1335 | 645 | 1 | 9 | 697 | 1 | 9 | 150 | 1 | 13 | 68600 | 1 | 9 | 71200 | 1 | 9 | 18300 | 1 | 13 | 4300 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 990 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.02 | 6 | 0
1987-08-21 | 1900-08-20 | 17:00 | 17 | 747 | 1335 | 481 | 1 | 9 | 626 | 1 | 9 | 127 | 1 | 13 | 50400 | 1 | 9 | 62600 | 1 | 9 | 15300 | 1 | 13 | 2880 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 990 | A | 7 | 210 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.72 | 6 | 0
1987-08-21 | 1900-08-20 | 18:00 | 18 | 514 | 1335 | 306 | 1 | 9 | 531 | 1 | 9 | 99 | 1 | 13 | 31400 | 1 | 9 | 49800 | 1 | 9 | 12200 | 1 | 13 | 1910 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 989 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.82 | 6 | 0
1987-08-21 | 1900-08-20 | 19:00 | 19 | 259 | 1335 | 111 | 1 | 13 | 256 | 1 | 9 | 61 | 1 | 13 | 11600 | 1 | 13 | 18900 | 1 | 9 | 7900 | 1 | 13 | 1100 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 989 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.66 | 6 | 0
1987-08-21 | 1900-08-20 | 20:00 | 20 | 34 | 701 | 19 | 1 | 13 | 15 | 1 | 9 | 17 | 1 | 13 | 1900 | 1 | 13 | 800 | 1 | 9 | 1900 | 1 | 13 | 410 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 988 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.176 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.88 | 6 | 0
1987-08-21 | 1900-08-20 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 988 | A | 7 | 150 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.88 | 6 | 0
1987-08-21 | 1900-08-20 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 988 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.32 | 6 | 0
1987-08-21 | 1900-08-20 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 987 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.74 | 6 | 0
1987-08-21 | 1900-08-20 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 987 | A | 7 | 230 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.88 | 6 | 0
1987-08-22 | 1900-08-21 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 987 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.152 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.86 | 7 | 0
1987-08-22 | 1900-08-21 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 987 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.152 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.86 | 7 | 0
1987-08-22 | 1900-08-21 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 987 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.152 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.18 | 7 | 0
1987-08-22 | 1900-08-21 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 987 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.152 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.18 | 7 | 0
1987-08-22 | 1900-08-21 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 987 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.152 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.68 | 7 | 0
1987-08-22 | 1900-08-21 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 987 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.152 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.68 | 7 | 0
1987-08-22 | 1900-08-21 | 7:00 | 7 | 103 | 1235 | 34 | 1 | 13 | 66 | 1 | 13 | 27 | 1 | 13 | 3500 | 1 | 13 | 2900 | 1 | 13 | 3200 | 1 | 13 | 480 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 987 | A | 7 | 250 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.68 | 7 | 0
1987-08-22 | 1900-08-21 | 8:00 | 8 | 359 | 1336 | 191 | 1 | 9 | 501 | 1 | 9 | 56 | 1 | 13 | 19900 | 1 | 9 | 43100 | 1 | 9 | 8300 | 1 | 13 | 1060 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 987 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.76 | 7 | 0
1987-08-22 | 1900-08-21 | 9:00 | 9 | 607 | 1336 | 360 | 1 | 9 | 594 | 1 | 9 | 88 | 1 | 13 | 38000 | 1 | 9 | 58200 | 1 | 9 | 11500 | 1 | 13 | 1850 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 987 | A | 7 | 260 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 75.92 | 7 | 0
1987-08-22 | 1900-08-21 | 10:00 | 10 | 826 | 1336 | 482 | 1 | 9 | 220 | 1 | 9 | 345 | 1 | 13 | 51900 | 1 | 9 | 22900 | 1 | 9 | 37600 | 1 | 13 | 9510 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 987 | A | 7 | 250 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 75.6 | 7 | 0
1987-08-22 | 1900-08-21 | 11:00 | 11 | 1001 | 1336 | 369 | 1 | 9 | 116 | 1 | 9 | 282 | 1 | 13 | 41000 | 1 | 9 | 12400 | 1 | 9 | 31700 | 1 | 13 | 9210 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 30.6 | 87.08 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 988 | A | 7 | 280 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 980 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 75.88 | 7 | 0
1987-08-22 | 1900-08-21 | 12:00 | 12 | 1120 | 1336 | 348 | 1 | 9 | 12 | 1 | 9 | 338 | 1 | 13 | 40900 | 1 | 9 | 1100 | 1 | 9 | 40000 | 1 | 13 | 15080 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 988 | A | 7 | 290 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 75.6 | 7 | 0
1987-08-22 | 1900-08-21 | 13:00 | 13 | 1174 | 1336 | 318 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 310 | 1 | 13 | 38000 | 1 | 9 | 900 | 1 | 9 | 37200 | 1 | 13 | 14360 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 988 | A | 7 | 320 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1190 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 75.02 | 7 | 0
1987-08-22 | 1900-08-21 | 14:00 | 14 | 1160 | 1336 | 314 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 309 | 1 | 13 | 37300 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 36900 | 1 | 13 | 14280 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 989 | A | 7 | 330 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 940 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 74.48 | 7 | 0
1987-08-22 | 1900-08-21 | 15:00 | 15 | 1079 | 1336 | 304 | 1 | 9 | 11 | 1 | 9 | 296 | 1 | 13 | 36000 | 1 | 9 | 1000 | 1 | 9 | 35200 | 1 | 13 | 13560 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 989 | A | 7 | 330 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 520 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.12 | 7 | 0
1987-08-22 | 1900-08-21 | 16:00 | 16 | 937 | 1336 | 308 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 305 | 1 | 13 | 35500 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 35200 | 1 | 13 | 12940 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 989 | A | 7 | 350 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 760 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.1 | 7 | 0
1987-08-22 | 1900-08-21 | 17:00 | 17 | 742 | 1336 | 217 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 213 | 1 | 13 | 24900 | 1 | 9 | 600 | 1 | 9 | 24600 | 1 | 13 | 8830 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 989 | A | 7 | 330 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 820 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.48 | 7 | 0
1987-08-22 | 1900-08-21 | 18:00 | 18 | 509 | 1336 | 176 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 176 | 1 | 13 | 19600 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 19600 | 1 | 13 | 6140 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 990 | A | 7 | 350 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 1040 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.7 | 7 | 0
1987-08-22 | 1900-08-21 | 19:00 | 19 | 254 | 1336 | 119 | 1 | 13 | 224 | 1 | 13 | 75 | 1 | 13 | 12300 | 1 | 13 | 16300 | 1 | 13 | 9200 | 1 | 13 | 1450 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 991 | A | 7 | 350 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.26 | 7 | 0
1987-08-22 | 1900-08-21 | 20:00 | 20 | 31 | 679 | 18 | 1 | 13 | 20 | 1 | 13 | 16 | 1 | 13 | 1900 | 1 | 13 | 800 | 1 | 13 | 1800 | 1 | 13 | 330 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 992 | A | 7 | 340 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.3 | 7 | 0
1987-08-22 | 1900-08-21 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 992 | A | 7 | 340 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.152 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.24 | 7 | 0
1987-08-22 | 1900-08-21 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 993 | A | 7 | 360 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.152 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.84 | 7 | 0
1987-08-22 | 1900-08-21 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 993 | A | 7 | 360 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.152 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.54 | 7 | 0
1987-08-22 | 1900-08-21 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 994 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.152 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.64 | 7 | 0
1987-08-23 | 1900-08-22 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 994 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.04 | 1 | 0
1987-08-23 | 1900-08-22 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 994 | A | 7 | 360 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.66 | 1 | 0
1987-08-23 | 1900-08-22 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 994 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.9 | 1 | 0
1987-08-23 | 1900-08-22 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 995 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.24 | 1 | 0
1987-08-23 | 1900-08-22 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 995 | A | 7 | 330 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.86 | 1 | 0
1987-08-23 | 1900-08-22 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 995 | A | 7 | 320 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.36 | 1 | 0
1987-08-23 | 1900-08-22 | 7:00 | 7 | 100 | 1214 | 39 | 1 | 13 | 93 | 1 | 13 | 30 | 1 | 13 | 4000 | 1 | 13 | 4000 | 1 | 13 | 3700 | 1 | 13 | 540 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 996 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.097 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.14 | 1 | 0
1987-08-23 | 1900-08-22 | 8:00 | 8 | 356 | 1336 | 153 | 1 | 9 | 284 | 1 | 9 | 77 | 1 | 13 | 16200 | 1 | 9 | 24100 | 1 | 9 | 9700 | 1 | 13 | 1410 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 2 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 996 | A | 7 | 320 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.097 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.96 | 1 | 0
1987-08-23 | 1900-08-22 | 9:00 | 9 | 604 | 1336 | 337 | 1 | 9 | 480 | 1 | 9 | 119 | 1 | 13 | 36400 | 1 | 9 | 47400 | 1 | 9 | 14900 | 1 | 13 | 2360 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 996 | A | 7 | 330 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.097 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.3 | 1 | 0
1987-08-23 | 1900-08-22 | 10:00 | 10 | 824 | 1336 | 567 | 1 | 9 | 754 | 1 | 9 | 101 | 1 | 13 | 60000 | 1 | 9 | 75500 | 1 | 9 | 13400 | 1 | 13 | 2440 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 996 | A | 7 | 320 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.097 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.96 | 1 | 0
1987-08-23 | 1900-08-22 | 11:00 | 11 | 998 | 1336 | 502 | 1 | 13 | 216 | 1 | 13 | 340 | 1 | 13 | 55000 | 1 | 13 | 22900 | 1 | 13 | 37900 | 1 | 13 | 11060 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 997 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 1400 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.097 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.84 | 1 | 0
1987-08-23 | 1900-08-22 | 12:00 | 12 | 1117 | 1336 | 863 | 1 | 13 | 747 | 1 | 13 | 235 | 1 | 13 | 90800 | 1 | 13 | 75800 | 1 | 13 | 27300 | 1 | 13 | 9390 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 997 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 1400 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.097 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.84 | 1 | 0
1987-08-23 | 1900-08-22 | 13:00 | 13 | 1171 | 1336 | 571 | 1 | 13 | 210 | 1 | 13 | 387 | 1 | 13 | 63100 | 1 | 13 | 22400 | 1 | 13 | 43400 | 1 | 13 | 16990 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 6 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 996 | A | 7 | 340 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 1340 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.097 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.12 | 1 | 0
1987-08-23 | 1900-08-22 | 14:00 | 14 | 1157 | 1336 | 721 | 1 | 13 | 549 | 1 | 13 | 243 | 1 | 13 | 76000 | 1 | 13 | 55700 | 1 | 13 | 27700 | 1 | 13 | 10930 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 4 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 996 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.097 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.92 | 1 | 0
1987-08-23 | 1900-08-22 | 15:00 | 15 | 1075 | 1336 | 815 | 1 | 13 | 732 | 1 | 13 | 223 | 1 | 13 | 85800 | 1 | 13 | 74200 | 1 | 13 | 25900 | 1 | 13 | 8020 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 996 | A | 7 | 320 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.097 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.98 | 1 | 0
1987-08-23 | 1900-08-22 | 16:00 | 16 | 932 | 1336 | 676 | 1 | 13 | 711 | 1 | 13 | 176 | 1 | 13 | 71000 | 1 | 13 | 72000 | 1 | 13 | 20600 | 1 | 13 | 4880 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 995 | A | 7 | 350 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.097 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.28 | 1 | 0
1987-08-23 | 1900-08-22 | 17:00 | 17 | 737 | 1336 | 489 | 1 | 13 | 595 | 1 | 13 | 158 | 1 | 13 | 50500 | 1 | 13 | 58800 | 1 | 13 | 18000 | 1 | 13 | 3420 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 995 | A | 7 | 350 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.097 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.8 | 1 | 0
1987-08-23 | 1900-08-22 | 18:00 | 18 | 503 | 1336 | 304 | 1 | 13 | 560 | 1 | 13 | 90 | 1 | 13 | 31300 | 1 | 13 | 52400 | 1 | 13 | 11500 | 1 | 13 | 1750 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 995 | A | 7 | 360 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.097 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.92 | 1 | 0
1987-08-23 | 1900-08-22 | 19:00 | 19 | 248 | 1336 | 118 | 1 | 13 | 371 | 1 | 9 | 47 | 1 | 13 | 11900 | 1 | 13 | 27500 | 1 | 9 | 6800 | 1 | 13 | 850 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 995 | A | 7 | 340 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.097 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.46 | 1 | 0
1987-08-23 | 1900-08-22 | 20:00 | 20 | 28 | 657 | 16 | 1 | 13 | 41 | 1 | 9 | 11 | 1 | 13 | 1400 | 1 | 13 | 1100 | 1 | 9 | 1400 | 1 | 13 | 180 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 995 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.097 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.82 | 1 | 0
1987-08-23 | 1900-08-22 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 996 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.74 | 1 | 0
1987-08-23 | 1900-08-22 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 996 | A | 7 | 20 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.96 | 1 | 0
1987-08-23 | 1900-08-22 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 3 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 997 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.18 | 1 | 0
1987-08-23 | 1900-08-22 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 998 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.32 | 1 | 0
1987-08-24 | 1900-08-23 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 997 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.04 | 2 | 0
1987-08-24 | 1900-08-23 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 997 | A | 7 | 20 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.56 | 2 | 0
1987-08-24 | 1900-08-23 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 997 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.76 | 2 | 0
1987-08-24 | 1900-08-23 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 998 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.68 | 2 | 0
1987-08-24 | 1900-08-23 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 998 | A | 7 | 20 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.28 | 2 | 0
1987-08-24 | 1900-08-23 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 998 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.8 | 2 | 0
1987-08-24 | 1900-08-23 | 7:00 | 7 | 97 | 1192 | 35 | 1 | 13 | 48 | 1 | 9 | 30 | 1 | 13 | 3700 | 1 | 13 | 2400 | 1 | 9 | 3500 | 1 | 13 | 620 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 2 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 999 | A | 7 | 60 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.16 | 2 | 0
1987-08-24 | 1900-08-23 | 8:00 | 8 | 352 | 1337 | 167 | 1 | 13 | 267 | 1 | 13 | 96 | 1 | 13 | 17700 | 1 | 13 | 22900 | 1 | 13 | 11600 | 1 | 13 | 1870 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 3 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 999 | A | 7 | 70 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.78 | 2 | 0
1987-08-24 | 1900-08-23 | 9:00 | 9 | 601 | 1337 | 366 | 1 | 9 | 474 | 1 | 9 | 152 | 1 | 13 | 38500 | 1 | 9 | 46600 | 1 | 9 | 17500 | 1 | 13 | 3080 | 1 | 18 | 4 | A | 7 | 2 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 999 | A | 7 | 70 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.54 | 2 | 0
1987-08-24 | 1900-08-23 | 10:00 | 10 | 821 | 1337 | 562 | 1 | 9 | 707 | 1 | 9 | 126 | 1 | 13 | 59800 | 1 | 9 | 71600 | 1 | 9 | 15700 | 1 | 13 | 3110 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 999 | A | 7 | 90 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.8 | 2 | 0
1987-08-24 | 1900-08-23 | 11:00 | 11 | 996 | 1337 | 668 | 1 | 9 | 562 | 1 | 9 | 248 | 1 | 13 | 71800 | 1 | 9 | 58500 | 1 | 9 | 28100 | 1 | 13 | 7670 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.35 | A | 7 | 999 | A | 7 | 50 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.98 | 2 | 0
1987-08-24 | 1900-08-23 | 12:00 | 12 | 1114 | 1337 | 818 | 1 | 9 | 709 | 1 | 9 | 224 | 1 | 13 | 86400 | 1 | 9 | 72100 | 1 | 9 | 26200 | 1 | 13 | 8900 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 998 | A | 7 | 80 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.16 | 2 | 0
1987-08-24 | 1900-08-23 | 13:00 | 13 | 1168 | 1337 | 868 | 1 | 13 | 683 | 1 | 13 | 269 | 1 | 13 | 91100 | 1 | 13 | 69000 | 1 | 13 | 30600 | 1 | 13 | 12420 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.32 | A | 7 | 998 | A | 7 | 70 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.34 | 2 | 0
1987-08-24 | 1900-08-23 | 14:00 | 14 | 1153 | 1337 | 847 | 1 | 13 | 662 | 1 | 13 | 273 | 1 | 13 | 88600 | 1 | 13 | 66700 | 1 | 13 | 30800 | 1 | 13 | 11990 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 3 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.32 | A | 7 | 997 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.94 | 2 | 0
1987-08-24 | 1900-08-23 | 15:00 | 15 | 1071 | 1337 | 619 | 1 | 13 | 333 | 1 | 13 | 350 | 1 | 13 | 67300 | 1 | 13 | 36100 | 1 | 13 | 38300 | 1 | 13 | 12440 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 5 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.31 | A | 7 | 996 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.42 | 2 | 0
1987-08-24 | 1900-08-23 | 16:00 | 16 | 928 | 1337 | 504 | 1 | 13 | 261 | 1 | 13 | 322 | 1 | 13 | 54200 | 1 | 13 | 28100 | 1 | 13 | 34600 | 1 | 13 | 9290 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 6 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.33 | A | 7 | 996 | A | 7 | 60 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.64 | 2 | 0
1987-08-24 | 1900-08-23 | 17:00 | 17 | 732 | 1337 | 312 | 1 | 9 | 185 | 1 | 9 | 210 | 1 | 13 | 34300 | 1 | 9 | 19200 | 1 | 9 | 23700 | 1 | 13 | 5420 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.33 | A | 7 | 995 | A | 7 | 60 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.24 | 2 | 0
1987-08-24 | 1900-08-23 | 18:00 | 18 | 498 | 1337 | 122 | 1 | 9 | 20 | 1 | 9 | 114 | 1 | 13 | 13900 | 1 | 9 | 1300 | 1 | 9 | 13400 | 1 | 13 | 4540 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 995 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 3960 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.36 | 2 | 0
1987-08-24 | 1900-08-23 | 19:00 | 19 | 242 | 1337 | 35 | 1 | 13 | 7 | 1 | 9 | 33 | 1 | 13 | 4000 | 1 | 13 | 100 | 1 | 9 | 4000 | 1 | 13 | 1300 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 995 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.98 | 2 | 0
1987-08-24 | 1900-08-23 | 20:00 | 20 | 25 | 613 | 9 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 9 | 1 | 13 | 1100 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1100 | 1 | 13 | 330 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 995 | A | 7 | 20 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.9 | 2 | 0
1987-08-24 | 1900-08-23 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 995 | A | 7 | 30 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.2 | 2 | 0
1987-08-24 | 1900-08-23 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 995 | A | 7 | 30 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.32 | 2 | 0
1987-08-24 | 1900-08-23 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 995 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.44 | 2 | 0
1987-08-24 | 1900-08-23 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 995 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.94 | 2 | 0
1987-08-25 | 1900-08-24 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 995 | A | 7 | 60 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.44 | 3 | 0
1987-08-25 | 1900-08-24 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 995 | A | 7 | 70 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.04 | 3 | 0
1987-08-25 | 1900-08-24 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 994 | A | 7 | 70 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.74 | 3 | 0
1987-08-25 | 1900-08-24 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 994 | A | 7 | 70 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.76 | 3 | 0
1987-08-25 | 1900-08-24 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 994 | A | 7 | 70 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.24 | 3 | 0
1987-08-25 | 1900-08-24 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 995 | A | 7 | 90 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.76 | 3 | 0
1987-08-25 | 1900-08-24 | 7:00 | 7 | 93 | 1170 | 29 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 29 | 1 | 13 | 3200 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 3200 | 1 | 13 | 940 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 995 | A | 7 | 90 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.169 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.26 | 3 | 0
1987-08-25 | 1900-08-24 | 8:00 | 8 | 349 | 1337 | 49 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 47 | 1 | 13 | 5700 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 5600 | 1 | 13 | 1940 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 996 | A | 7 | 290 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.169 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.88 | 3 | 0
1987-08-25 | 1900-08-24 | 9:00 | 9 | 598 | 1337 | 172 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 172 | 1 | 13 | 19600 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 19500 | 1 | 13 | 6710 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 995 | A | 7 | 40 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.169 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.66 | 3 | 0
1987-08-25 | 1900-08-24 | 10:00 | 10 | 818 | 1337 | 229 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 227 | 1 | 13 | 26500 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 26300 | 1 | 13 | 9760 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 996 | A | 7 | 40 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.169 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.66 | 3 | 0
1987-08-25 | 1900-08-24 | 11:00 | 11 | 993 | 1337 | 335 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 335 | 1 | 13 | 38700 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 38700 | 1 | 13 | 14220 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 996 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.169 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.96 | 3 | 0
1987-08-25 | 1900-08-24 | 12:00 | 12 | 1111 | 1337 | 219 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 218 | 1 | 13 | 26600 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 26500 | 1 | 13 | 10750 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 995 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.169 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.96 | 3 | 0
1987-08-25 | 1900-08-24 | 13:00 | 13 | 1165 | 1337 | 460 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 459 | 1 | 13 | 53100 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 53000 | 1 | 13 | 18590 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 994 | A | 7 | 90 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.169 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.64 | 3 | 0
1987-08-25 | 1900-08-24 | 14:00 | 14 | 1150 | 1337 | 437 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 436 | 1 | 13 | 50500 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 50400 | 1 | 13 | 17950 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 995 | A | 7 | 30 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1490 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.169 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.66 | 3 | 0
1987-08-25 | 1900-08-24 | 15:00 | 15 | 1067 | 1337 | 360 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 359 | 1 | 13 | 41800 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 41700 | 1 | 13 | 15440 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 995 | A | 7 | 70 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1490 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.169 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.96 | 3 | 0
1987-08-25 | 1900-08-24 | 16:00 | 16 | 923 | 1337 | 186 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 185 | 1 | 13 | 22200 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 22100 | 1 | 13 | 8850 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 994 | A | 7 | 90 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1490 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.169 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.46 | 3 | 0
1987-08-25 | 1900-08-24 | 17:00 | 17 | 727 | 1337 | 231 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 231 | 1 | 13 | 26300 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 26300 | 1 | 13 | 9200 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 994 | A | 7 | 90 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 1340 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.169 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.36 | 3 | 0
1987-08-25 | 1900-08-24 | 18:00 | 18 | 492 | 1337 | 145 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 145 | 1 | 13 | 16300 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 16300 | 1 | 13 | 5340 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 993 | A | 7 | 80 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1400 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.169 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.88 | 3 | 0
1987-08-25 | 1900-08-24 | 19:00 | 19 | 236 | 1337 | 59 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 59 | 1 | 13 | 6600 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 6600 | 1 | 13 | 2020 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 993 | A | 7 | 90 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1280 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.169 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.98 | 3 | 0
1987-08-25 | 1900-08-24 | 20:00 | 20 | 22 | 591 | 13 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 13 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 993 | A | 7 | 80 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.169 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.98 | 3 | 0
1987-08-25 | 1900-08-24 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 993 | A | 7 | 90 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 1340 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.7 | 3 | 0
1987-08-25 | 1900-08-24 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 993 | A | 7 | 110 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.7 | 3 | 0
1987-08-25 | 1900-08-24 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 992 | A | 7 | 110 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.7 | 3 | 0
1987-08-25 | 1900-08-24 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 992 | A | 7 | 140 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.18 | 3 | 0
1987-08-26 | 1900-08-25 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 991 | A | 7 | 90 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.78 | 4 | 0
1987-08-26 | 1900-08-25 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 990 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.78 | 4 | 0
1987-08-26 | 1900-08-25 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 990 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.78 | 4 | 0
1987-08-26 | 1900-08-25 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 990 | A | 7 | 50 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.08 | 4 | 0
1987-08-26 | 1900-08-25 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 990 | A | 7 | 50 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.08 | 4 | 0
1987-08-26 | 1900-08-25 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 990 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.58 | 4 | 0
1987-08-26 | 1900-08-25 | 7:00 | 7 | 90 | 1148 | 24 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 24 | 1 | 13 | 2700 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2700 | 1 | 13 | 820 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 990 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.58 | 4 | 0
1987-08-26 | 1900-08-25 | 8:00 | 8 | 345 | 1338 | 105 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 105 | 1 | 13 | 11600 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 11600 | 1 | 13 | 3550 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 990 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.36 | 4 | 0
1987-08-26 | 1900-08-25 | 9:00 | 9 | 595 | 1338 | 189 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 189 | 1 | 13 | 21300 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 21300 | 1 | 13 | 7110 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 989 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.48 | 4 | 0
1987-08-26 | 1900-08-25 | 10:00 | 10 | 815 | 1338 | 286 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 285 | 1 | 13 | 32400 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 32400 | 1 | 13 | 11320 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 989 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.82 | 4 | 0
1987-08-26 | 1900-08-25 | 11:00 | 11 | 990 | 1338 | 493 | 1 | 13 | 284 | 1 | 13 | 282 | 1 | 13 | 54000 | 1 | 13 | 30700 | 1 | 13 | 31200 | 1 | 13 | 8540 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 989 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.66 | 4 | 0
1987-08-26 | 1900-08-25 | 12:00 | 12 | 1108 | 1338 | 667 | 1 | 13 | 461 | 1 | 13 | 284 | 1 | 13 | 71900 | 1 | 13 | 48200 | 1 | 13 | 31900 | 1 | 13 | 11270 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 30 | 86 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 989 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.3 | 4 | 0
1987-08-26 | 1900-08-25 | 13:00 | 13 | 1161 | 1338 | 760 | 1 | 13 | 540 | 1 | 13 | 289 | 1 | 13 | 82300 | 1 | 13 | 56500 | 1 | 13 | 33100 | 1 | 13 | 13400 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 30.6 | 87.08 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 988 | A | 7 | 220 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 3960 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.18 | 4 | 0
1987-08-26 | 1900-08-25 | 14:00 | 14 | 1146 | 1338 | 815 | 1 | 13 | 613 | 1 | 13 | 287 | 1 | 13 | 84800 | 1 | 13 | 61600 | 1 | 13 | 31900 | 1 | 13 | 12210 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 32.2 | 89.96 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 988 | A | 7 | 230 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.86 | 4 | 0
1987-08-26 | 1900-08-25 | 15:00 | 15 | 1063 | 1338 | 622 | 1 | 13 | 496 | 1 | 13 | 226 | 1 | 13 | 68100 | 1 | 13 | 51900 | 1 | 13 | 26700 | 1 | 13 | 7950 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 32.8 | 91.04 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 987 | A | 7 | 210 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.14 | 4 | 0
1987-08-26 | 1900-08-25 | 16:00 | 16 | 919 | 1338 | 508 | 1 | 13 | 278 | 1 | 13 | 316 | 1 | 13 | 54600 | 1 | 13 | 29900 | 1 | 13 | 34000 | 1 | 13 | 8990 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 32.8 | 91.04 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 986 | A | 7 | 210 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 73.14 | 4 | 0
1987-08-26 | 1900-08-25 | 17:00 | 17 | 722 | 1338 | 513 | 1 | 9 | 753 | 1 | 9 | 102 | 1 | 13 | 52900 | 1 | 9 | 74100 | 1 | 9 | 12800 | 1 | 13 | 2160 | 1 | 18 | 4 | A | 7 | 0 | A | 7 | 32.8 | 91.04 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 985 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 72.44 | 4 | 0
1987-08-26 | 1900-08-25 | 18:00 | 18 | 487 | 1338 | 309 | 1 | 9 | 662 | 1 | 9 | 65 | 1 | 13 | 31800 | 1 | 9 | 61700 | 1 | 9 | 9300 | 1 | 13 | 1300 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 31.7 | 89.06 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 985 | A | 7 | 210 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 71.96 | 4 | 0
1987-08-26 | 1900-08-25 | 19:00 | 19 | 230 | 1338 | 111 | 1 | 13 | 256 | 1 | 9 | 65 | 1 | 13 | 11200 | 1 | 13 | 17700 | 1 | 9 | 8100 | 1 | 13 | 1200 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 2 | A | 7 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 984 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.72 | 4 | 0
1987-08-26 | 1900-08-25 | 20:00 | 20 | 20 | 546 | 17 | 1 | 13 | 7 | 1 | 13 | 16 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 985 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.24 | 4 | 0
1987-08-26 | 1900-08-25 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 987 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.28 | 4 | 0
1987-08-26 | 1900-08-25 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 986 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.48 | 4 | 0
1987-08-26 | 1900-08-25 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 987 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.38 | 4 | 0
1987-08-26 | 1900-08-25 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 987 | A | 7 | 280 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 5180 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.16 | 4 | 0
1987-08-27 | 1900-08-26 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 986 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.48 | 5 | 0
1987-08-27 | 1900-08-26 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 986 | A | 7 | 300 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.58 | 5 | 0
1987-08-27 | 1900-08-26 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 1 | A | 7 | 987 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.82 | 5 | 0
1987-08-27 | 1900-08-26 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 987 | A | 7 | 270 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1370 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.38 | 5 | 0
1987-08-27 | 1900-08-26 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 987 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1070 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.38 | 5 | 0
1987-08-27 | 1900-08-26 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 988 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.48 | 5 | 0
1987-08-27 | 1900-08-26 | 7:00 | 7 | 87 | 1127 | 26 | 1 | 13 | 10 | 1 | 9 | 25 | 1 | 13 | 2800 | 1 | 13 | 600 | 1 | 9 | 2800 | 1 | 13 | 610 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 988 | A | 7 | 230 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.38 | 5 | 0
1987-08-27 | 1900-08-26 | 8:00 | 8 | 342 | 1338 | 108 | 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 108 | 1 | 13 | 12000 | 1 | 13 | 200 | 1 | 9 | 12000 | 1 | 13 | 3590 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 988 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.48 | 5 | 0
1987-08-27 | 1900-08-26 | 9:00 | 9 | 591 | 1338 | 134 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 133 | 1 | 13 | 15500 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 15400 | 1 | 13 | 5540 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 989 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.46 | 5 | 0
1987-08-27 | 1900-08-26 | 10:00 | 10 | 811 | 1338 | 274 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 268 | 1 | 13 | 31200 | 1 | 9 | 900 | 1 | 9 | 30700 | 1 | 13 | 10860 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 988 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 370 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.46 | 5 | 0
1987-08-27 | 1900-08-26 | 11:00 | 11 | 987 | 1338 | 181 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 179 | 1 | 13 | 21900 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 21800 | 1 | 13 | 8830 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 989 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 370 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.46 | 5 | 0
1987-08-27 | 1900-08-26 | 12:00 | 12 | 1105 | 1338 | 209 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 209 | 1 | 13 | 25500 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 25500 | 1 | 13 | 10370 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 989 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 460 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.76 | 5 | 0
1987-08-27 | 1900-08-26 | 13:00 | 13 | 1158 | 1338 | 370 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 364 | 1 | 13 | 43500 | 1 | 9 | 600 | 1 | 9 | 42900 | 1 | 13 | 16030 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 989 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 460 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.46 | 5 | 0
1987-08-27 | 1900-08-26 | 14:00 | 14 | 1142 | 1338 | 224 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 218 | 1 | 13 | 27300 | 1 | 9 | 600 | 1 | 9 | 26800 | 1 | 13 | 10800 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 989 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 400 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.76 | 5 | 0
1987-08-27 | 1900-08-26 | 15:00 | 15 | 1059 | 1338 | 221 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 219 | 1 | 13 | 26700 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 26500 | 1 | 13 | 10670 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 988 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 270 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 70.56 | 5 | 0
1987-08-27 | 1900-08-26 | 16:00 | 16 | 914 | 1338 | 350 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 350 | 1 | 13 | 39700 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 39700 | 1 | 13 | 13850 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 988 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 550 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.76 | 5 | 0
1987-08-27 | 1900-08-26 | 17:00 | 17 | 717 | 1338 | 272 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 272 | 1 | 13 | 30400 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 30400 | 1 | 13 | 10030 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 988 | A | 7 | 250 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 850 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.16 | 5 | 0
1987-08-27 | 1900-08-26 | 18:00 | 18 | 481 | 1338 | 160 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 160 | 1 | 13 | 17800 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 17800 | 1 | 13 | 5590 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 988 | A | 7 | 290 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.16 | 5 | 0
1987-08-27 | 1900-08-26 | 19:00 | 19 | 224 | 1338 | 38 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 38 | 1 | 13 | 4400 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 4400 | 1 | 13 | 1430 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 988 | A | 7 | 310 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.88 | 5 | 0
1987-08-27 | 1900-08-26 | 20:00 | 20 | 18 | 524 | 7 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 988 | A | 7 | 300 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 610 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.5 | 5 | 0
1987-08-27 | 1900-08-26 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 988 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.22 | 5 | 0
1987-08-27 | 1900-08-26 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 989 | A | 7 | 300 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 520 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.42 | 5 | 0
1987-08-27 | 1900-08-26 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 988 | A | 7 | 290 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 670 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.42 | 5 | 0
1987-08-27 | 1900-08-26 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 988 | A | 7 | 280 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.34 | 5 | 0
1987-08-28 | 1900-08-27 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 1 | A | 7 | 988 | A | 7 | 250 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 460 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.148 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.84 | 6 | 0
1987-08-28 | 1900-08-27 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 988 | A | 7 | 320 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.148 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.34 | 6 | 0
1987-08-28 | 1900-08-27 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 988 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.148 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.34 | 6 | 0
1987-08-28 | 1900-08-27 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 988 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 150 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.148 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.44 | 6 | 0
1987-08-28 | 1900-08-27 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 988 | A | 7 | 300 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 150 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.148 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.44 | 6 | 0
1987-08-28 | 1900-08-27 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 1 | A | 7 | 988 | A | 7 | 290 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 610 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.148 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.86 | 6 | 0
1987-08-28 | 1900-08-27 | 7:00 | 7 | 84 | 1105 | 17 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 17 | 1 | 13 | 2000 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2000 | 1 | 13 | 620 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 989 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 270 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.44 | 6 | 0
1987-08-28 | 1900-08-27 | 8:00 | 8 | 338 | 1339 | 112 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 112 | 1 | 13 | 12300 | 1 | 13 | 100 | 1 | 9 | 12300 | 1 | 13 | 3640 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 989 | A | 7 | 280 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 270 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.44 | 6 | 0
1987-08-28 | 1900-08-27 | 9:00 | 9 | 588 | 1339 | 205 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 205 | 1 | 13 | 22900 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 22900 | 1 | 13 | 7400 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 990 | A | 7 | 270 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 550 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.54 | 6 | 0
1987-08-28 | 1900-08-27 | 10:00 | 10 | 808 | 1339 | 288 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 288 | 1 | 13 | 32700 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 32600 | 1 | 13 | 11320 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 990 | A | 7 | 290 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 610 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.52 | 6 | 0
1987-08-28 | 1900-08-27 | 11:00 | 11 | 983 | 1339 | 390 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 389 | 1 | 13 | 44400 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 44300 | 1 | 13 | 15460 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 990 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 550 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.72 | 6 | 0
1987-08-28 | 1900-08-27 | 12:00 | 12 | 1102 | 1339 | 387 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 387 | 1 | 13 | 44900 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 44900 | 1 | 13 | 16400 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 990 | A | 7 | 290 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 460 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.72 | 6 | 0
1987-08-28 | 1900-08-27 | 13:00 | 13 | 1154 | 1339 | 460 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 460 | 1 | 13 | 53000 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 53000 | 1 | 13 | 18530 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 990 | A | 7 | 300 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 460 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.72 | 6 | 0
1987-08-28 | 1900-08-27 | 14:00 | 14 | 1138 | 1339 | 419 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 418 | 1 | 13 | 48500 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 48400 | 1 | 13 | 17420 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 990 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 580 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.78 | 6 | 0
1987-08-28 | 1900-08-27 | 15:00 | 15 | 1055 | 1339 | 401 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 401 | 1 | 13 | 46000 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 46000 | 1 | 13 | 16420 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 990 | A | 7 | 280 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1340 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.66 | 6 | 0
1987-08-28 | 1900-08-27 | 16:00 | 16 | 909 | 1339 | 317 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 316 | 1 | 13 | 36300 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 36200 | 1 | 13 | 12980 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 990 | A | 7 | 320 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 700 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.78 | 6 | 0
1987-08-28 | 1900-08-27 | 17:00 | 17 | 711 | 1339 | 257 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 257 | 1 | 13 | 28900 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 28900 | 1 | 13 | 9660 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 990 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.78 | 6 | 0
1987-08-28 | 1900-08-27 | 18:00 | 18 | 475 | 1339 | 218 | 1 | 13 | 268 | 1 | 13 | 122 | 1 | 13 | 23300 | 1 | 13 | 25600 | 1 | 13 | 14200 | 1 | 13 | 2440 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 990 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.46 | 6 | 0
1987-08-28 | 1900-08-27 | 19:00 | 19 | 217 | 1339 | 112 | 1 | 13 | 391 | 1 | 9 | 47 | 1 | 13 | 11200 | 1 | 13 | 27100 | 1 | 9 | 6800 | 1 | 13 | 820 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 991 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.8 | 6 | 0
1987-08-28 | 1900-08-27 | 20:00 | 20 | 15 | 480 | 11 | 1 | 13 | 7 | 1 | 13 | 10 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 991 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 940 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.64 | 6 | 0
1987-08-28 | 1900-08-27 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 992 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.148 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.96 | 6 | 0
1987-08-28 | 1900-08-27 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 992 | A | 7 | 360 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.148 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.58 | 6 | 0
1987-08-28 | 1900-08-27 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 992 | A | 7 | 360 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.148 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.78 | 6 | 0
1987-08-28 | 1900-08-27 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 992 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.148 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.32 | 6 | 0
1987-08-29 | 1900-08-28 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 1 | A | 7 | 993 | A | 7 | 330 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.94 | 7 | 0
1987-08-29 | 1900-08-28 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 1 | A | 7 | 993 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.86 | 7 | 0
1987-08-29 | 1900-08-28 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 1 | A | 7 | 993 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.96 | 7 | 0
1987-08-29 | 1900-08-28 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 994 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.44 | 7 | 0
1987-08-29 | 1900-08-28 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 994 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.44 | 7 | 0
1987-08-29 | 1900-08-28 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 1 | A | 7 | 994 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.88 | 7 | 0
1987-08-29 | 1900-08-28 | 7:00 | 7 | 81 | 1083 | 33 | 1 | 13 | 85 | 1 | 9 | 24 | 1 | 13 | 3300 | 1 | 13 | 3400 | 1 | 9 | 3000 | 1 | 13 | 420 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 1 | A | 7 | 995 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.125 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.02 | 7 | 0
1987-08-29 | 1900-08-28 | 8:00 | 8 | 335 | 1340 | 169 | 1 | 13 | 442 | 1 | 9 | 58 | 1 | 13 | 17400 | 1 | 13 | 36900 | 1 | 9 | 8200 | 1 | 13 | 1080 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 1 | A | 7 | 996 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.125 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.02 | 7 | 0
1987-08-29 | 1900-08-28 | 9:00 | 9 | 585 | 1340 | 364 | 1 | 9 | 571 | 1 | 9 | 113 | 1 | 13 | 37600 | 1 | 9 | 54800 | 1 | 9 | 13600 | 1 | 13 | 2240 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 995 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.125 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.96 | 7 | 0
1987-08-29 | 1900-08-28 | 10:00 | 10 | 805 | 1340 | 567 | 1 | 9 | 758 | 1 | 9 | 110 | 1 | 13 | 59200 | 1 | 9 | 75400 | 1 | 9 | 13800 | 1 | 13 | 2510 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 996 | A | 7 | 100 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.125 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.42 | 7 | 0
1987-08-29 | 1900-08-28 | 11:00 | 11 | 980 | 1340 | 730 | 1 | 9 | 821 | 1 | 9 | 126 | 1 | 13 | 77100 | 1 | 9 | 82800 | 1 | 9 | 16400 | 1 | 13 | 3620 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 995 | A | 7 | 100 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.125 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.48 | 7 | 0
1987-08-29 | 1900-08-28 | 12:00 | 12 | 1098 | 1340 | 826 | 1 | 9 | 838 | 1 | 9 | 136 | 1 | 13 | 88000 | 1 | 9 | 84900 | 1 | 9 | 18200 | 1 | 13 | 4990 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 995 | A | 7 | 40 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.125 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.24 | 7 | 0
1987-08-29 | 1900-08-28 | 13:00 | 13 | 1151 | 1340 | 887 | 1 | 9 | 864 | 1 | 9 | 141 | 1 | 13 | 90700 | 1 | 9 | 86400 | 1 | 9 | 16300 | 1 | 13 | 4630 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 995 | A | 7 | 60 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.125 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.84 | 7 | 0
1987-08-29 | 1900-08-28 | 14:00 | 14 | 1135 | 1340 | 825 | 1 | 9 | 769 | 1 | 9 | 170 | 1 | 13 | 86100 | 1 | 9 | 77300 | 1 | 9 | 20500 | 1 | 13 | 6560 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 995 | A | 7 | 170 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.125 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.52 | 7 | 0
1987-08-29 | 1900-08-28 | 15:00 | 15 | 1050 | 1340 | 586 | 1 | 13 | 395 | 1 | 13 | 274 | 1 | 13 | 62700 | 1 | 13 | 41200 | 1 | 13 | 30300 | 1 | 13 | 9450 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 994 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.125 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.28 | 7 | 0
1987-08-29 | 1900-08-28 | 16:00 | 16 | 904 | 1340 | 518 | 1 | 13 | 452 | 1 | 13 | 211 | 1 | 13 | 55700 | 1 | 13 | 46800 | 1 | 13 | 24000 | 1 | 13 | 5590 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 994 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.125 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.98 | 7 | 0
1987-08-29 | 1900-08-28 | 17:00 | 17 | 706 | 1340 | 481 | 1 | 13 | 649 | 1 | 13 | 135 | 1 | 13 | 49800 | 1 | 13 | 64100 | 1 | 13 | 16000 | 1 | 13 | 2900 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 994 | A | 7 | 270 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.125 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.7 | 7 | 0
1987-08-29 | 1900-08-28 | 18:00 | 18 | 469 | 1340 | 276 | 1 | 9 | 508 | 1 | 9 | 95 | 1 | 13 | 28100 | 1 | 9 | 46400 | 1 | 9 | 11800 | 1 | 13 | 1780 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 994 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.125 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.12 | 7 | 0
1987-08-29 | 1900-08-28 | 19:00 | 19 | 211 | 1340 | 95 | 1 | 13 | 268 | 1 | 9 | 51 | 1 | 13 | 9700 | 1 | 13 | 17800 | 1 | 9 | 6900 | 1 | 13 | 920 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 993 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.125 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.54 | 7 | 0
1987-08-29 | 1900-08-28 | 20:00 | 20 | 13 | 458 | 10 | 1 | 13 | 13 | 1 | 9 | 8 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 993 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.125 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.92 | 7 | 0
1987-08-29 | 1900-08-28 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 993 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.94 | 7 | 0
1987-08-29 | 1900-08-28 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 993 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.62 | 7 | 0
1987-08-29 | 1900-08-28 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 993 | A | 7 | 130 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.66 | 7 | 0
1987-08-29 | 1900-08-28 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 993 | A | 7 | 140 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.06 | 7 | 0
1987-08-30 | 1900-08-29 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 993 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.68 | 1 | 0
1987-08-30 | 1900-08-29 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 994 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.98 | 1 | 0
1987-08-30 | 1900-08-29 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 994 | A | 7 | 160 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56 | 1 | 0
1987-08-30 | 1900-08-29 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 994 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.52 | 1 | 0
1987-08-30 | 1900-08-29 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 994 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.64 | 1 | 0
1987-08-30 | 1900-08-29 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 994 | A | 7 | 160 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.52 | 1 | 0
1987-08-30 | 1900-08-29 | 7:00 | 7 | 78 | 1061 | 33 | 1 | 13 | 102 | 1 | 13 | 23 | 1 | 13 | 3300 | 1 | 13 | 4500 | 1 | 13 | 2900 | 1 | 13 | 410 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 994 | A | 7 | 150 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.72 | 1 | 0
1987-08-30 | 1900-08-29 | 8:00 | 8 | 331 | 1340 | 153 | 1 | 13 | 307 | 1 | 9 | 76 | 1 | 13 | 16000 | 1 | 13 | 25300 | 1 | 9 | 9700 | 1 | 13 | 1390 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 994 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.96 | 1 | 0
1987-08-30 | 1900-08-29 | 9:00 | 9 | 582 | 1340 | 360 | 1 | 9 | 622 | 1 | 9 | 89 | 1 | 13 | 37900 | 1 | 9 | 60300 | 1 | 9 | 11700 | 1 | 13 | 1830 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 994 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.82 | 1 | 0
1987-08-30 | 1900-08-29 | 10:00 | 10 | 802 | 1340 | 531 | 1 | 13 | 642 | 1 | 13 | 145 | 1 | 13 | 55700 | 1 | 13 | 64500 | 1 | 13 | 17100 | 1 | 13 | 3420 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 994 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.96 | 1 | 0
1987-08-30 | 1900-08-29 | 11:00 | 11 | 977 | 1340 | 651 | 1 | 13 | 561 | 1 | 13 | 240 | 1 | 13 | 69900 | 1 | 13 | 58400 | 1 | 13 | 27200 | 1 | 13 | 7140 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 5 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 994 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.64 | 1 | 0
1987-08-30 | 1900-08-29 | 12:00 | 12 | 1095 | 1340 | 616 | 1 | 9 | 453 | 1 | 9 | 244 | 1 | 13 | 67200 | 1 | 9 | 47400 | 1 | 9 | 28300 | 1 | 13 | 9240 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 993 | A | 7 | 210 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.9 | 1 | 0
1987-08-30 | 1900-08-29 | 13:00 | 13 | 1147 | 1340 | 740 | 1 | 13 | 521 | 1 | 13 | 291 | 1 | 13 | 79800 | 1 | 13 | 54500 | 1 | 13 | 33000 | 1 | 13 | 12840 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 992 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.98 | 1 | 0
1987-08-30 | 1900-08-29 | 14:00 | 14 | 1131 | 1340 | 704 | 1 | 13 | 513 | 1 | 13 | 269 | 1 | 13 | 76400 | 1 | 13 | 53700 | 1 | 13 | 31000 | 1 | 13 | 11260 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 4 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 992 | A | 7 | 210 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.46 | 1 | 0
1987-08-30 | 1900-08-29 | 15:00 | 15 | 1046 | 1340 | 768 | 1 | 13 | 680 | 1 | 13 | 234 | 1 | 13 | 80200 | 1 | 13 | 68600 | 1 | 13 | 26500 | 1 | 13 | 7750 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 3 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 991 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.76 | 1 | 0
1987-08-30 | 1900-08-29 | 16:00 | 16 | 899 | 1340 | 631 | 1 | 13 | 651 | 1 | 13 | 191 | 1 | 13 | 65600 | 1 | 13 | 65400 | 1 | 13 | 21700 | 1 | 13 | 4940 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 3 | A | 7 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 991 | A | 7 | 190 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.76 | 1 | 0
1987-08-30 | 1900-08-29 | 17:00 | 17 | 701 | 1340 | 447 | 1 | 9 | 542 | 1 | 9 | 161 | 1 | 13 | 47500 | 1 | 9 | 54700 | 1 | 9 | 18900 | 1 | 13 | 3440 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 990 | A | 7 | 220 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.58 | 1 | 0
1987-08-30 | 1900-08-29 | 18:00 | 18 | 463 | 1340 | 252 | 1 | 13 | 347 | 1 | 13 | 130 | 1 | 13 | 26600 | 1 | 13 | 32900 | 1 | 13 | 15200 | 1 | 13 | 2630 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 990 | A | 7 | 210 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.18 | 1 | 0
1987-08-30 | 1900-08-29 | 19:00 | 19 | 205 | 1340 | 95 | 1 | 13 | 254 | 1 | 9 | 55 | 1 | 13 | 9600 | 1 | 13 | 16600 | 1 | 9 | 7100 | 1 | 13 | 1010 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 990 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.82 | 1 | 0
1987-08-30 | 1900-08-29 | 20:00 | 20 | 11 | 413 | 10 | 1 | 13 | 11 | 1 | 9 | 8 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 989 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.42 | 1 | 0
1987-08-30 | 1900-08-29 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 990 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.92 | 1 | 0
1987-08-30 | 1900-08-29 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 2 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 990 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.32 | 1 | 0
1987-08-30 | 1900-08-29 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 990 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.16 | 1 | 0
1987-08-30 | 1900-08-29 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 989 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.76 | 1 | 0
1987-08-31 | 1900-08-30 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 989 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.34 | 2 | 0
1987-08-31 | 1900-08-30 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 989 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.14 | 2 | 0
1987-08-31 | 1900-08-30 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 989 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.34 | 2 | 0
1987-08-31 | 1900-08-30 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 989 | A | 7 | 240 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.36 | 2 | 0
1987-08-31 | 1900-08-30 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 989 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.84 | 2 | 0
1987-08-31 | 1900-08-30 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 989 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.96 | 2 | 0
1987-08-31 | 1900-08-30 | 7:00 | 7 | 75 | 1039 | 10 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 13 | 1200 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1200 | 1 | 13 | 390 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 989 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.56 | 2 | 0
1987-08-31 | 1900-08-30 | 8:00 | 8 | 328 | 1341 | 86 | 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 86 | 1 | 13 | 9700 | 1 | 13 | 100 | 1 | 9 | 9700 | 1 | 13 | 3030 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 990 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1340 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.64 | 2 | 0
1987-08-31 | 1900-08-30 | 9:00 | 9 | 578 | 1341 | 150 | 1 | 9 | 11 | 1 | 9 | 146 | 1 | 13 | 17300 | 1 | 9 | 800 | 1 | 9 | 16900 | 1 | 13 | 5860 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 990 | A | 7 | 330 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.94 | 2 | 0
1987-08-31 | 1900-08-30 | 10:00 | 10 | 799 | 1341 | 455 | 1 | 13 | 348 | 1 | 13 | 247 | 1 | 13 | 49000 | 1 | 13 | 37000 | 1 | 13 | 26900 | 1 | 13 | 6120 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 990 | A | 7 | 340 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.96 | 2 | 0
1987-08-31 | 1900-08-30 | 11:00 | 11 | 974 | 1341 | 681 | 1 | 13 | 630 | 1 | 13 | 222 | 1 | 13 | 70900 | 1 | 13 | 63300 | 1 | 13 | 24800 | 1 | 13 | 6370 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 990 | A | 7 | 290 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.04 | 2 | 0
1987-08-31 | 1900-08-30 | 12:00 | 12 | 1091 | 1341 | 900 | 1 | 13 | 819 | 1 | 13 | 230 | 1 | 13 | 94600 | 1 | 13 | 83000 | 1 | 13 | 26900 | 1 | 13 | 8510 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 990 | A | 7 | 340 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.12 | 2 | 0
1987-08-31 | 1900-08-30 | 13:00 | 13 | 1144 | 1341 | 955 | 1 | 13 | 827 | 1 | 13 | 246 | 1 | 13 | 100400 | 1 | 13 | 83800 | 1 | 13 | 28800 | 1 | 13 | 10460 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 990 | A | 7 | 310 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.5 | 2 | 0
1987-08-31 | 1900-08-30 | 14:00 | 14 | 1127 | 1341 | 728 | 1 | 13 | 604 | 1 | 13 | 217 | 1 | 13 | 77000 | 1 | 13 | 61500 | 1 | 13 | 25200 | 1 | 13 | 8880 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 990 | A | 7 | 300 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.92 | 2 | 0
1987-08-31 | 1900-08-30 | 15:00 | 15 | 1042 | 1341 | 669 | 1 | 13 | 587 | 1 | 13 | 210 | 1 | 13 | 70300 | 1 | 13 | 59500 | 1 | 13 | 24000 | 1 | 13 | 6970 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 990 | A | 7 | 330 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.8 | 2 | 0
1987-08-31 | 1900-08-30 | 16:00 | 16 | 894 | 1341 | 665 | 1 | 9 | 831 | 1 | 9 | 106 | 1 | 13 | 70400 | 1 | 9 | 83700 | 1 | 9 | 14500 | 1 | 13 | 2770 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.35 | A | 7 | 990 | A | 7 | 330 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.32 | 2 | 0
1987-08-31 | 1900-08-30 | 17:00 | 17 | 695 | 1341 | 488 | 1 | 9 | 762 | 1 | 9 | 88 | 1 | 13 | 50800 | 1 | 9 | 75100 | 1 | 9 | 11800 | 1 | 13 | 1920 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.32 | A | 7 | 990 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.42 | 2 | 0
1987-08-31 | 1900-08-30 | 18:00 | 18 | 457 | 1341 | 285 | 1 | 9 | 633 | 1 | 9 | 65 | 1 | 13 | 29700 | 1 | 9 | 58500 | 1 | 9 | 9700 | 1 | 13 | 1280 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 990 | A | 7 | 330 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.54 | 2 | 0
1987-08-31 | 1900-08-30 | 19:00 | 19 | 198 | 1341 | 93 | 1 | 13 | 354 | 1 | 9 | 39 | 1 | 13 | 9300 | 1 | 13 | 23800 | 1 | 9 | 5800 | 1 | 13 | 690 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 990 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.68 | 2 | 0
1987-08-31 | 1900-08-30 | 20:00 | 20 | 9 | 391 | 8 | 1 | 13 | 15 | 1 | 9 | 6 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 990 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.36 | 2 | 0
1987-08-31 | 1900-08-30 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 991 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.72 | 2 | 0
1987-08-31 | 1900-08-30 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14.6 | 58.28 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 991 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.5 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.08 | 2 | 0
1987-08-31 | 1900-08-30 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14.7 | 58.46 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 992 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.8 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.76 | 2 | 0
1987-08-31 | 1900-08-30 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14.9 | 58.82 | A | 7 | 10.5 | 50.9 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 992 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.22 | 2 | 0
2001-09-01 | 1900-08-31 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | E | 9 | 2 | A | 7 | 15.1 | 59.18 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 987 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.5 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 57.28 | 7 | 0
2001-09-01 | 1900-08-31 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 15.3 | 59.54 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 987 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 58.24 | 7 | 0
2001-09-01 | 1900-08-31 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 15.4 | 59.72 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 987 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 58.42 | 7 | 0
2001-09-01 | 1900-08-31 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 988 | A | 7 | 20 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.28 | 7 | 0
2001-09-01 | 1900-08-31 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 15 | 59 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 988 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 58.2 | 7 | 0
2001-09-01 | 1900-08-31 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 1 | A | 7 | 988 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 57.82 | 7 | 0
2001-09-01 | 1900-08-31 | 7:00 | 7 | 70 | 1017 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 15 | 59 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 988 | A | 7 | 20 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 58.2 | 7 | 0
2001-09-01 | 1900-08-31 | 8:00 | 8 | 322 | 1342 | 178 | 2 | 8 | 256 | 2 | 15 | 116 | 2 | 8 | 18400 | 2 | 8 | 20900 | 2 | 15 | 13300 | 2 | 8 | 2400 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 990 | A | 7 | 20 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 396 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 58.78 | 7 | 0
2001-09-01 | 1900-08-31 | 9:00 | 9 | 572 | 1342 | 216 | 2 | 8 | 69 | 2 | 15 | 187 | 2 | 8 | 23700 | 2 | 8 | 6700 | 2 | 15 | 20900 | 2 | 8 | 5250 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 990 | A | 7 | 40 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 274 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.36 | 7 | 0
2001-09-01 | 1900-08-31 | 10:00 | 10 | 793 | 1342 | 320 | 2 | 8 | 73 | 2 | 15 | 277 | 2 | 8 | 35200 | 2 | 8 | 7400 | 2 | 15 | 30800 | 2 | 8 | 8750 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 990 | A | 7 | 90 | B | 8 | 1.5 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 396 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.72 | 7 | 0
2001-09-01 | 1900-08-31 | 11:00 | 11 | 968 | 1342 | 650 | 2 | 8 | 563 | 2 | 15 | 242 | 2 | 8 | 69700 | 2 | 8 | 58500 | 2 | 15 | 27300 | 2 | 8 | 7090 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 990 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 518 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.28 | 7 | 0
2001-09-01 | 1900-08-31 | 12:00 | 12 | 1086 | 1342 | 573 | 2 | 8 | 241 | 2 | 15 | 377 | 2 | 8 | 62100 | 2 | 8 | 26100 | 2 | 15 | 40900 | 2 | 8 | 13790 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 990 | A | 7 | 70 | B | 8 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 579 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.58 | 7 | 0
2001-09-01 | 1900-08-31 | 13:00 | 13 | 1137 | 1342 | 610 | 2 | 8 | 264 | 2 | 15 | 386 | 2 | 8 | 66500 | 2 | 8 | 28600 | 2 | 15 | 42200 | 2 | 8 | 15770 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 988 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 975 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.46 | 7 | 0
2001-09-01 | 1900-08-31 | 14:00 | 14 | 1119 | 1342 | 664 | 2 | 8 | 359 | 2 | 15 | 364 | 2 | 8 | 72600 | 2 | 8 | 39000 | 2 | 15 | 40000 | 2 | 8 | 14190 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 989 | A | 7 | 160 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1128 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.64 | 7 | 0
2001-09-01 | 1900-08-31 | 15:00 | 15 | 1034 | 1342 | 599 | 2 | 8 | 346 | 2 | 15 | 331 | 2 | 8 | 65100 | 2 | 8 | 37400 | 2 | 15 | 36200 | 2 | 8 | 10890 | 2 | 19 | 5 | E | 9 | 5 | E | 9 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 989 | A | 7 | 180 | B | 8 | 1.5 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.72 | 7 | 0
2001-09-01 | 1900-08-31 | 16:00 | 16 | 886 | 1342 | 566 | 2 | 8 | 498 | 2 | 15 | 236 | 2 | 8 | 60000 | 2 | 8 | 51400 | 2 | 15 | 26000 | 2 | 8 | 6150 | 2 | 19 | 4 | E | 9 | 4 | E | 9 | 25 | 77 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 989 | A | 7 | 210 | B | 8 | 1.5 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.9 | 7 | 0
2001-09-01 | 1900-08-31 | 17:00 | 17 | 686 | 1342 | 348 | 2 | 8 | 211 | 2 | 15 | 240 | 2 | 8 | 37800 | 2 | 8 | 21600 | 2 | 15 | 26700 | 2 | 8 | 6030 | 2 | 19 | 4 | E | 9 | 4 | E | 9 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 988 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.72 | 7 | 0
2001-09-01 | 1900-08-31 | 18:00 | 18 | 447 | 1342 | 265 | 2 | 8 | 451 | 2 | 15 | 115 | 2 | 8 | 27700 | 2 | 8 | 41200 | 2 | 15 | 13900 | 2 | 8 | 2190 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 988 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.24 | 7 | 0
2001-09-01 | 1900-08-31 | 19:00 | 19 | 188 | 1342 | 71 | 2 | 8 | 141 | 2 | 15 | 51 | 2 | 8 | 7400 | 2 | 8 | 8500 | 2 | 15 | 6200 | 2 | 8 | 960 | 2 | 19 | 5 | E | 9 | 5 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 987 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.16 | 7 | 0
2001-09-01 | 1900-08-31 | 20:00 | 20 | 7 | 324 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 19 | 4 | B | 8 | 4 | B | 8 | 20 | 68 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 988 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.9 | 7 | 0
2001-09-01 | 1900-08-31 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 989 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.92 | 7 | 0
2001-09-01 | 1900-08-31 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 989 | A | 7 | 360 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.42 | 7 | 0
2001-09-01 | 1900-08-31 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 989 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.72 | 7 | 0
2001-09-01 | 1900-08-31 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | E | 9 | 9 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 989 | A | 7 | 40 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7010 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.153 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.04 | 7 | 0
2001-09-02 | 1900-09-01 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 8 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 988 | A | 7 | 50 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7010 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.152 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.44 | 1 | 0
2001-09-02 | 1900-09-01 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 988 | A | 7 | 100 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.152 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.44 | 1 | 0
2001-09-02 | 1900-09-01 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 988 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.152 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.96 | 1 | 0
2001-09-02 | 1900-09-01 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 988 | A | 7 | 110 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.152 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.06 | 1 | 0
2001-09-02 | 1900-09-01 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 988 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.152 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.28 | 1 | 0
2001-09-02 | 1900-09-01 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 988 | A | 7 | 100 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.152 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.28 | 1 | 0
2001-09-02 | 1900-09-01 | 7:00 | 7 | 67 | 996 | 11 | 2 | 8 | 106 | 2 | 15 | 6 | 2 | 8 | 1500 | 2 | 8 | 6200 | 2 | 15 | 1100 | 2 | 8 | 150 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 988 | A | 7 | 100 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.152 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.38 | 1 | 0
2001-09-02 | 1900-09-01 | 8:00 | 8 | 318 | 1342 | 179 | 2 | 8 | 311 | 2 | 15 | 105 | 2 | 8 | 18600 | 2 | 8 | 25300 | 2 | 15 | 12600 | 2 | 8 | 2120 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 989 | A | 7 | 130 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.152 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.56 | 1 | 0
2001-09-02 | 1900-09-01 | 9:00 | 9 | 569 | 1342 | 356 | 2 | 8 | 512 | 2 | 15 | 139 | 2 | 8 | 37600 | 2 | 8 | 49800 | 2 | 15 | 16400 | 2 | 8 | 2760 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 989 | A | 7 | 110 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.152 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.22 | 1 | 0
2001-09-02 | 1900-09-01 | 10:00 | 10 | 790 | 1342 | 530 | 2 | 8 | 654 | 2 | 15 | 144 | 2 | 8 | 55600 | 2 | 8 | 65500 | 2 | 15 | 17000 | 2 | 8 | 3350 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 990 | A | 7 | 140 | B | 8 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.152 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.36 | 1 | 0
2001-09-02 | 1900-09-01 | 11:00 | 11 | 965 | 1342 | 631 | 2 | 8 | 600 | 2 | 15 | 199 | 2 | 8 | 66200 | 2 | 8 | 60600 | 2 | 15 | 22600 | 2 | 8 | 5700 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 990 | A | 7 | 170 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1463 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.152 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.94 | 1 | 0
2001-09-02 | 1900-09-01 | 12:00 | 12 | 1082 | 1342 | 702 | 2 | 8 | 524 | 2 | 15 | 279 | 2 | 8 | 75500 | 2 | 8 | 54700 | 2 | 15 | 31300 | 2 | 8 | 10280 | 2 | 19 | 4 | E | 9 | 4 | E | 9 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 989 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.152 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.72 | 1 | 0
2001-09-02 | 1900-09-01 | 13:00 | 13 | 1133 | 1342 | 701 | 2 | 8 | 438 | 2 | 15 | 330 | 2 | 8 | 74600 | 2 | 8 | 45700 | 2 | 15 | 35900 | 2 | 8 | 14020 | 2 | 19 | 4 | E | 9 | 4 | E | 9 | 25 | 77 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 988 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.152 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.9 | 1 | 0
2001-09-02 | 1900-09-01 | 14:00 | 14 | 1115 | 1342 | 747 | 2 | 8 | 569 | 2 | 15 | 273 | 2 | 8 | 80900 | 2 | 8 | 59500 | 2 | 15 | 31300 | 2 | 8 | 10920 | 2 | 19 | 4 | E | 9 | 4 | E | 9 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 989 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.152 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.78 | 1 | 0
2001-09-02 | 1900-09-01 | 15:00 | 15 | 1029 | 1342 | 749 | 2 | 8 | 722 | 2 | 15 | 195 | 2 | 8 | 79400 | 2 | 8 | 73400 | 2 | 15 | 22900 | 2 | 8 | 6340 | 2 | 19 | 4 | E | 9 | 4 | E | 9 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 988 | A | 7 | 110 | B | 8 | 1.5 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.152 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.88 | 1 | 0
2001-09-02 | 1900-09-01 | 16:00 | 16 | 881 | 1342 | 617 | 2 | 8 | 718 | 2 | 15 | 145 | 2 | 8 | 65600 | 2 | 8 | 72900 | 2 | 15 | 17600 | 2 | 8 | 3780 | 2 | 19 | 5 | E | 9 | 5 | E | 9 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 988 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.152 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.48 | 1 | 0
2001-09-02 | 1900-09-01 | 17:00 | 17 | 680 | 1342 | 456 | 2 | 8 | 681 | 2 | 15 | 111 | 2 | 8 | 48100 | 2 | 8 | 67400 | 2 | 15 | 13900 | 2 | 8 | 2400 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 987 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.152 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.78 | 1 | 0
2001-09-02 | 1900-09-01 | 18:00 | 18 | 441 | 1342 | 245 | 2 | 8 | 479 | 2 | 15 | 87 | 2 | 8 | 25200 | 2 | 8 | 43100 | 2 | 15 | 11000 | 2 | 8 | 1620 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 25 | 77 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 987 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.152 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.5 | 1 | 0
2001-09-02 | 1900-09-01 | 19:00 | 19 | 181 | 1342 | 77 | 2 | 8 | 275 | 2 | 15 | 40 | 2 | 8 | 8100 | 2 | 8 | 16900 | 2 | 15 | 5800 | 2 | 8 | 710 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 3 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 985 | A | 7 | 150 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.152 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.14 | 1 | 0
2001-09-02 | 1900-09-01 | 20:00 | 20 | 5 | 280 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 987 | A | 7 | 110 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.152 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.64 | 1 | 0
2001-09-02 | 1900-09-01 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 987 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.152 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.88 | 1 | 0
2001-09-02 | 1900-09-01 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 987 | A | 7 | 110 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.152 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.92 | 1 | 0
2001-09-02 | 1900-09-01 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 987 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.152 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.92 | 1 | 0
2001-09-02 | 1900-09-01 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | E | 9 | 0 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 987 | A | 7 | 110 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.152 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.02 | 1 | 0
2001-09-03 | 1900-09-02 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 986 | A | 7 | 100 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.02 | 2 | 0
2001-09-03 | 1900-09-02 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | E | 9 | 4 | E | 9 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 986 | A | 7 | 80 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.02 | 2 | 0
2001-09-03 | 1900-09-02 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | E | 9 | 4 | E | 9 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 986 | A | 7 | 80 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 14400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.72 | 2 | 0
2001-09-03 | 1900-09-02 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 986 | A | 7 | 90 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 1311 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.72 | 2 | 0
2001-09-03 | 1900-09-02 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | E | 9 | 4 | E | 9 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 986 | A | 7 | 90 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.72 | 2 | 0
2001-09-03 | 1900-09-02 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | E | 9 | 4 | E | 9 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 986 | A | 7 | 60 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.04 | 2 | 0
2001-09-03 | 1900-09-02 | 7:00 | 7 | 65 | 974 | 10 | 2 | 8 | 89 | 2 | 15 | 6 | 2 | 8 | 1400 | 2 | 8 | 4500 | 2 | 15 | 1000 | 2 | 8 | 120 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 986 | A | 7 | 80 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.72 | 2 | 0
2001-09-03 | 1900-09-02 | 8:00 | 8 | 314 | 1343 | 171 | 2 | 8 | 271 | 2 | 15 | 108 | 2 | 8 | 17800 | 2 | 8 | 21900 | 2 | 15 | 12700 | 2 | 8 | 2200 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 986 | A | 7 | 110 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.22 | 2 | 0
2001-09-03 | 1900-09-02 | 9:00 | 9 | 566 | 1343 | 343 | 2 | 8 | 481 | 2 | 15 | 140 | 2 | 8 | 36100 | 2 | 8 | 46700 | 2 | 15 | 16400 | 2 | 8 | 2780 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 987 | A | 7 | 60 | B | 8 | 1.5 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.48 | 2 | 0
2001-09-03 | 1900-09-02 | 10:00 | 10 | 786 | 1343 | 523 | 2 | 8 | 636 | 2 | 15 | 150 | 2 | 8 | 54800 | 2 | 8 | 63600 | 2 | 15 | 17500 | 2 | 8 | 3450 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.82 | 2 | 0
2001-09-03 | 1900-09-02 | 11:00 | 11 | 961 | 1343 | 669 | 2 | 8 | 709 | 2 | 15 | 160 | 2 | 8 | 71200 | 2 | 8 | 72300 | 2 | 15 | 19300 | 2 | 8 | 4670 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 987 | A | 7 | 360 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.48 | 2 | 0
2001-09-03 | 1900-09-02 | 12:00 | 12 | 1078 | 1343 | 739 | 2 | 8 | 627 | 2 | 15 | 235 | 2 | 8 | 77700 | 2 | 8 | 63400 | 2 | 15 | 26600 | 2 | 8 | 8350 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 987 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.86 | 2 | 0
2001-09-03 | 1900-09-02 | 13:00 | 13 | 1129 | 1343 | 773 | 2 | 8 | 613 | 2 | 15 | 257 | 2 | 8 | 81200 | 2 | 8 | 61900 | 2 | 15 | 29000 | 2 | 8 | 10380 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 985 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.94 | 2 | 0
2001-09-03 | 1900-09-02 | 14:00 | 14 | 1111 | 1343 | 789 | 2 | 8 | 671 | 2 | 15 | 232 | 2 | 8 | 83100 | 2 | 8 | 68100 | 2 | 15 | 26700 | 2 | 8 | 8990 | 2 | 19 | 4 | E | 9 | 4 | E | 9 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 986 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.04 | 2 | 0
2001-09-03 | 1900-09-02 | 15:00 | 15 | 1024 | 1343 | 703 | 2 | 8 | 680 | 2 | 15 | 183 | 2 | 8 | 74700 | 2 | 8 | 69300 | 2 | 15 | 21700 | 2 | 8 | 5920 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 985 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.92 | 2 | 0
2001-09-03 | 1900-09-02 | 16:00 | 16 | 875 | 1343 | 605 | 2 | 8 | 629 | 2 | 15 | 194 | 2 | 8 | 62900 | 2 | 8 | 62900 | 2 | 15 | 21800 | 2 | 8 | 4820 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 985 | A | 7 | 280 | B | 8 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.32 | 2 | 0
2001-09-03 | 1900-09-02 | 17:00 | 17 | 674 | 1343 | 320 | 2 | 8 | 176 | 2 | 15 | 232 | 2 | 8 | 34800 | 2 | 8 | 18000 | 2 | 15 | 25700 | 2 | 8 | 5790 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 985 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.64 | 2 | 0
2001-09-03 | 1900-09-02 | 18:00 | 18 | 435 | 1343 | 194 | 2 | 8 | 148 | 2 | 15 | 146 | 2 | 8 | 20900 | 2 | 8 | 13800 | 2 | 15 | 16500 | 2 | 8 | 3300 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 985 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.24 | 2 | 0
2001-09-03 | 1900-09-02 | 19:00 | 19 | 175 | 1343 | 61 | 2 | 8 | 168 | 2 | 15 | 39 | 2 | 8 | 6400 | 2 | 8 | 10100 | 2 | 15 | 5100 | 2 | 8 | 700 | 2 | 19 | 2 | E | 9 | 2 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 983 | A | 7 | 270 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.28 | 2 | 0
2001-09-03 | 1900-09-02 | 20:00 | 20 | 4 | 257 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 985 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.32 | 2 | 0
2001-09-03 | 1900-09-02 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 985 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.32 | 2 | 0
2001-09-03 | 1900-09-02 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | E | 9 | 1 | E | 9 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 985 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.64 | 2 | 0
2001-09-03 | 1900-09-02 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | E | 9 | 2 | E | 9 | 20 | 68 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 985 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 67.1 | 2 | 0
2001-09-03 | 1900-09-02 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 985 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 5182 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.151 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 67.1 | 2 | 0
2001-09-04 | 1900-09-03 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 985 | A | 7 | 280 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 5182 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 67.58 | 3 | 0
2001-09-04 | 1900-09-03 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | E | 9 | 4 | E | 9 | 20 | 68 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 985 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 67.1 | 3 | 0
2001-09-04 | 1900-09-03 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | E | 9 | 3 | E | 9 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 1 | A | 7 | 985 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.82 | 3 | 0
2001-09-04 | 1900-09-03 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 1 | A | 7 | 986 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 1829 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.92 | 3 | 0
2001-09-04 | 1900-09-03 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | E | 9 | 4 | E | 9 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 986 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.22 | 3 | 0
2001-09-04 | 1900-09-03 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 1 | A | 7 | 986 | A | 7 | 250 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 1676 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.92 | 3 | 0
2001-09-04 | 1900-09-03 | 7:00 | 7 | 62 | 952 | 9 | 2 | 8 | 92 | 2 | 15 | 5 | 2 | 8 | 1300 | 2 | 8 | 5300 | 2 | 15 | 900 | 2 | 8 | 130 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 1981 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.18 | 3 | 0
2001-09-04 | 1900-09-03 | 8:00 | 8 | 311 | 1344 | 172 | 2 | 8 | 292 | 2 | 15 | 105 | 2 | 8 | 17900 | 2 | 8 | 23500 | 2 | 15 | 12500 | 2 | 8 | 2130 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.91 | A | 7 | 988 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.96 | 3 | 0
2001-09-04 | 1900-09-03 | 9:00 | 9 | 562 | 1344 | 343 | 2 | 8 | 500 | 2 | 15 | 134 | 2 | 8 | 36300 | 2 | 8 | 48500 | 2 | 15 | 16000 | 2 | 8 | 2640 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 989 | A | 7 | 330 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.62 | 3 | 0
2001-09-04 | 1900-09-03 | 10:00 | 10 | 783 | 1344 | 510 | 2 | 8 | 581 | 2 | 15 | 171 | 2 | 8 | 52900 | 2 | 8 | 57600 | 2 | 15 | 19200 | 2 | 8 | 3830 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 989 | A | 7 | 360 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.08 | 3 | 0
2001-09-04 | 1900-09-03 | 11:00 | 11 | 958 | 1344 | 657 | 2 | 8 | 703 | 2 | 15 | 154 | 2 | 8 | 70100 | 2 | 8 | 71800 | 2 | 15 | 18800 | 2 | 8 | 4480 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 989 | A | 7 | 10 | B | 8 | 2.1 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.04 | 3 | 0
2001-09-04 | 1900-09-03 | 12:00 | 12 | 1075 | 1344 | 782 | 2 | 8 | 693 | 2 | 15 | 227 | 2 | 8 | 82300 | 2 | 8 | 70200 | 2 | 15 | 26100 | 2 | 8 | 8020 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 989 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.82 | 3 | 0
2001-09-04 | 1900-09-03 | 13:00 | 13 | 1125 | 1344 | 670 | 2 | 8 | 342 | 2 | 15 | 383 | 2 | 8 | 73000 | 2 | 8 | 37100 | 2 | 15 | 41800 | 2 | 8 | 15160 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 988 | A | 7 | 360 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 14400 | A | 7 | 2134 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.04 | 3 | 0
2001-09-04 | 1900-09-03 | 14:00 | 14 | 1106 | 1344 | 362 | 2 | 8 | 84 | 2 | 15 | 292 | 2 | 8 | 40400 | 2 | 8 | 9000 | 2 | 15 | 33000 | 2 | 8 | 11060 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 989 | A | 7 | 20 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.82 | 3 | 0
2001-09-04 | 1900-09-03 | 15:00 | 15 | 1019 | 1344 | 708 | 2 | 8 | 567 | 2 | 15 | 277 | 2 | 8 | 75500 | 2 | 8 | 59000 | 2 | 15 | 30600 | 2 | 8 | 8930 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 989 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.32 | 3 | 0
2001-09-04 | 1900-09-03 | 16:00 | 16 | 870 | 1344 | 605 | 2 | 8 | 724 | 2 | 15 | 135 | 2 | 8 | 64500 | 2 | 8 | 73600 | 2 | 15 | 16700 | 2 | 8 | 3490 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 989 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.72 | 3 | 0
2001-09-04 | 1900-09-03 | 17:00 | 17 | 668 | 1344 | 439 | 2 | 8 | 663 | 2 | 15 | 109 | 2 | 8 | 46300 | 2 | 8 | 65500 | 2 | 15 | 13600 | 2 | 8 | 2330 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 989 | A | 7 | 20 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.02 | 3 | 0
2001-09-04 | 1900-09-03 | 18:00 | 18 | 428 | 1344 | 238 | 2 | 8 | 483 | 2 | 15 | 84 | 2 | 8 | 24500 | 2 | 8 | 43100 | 2 | 15 | 10700 | 2 | 8 | 1560 | 2 | 19 | 3 | B | 8 | 3 | B | 8 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 989 | A | 7 | 30 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.74 | 3 | 0
2001-09-04 | 1900-09-03 | 19:00 | 19 | 168 | 1344 | 70 | 2 | 8 | 275 | 2 | 15 | 36 | 2 | 8 | 7100 | 2 | 8 | 17000 | 2 | 15 | 5000 | 2 | 8 | 630 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 988 | A | 7 | 30 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.48 | 3 | 0
2001-09-04 | 1900-09-03 | 20:00 | 20 | 3 | 213 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 990 | A | 7 | 30 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.72 | 3 | 0
2001-09-04 | 1900-09-03 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 990 | A | 7 | 30 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.16 | 3 | 0
2001-09-04 | 1900-09-03 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 991 | A | 7 | 30 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.18 | 3 | 0
2001-09-04 | 1900-09-03 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 20 | 68 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 991 | A | 7 | 40 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.9 | 3 | 0
2001-09-04 | 1900-09-03 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 991 | A | 7 | 40 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.12 | 3 | 0
2001-09-05 | 1900-09-04 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 991 | A | 7 | 30 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 14400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.34 | 4 | 0
2001-09-05 | 1900-09-04 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 991 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.84 | 4 | 0
2001-09-05 | 1900-09-04 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 991 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.84 | 4 | 0
2001-09-05 | 1900-09-04 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 992 | A | 7 | 70 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.34 | 4 | 0
2001-09-05 | 1900-09-04 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 992 | A | 7 | 60 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.36 | 4 | 0
2001-09-05 | 1900-09-04 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 992 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.36 | 4 | 0
2001-09-05 | 1900-09-04 | 7:00 | 7 | 59 | 930 | 8 | 2 | 8 | 120 | 2 | 15 | 4 | 2 | 8 | 1300 | 2 | 8 | 7300 | 2 | 15 | 800 | 2 | 8 | 150 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 993 | A | 7 | 50 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.58 | 4 | 0
2001-09-05 | 1900-09-04 | 8:00 | 8 | 307 | 1344 | 182 | 2 | 8 | 395 | 2 | 15 | 92 | 2 | 8 | 18600 | 2 | 8 | 31300 | 2 | 15 | 11400 | 2 | 8 | 1730 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 993 | A | 7 | 80 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.04 | 4 | 0
2001-09-05 | 1900-09-04 | 9:00 | 9 | 559 | 1344 | 351 | 2 | 8 | 532 | 2 | 15 | 129 | 2 | 8 | 37200 | 2 | 8 | 51500 | 2 | 15 | 15700 | 2 | 8 | 2530 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 994 | A | 7 | 90 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.42 | 4 | 0
2001-09-05 | 1900-09-04 | 10:00 | 10 | 779 | 1344 | 537 | 2 | 8 | 697 | 2 | 15 | 132 | 2 | 8 | 56700 | 2 | 8 | 70000 | 2 | 15 | 16000 | 2 | 8 | 3070 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 995 | A | 7 | 90 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.16 | 4 | 0
2001-09-05 | 1900-09-04 | 11:00 | 11 | 954 | 1344 | 676 | 2 | 8 | 745 | 2 | 15 | 145 | 2 | 8 | 72300 | 2 | 8 | 76200 | 2 | 15 | 18100 | 2 | 8 | 4220 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 995 | A | 7 | 80 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.24 | 4 | 0
2001-09-05 | 1900-09-04 | 12:00 | 12 | 1071 | 1344 | 789 | 2 | 8 | 808 | 2 | 15 | 144 | 2 | 8 | 83400 | 2 | 8 | 81500 | 2 | 15 | 18300 | 2 | 8 | 4810 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 25 | 77 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 994 | A | 7 | 90 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.8 | 4 | 0
2001-09-05 | 1900-09-04 | 13:00 | 13 | 1121 | 1344 | 815 | 2 | 8 | 763 | 2 | 15 | 177 | 2 | 8 | 84700 | 2 | 8 | 76400 | 2 | 15 | 20800 | 2 | 8 | 6400 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 993 | A | 7 | 80 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.78 | 4 | 0
2001-09-05 | 1900-09-04 | 14:00 | 14 | 1102 | 1344 | 776 | 2 | 8 | 671 | 2 | 15 | 225 | 2 | 8 | 82000 | 2 | 8 | 68100 | 2 | 15 | 26000 | 2 | 8 | 8510 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 994 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 67.06 | 4 | 0
2001-09-05 | 1900-09-04 | 15:00 | 15 | 1014 | 1344 | 708 | 2 | 8 | 686 | 2 | 15 | 189 | 2 | 8 | 74900 | 2 | 8 | 69800 | 2 | 15 | 22200 | 2 | 8 | 5960 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 993 | A | 7 | 90 | B | 8 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.86 | 4 | 0
2001-09-05 | 1900-09-04 | 16:00 | 16 | 864 | 1344 | 604 | 2 | 8 | 735 | 2 | 15 | 131 | 2 | 8 | 64600 | 2 | 8 | 74800 | 2 | 15 | 16400 | 2 | 8 | 3380 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 992 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 67.04 | 4 | 0
2001-09-05 | 1900-09-04 | 17:00 | 17 | 662 | 1344 | 444 | 2 | 8 | 692 | 2 | 15 | 102 | 2 | 8 | 46900 | 2 | 8 | 68400 | 2 | 15 | 13100 | 2 | 8 | 2190 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 992 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.16 | 4 | 0
2001-09-05 | 1900-09-04 | 18:00 | 18 | 422 | 1344 | 232 | 2 | 8 | 477 | 2 | 15 | 82 | 2 | 8 | 23900 | 2 | 8 | 42400 | 2 | 15 | 10500 | 2 | 8 | 1520 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 992 | A | 7 | 110 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.66 | 4 | 0
2001-09-05 | 1900-09-04 | 19:00 | 19 | 161 | 1344 | 65 | 2 | 8 | 238 | 2 | 15 | 37 | 2 | 8 | 6800 | 2 | 8 | 13600 | 2 | 15 | 5200 | 2 | 8 | 660 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 991 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.98 | 4 | 0
2001-09-05 | 1900-09-04 | 20:00 | 20 | 2 | 190 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 992 | A | 7 | 80 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.82 | 4 | 0
2001-09-05 | 1900-09-04 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 992 | A | 7 | 90 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.94 | 4 | 0
2001-09-05 | 1900-09-04 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 993 | A | 7 | 90 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.46 | 4 | 0
2001-09-05 | 1900-09-04 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 993 | A | 7 | 100 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.08 | 4 | 0
2001-09-05 | 1900-09-04 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 993 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.149 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.82 | 4 | 0
2001-09-06 | 1900-09-05 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 992 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.148 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.34 | 5 | 0
2001-09-06 | 1900-09-05 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 993 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.148 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.94 | 5 | 0
2001-09-06 | 1900-09-05 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 992 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.148 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.76 | 5 | 0
2001-09-06 | 1900-09-05 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 992 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.148 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.36 | 5 | 0
2001-09-06 | 1900-09-05 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 992 | A | 7 | 110 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.148 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.08 | 5 | 0
2001-09-06 | 1900-09-05 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 992 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.148 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.08 | 5 | 0
2001-09-06 | 1900-09-05 | 7:00 | 7 | 57 | 908 | 7 | 2 | 8 | 78 | 2 | 15 | 4 | 2 | 8 | 1100 | 2 | 8 | 4500 | 2 | 15 | 800 | 2 | 8 | 110 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 992 | A | 7 | 90 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.148 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.58 | 5 | 0
2001-09-06 | 1900-09-05 | 8:00 | 8 | 303 | 1345 | 166 | 2 | 8 | 267 | 2 | 15 | 106 | 2 | 8 | 17200 | 2 | 8 | 21200 | 2 | 15 | 12400 | 2 | 8 | 2160 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 993 | A | 7 | 130 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.148 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.44 | 5 | 0
2001-09-06 | 1900-09-05 | 9:00 | 9 | 555 | 1345 | 344 | 2 | 8 | 532 | 2 | 15 | 124 | 2 | 8 | 36600 | 2 | 8 | 51500 | 2 | 15 | 15300 | 2 | 8 | 2420 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 20.5 | 68.9 | A | 7 | 16.3 | 61.34 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 993 | B | 8 | 130 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.148 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.8 | 5 | 0
2001-09-06 | 1900-09-05 | 10:00 | 10 | 776 | 1345 | 524 | 2 | 8 | 648 | 2 | 15 | 149 | 2 | 8 | 54800 | 2 | 8 | 64600 | 2 | 15 | 17400 | 2 | 8 | 3390 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 993 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.148 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.54 | 5 | 0
2001-09-06 | 1900-09-05 | 11:00 | 11 | 951 | 1345 | 688 | 2 | 8 | 788 | 2 | 15 | 130 | 2 | 8 | 72300 | 2 | 8 | 79100 | 2 | 15 | 16200 | 2 | 8 | 3470 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 992 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.148 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.28 | 5 | 0
2001-09-06 | 1900-09-05 | 12:00 | 12 | 1067 | 1345 | 789 | 2 | 8 | 814 | 2 | 15 | 141 | 2 | 8 | 83400 | 2 | 8 | 82200 | 2 | 15 | 18100 | 2 | 8 | 4680 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 992 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.148 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.26 | 5 | 0
2001-09-06 | 1900-09-05 | 13:00 | 13 | 1117 | 1345 | 827 | 2 | 8 | 805 | 2 | 15 | 157 | 2 | 8 | 87100 | 2 | 8 | 81100 | 2 | 15 | 19500 | 2 | 8 | 5790 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 990 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.148 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.44 | 5 | 0
2001-09-06 | 1900-09-05 | 14:00 | 14 | 1097 | 1345 | 788 | 2 | 8 | 724 | 2 | 15 | 195 | 2 | 8 | 83900 | 2 | 8 | 74000 | 2 | 15 | 23400 | 2 | 8 | 7380 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 990 | A | 7 | 150 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.148 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.72 | 5 | 0
2001-09-06 | 1900-09-05 | 15:00 | 15 | 1009 | 1345 | 725 | 2 | 8 | 769 | 2 | 15 | 146 | 2 | 8 | 75800 | 2 | 8 | 77200 | 2 | 15 | 17700 | 2 | 8 | 4210 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 30 | 86 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 989 | A | 7 | 150 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.148 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.6 | 5 | 0
2001-09-06 | 1900-09-05 | 16:00 | 16 | 859 | 1345 | 598 | 2 | 8 | 717 | 2 | 15 | 139 | 2 | 8 | 63500 | 2 | 8 | 72700 | 2 | 15 | 17000 | 2 | 8 | 3530 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 30 | 86 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 988 | A | 7 | 130 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.148 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73 | 5 | 0
2001-09-06 | 1900-09-05 | 17:00 | 17 | 656 | 1345 | 416 | 2 | 8 | 609 | 2 | 15 | 118 | 2 | 8 | 43500 | 2 | 8 | 59700 | 2 | 15 | 14300 | 2 | 8 | 2470 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 988 | A | 7 | 150 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.148 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.72 | 5 | 0
2001-09-06 | 1900-09-05 | 18:00 | 18 | 415 | 1345 | 222 | 2 | 8 | 380 | 2 | 15 | 104 | 2 | 8 | 23100 | 2 | 8 | 33900 | 2 | 15 | 12600 | 2 | 8 | 1960 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 988 | A | 7 | 150 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.148 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.24 | 5 | 0
2001-09-06 | 1900-09-05 | 19:00 | 19 | 155 | 1345 | 44 | 2 | 8 | 58 | 2 | 15 | 37 | 2 | 8 | 4800 | 2 | 8 | 3500 | 2 | 15 | 4400 | 2 | 8 | 770 | 2 | 19 | 5 | E | 9 | 5 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 986 | A | 7 | 150 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 14400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.148 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.66 | 5 | 0
2001-09-06 | 1900-09-05 | 20:00 | 20 | 1 | 146 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 987 | A | 7 | 130 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.148 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.88 | 5 | 0
2001-09-06 | 1900-09-05 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | E | 9 | 2 | E | 9 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 987 | B | 8 | 130 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 14400 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.148 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.08 | 5 | 0
2001-09-06 | 1900-09-05 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | E | 9 | 3 | E | 9 | 25 | 77 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 987 | A | 7 | 140 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.148 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.4 | 5 | 0
2001-09-06 | 1900-09-05 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 987 | A | 7 | 150 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 4267 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.148 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.9 | 5 | 0
2001-09-06 | 1900-09-05 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 987 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 2134 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.148 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.12 | 5 | 0
2001-09-07 | 1900-09-06 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 7 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 986 | A | 7 | 130 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 4267 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.24 | 6 | 0
2001-09-07 | 1900-09-06 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 986 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 4267 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.54 | 6 | 0
2001-09-07 | 1900-09-06 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 985 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.54 | 6 | 0
2001-09-07 | 1900-09-06 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 985 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.64 | 6 | 0
2001-09-07 | 1900-09-06 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 984 | A | 7 | 160 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.26 | 6 | 0
2001-09-07 | 1900-09-06 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 1 | A | 7 | 985 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.96 | 6 | 0
2001-09-07 | 1900-09-06 | 7:00 | 7 | 54 | 886 | 5 | 2 | 8 | 73 | 2 | 15 | 3 | 2 | 8 | 900 | 2 | 8 | 4400 | 2 | 15 | 600 | 2 | 8 | 120 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 985 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.26 | 6 | 0
2001-09-07 | 1900-09-06 | 8:00 | 8 | 299 | 1346 | 149 | 2 | 8 | 261 | 2 | 15 | 91 | 2 | 8 | 15600 | 2 | 8 | 20600 | 2 | 15 | 11000 | 2 | 8 | 1790 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 986 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.3 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.62 | 6 | 0
2001-09-07 | 1900-09-06 | 9:00 | 9 | 551 | 1346 | 331 | 2 | 8 | 413 | 2 | 15 | 161 | 2 | 8 | 34200 | 2 | 8 | 39700 | 2 | 15 | 17900 | 2 | 8 | 3240 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 986 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 14400 | A | 7 | 1219 | A | 7 | 4.4 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.88 | 6 | 0
2001-09-07 | 1900-09-06 | 10:00 | 10 | 772 | 1346 | 197 | 2 | 8 | 6 | 2 | 15 | 193 | 2 | 8 | 22800 | 2 | 8 | 500 | 2 | 15 | 22500 | 2 | 8 | 8380 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 986 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 884 | A | 7 | 4.5 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.78 | 6 | 0
2001-09-07 | 1900-09-06 | 11:00 | 11 | 947 | 1346 | 354 | 2 | 8 | 48 | 2 | 15 | 320 | 2 | 8 | 39000 | 2 | 8 | 4900 | 2 | 15 | 35500 | 2 | 8 | 11340 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 986 | A | 7 | 190 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 853 | A | 7 | 4.6 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.92 | 6 | 0
2001-09-07 | 1900-09-06 | 12:00 | 12 | 1063 | 1346 | 468 | 2 | 8 | 121 | 2 | 15 | 373 | 2 | 8 | 51400 | 2 | 8 | 12900 | 2 | 15 | 41200 | 2 | 8 | 13130 | 2 | 19 | 4 | E | 9 | 4 | E | 9 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 986 | A | 7 | 190 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.7 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 76.12 | 6 | 0
2001-09-07 | 1900-09-06 | 13:00 | 13 | 1113 | 1346 | 700 | 2 | 8 | 444 | 2 | 15 | 332 | 2 | 8 | 74300 | 2 | 8 | 46300 | 2 | 15 | 35900 | 2 | 8 | 13260 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 30 | 86 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 984 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.7 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 76.2 | 6 | 0
2001-09-07 | 1900-09-06 | 14:00 | 14 | 1093 | 1346 | 361 | 2 | 8 | 48 | 2 | 15 | 322 | 2 | 8 | 39900 | 2 | 8 | 4900 | 2 | 15 | 35900 | 2 | 8 | 13380 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 31.1 | 87.98 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 984 | A | 7 | 180 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1250 | A | 7 | 4.6 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.98 | 6 | 0
2001-09-07 | 1900-09-06 | 15:00 | 15 | 1004 | 1346 | 452 | 2 | 8 | 149 | 2 | 15 | 341 | 2 | 8 | 49600 | 2 | 8 | 15800 | 2 | 15 | 37800 | 2 | 8 | 11080 | 2 | 19 | 5 | E | 9 | 5 | E | 9 | 31.1 | 87.98 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 983 | A | 7 | 170 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.5 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.98 | 6 | 0
2001-09-07 | 1900-09-06 | 16:00 | 16 | 853 | 1346 | 536 | 2 | 8 | 462 | 2 | 15 | 242 | 2 | 8 | 56400 | 2 | 8 | 47500 | 2 | 15 | 26200 | 2 | 8 | 6080 | 2 | 19 | 9 | E | 9 | 8 | E | 9 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 983 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 914 | A | 7 | 4.4 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 76.64 | 6 | 0
2001-09-07 | 1900-09-06 | 17:00 | 17 | 650 | 1346 | 162 | 2 | 8 | 6 | 2 | 15 | 159 | 2 | 8 | 18700 | 2 | 8 | 500 | 2 | 15 | 18400 | 2 | 8 | 6630 | 2 | 19 | 9 | E | 9 | 8 | E | 9 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 984 | A | 7 | 280 | A | 7 | 11.8 | A | 7 | 14400 | A | 7 | 914 | A | 7 | 4.3 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.82 | 6 | 0
2001-09-07 | 1900-09-06 | 18:00 | 18 | 409 | 1346 | 39 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 39 | 2 | 8 | 4800 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 4800 | 2 | 8 | 1720 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 1 | A | 7 | 986 | A | 7 | 160 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 457 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 13 | 1 | A | 7 | 68.98 | 6 | 0
2001-09-07 | 1900-09-06 | 19:00 | 19 | 148 | 1346 | 10 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 10 | 2 | 8 | 1200 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 1200 | 2 | 8 | 410 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 1 | A | 7 | 984 | A | 7 | 100 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 823 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 3 | 1 | A | 7 | 69.88 | 6 | 0
2001-09-07 | 1900-09-06 | 20:00 | 20 | 1 | 101 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 5 | E | 9 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 1 | A | 7 | 984 | A | 7 | 140 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 4572 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.88 | 6 | 0
2001-09-07 | 1900-09-06 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | E | 9 | 4 | E | 9 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 1 | A | 7 | 983 | A | 7 | 160 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 3962 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.88 | 6 | 0
2001-09-07 | 1900-09-06 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | E | 9 | 4 | E | 9 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 983 | A | 7 | 150 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 3962 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.28 | 6 | 0
2001-09-07 | 1900-09-06 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 9 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 983 | A | 7 | 160 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 4572 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.28 | 6 | 0
2001-09-07 | 1900-09-06 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 1 | A | 7 | 983 | A | 7 | 150 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7315 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.98 | 6 | 0
2001-09-08 | 1900-09-07 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 8 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 982 | A | 7 | 150 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.18 | 7 | 0
2001-09-08 | 1900-09-07 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 20 | 68 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 1 | A | 7 | 983 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 67.9 | 7 | 0
2001-09-08 | 1900-09-07 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 983 | A | 7 | 170 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.18 | 7 | 0
2001-09-08 | 1900-09-07 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | E | 9 | 4 | E | 9 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 983 | A | 7 | 170 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.46 | 7 | 0
2001-09-08 | 1900-09-07 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 1 | A | 7 | 983 | A | 7 | 170 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 1067 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.88 | 7 | 0
2001-09-08 | 1900-09-07 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 1 | A | 7 | 983 | A | 7 | 170 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 427 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.96 | 7 | 0
2001-09-08 | 1900-09-07 | 7:00 | 7 | 52 | 864 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 2 | 2 | 8 | 300 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 300 | 2 | 8 | 80 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 983 | A | 7 | 170 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 366 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.26 | 7 | 0
2001-09-08 | 1900-09-07 | 8:00 | 8 | 296 | 1346 | 71 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 71 | 2 | 8 | 8000 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 8000 | 2 | 8 | 2530 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 984 | A | 7 | 170 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 366 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.14 | 7 | 0
2001-09-08 | 1900-09-07 | 9:00 | 9 | 548 | 1346 | 99 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 99 | 2 | 8 | 11600 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 11600 | 2 | 8 | 4230 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 984 | A | 7 | 190 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 366 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.24 | 7 | 0
2001-09-08 | 1900-09-07 | 10:00 | 10 | 769 | 1346 | 347 | 2 | 8 | 141 | 2 | 15 | 267 | 2 | 8 | 37800 | 2 | 8 | 14700 | 2 | 15 | 29400 | 2 | 8 | 7030 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 25 | 77 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 984 | A | 7 | 170 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 488 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.6 | 7 | 0
2001-09-08 | 1900-09-07 | 11:00 | 11 | 943 | 1346 | 569 | 2 | 8 | 370 | 2 | 15 | 309 | 2 | 8 | 61500 | 2 | 8 | 39800 | 2 | 15 | 33500 | 2 | 8 | 8930 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 983 | A | 7 | 170 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 671 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.48 | 7 | 0
2001-09-08 | 1900-09-07 | 12:00 | 12 | 1059 | 1346 | 216 | 2 | 8 | 18 | 2 | 15 | 201 | 2 | 8 | 23900 | 2 | 8 | 1800 | 2 | 15 | 22400 | 2 | 8 | 8500 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 984 | A | 7 | 190 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1006 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.56 | 7 | 0
2001-09-08 | 1900-09-07 | 13:00 | 13 | 1109 | 1346 | 652 | 2 | 8 | 330 | 2 | 15 | 379 | 2 | 8 | 70800 | 2 | 8 | 35800 | 2 | 15 | 41300 | 2 | 8 | 14400 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 983 | A | 7 | 200 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1097 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 76.52 | 7 | 0
2001-09-08 | 1900-09-07 | 14:00 | 14 | 1088 | 1346 | 557 | 2 | 8 | 216 | 2 | 15 | 382 | 2 | 8 | 61100 | 2 | 8 | 23000 | 2 | 15 | 42500 | 2 | 8 | 13970 | 2 | 19 | 5 | E | 9 | 5 | E | 9 | 30 | 86 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 984 | A | 7 | 200 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 4572 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 76.8 | 7 | 0
2001-09-08 | 1900-09-07 | 15:00 | 15 | 999 | 1346 | 383 | 2 | 8 | 83 | 2 | 15 | 321 | 2 | 8 | 42200 | 2 | 8 | 8500 | 2 | 15 | 35900 | 2 | 8 | 11990 | 2 | 19 | 6 | E | 9 | 6 | E | 9 | 29.4 | 84.92 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 984 | A | 7 | 210 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 4267 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.22 | 7 | 0
2001-09-08 | 1900-09-07 | 16:00 | 16 | 847 | 1346 | 485 | 2 | 8 | 338 | 2 | 15 | 272 | 2 | 8 | 52200 | 2 | 8 | 36100 | 2 | 15 | 29500 | 2 | 8 | 7070 | 2 | 19 | 5 | E | 9 | 4 | E | 9 | 28.9 | 84.02 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 984 | A | 7 | 210 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7010 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 75.02 | 7 | 0
2001-09-08 | 1900-09-07 | 17:00 | 17 | 644 | 1346 | 367 | 2 | 8 | 392 | 2 | 15 | 179 | 2 | 8 | 38300 | 2 | 8 | 38900 | 2 | 15 | 19600 | 2 | 8 | 3750 | 2 | 19 | 4 | E | 9 | 3 | E | 9 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 983 | A | 7 | 210 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7010 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.44 | 7 | 0
2001-09-08 | 1900-09-07 | 18:00 | 18 | 402 | 1346 | 171 | 2 | 8 | 158 | 2 | 15 | 124 | 2 | 8 | 18600 | 2 | 8 | 14400 | 2 | 15 | 14300 | 2 | 8 | 2770 | 2 | 19 | 4 | E | 9 | 3 | E | 9 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 984 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7010 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.26 | 7 | 0
2001-09-08 | 1900-09-07 | 19:00 | 19 | 141 | 1346 | 51 | 2 | 8 | 216 | 2 | 15 | 29 | 2 | 8 | 5400 | 2 | 8 | 11400 | 2 | 15 | 4300 | 2 | 8 | 510 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 8 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 983 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7010 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.38 | 7 | 0
2001-09-08 | 1900-09-07 | 20:00 | 20 | 0 | 79 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 25 | 77 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 985 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.6 | 7 | 0
2001-09-08 | 1900-09-07 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 985 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.22 | 7 | 0
2001-09-08 | 1900-09-07 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | E | 9 | 2 | E | 9 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.91 | A | 7 | 986 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.84 | 7 | 0
2001-09-08 | 1900-09-07 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 9 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 986 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7010 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 72.54 | 7 | 0
2001-09-08 | 1900-09-07 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 9 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.91 | A | 7 | 986 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 2896 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.147 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.84 | 7 | 0
2001-09-09 | 1900-09-08 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.91 | A | 7 | 985 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 5486 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.84 | 1 | 0
2001-09-09 | 1900-09-08 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 9 | E | 9 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 985 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1981 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.64 | 1 | 0
2001-09-09 | 1900-09-08 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 985 | A | 7 | 170 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 975 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 1 | 1 | A | 7 | 72.14 | 1 | 0
2001-09-09 | 1900-09-08 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 7 | E | 9 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 985 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 6706 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.26 | 1 | 0
2001-09-09 | 1900-09-08 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | E | 9 | 8 | E | 9 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 985 | A | 7 | 160 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 14400 | A | 7 | 1676 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 71.64 | 1 | 0
2001-09-09 | 1900-09-08 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 1 | A | 7 | 986 | A | 7 | 280 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 1158 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 5 | 1 | A | 7 | 69.88 | 1 | 0
2001-09-09 | 1900-09-08 | 7:00 | 7 | 49 | 842 | 3 | 2 | 8 | 42 | 2 | 15 | 2 | 2 | 8 | 600 | 2 | 8 | 2400 | 2 | 15 | 400 | 2 | 8 | 60 | 2 | 19 | 9 | E | 9 | 9 | E | 9 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 1 | A | 7 | 985 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 2438 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 1 | 1 | A | 7 | 68.98 | 1 | 0
2001-09-09 | 1900-09-08 | 8:00 | 8 | 292 | 1347 | 125 | 2 | 8 | 166 | 2 | 15 | 89 | 2 | 8 | 13100 | 2 | 8 | 13000 | 2 | 15 | 10300 | 2 | 8 | 1750 | 2 | 19 | 9 | E | 9 | 8 | E | 9 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 1 | A | 7 | 986 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 1036 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 1 | 1 | A | 7 | 69.88 | 1 | 0
2001-09-09 | 1900-09-08 | 9:00 | 9 | 544 | 1347 | 85 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 85 | 2 | 8 | 10100 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 10100 | 2 | 8 | 3720 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 1 | A | 7 | 986 | A | 7 | 160 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 762 | A | 7 | 3.8 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 8 | 1 | A | 7 | 69.88 | 1 | 0
2001-09-09 | 1900-09-08 | 10:00 | 10 | 765 | 1347 | 85 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 85 | 2 | 8 | 10500 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 10500 | 2 | 8 | 4210 | 2 | 19 | 7 | E | 9 | 5 | E | 9 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 1 | A | 7 | 985 | A | 7 | 150 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 1 | 1 | A | 7 | 70.96 | 1 | 0
2001-09-09 | 1900-09-08 | 11:00 | 11 | 940 | 1347 | 107 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 107 | 2 | 8 | 13300 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 13300 | 2 | 8 | 5540 | 2 | 19 | 7 | E | 9 | 7 | E | 9 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 986 | A | 7 | 150 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 3962 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 1 | 1 | A | 7 | 72.14 | 1 | 0
2001-09-09 | 1900-09-08 | 12:00 | 12 | 1055 | 1347 | 216 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 216 | 2 | 8 | 26000 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 26000 | 2 | 8 | 10520 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.94 | A | 7 | 985 | A | 7 | 180 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 335 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.62 | 1 | 0
2001-09-09 | 1900-09-08 | 13:00 | 13 | 1104 | 1347 | 272 | 2 | 8 | 12 | 2 | 15 | 262 | 2 | 8 | 32500 | 2 | 8 | 1000 | 2 | 15 | 31600 | 2 | 8 | 12420 | 2 | 19 | 9 | E | 9 | 9 | E | 9 | 25 | 77 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 983 | A | 7 | 170 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 549 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.1 | 1 | 0
2001-09-09 | 1900-09-08 | 14:00 | 14 | 1083 | 1347 | 237 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 237 | 2 | 8 | 28400 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 28400 | 2 | 8 | 11420 | 2 | 19 | 9 | E | 9 | 8 | E | 9 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 984 | A | 7 | 180 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1097 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 74.76 | 1 | 0
2001-09-09 | 1900-09-08 | 15:00 | 15 | 994 | 1347 | 243 | 2 | 8 | 12 | 2 | 15 | 235 | 2 | 8 | 28900 | 2 | 8 | 1000 | 2 | 15 | 28200 | 2 | 8 | 11000 | 2 | 19 | 9 | E | 9 | 9 | E | 9 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 983 | A | 7 | 180 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1524 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 73.96 | 1 | 0
2001-09-09 | 1900-09-08 | 16:00 | 16 | 842 | 1347 | 101 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 101 | 2 | 8 | 12500 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 12500 | 2 | 8 | 5070 | 2 | 19 | 9 | E | 9 | 8 | E | 9 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 984 | A | 7 | 230 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 1006 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 4 | 1 | A | 7 | 69.28 | 1 | 0
2001-09-09 | 1900-09-08 | 17:00 | 17 | 637 | 1347 | 75 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 75 | 2 | 8 | 9100 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 9100 | 2 | 8 | 3530 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 1 | A | 7 | 984 | A | 7 | 250 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 610 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 1 | 1 | A | 7 | 71.86 | 1 | 0
2001-09-09 | 1900-09-08 | 18:00 | 18 | 395 | 1347 | 44 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 44 | 2 | 8 | 5300 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 5300 | 2 | 8 | 1900 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 20 | 68 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 1 | A | 7 | 985 | A | 7 | 260 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 914 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 7 | 1 | A | 7 | 67.9 | 1 | 0
2001-09-09 | 1900-09-08 | 19:00 | 19 | 134 | 1347 | 9 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 9 | 2 | 8 | 1100 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 1100 | 2 | 8 | 360 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 985 | A | 7 | 310 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 488 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 1 | 1 | A | 7 | 66.22 | 1 | 0
2001-09-09 | 1900-09-08 | 20:00 | 20 | 0 | 34 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 19 | 9 | E | 9 | 9 | E | 9 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 986 | A | 7 | 360 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 3048 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.24 | 1 | 0
2001-09-09 | 1900-09-08 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | B | 8 | 9 | B | 8 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 987 | A | 7 | 290 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.56 | 1 | 0
2001-09-09 | 1900-09-08 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 989 | A | 7 | 290 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 762 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.06 | 1 | 0
2001-09-09 | 1900-09-08 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 9 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 989 | A | 7 | 300 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 579 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 57.7 | 1 | 0
2001-09-09 | 1900-09-08 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 9 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 990 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 579 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.146 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 57.7 | 1 | 0
2001-09-10 | 1900-09-09 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | E | 9 | 5 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 1 | A | 7 | 990 | A | 7 | 280 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 57.02 | 2 | 0
2001-09-10 | 1900-09-09 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 991 | A | 7 | 310 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 427 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 56.12 | 2 | 0
2001-09-10 | 1900-09-09 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 991 | A | 7 | 290 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 54.34 | 2 | 0
2001-09-10 | 1900-09-09 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 1 | A | 7 | 992 | A | 7 | 280 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 53.86 | 2 | 0
2001-09-10 | 1900-09-09 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 1 | A | 7 | 992 | A | 7 | 230 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 14400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 51.88 | 2 | 0
2001-09-10 | 1900-09-09 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 1 | A | 7 | 993 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 51.88 | 2 | 0
2001-09-10 | 1900-09-09 | 7:00 | 7 | 47 | 820 | 3 | 2 | 8 | 53 | 2 | 15 | 2 | 2 | 8 | 600 | 2 | 8 | 3100 | 2 | 15 | 400 | 2 | 8 | 80 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 1 | A | 7 | 994 | A | 7 | 270 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 400 | A | 7 | 30 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 52.96 | 2 | 0
2001-09-10 | 1900-09-09 | 8:00 | 8 | 288 | 1348 | 135 | 2 | 8 | 221 | 2 | 15 | 87 | 2 | 8 | 14100 | 2 | 8 | 17100 | 2 | 15 | 10400 | 2 | 8 | 1710 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 1 | A | 7 | 995 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 1200 | A | 7 | 30 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 52.96 | 2 | 0
2001-09-10 | 1900-09-09 | 9:00 | 9 | 540 | 1348 | 276 | 2 | 8 | 232 | 2 | 15 | 182 | 2 | 8 | 29800 | 2 | 8 | 22800 | 2 | 15 | 20600 | 2 | 8 | 4270 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 1 | A | 7 | 995 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 30 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 54.94 | 2 | 0
2001-09-10 | 1900-09-09 | 10:00 | 10 | 761 | 1348 | 518 | 2 | 8 | 612 | 2 | 15 | 172 | 2 | 8 | 53500 | 2 | 8 | 60400 | 2 | 15 | 19300 | 2 | 8 | 3740 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 996 | A | 7 | 250 | B | 8 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.58 | 2 | 0
2001-09-10 | 1900-09-09 | 11:00 | 11 | 936 | 1348 | 657 | 2 | 8 | 757 | 2 | 15 | 130 | 2 | 8 | 68800 | 2 | 8 | 75900 | 2 | 15 | 16000 | 2 | 8 | 3370 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 996 | A | 7 | 250 | B | 8 | 1.5 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.02 | 2 | 0
2001-09-10 | 1900-09-09 | 12:00 | 12 | 1051 | 1348 | 770 | 2 | 8 | 790 | 2 | 15 | 153 | 2 | 8 | 80600 | 2 | 8 | 79300 | 2 | 15 | 18600 | 2 | 8 | 4750 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 996 | A | 7 | 250 | B | 8 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.88 | 2 | 0
2001-09-10 | 1900-09-09 | 13:00 | 13 | 1100 | 1348 | 803 | 2 | 8 | 793 | 2 | 15 | 154 | 2 | 8 | 84500 | 2 | 8 | 79900 | 2 | 15 | 19100 | 2 | 8 | 5400 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 995 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.06 | 2 | 0
2001-09-10 | 1900-09-09 | 14:00 | 14 | 1078 | 1348 | 799 | 2 | 8 | 820 | 2 | 15 | 141 | 2 | 8 | 84600 | 2 | 8 | 82800 | 2 | 15 | 18200 | 2 | 8 | 4790 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 996 | A | 7 | 270 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.04 | 2 | 0
2001-09-10 | 1900-09-09 | 15:00 | 15 | 988 | 1348 | 713 | 2 | 8 | 781 | 2 | 15 | 138 | 2 | 8 | 74700 | 2 | 8 | 78400 | 2 | 15 | 17000 | 2 | 8 | 3870 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 996 | A | 7 | 280 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.24 | 2 | 0
2001-09-10 | 1900-09-09 | 16:00 | 16 | 836 | 1348 | 591 | 2 | 8 | 752 | 2 | 15 | 123 | 2 | 8 | 63100 | 2 | 8 | 76400 | 2 | 15 | 15600 | 2 | 8 | 3070 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 996 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.72 | 2 | 0
2001-09-10 | 1900-09-09 | 17:00 | 17 | 631 | 1348 | 414 | 2 | 8 | 672 | 2 | 15 | 98 | 2 | 8 | 43600 | 2 | 8 | 65900 | 2 | 15 | 12700 | 2 | 8 | 2060 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 996 | A | 7 | 260 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.22 | 2 | 0
2001-09-10 | 1900-09-09 | 18:00 | 18 | 389 | 1348 | 218 | 2 | 8 | 529 | 2 | 15 | 65 | 2 | 8 | 22600 | 2 | 8 | 46300 | 2 | 15 | 9300 | 2 | 8 | 1230 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 995 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.04 | 2 | 0
2001-09-10 | 1900-09-09 | 19:00 | 19 | 127 | 1348 | 45 | 2 | 8 | 224 | 2 | 15 | 24 | 2 | 8 | 4600 | 2 | 8 | 12200 | 2 | 15 | 3500 | 2 | 8 | 430 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 994 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.72 | 2 | 0
2001-09-10 | 1900-09-09 | 20:00 | 20 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 995 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.34 | 2 | 0
2001-09-10 | 1900-09-09 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 995 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.16 | 2 | 0
2001-09-10 | 1900-09-09 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 995 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 58.48 | 2 | 0
2001-09-10 | 1900-09-09 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 996 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 57.7 | 2 | 0
2001-09-10 | 1900-09-09 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 996 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 57.7 | 2 | 0
2001-09-11 | 1900-09-10 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 1 | A | 7 | 995 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.144 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 55.84 | 3 | 0
2001-09-11 | 1900-09-10 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 15 | 59 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 996 | A | 7 | 270 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.144 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 57.1 | 3 | 0
2001-09-11 | 1900-09-10 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 1 | A | 7 | 995 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.144 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 54.94 | 3 | 0
2001-09-11 | 1900-09-10 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 996 | A | 7 | 300 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.144 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 55.72 | 3 | 0
2001-09-11 | 1900-09-10 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 996 | A | 7 | 330 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.144 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 55.52 | 3 | 0
2001-09-11 | 1900-09-10 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 996 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.144 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 54.64 | 3 | 0
2001-09-11 | 1900-09-10 | 7:00 | 7 | 45 | 820 | 3 | 2 | 8 | 68 | 2 | 15 | 2 | 2 | 8 | 700 | 2 | 8 | 4000 | 2 | 15 | 400 | 2 | 8 | 80 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 997 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.144 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 55.02 | 3 | 0
2001-09-11 | 1900-09-10 | 8:00 | 8 | 284 | 1348 | 145 | 2 | 8 | 299 | 2 | 15 | 82 | 2 | 8 | 14800 | 2 | 8 | 22900 | 2 | 15 | 10000 | 2 | 8 | 1530 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 997 | A | 7 | 50 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.144 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 58.96 | 3 | 0
2001-09-11 | 1900-09-10 | 9:00 | 9 | 537 | 1348 | 354 | 2 | 8 | 615 | 2 | 15 | 109 | 2 | 8 | 36500 | 2 | 8 | 57800 | 2 | 15 | 13400 | 2 | 8 | 2090 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 998 | A | 7 | 30 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.144 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.42 | 3 | 0
2001-09-11 | 1900-09-10 | 10:00 | 10 | 758 | 1348 | 525 | 2 | 8 | 728 | 2 | 15 | 115 | 2 | 8 | 55800 | 2 | 8 | 73200 | 2 | 15 | 14600 | 2 | 8 | 2650 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 998 | A | 7 | 100 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.144 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.36 | 3 | 0
2001-09-11 | 1900-09-10 | 11:00 | 11 | 932 | 1348 | 651 | 2 | 8 | 745 | 2 | 15 | 135 | 2 | 8 | 67900 | 2 | 8 | 74500 | 2 | 15 | 16200 | 2 | 8 | 3420 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 998 | A | 7 | 90 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.144 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.56 | 3 | 0
2001-09-11 | 1900-09-10 | 12:00 | 12 | 1047 | 1348 | 764 | 2 | 8 | 766 | 2 | 15 | 168 | 2 | 8 | 81900 | 2 | 8 | 78500 | 2 | 15 | 20800 | 2 | 8 | 5700 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 998 | A | 7 | 170 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.144 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.24 | 3 | 0
2001-09-11 | 1900-09-10 | 13:00 | 13 | 1095 | 1348 | 809 | 2 | 8 | 823 | 2 | 15 | 139 | 2 | 8 | 86000 | 2 | 8 | 83300 | 2 | 15 | 18200 | 2 | 8 | 4940 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 996 | A | 7 | 140 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.144 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.22 | 3 | 0
2001-09-11 | 1900-09-10 | 14:00 | 14 | 1073 | 1348 | 793 | 2 | 8 | 796 | 2 | 15 | 158 | 2 | 8 | 82900 | 2 | 8 | 79900 | 2 | 15 | 19100 | 2 | 8 | 5130 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 25 | 77 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 997 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.144 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.7 | 3 | 0
2001-09-11 | 1900-09-10 | 15:00 | 15 | 983 | 1348 | 689 | 2 | 8 | 692 | 2 | 15 | 184 | 2 | 8 | 72900 | 2 | 8 | 70200 | 2 | 15 | 21500 | 2 | 8 | 5450 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 996 | A | 7 | 110 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.144 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.28 | 3 | 0
2001-09-11 | 1900-09-10 | 16:00 | 16 | 830 | 1348 | 574 | 2 | 8 | 705 | 2 | 15 | 139 | 2 | 8 | 60700 | 2 | 8 | 71200 | 2 | 15 | 16800 | 2 | 8 | 3390 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 996 | A | 7 | 130 | B | 8 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.144 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.98 | 3 | 0
2001-09-11 | 1900-09-10 | 17:00 | 17 | 625 | 1348 | 381 | 2 | 8 | 532 | 2 | 15 | 134 | 2 | 8 | 40800 | 2 | 8 | 52700 | 2 | 15 | 16300 | 2 | 8 | 2700 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 995 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.144 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.28 | 3 | 0
2001-09-11 | 1900-09-10 | 18:00 | 18 | 382 | 1348 | 202 | 2 | 8 | 405 | 2 | 15 | 88 | 2 | 8 | 21300 | 2 | 8 | 35100 | 2 | 15 | 11400 | 2 | 8 | 1630 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 995 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.144 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.7 | 3 | 0
2001-09-11 | 1900-09-10 | 19:00 | 19 | 120 | 1315 | 40 | 2 | 8 | 180 | 2 | 15 | 25 | 2 | 8 | 4500 | 2 | 8 | 9000 | 2 | 15 | 3600 | 2 | 8 | 440 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 994 | A | 7 | 40 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.144 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.52 | 3 | 0
2001-09-11 | 1900-09-10 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 995 | A | 7 | 50 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.144 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.56 | 3 | 0
2001-09-11 | 1900-09-10 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 995 | A | 7 | 80 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.144 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.86 | 3 | 0
2001-09-11 | 1900-09-10 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 995 | A | 7 | 70 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.144 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.18 | 3 | 0
2001-09-11 | 1900-09-10 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 995 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.144 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.52 | 3 | 0
2001-09-11 | 1900-09-10 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | B | 8 | 0 | B | 8 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 994 | A | 7 | 70 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.144 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.34 | 3 | 0
2001-09-12 | 1900-09-11 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 994 | A | 7 | 70 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.34 | 4 | 0
2001-09-12 | 1900-09-11 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 994 | A | 7 | 110 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 57.96 | 4 | 0
2001-09-12 | 1900-09-11 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 994 | A | 7 | 100 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 56.68 | 4 | 0
2001-09-12 | 1900-09-11 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 994 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 56.28 | 4 | 0
2001-09-12 | 1900-09-11 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | E | 9 | 2 | E | 9 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 993 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 56.68 | 4 | 0
2001-09-12 | 1900-09-11 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | E | 9 | 2 | E | 9 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 994 | A | 7 | 110 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7315 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 55.88 | 4 | 0
2001-09-12 | 1900-09-11 | 7:00 | 7 | 42 | 798 | 2 | 2 | 8 | 54 | 2 | 15 | 1 | 2 | 8 | 500 | 2 | 8 | 3100 | 2 | 15 | 300 | 2 | 8 | 40 | 2 | 19 | 1 | E | 9 | 1 | E | 9 | 15 | 59 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 993 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7315 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 55.8 | 4 | 0
2001-09-12 | 1900-09-11 | 8:00 | 8 | 280 | 1349 | 146 | 2 | 8 | 251 | 2 | 15 | 94 | 2 | 8 | 15200 | 2 | 8 | 19100 | 2 | 15 | 11200 | 2 | 8 | 1890 | 2 | 19 | 1 | E | 9 | 1 | E | 9 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 994 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7315 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 58.06 | 4 | 0
2001-09-12 | 1900-09-11 | 9:00 | 9 | 533 | 1349 | 319 | 2 | 8 | 502 | 2 | 15 | 120 | 2 | 8 | 33800 | 2 | 8 | 48100 | 2 | 15 | 14800 | 2 | 8 | 2320 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 994 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.12 | 4 | 0
2001-09-12 | 1900-09-11 | 10:00 | 10 | 754 | 1349 | 512 | 2 | 8 | 692 | 2 | 15 | 125 | 2 | 8 | 54100 | 2 | 8 | 69300 | 2 | 15 | 15300 | 2 | 8 | 2840 | 2 | 19 | 2 | E | 9 | 1 | E | 9 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 994 | A | 7 | 150 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7315 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.18 | 4 | 0
2001-09-12 | 1900-09-11 | 11:00 | 11 | 928 | 1349 | 632 | 2 | 8 | 697 | 2 | 15 | 152 | 2 | 8 | 67300 | 2 | 8 | 71000 | 2 | 15 | 18400 | 2 | 8 | 4200 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 1 | E | 9 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 994 | A | 7 | 180 | B | 8 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7315 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.34 | 4 | 0
2001-09-12 | 1900-09-11 | 12:00 | 12 | 1043 | 1349 | 764 | 2 | 8 | 778 | 2 | 15 | 161 | 2 | 8 | 79400 | 2 | 8 | 77900 | 2 | 15 | 19000 | 2 | 8 | 4800 | 2 | 19 | 2 | E | 9 | 1 | E | 9 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 994 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7315 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.12 | 4 | 0
2001-09-12 | 1900-09-11 | 13:00 | 13 | 1091 | 1349 | 785 | 2 | 8 | 733 | 2 | 15 | 191 | 2 | 8 | 83700 | 2 | 8 | 74900 | 2 | 15 | 23000 | 2 | 8 | 7060 | 2 | 19 | 2 | E | 9 | 1 | E | 9 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 992 | A | 7 | 220 | B | 8 | 1.5 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.78 | 4 | 0
2001-09-12 | 1900-09-11 | 14:00 | 14 | 1068 | 1349 | 704 | 2 | 8 | 563 | 2 | 15 | 258 | 2 | 8 | 76200 | 2 | 8 | 58800 | 2 | 15 | 29500 | 2 | 8 | 9070 | 2 | 19 | 1 | E | 9 | 1 | E | 9 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 992 | A | 7 | 230 | B | 8 | 1.5 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.08 | 4 | 0
2001-09-12 | 1900-09-11 | 15:00 | 15 | 977 | 1349 | 695 | 2 | 8 | 697 | 2 | 15 | 188 | 2 | 8 | 73200 | 2 | 8 | 70600 | 2 | 15 | 21900 | 2 | 8 | 5500 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 992 | A | 7 | 240 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.88 | 4 | 0
2001-09-12 | 1900-09-11 | 16:00 | 16 | 824 | 1349 | 568 | 2 | 8 | 699 | 2 | 15 | 140 | 2 | 8 | 60000 | 2 | 8 | 70500 | 2 | 15 | 16900 | 2 | 8 | 3390 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 991 | A | 7 | 260 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.76 | 4 | 0
2001-09-12 | 1900-09-11 | 17:00 | 17 | 618 | 1349 | 391 | 2 | 8 | 590 | 2 | 15 | 120 | 2 | 8 | 40600 | 2 | 8 | 57100 | 2 | 15 | 14300 | 2 | 8 | 2420 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 991 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.76 | 4 | 0
2001-09-12 | 1900-09-11 | 18:00 | 18 | 375 | 1349 | 192 | 2 | 8 | 404 | 2 | 15 | 79 | 2 | 8 | 20300 | 2 | 8 | 34800 | 2 | 15 | 10600 | 2 | 8 | 1440 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 991 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.08 | 4 | 0
2001-09-12 | 1900-09-11 | 19:00 | 19 | 114 | 1270 | 36 | 2 | 8 | 155 | 2 | 15 | 23 | 2 | 8 | 4000 | 2 | 8 | 7600 | 2 | 15 | 3300 | 2 | 8 | 400 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 990 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.64 | 4 | 0
2001-09-12 | 1900-09-11 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 991 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.66 | 4 | 0
2001-09-12 | 1900-09-11 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 992 | A | 7 | 280 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.58 | 4 | 0
2001-09-12 | 1900-09-11 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 992 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.02 | 4 | 0
2001-09-12 | 1900-09-11 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | E | 9 | 3 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 991 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.04 | 4 | 0
2001-09-12 | 1900-09-11 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | E | 9 | 2 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 991 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.143 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.66 | 4 | 0
2001-09-13 | 1900-09-12 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 991 | A | 7 | 170 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.142 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.36 | 5 | 0
2001-09-13 | 1900-09-12 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 991 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.142 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.58 | 5 | 0
2001-09-13 | 1900-09-12 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 991 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.142 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 58.78 | 5 | 0
2001-09-13 | 1900-09-12 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 15 | 59 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 991 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.142 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 58.2 | 5 | 0
2001-09-13 | 1900-09-12 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 15 | 59 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 1 | A | 7 | 991 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.142 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 58.9 | 5 | 0
2001-09-13 | 1900-09-12 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 15 | 59 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 991 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 6096 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.142 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 58.2 | 5 | 0
2001-09-13 | 1900-09-12 | 7:00 | 7 | 40 | 776 | 2 | 2 | 8 | 49 | 2 | 15 | 1 | 2 | 8 | 400 | 2 | 8 | 2800 | 2 | 15 | 300 | 2 | 8 | 40 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 1 | A | 7 | 991 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.142 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 57.82 | 5 | 0
2001-09-13 | 1900-09-12 | 8:00 | 8 | 276 | 1350 | 138 | 2 | 8 | 245 | 2 | 15 | 88 | 2 | 8 | 14400 | 2 | 8 | 18500 | 2 | 15 | 10600 | 2 | 8 | 1750 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 992 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.142 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.56 | 5 | 0
2001-09-13 | 1900-09-12 | 9:00 | 9 | 529 | 1350 | 298 | 2 | 8 | 396 | 2 | 15 | 143 | 2 | 8 | 31100 | 2 | 8 | 37700 | 2 | 15 | 16200 | 2 | 8 | 2820 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 20 | 68 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 993 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.142 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.9 | 5 | 0
2001-09-13 | 1900-09-12 | 10:00 | 10 | 750 | 1350 | 486 | 2 | 8 | 557 | 2 | 15 | 176 | 2 | 8 | 51900 | 2 | 8 | 56700 | 2 | 15 | 20300 | 2 | 8 | 3910 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 993 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.142 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.74 | 5 | 0
2001-09-13 | 1900-09-12 | 11:00 | 11 | 924 | 1350 | 651 | 2 | 8 | 721 | 2 | 15 | 156 | 2 | 8 | 69100 | 2 | 8 | 73300 | 2 | 15 | 18800 | 2 | 8 | 4270 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 993 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.142 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 67.18 | 5 | 0
2001-09-13 | 1900-09-12 | 12:00 | 12 | 1039 | 1350 | 733 | 2 | 8 | 693 | 2 | 15 | 199 | 2 | 8 | 77600 | 2 | 8 | 70400 | 2 | 15 | 23200 | 2 | 8 | 6500 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 2 | E | 9 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 993 | A | 7 | 300 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.142 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 67.46 | 5 | 0
2001-09-13 | 1900-09-12 | 13:00 | 13 | 1086 | 1350 | 742 | 2 | 8 | 667 | 2 | 15 | 205 | 2 | 8 | 78800 | 2 | 8 | 67900 | 2 | 15 | 24000 | 2 | 8 | 7440 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 27.8 | 82.04 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 991 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.142 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 67.04 | 5 | 0
2001-09-13 | 1900-09-12 | 14:00 | 14 | 1063 | 1350 | 734 | 2 | 8 | 640 | 2 | 15 | 228 | 2 | 8 | 77000 | 2 | 8 | 64700 | 2 | 15 | 25900 | 2 | 8 | 7750 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 991 | A | 7 | 160 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.142 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.74 | 5 | 0
2001-09-13 | 1900-09-12 | 15:00 | 15 | 972 | 1350 | 619 | 2 | 8 | 513 | 2 | 15 | 249 | 2 | 8 | 66200 | 2 | 8 | 53300 | 2 | 15 | 27800 | 2 | 8 | 7290 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 28.3 | 82.94 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 991 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1981 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.142 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.74 | 5 | 0
2001-09-13 | 1900-09-12 | 16:00 | 16 | 818 | 1350 | 444 | 2 | 8 | 284 | 2 | 15 | 271 | 2 | 8 | 47500 | 2 | 8 | 30200 | 2 | 15 | 29200 | 2 | 8 | 6890 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 6 | E | 9 | 26.7 | 80.06 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 991 | A | 7 | 360 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 6706 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.142 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 70.06 | 5 | 0
2001-09-13 | 1900-09-12 | 17:00 | 17 | 612 | 1350 | 225 | 2 | 8 | 47 | 2 | 15 | 204 | 2 | 8 | 24700 | 2 | 8 | 4600 | 2 | 15 | 22600 | 2 | 8 | 5810 | 2 | 19 | 9 | E | 9 | 6 | E | 9 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 992 | A | 7 | 20 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 6706 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.142 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 67.52 | 5 | 0
2001-09-13 | 1900-09-12 | 18:00 | 18 | 368 | 1350 | 86 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 86 | 2 | 8 | 9700 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 9700 | 2 | 8 | 3200 | 2 | 19 | 9 | E | 9 | 6 | E | 9 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 993 | A | 7 | 40 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 5486 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.142 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.58 | 5 | 0
2001-09-13 | 1900-09-12 | 19:00 | 19 | 107 | 1249 | 13 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 8 | 1500 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 1500 | 2 | 8 | 500 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 993 | A | 7 | 30 | A | 7 | 11.3 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 2134 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.142 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 58.24 | 5 | 0
2001-09-13 | 1900-09-12 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | E | 9 | 7 | E | 9 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 994 | A | 7 | 50 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 5486 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.142 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 56.74 | 5 | 0
2001-09-13 | 1900-09-12 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 996 | A | 7 | 30 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 2134 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.142 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 55.36 | 5 | 0
2001-09-13 | 1900-09-12 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | E | 9 | 8 | E | 9 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 994 | A | 7 | 60 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 3353 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.142 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 55.28 | 5 | 0
2001-09-13 | 1900-09-12 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 995 | A | 7 | 40 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 579 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.142 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 55.8 | 5 | 0
2001-09-13 | 1900-09-12 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 995 | A | 7 | 30 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 732 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.142 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 53.92 | 5 | 0
2001-09-14 | 1900-09-13 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 995 | A | 7 | 40 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 3048 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 52.76 | 6 | 0
2001-09-14 | 1900-09-13 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 996 | A | 7 | 40 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 396 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 52.76 | 6 | 0
2001-09-14 | 1900-09-13 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 996 | A | 7 | 50 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 457 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 52.76 | 6 | 0
2001-09-14 | 1900-09-13 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | E | 9 | 4 | E | 9 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 996 | A | 7 | 40 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 51.56 | 6 | 0
2001-09-14 | 1900-09-13 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 996 | A | 7 | 50 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 50.18 | 6 | 0
2001-09-14 | 1900-09-13 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 10 | 50 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 997 | A | 7 | 40 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 48.9 | 6 | 0
2001-09-14 | 1900-09-13 | 7:00 | 7 | 38 | 754 | 1 | 2 | 8 | 49 | 2 | 15 | 1 | 2 | 8 | 400 | 2 | 8 | 2800 | 2 | 15 | 300 | 2 | 8 | 40 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 10 | 50 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 997 | A | 7 | 40 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 48.9 | 6 | 0
2001-09-14 | 1900-09-13 | 8:00 | 8 | 272 | 1351 | 139 | 2 | 8 | 260 | 2 | 15 | 87 | 2 | 8 | 14500 | 2 | 8 | 19500 | 2 | 15 | 10600 | 2 | 8 | 1730 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 998 | A | 7 | 50 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 49.18 | 6 | 0
2001-09-14 | 1900-09-13 | 9:00 | 9 | 525 | 1351 | 320 | 2 | 8 | 534 | 2 | 15 | 112 | 2 | 8 | 34100 | 2 | 8 | 51000 | 2 | 15 | 14300 | 2 | 8 | 2150 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 998 | A | 7 | 70 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 49.54 | 6 | 0
2001-09-14 | 1900-09-13 | 10:00 | 10 | 746 | 1351 | 487 | 2 | 8 | 557 | 2 | 15 | 178 | 2 | 8 | 51800 | 2 | 8 | 56600 | 2 | 15 | 20500 | 2 | 8 | 3940 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 999 | A | 7 | 80 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 49.72 | 6 | 0
2001-09-14 | 1900-09-13 | 11:00 | 11 | 920 | 1351 | 614 | 2 | 8 | 655 | 2 | 15 | 166 | 2 | 8 | 64800 | 2 | 8 | 66400 | 2 | 15 | 19500 | 2 | 8 | 4470 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 999 | A | 7 | 70 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 51.08 | 6 | 0
2001-09-14 | 1900-09-13 | 12:00 | 12 | 1034 | 1351 | 758 | 2 | 8 | 784 | 2 | 15 | 156 | 2 | 8 | 78900 | 2 | 8 | 78500 | 2 | 15 | 18600 | 2 | 8 | 4600 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 998 | A | 7 | 50 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 51.46 | 6 | 0
2001-09-14 | 1900-09-13 | 13:00 | 13 | 1081 | 1351 | 773 | 2 | 8 | 733 | 2 | 15 | 184 | 2 | 8 | 82500 | 2 | 8 | 75000 | 2 | 15 | 22300 | 2 | 8 | 6660 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 997 | A | 7 | 70 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 52.74 | 6 | 0
2001-09-14 | 1900-09-13 | 14:00 | 14 | 1058 | 1351 | 763 | 2 | 8 | 754 | 2 | 15 | 171 | 2 | 8 | 81800 | 2 | 8 | 77300 | 2 | 15 | 21000 | 2 | 8 | 5910 | 2 | 19 | 2 | E | 9 | 1 | E | 9 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 997 | A | 7 | 50 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 53.62 | 6 | 0
2001-09-14 | 1900-09-13 | 15:00 | 15 | 966 | 1351 | 700 | 2 | 8 | 781 | 2 | 15 | 140 | 2 | 8 | 73000 | 2 | 8 | 78200 | 2 | 15 | 16900 | 2 | 8 | 3720 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 996 | A | 7 | 40 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 54.32 | 6 | 0
2001-09-14 | 1900-09-13 | 16:00 | 16 | 812 | 1351 | 567 | 2 | 8 | 734 | 2 | 15 | 125 | 2 | 8 | 60300 | 2 | 8 | 74200 | 2 | 15 | 15600 | 2 | 8 | 3020 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 996 | A | 7 | 60 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 53.52 | 6 | 0
2001-09-14 | 1900-09-13 | 17:00 | 17 | 605 | 1351 | 395 | 2 | 8 | 583 | 2 | 15 | 133 | 2 | 8 | 40600 | 2 | 8 | 55800 | 2 | 15 | 15500 | 2 | 8 | 2590 | 2 | 19 | 2 | E | 9 | 1 | E | 9 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 996 | A | 7 | 50 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 53.12 | 6 | 0
2001-09-14 | 1900-09-13 | 18:00 | 18 | 361 | 1351 | 128 | 2 | 8 | 84 | 2 | 15 | 106 | 2 | 8 | 14000 | 2 | 8 | 7400 | 2 | 15 | 12000 | 2 | 8 | 2340 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 2 | E | 9 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 995 | A | 7 | 70 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 53.24 | 6 | 0
2001-09-14 | 1900-09-13 | 19:00 | 19 | 101 | 1204 | 25 | 2 | 8 | 64 | 2 | 15 | 21 | 2 | 8 | 2900 | 2 | 8 | 2800 | 2 | 15 | 2600 | 2 | 8 | 360 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 8 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 994 | A | 7 | 50 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 52.36 | 6 | 0
2001-09-14 | 1900-09-13 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | E | 9 | 1 | E | 9 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 995 | A | 7 | 60 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 51.66 | 6 | 0
2001-09-14 | 1900-09-13 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 996 | A | 7 | 50 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 51.08 | 6 | 0
2001-09-14 | 1900-09-13 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 15 | 59 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 996 | A | 7 | 60 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 51.2 | 6 | 0
2001-09-14 | 1900-09-13 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 996 | A | 7 | 60 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 50.32 | 6 | 0
2001-09-14 | 1900-09-13 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 995 | A | 7 | 60 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 49.34 | 6 | 0
2001-09-15 | 1900-09-14 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 995 | A | 7 | 60 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 48.94 | 7 | 0
2001-09-15 | 1900-09-14 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 995 | A | 7 | 70 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 48.56 | 7 | 0
2001-09-15 | 1900-09-14 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | E | 9 | 1 | E | 9 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 995 | A | 7 | 70 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 47.68 | 7 | 0
2001-09-15 | 1900-09-14 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | E | 9 | 2 | E | 9 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 995 | A | 7 | 70 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 47.08 | 7 | 0
2001-09-15 | 1900-09-14 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | E | 9 | 2 | E | 9 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 995 | A | 7 | 70 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 46.78 | 7 | 0
2001-09-15 | 1900-09-14 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | E | 9 | 2 | E | 9 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 995 | A | 7 | 70 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7010 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 47.28 | 7 | 0
2001-09-15 | 1900-09-14 | 7:00 | 7 | 36 | 732 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 19 | 2 | E | 9 | 1 | E | 9 | 10 | 50 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 995 | A | 7 | 70 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7010 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 46.8 | 7 | 0
2001-09-15 | 1900-09-14 | 8:00 | 8 | 268 | 1351 | 93 | 2 | 8 | 42 | 2 | 15 | 85 | 2 | 8 | 10200 | 2 | 8 | 3400 | 2 | 15 | 9500 | 2 | 8 | 2040 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 2 | E | 9 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 995 | A | 7 | 80 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7010 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 48.66 | 7 | 0
2001-09-15 | 1900-09-14 | 9:00 | 9 | 521 | 1351 | 320 | 2 | 8 | 447 | 2 | 15 | 148 | 2 | 8 | 33200 | 2 | 8 | 42400 | 2 | 15 | 16800 | 2 | 8 | 2930 | 2 | 19 | 5 | E | 9 | 4 | E | 9 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 996 | A | 7 | 80 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7010 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 51.72 | 7 | 0
2001-09-15 | 1900-09-14 | 10:00 | 10 | 742 | 1351 | 415 | 2 | 8 | 319 | 2 | 15 | 239 | 2 | 8 | 44300 | 2 | 8 | 33500 | 2 | 15 | 25900 | 2 | 8 | 5710 | 2 | 19 | 2 | E | 9 | 1 | E | 9 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 996 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7010 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 52.98 | 7 | 0
2001-09-15 | 1900-09-14 | 11:00 | 11 | 916 | 1351 | 639 | 2 | 8 | 661 | 2 | 15 | 190 | 2 | 8 | 66800 | 2 | 8 | 66500 | 2 | 15 | 21600 | 2 | 8 | 4990 | 2 | 19 | 2 | E | 9 | 1 | E | 9 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 996 | A | 7 | 90 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7010 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 52.86 | 7 | 0
2001-09-15 | 1900-09-14 | 12:00 | 12 | 1030 | 1351 | 690 | 2 | 8 | 585 | 2 | 15 | 243 | 2 | 8 | 74600 | 2 | 8 | 61000 | 2 | 15 | 28000 | 2 | 8 | 7840 | 2 | 19 | 1 | E | 9 | 0 | E | 9 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 995 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7010 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 54.44 | 7 | 0
2001-09-15 | 1900-09-14 | 13:00 | 13 | 1077 | 1351 | 772 | 2 | 8 | 697 | 2 | 15 | 216 | 2 | 8 | 81600 | 2 | 8 | 70700 | 2 | 15 | 25000 | 2 | 8 | 7600 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 20 | 68 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 994 | A | 7 | 80 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7010 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 55.2 | 7 | 0
2001-09-15 | 1900-09-14 | 14:00 | 14 | 1053 | 1351 | 763 | 2 | 8 | 766 | 2 | 15 | 164 | 2 | 8 | 79200 | 2 | 8 | 76700 | 2 | 15 | 19300 | 2 | 8 | 4970 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 994 | A | 7 | 30 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 55.98 | 7 | 0
2001-09-15 | 1900-09-14 | 15:00 | 15 | 961 | 1351 | 694 | 2 | 8 | 799 | 2 | 15 | 125 | 2 | 8 | 73300 | 2 | 8 | 80400 | 2 | 15 | 16000 | 2 | 8 | 3420 | 2 | 19 | 2 | E | 9 | 1 | E | 9 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 993 | A | 7 | 40 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 56.46 | 7 | 0
2001-09-15 | 1900-09-14 | 16:00 | 16 | 806 | 1351 | 567 | 2 | 8 | 752 | 2 | 15 | 117 | 2 | 8 | 60500 | 2 | 8 | 76200 | 2 | 15 | 15000 | 2 | 8 | 2830 | 2 | 19 | 1 | E | 9 | 0 | E | 9 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 993 | A | 7 | 30 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 56.46 | 7 | 0
2001-09-15 | 1900-09-14 | 17:00 | 17 | 599 | 1351 | 373 | 2 | 8 | 583 | 2 | 15 | 114 | 2 | 8 | 38700 | 2 | 8 | 56100 | 2 | 15 | 13800 | 2 | 8 | 2280 | 2 | 19 | 1 | E | 9 | 1 | E | 9 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 992 | A | 7 | 30 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7010 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 55.98 | 7 | 0
2001-09-15 | 1900-09-14 | 18:00 | 18 | 354 | 1351 | 189 | 2 | 8 | 480 | 2 | 15 | 63 | 2 | 8 | 19500 | 2 | 8 | 40600 | 2 | 15 | 8900 | 2 | 8 | 1170 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 2 | E | 9 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 992 | A | 7 | 40 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7010 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 55.28 | 7 | 0
2001-09-15 | 1900-09-14 | 19:00 | 19 | 95 | 1160 | 24 | 2 | 8 | 79 | 2 | 15 | 19 | 2 | 8 | 2800 | 2 | 8 | 3400 | 2 | 15 | 2500 | 2 | 8 | 320 | 2 | 19 | 5 | E | 9 | 5 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 991 | A | 7 | 50 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 54.42 | 7 | 0
2001-09-15 | 1900-09-14 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 992 | A | 7 | 30 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 53.46 | 7 | 0
2001-09-15 | 1900-09-14 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 993 | A | 7 | 40 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 53.46 | 7 | 0
2001-09-15 | 1900-09-14 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 993 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 52.98 | 7 | 0
2001-09-15 | 1900-09-14 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | E | 9 | 2 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 993 | A | 7 | 70 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 52.18 | 7 | 0
2001-09-15 | 1900-09-14 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 993 | A | 7 | 90 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 51.7 | 7 | 0
2001-09-16 | 1900-09-15 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 992 | A | 7 | 80 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 51.32 | 1 | 0
2001-09-16 | 1900-09-15 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | E | 9 | 1 | E | 9 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 992 | A | 7 | 70 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 50.92 | 1 | 0
2001-09-16 | 1900-09-15 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | E | 9 | 2 | E | 9 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 992 | A | 7 | 90 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 50.34 | 1 | 0
2001-09-16 | 1900-09-15 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | E | 9 | 2 | E | 9 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 992 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 48.78 | 1 | 0
2001-09-16 | 1900-09-15 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | E | 9 | 3 | E | 9 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 992 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7010 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 49.68 | 1 | 0
2001-09-16 | 1900-09-15 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | E | 9 | 2 | E | 9 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 992 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 6706 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 49.68 | 1 | 0
2001-09-16 | 1900-09-15 | 7:00 | 7 | 34 | 710 | 0 | 2 | 8 | 8 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 19 | 5 | E | 9 | 3 | E | 9 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 992 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 5486 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 50.16 | 1 | 0
2001-09-16 | 1900-09-15 | 8:00 | 8 | 264 | 1352 | 94 | 2 | 8 | 50 | 2 | 15 | 85 | 2 | 8 | 10400 | 2 | 8 | 4100 | 2 | 15 | 9600 | 2 | 8 | 2030 | 2 | 19 | 5 | E | 9 | 4 | E | 9 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 993 | A | 7 | 60 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 4572 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 51.06 | 1 | 0
2001-09-16 | 1900-09-15 | 9:00 | 9 | 517 | 1352 | 285 | 2 | 8 | 352 | 2 | 15 | 150 | 2 | 8 | 30300 | 2 | 8 | 34400 | 2 | 15 | 17100 | 2 | 8 | 3120 | 2 | 19 | 1 | E | 9 | 1 | E | 9 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 993 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 4572 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 52.72 | 1 | 0
2001-09-16 | 1900-09-15 | 10:00 | 10 | 738 | 1352 | 500 | 2 | 8 | 662 | 2 | 15 | 138 | 2 | 8 | 52300 | 2 | 8 | 65700 | 2 | 15 | 16300 | 2 | 8 | 3040 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 993 | A | 7 | 110 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 4572 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 54.96 | 1 | 0
2001-09-16 | 1900-09-15 | 11:00 | 11 | 912 | 1352 | 614 | 2 | 8 | 661 | 2 | 15 | 167 | 2 | 8 | 64700 | 2 | 8 | 66900 | 2 | 15 | 19500 | 2 | 8 | 4440 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 2 | E | 9 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 994 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 4572 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 55.44 | 1 | 0
2001-09-16 | 1900-09-15 | 12:00 | 12 | 1025 | 1352 | 715 | 2 | 8 | 681 | 2 | 15 | 197 | 2 | 8 | 75500 | 2 | 8 | 69200 | 2 | 15 | 22900 | 2 | 8 | 6250 | 2 | 19 | 1 | E | 9 | 1 | E | 9 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 993 | A | 7 | 70 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7010 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 56.12 | 1 | 0
2001-09-16 | 1900-09-15 | 13:00 | 13 | 1072 | 1352 | 760 | 2 | 8 | 703 | 2 | 15 | 202 | 2 | 8 | 80600 | 2 | 8 | 71600 | 2 | 15 | 23700 | 2 | 8 | 7070 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 992 | A | 7 | 100 | B | 8 | 1.5 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 57.08 | 1 | 0
2001-09-16 | 1900-09-15 | 14:00 | 14 | 1048 | 1352 | 769 | 2 | 8 | 784 | 2 | 15 | 160 | 2 | 8 | 80000 | 2 | 8 | 78500 | 2 | 15 | 19000 | 2 | 8 | 4820 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 992 | A | 7 | 140 | B | 8 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 58.66 | 1 | 0
2001-09-16 | 1900-09-15 | 15:00 | 15 | 955 | 1352 | 682 | 2 | 8 | 769 | 2 | 15 | 138 | 2 | 8 | 71200 | 2 | 8 | 77000 | 2 | 15 | 16700 | 2 | 8 | 3600 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 991 | A | 7 | 170 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 58.06 | 1 | 0
2001-09-16 | 1900-09-15 | 16:00 | 16 | 799 | 1352 | 549 | 2 | 8 | 728 | 2 | 15 | 118 | 2 | 8 | 58600 | 2 | 8 | 73600 | 2 | 15 | 14900 | 2 | 8 | 2830 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 991 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 57.76 | 1 | 0
2001-09-16 | 1900-09-15 | 17:00 | 17 | 592 | 1352 | 383 | 2 | 8 | 664 | 2 | 15 | 92 | 2 | 8 | 40400 | 2 | 8 | 64400 | 2 | 15 | 12100 | 2 | 8 | 1890 | 2 | 19 | 1 | E | 9 | 1 | E | 9 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 991 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 58.66 | 1 | 0
2001-09-16 | 1900-09-15 | 18:00 | 18 | 347 | 1352 | 188 | 2 | 8 | 506 | 2 | 15 | 58 | 2 | 8 | 19500 | 2 | 8 | 42700 | 2 | 15 | 8500 | 2 | 8 | 1080 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 991 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 56.76 | 1 | 0
2001-09-16 | 1900-09-15 | 19:00 | 19 | 89 | 1138 | 23 | 2 | 8 | 98 | 2 | 15 | 17 | 2 | 8 | 2700 | 2 | 8 | 4500 | 2 | 15 | 2400 | 2 | 8 | 290 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 3 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 990 | A | 7 | 110 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 56.48 | 1 | 0
2001-09-16 | 1900-09-15 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 20 | 68 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 991 | A | 7 | 40 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 57.3 | 1 | 0
2001-09-16 | 1900-09-15 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 991 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 55.94 | 1 | 0
2001-09-16 | 1900-09-15 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 990 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 55.28 | 1 | 0
2001-09-16 | 1900-09-15 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 9 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 990 | A | 7 | 130 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 55.28 | 1 | 0
2001-09-16 | 1900-09-15 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 5 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 990 | A | 7 | 130 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 54.7 | 1 | 0
2001-09-17 | 1900-09-16 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | E | 9 | 5 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 990 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 54.3 | 2 | 0
2001-09-17 | 1900-09-16 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 15 | 59 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 990 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 53.7 | 2 | 0
2001-09-17 | 1900-09-16 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 990 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 53.14 | 2 | 0
2001-09-17 | 1900-09-16 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 990 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 53.14 | 2 | 0
2001-09-17 | 1900-09-16 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | E | 9 | 1 | E | 9 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 990 | A | 7 | 90 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 52.34 | 2 | 0
2001-09-17 | 1900-09-16 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | E | 9 | 6 | E | 9 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 990 | A | 7 | 90 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 4572 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 52.26 | 2 | 0
2001-09-17 | 1900-09-16 | 7:00 | 7 | 32 | 688 | 0 | 2 | 8 | 5 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 19 | 4 | E | 9 | 4 | E | 9 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 990 | A | 7 | 110 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 14400 | A | 7 | 4267 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 53.14 | 2 | 0
2001-09-17 | 1900-09-16 | 8:00 | 8 | 260 | 1353 | 95 | 2 | 8 | 36 | 2 | 15 | 88 | 2 | 8 | 10400 | 2 | 8 | 2900 | 2 | 15 | 9800 | 2 | 8 | 2060 | 2 | 19 | 5 | E | 9 | 5 | E | 9 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 990 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 4572 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 54.62 | 2 | 0
2001-09-17 | 1900-09-16 | 9:00 | 9 | 513 | 1353 | 250 | 2 | 8 | 202 | 2 | 15 | 173 | 2 | 8 | 27000 | 2 | 8 | 19600 | 2 | 15 | 19600 | 2 | 8 | 4010 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 991 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 6401 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 57.06 | 2 | 0
2001-09-17 | 1900-09-16 | 10:00 | 10 | 734 | 1353 | 270 | 2 | 8 | 61 | 2 | 15 | 237 | 2 | 8 | 29700 | 2 | 8 | 6100 | 2 | 15 | 26400 | 2 | 8 | 7300 | 2 | 19 | 2 | E | 9 | 1 | E | 9 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 992 | A | 7 | 190 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7315 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.62 | 2 | 0
2001-09-17 | 1900-09-16 | 11:00 | 11 | 907 | 1353 | 639 | 2 | 8 | 643 | 2 | 15 | 207 | 2 | 8 | 66400 | 2 | 8 | 64300 | 2 | 15 | 23100 | 2 | 8 | 5290 | 2 | 19 | 1 | E | 9 | 1 | E | 9 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 991 | A | 7 | 210 | B | 8 | 1.5 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7315 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.98 | 2 | 0
2001-09-17 | 1900-09-16 | 12:00 | 12 | 1021 | 1353 | 703 | 2 | 8 | 603 | 2 | 15 | 246 | 2 | 8 | 75700 | 2 | 8 | 62800 | 2 | 15 | 28200 | 2 | 8 | 7790 | 2 | 19 | 5 | E | 9 | 2 | E | 9 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 990 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7010 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.84 | 2 | 0
2001-09-17 | 1900-09-16 | 13:00 | 13 | 1067 | 1353 | 597 | 2 | 8 | 294 | 2 | 15 | 365 | 2 | 8 | 64700 | 2 | 8 | 31800 | 2 | 15 | 39600 | 2 | 8 | 12670 | 2 | 19 | 7 | E | 9 | 6 | E | 9 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 989 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 4267 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.12 | 2 | 0
2001-09-17 | 1900-09-16 | 14:00 | 14 | 1042 | 1353 | 467 | 2 | 8 | 138 | 2 | 15 | 361 | 2 | 8 | 51300 | 2 | 8 | 14700 | 2 | 15 | 39900 | 2 | 8 | 12240 | 2 | 19 | 7 | E | 9 | 7 | E | 9 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 989 | A | 7 | 210 | B | 8 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 4877 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.72 | 2 | 0
2001-09-17 | 1900-09-16 | 15:00 | 15 | 949 | 1353 | 295 | 2 | 8 | 24 | 2 | 15 | 278 | 2 | 8 | 34200 | 2 | 8 | 2100 | 2 | 15 | 32700 | 2 | 8 | 12160 | 2 | 19 | 6 | E | 9 | 4 | E | 9 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 989 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 4267 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.72 | 2 | 0
2001-09-17 | 1900-09-16 | 16:00 | 16 | 793 | 1353 | 347 | 2 | 8 | 136 | 2 | 15 | 267 | 2 | 8 | 37800 | 2 | 8 | 14200 | 2 | 15 | 29500 | 2 | 8 | 7130 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 6 | E | 9 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 989 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7315 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.34 | 2 | 0
2001-09-17 | 1900-09-16 | 17:00 | 17 | 585 | 1353 | 202 | 2 | 8 | 23 | 2 | 15 | 192 | 2 | 8 | 22600 | 2 | 8 | 1900 | 2 | 15 | 21800 | 2 | 8 | 7050 | 2 | 19 | 7 | E | 9 | 4 | E | 9 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 988 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 4267 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.14 | 2 | 0
2001-09-17 | 1900-09-16 | 18:00 | 18 | 340 | 1353 | 98 | 2 | 8 | 17 | 2 | 15 | 94 | 2 | 8 | 11000 | 2 | 8 | 900 | 2 | 15 | 10700 | 2 | 8 | 3270 | 2 | 19 | 9 | E | 9 | 8 | E | 9 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 988 | A | 7 | 160 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 3353 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.96 | 2 | 0
2001-09-17 | 1900-09-16 | 19:00 | 19 | 83 | 1094 | 9 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 9 | 2 | 8 | 1100 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 1100 | 2 | 8 | 350 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 987 | A | 7 | 130 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 2438 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.66 | 2 | 0
2001-09-17 | 1900-09-16 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 988 | A | 7 | 130 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 2591 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.16 | 2 | 0
2001-09-17 | 1900-09-16 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | E | 9 | 5 | E | 9 | 20 | 68 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 988 | A | 7 | 150 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 14400 | A | 7 | 4267 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.8 | 2 | 0
2001-09-17 | 1900-09-16 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 988 | A | 7 | 150 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 14400 | A | 7 | 7315 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.42 | 2 | 0
2001-09-17 | 1900-09-16 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 988 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 14400 | A | 7 | 1676 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.9 | 2 | 0
2001-09-17 | 1900-09-16 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 9 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 988 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 4267 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.32 | 2 | 0
2001-09-18 | 1900-09-17 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 987 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 9600 | A | 7 | 1676 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.138 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.54 | 3 | 0
2001-09-18 | 1900-09-17 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 1829 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.138 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 1 | 1 | A | 7 | 64.34 | 3 | 0
2001-09-18 | 1900-09-17 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 1 | A | 7 | 987 | A | 7 | 310 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 1524 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.138 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.84 | 3 | 0
2001-09-18 | 1900-09-17 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 987 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 1311 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.138 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.34 | 3 | 0
2001-09-18 | 1900-09-17 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 1 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 853 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.138 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.94 | 3 | 0
2001-09-18 | 1900-09-17 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 1128 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.138 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.34 | 3 | 0
2001-09-18 | 1900-09-17 | 7:00 | 7 | 30 | 666 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 1 | A | 7 | 986 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 2800 | A | 7 | 1981 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.138 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.84 | 3 | 0
2001-09-18 | 1900-09-17 | 8:00 | 8 | 256 | 1354 | 58 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 58 | 2 | 8 | 6500 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 6500 | 2 | 8 | 2060 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 1 | A | 7 | 987 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 2591 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.138 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.84 | 3 | 0
2001-09-18 | 1900-09-17 | 9:00 | 9 | 509 | 1354 | 143 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 143 | 2 | 8 | 16100 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 16100 | 2 | 8 | 5360 | 2 | 19 | 9 | E | 9 | 9 | E | 9 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 987 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 1494 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.138 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.12 | 3 | 0
2001-09-18 | 1900-09-17 | 10:00 | 10 | 730 | 1354 | 132 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 132 | 2 | 8 | 15700 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 15700 | 2 | 8 | 6040 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 988 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 213 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.138 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.22 | 3 | 0
2001-09-18 | 1900-09-17 | 11:00 | 11 | 903 | 1354 | 120 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 120 | 2 | 8 | 14800 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 14800 | 2 | 8 | 6050 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 987 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 274 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.138 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.88 | 3 | 0
2001-09-18 | 1900-09-17 | 12:00 | 12 | 1016 | 1354 | 228 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 228 | 2 | 8 | 27200 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 27200 | 2 | 8 | 10820 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 987 | A | 7 | 150 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 396 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.138 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.88 | 3 | 0
2001-09-18 | 1900-09-17 | 13:00 | 13 | 1062 | 1354 | 205 | 2 | 8 | 6 | 2 | 15 | 200 | 2 | 8 | 24800 | 2 | 8 | 500 | 2 | 15 | 24400 | 2 | 8 | 9880 | 2 | 19 | 9 | E | 9 | 8 | E | 9 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 985 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 1341 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.138 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.16 | 3 | 0
2001-09-18 | 1900-09-17 | 14:00 | 14 | 1037 | 1354 | 361 | 2 | 8 | 36 | 2 | 15 | 333 | 2 | 8 | 39800 | 2 | 8 | 3700 | 2 | 15 | 36900 | 2 | 8 | 12800 | 2 | 19 | 9 | E | 9 | 8 | E | 9 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 986 | A | 7 | 140 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 762 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.138 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.34 | 3 | 0
2001-09-18 | 1900-09-17 | 15:00 | 15 | 943 | 1354 | 393 | 2 | 8 | 83 | 2 | 15 | 334 | 2 | 8 | 43100 | 2 | 8 | 8500 | 2 | 15 | 37200 | 2 | 8 | 11630 | 2 | 19 | 9 | E | 9 | 8 | E | 9 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 985 | A | 7 | 140 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 640 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.138 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.04 | 3 | 0
2001-09-18 | 1900-09-17 | 16:00 | 16 | 787 | 1354 | 308 | 2 | 8 | 77 | 2 | 15 | 263 | 2 | 8 | 33800 | 2 | 8 | 7800 | 2 | 15 | 29300 | 2 | 8 | 8300 | 2 | 19 | 9 | E | 9 | 6 | E | 9 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 985 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 6096 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.138 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.74 | 3 | 0
2001-09-18 | 1900-09-17 | 17:00 | 17 | 578 | 1354 | 186 | 2 | 8 | 17 | 2 | 15 | 178 | 2 | 8 | 20800 | 2 | 8 | 1400 | 2 | 15 | 20300 | 2 | 8 | 6680 | 2 | 19 | 9 | E | 9 | 5 | E | 9 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 985 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 3962 | A | 7 | 3.3 | E | 8 | 0.138 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.74 | 3 | 0
2001-09-18 | 1900-09-17 | 18:00 | 18 | 333 | 1354 | 97 | 2 | 8 | 17 | 2 | 15 | 93 | 2 | 8 | 10800 | 2 | 8 | 800 | 2 | 15 | 10600 | 2 | 8 | 3210 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 9 | E | 9 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 984 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 1829 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.138 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 69.34 | 3 | 0
2001-09-18 | 1900-09-17 | 19:00 | 19 | 78 | 1072 | 8 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 8 | 2 | 8 | 1000 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 1000 | 2 | 8 | 320 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 1 | A | 7 | 983 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 823 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.138 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 2 | 1 | A | 7 | 69.88 | 3 | 0
2001-09-18 | 1900-09-17 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 9 | E | 9 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 1 | A | 7 | 984 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 2286 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.138 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.98 | 3 | 0
2001-09-18 | 1900-09-17 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 1 | A | 7 | 984 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 2134 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.138 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 5 | 1 | A | 7 | 68.98 | 3 | 0
2001-09-18 | 1900-09-17 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 1 | A | 7 | 984 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 975 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.138 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.98 | 3 | 0
2001-09-18 | 1900-09-17 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 1 | A | 7 | 983 | A | 7 | 160 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 1189 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.138 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 1 | 1 | A | 7 | 67.9 | 3 | 0
2001-09-18 | 1900-09-17 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 983 | A | 7 | 170 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 1006 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.138 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 1 | 1 | A | 7 | 67.1 | 3 | 0
2001-09-19 | 1900-09-18 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 1 | A | 7 | 981 | A | 7 | 170 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 457 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 3 | 1 | A | 7 | 66.82 | 4 | 0
2001-09-19 | 1900-09-18 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 980 | A | 7 | 150 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 1463 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.22 | 4 | 0
2001-09-19 | 1900-09-18 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 1 | A | 7 | 980 | A | 7 | 150 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 640 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 5 | 1 | A | 7 | 65.92 | 4 | 0
2001-09-19 | 1900-09-18 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 1 | A | 7 | 979 | A | 7 | 150 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 701 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 7 | 1 | A | 7 | 65.92 | 4 | 0
2001-09-19 | 1900-09-18 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 1 | A | 7 | 979 | A | 7 | 160 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 396 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.82 | 4 | 0
2001-09-19 | 1900-09-18 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 1 | A | 7 | 978 | A | 7 | 160 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 335 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.82 | 4 | 0
2001-09-19 | 1900-09-18 | 7:00 | 7 | 28 | 643 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 20 | 68 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 1 | A | 7 | 977 | A | 7 | 190 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 213 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 4 | 1 | A | 7 | 67.9 | 4 | 0
2001-09-19 | 1900-09-18 | 8:00 | 8 | 252 | 1354 | 19 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 19 | 2 | 8 | 2300 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 2300 | 2 | 8 | 800 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 1 | A | 7 | 978 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 366 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 2 | 1 | A | 7 | 68.98 | 4 | 0
2001-09-19 | 1900-09-18 | 9:00 | 9 | 505 | 1354 | 72 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 72 | 2 | 8 | 8600 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 8600 | 2 | 8 | 3140 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 979 | A | 7 | 180 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 549 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 68.18 | 4 | 0
2001-09-19 | 1900-09-18 | 10:00 | 10 | 726 | 1354 | 79 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 79 | 2 | 8 | 9700 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 9700 | 2 | 8 | 3860 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 979 | A | 7 | 230 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 457 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.12 | 4 | 0
2001-09-19 | 1900-09-18 | 11:00 | 11 | 899 | 1354 | 285 | 2 | 8 | 36 | 2 | 15 | 261 | 2 | 8 | 31400 | 2 | 8 | 3700 | 2 | 15 | 29000 | 2 | 8 | 9130 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 980 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 427 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.92 | 4 | 0
2001-09-19 | 1900-09-18 | 12:00 | 12 | 1012 | 1354 | 210 | 2 | 8 | 6 | 2 | 15 | 205 | 2 | 8 | 25100 | 2 | 8 | 500 | 2 | 15 | 24800 | 2 | 8 | 9920 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 980 | A | 7 | 240 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 610 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.24 | 4 | 0
2001-09-19 | 1900-09-18 | 13:00 | 13 | 1057 | 1354 | 151 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 151 | 2 | 8 | 18700 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 18700 | 2 | 8 | 7770 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 980 | A | 7 | 230 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 853 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.92 | 4 | 0
2001-09-19 | 1900-09-18 | 14:00 | 14 | 1032 | 1354 | 160 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 160 | 2 | 8 | 19600 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 19600 | 2 | 8 | 8110 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 980 | A | 7 | 240 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1097 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.08 | 4 | 0
2001-09-19 | 1900-09-18 | 15:00 | 15 | 937 | 1354 | 144 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 144 | 2 | 8 | 17600 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 17600 | 2 | 8 | 7180 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 980 | A | 7 | 240 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1036 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.58 | 4 | 0
2001-09-19 | 1900-09-18 | 16:00 | 16 | 780 | 1354 | 151 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 151 | 2 | 8 | 17900 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 17900 | 2 | 8 | 6930 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 980 | A | 7 | 240 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1829 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.96 | 4 | 0
2001-09-19 | 1900-09-18 | 17:00 | 17 | 572 | 1354 | 90 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 90 | 2 | 8 | 10700 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 10700 | 2 | 8 | 3970 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 981 | A | 7 | 250 | A | 7 | 9.8 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1981 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.88 | 4 | 0
2001-09-19 | 1900-09-18 | 18:00 | 18 | 326 | 1354 | 69 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 69 | 2 | 8 | 7900 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 7900 | 2 | 8 | 2580 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 982 | A | 7 | 270 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1829 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.12 | 4 | 0
2001-09-19 | 1900-09-18 | 19:00 | 19 | 72 | 1027 | 11 | 2 | 8 | 22 | 2 | 15 | 10 | 2 | 8 | 1300 | 2 | 8 | 1100 | 2 | 15 | 1300 | 2 | 8 | 210 | 2 | 19 | 9 | E | 9 | 7 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 981 | A | 7 | 260 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1433 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.04 | 4 | 0
2001-09-19 | 1900-09-18 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | E | 9 | 5 | E | 9 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 983 | A | 7 | 270 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 4572 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.06 | 4 | 0
2001-09-19 | 1900-09-18 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 983 | A | 7 | 260 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 2134 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.36 | 4 | 0
2001-09-19 | 1900-09-18 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 983 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 2591 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.06 | 4 | 0
2001-09-19 | 1900-09-18 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 9 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 983 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 2743 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.58 | 4 | 0
2001-09-19 | 1900-09-18 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 984 | A | 7 | 260 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 2743 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.137 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.58 | 4 | 0
2001-09-20 | 1900-09-19 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | E | 9 | 3 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 984 | A | 7 | 250 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 14400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 58.2 | 5 | 0
2001-09-20 | 1900-09-19 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 1 | A | 7 | 984 | A | 7 | 250 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 1128 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 57.82 | 5 | 0
2001-09-20 | 1900-09-19 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 985 | A | 7 | 270 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 14400 | A | 7 | 1097 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 58.78 | 5 | 0
2001-09-20 | 1900-09-19 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 15 | 59 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 985 | A | 7 | 260 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 14400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 58.2 | 5 | 0
2001-09-20 | 1900-09-19 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 1 | A | 7 | 985 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 55.84 | 5 | 0
2001-09-20 | 1900-09-19 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 1 | A | 7 | 986 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 52.96 | 5 | 0
2001-09-20 | 1900-09-19 | 7:00 | 7 | 26 | 621 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 1 | A | 7 | 986 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 53.86 | 5 | 0
2001-09-20 | 1900-09-19 | 8:00 | 8 | 248 | 1355 | 128 | 2 | 8 | 187 | 2 | 15 | 93 | 2 | 8 | 13100 | 2 | 8 | 13300 | 2 | 15 | 10600 | 2 | 8 | 1910 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 1 | A | 7 | 987 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 2800 | A | 7 | 61 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 57.02 | 5 | 0
2001-09-20 | 1900-09-19 | 9:00 | 9 | 501 | 1355 | 208 | 2 | 8 | 133 | 2 | 15 | 159 | 2 | 8 | 22600 | 2 | 8 | 12800 | 2 | 15 | 17800 | 2 | 8 | 3670 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 15 | 59 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 988 | A | 7 | 260 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 61 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 58.2 | 5 | 0
2001-09-20 | 1900-09-19 | 10:00 | 10 | 722 | 1355 | 449 | 2 | 8 | 435 | 2 | 15 | 216 | 2 | 8 | 46600 | 2 | 8 | 43800 | 2 | 15 | 23200 | 2 | 8 | 4800 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 988 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.06 | 5 | 0
2001-09-20 | 1900-09-19 | 11:00 | 11 | 894 | 1355 | 614 | 2 | 8 | 673 | 2 | 15 | 169 | 2 | 8 | 64600 | 2 | 8 | 67900 | 2 | 15 | 19700 | 2 | 8 | 4360 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 988 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.82 | 5 | 0
2001-09-20 | 1900-09-19 | 12:00 | 12 | 1007 | 1355 | 697 | 2 | 8 | 669 | 2 | 15 | 198 | 2 | 8 | 73400 | 2 | 8 | 67800 | 2 | 15 | 22800 | 2 | 8 | 6030 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 988 | A | 7 | 270 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.18 | 5 | 0
2001-09-20 | 1900-09-19 | 13:00 | 13 | 1052 | 1355 | 694 | 2 | 8 | 607 | 2 | 15 | 222 | 2 | 8 | 72900 | 2 | 8 | 61400 | 2 | 15 | 25100 | 2 | 8 | 7310 | 2 | 19 | 4 | E | 9 | 4 | E | 9 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 987 | A | 7 | 270 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.48 | 5 | 0
2001-09-20 | 1900-09-19 | 14:00 | 14 | 1026 | 1355 | 674 | 2 | 8 | 562 | 2 | 15 | 246 | 2 | 8 | 72600 | 2 | 8 | 58600 | 2 | 15 | 28100 | 2 | 8 | 7840 | 2 | 19 | 4 | E | 9 | 4 | E | 9 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 988 | A | 7 | 280 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.54 | 5 | 0
2001-09-20 | 1900-09-19 | 15:00 | 15 | 931 | 1355 | 560 | 2 | 8 | 405 | 2 | 15 | 281 | 2 | 8 | 60800 | 2 | 8 | 43600 | 2 | 15 | 30800 | 2 | 8 | 7840 | 2 | 19 | 4 | E | 9 | 4 | E | 9 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 987 | A | 7 | 270 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.36 | 5 | 0
2001-09-20 | 1900-09-19 | 16:00 | 16 | 774 | 1355 | 486 | 2 | 8 | 562 | 2 | 15 | 165 | 2 | 8 | 52500 | 2 | 8 | 57400 | 2 | 15 | 19600 | 2 | 8 | 3700 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 987 | A | 7 | 250 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.74 | 5 | 0
2001-09-20 | 1900-09-19 | 17:00 | 17 | 565 | 1355 | 349 | 2 | 8 | 552 | 2 | 15 | 118 | 2 | 8 | 35900 | 2 | 8 | 52300 | 2 | 15 | 14000 | 2 | 8 | 2270 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 987 | A | 7 | 250 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.44 | 5 | 0
2001-09-20 | 1900-09-19 | 18:00 | 18 | 319 | 1355 | 147 | 2 | 8 | 303 | 2 | 15 | 75 | 2 | 8 | 15300 | 2 | 8 | 24400 | 2 | 15 | 9500 | 2 | 8 | 1370 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 987 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.96 | 5 | 0
2001-09-20 | 1900-09-19 | 19:00 | 19 | 67 | 983 | 12 | 2 | 8 | 61 | 2 | 15 | 9 | 2 | 8 | 1500 | 2 | 8 | 2600 | 2 | 15 | 1300 | 2 | 8 | 150 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 986 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.4 | 5 | 0
2001-09-20 | 1900-09-19 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | E | 9 | 1 | E | 9 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 987 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.82 | 5 | 0
2001-09-20 | 1900-09-19 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 986 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.04 | 5 | 0
2001-09-20 | 1900-09-19 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | E | 9 | 2 | E | 9 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 986 | A | 7 | 170 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.84 | 5 | 0
2001-09-20 | 1900-09-19 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 9 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 987 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7010 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.76 | 5 | 0
2001-09-20 | 1900-09-19 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 9 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 987 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 14400 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.136 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.08 | 5 | 0
2001-09-21 | 1900-09-20 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 985 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 2134 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.76 | 6 | 0
2001-09-21 | 1900-09-20 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | E | 9 | 5 | E | 9 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 985 | A | 7 | 180 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 5486 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.94 | 6 | 0
2001-09-21 | 1900-09-20 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 4 | E | 9 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 984 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 4572 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.72 | 6 | 0
2001-09-21 | 1900-09-20 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | E | 9 | 4 | E | 9 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 985 | A | 7 | 220 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 3658 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.04 | 6 | 0
2001-09-21 | 1900-09-20 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | E | 9 | 1 | E | 9 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 985 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.36 | 6 | 0
2001-09-21 | 1900-09-20 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 985 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.06 | 6 | 0
2001-09-21 | 1900-09-20 | 7:00 | 7 | 24 | 599 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 985 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 14400 | A | 7 | 1402 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.66 | 6 | 0
2001-09-21 | 1900-09-20 | 8:00 | 8 | 244 | 1356 | 40 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 40 | 2 | 8 | 4600 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 4600 | 2 | 8 | 1520 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 985 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 975 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.04 | 6 | 0
2001-09-21 | 1900-09-20 | 9:00 | 9 | 497 | 1356 | 50 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 50 | 2 | 8 | 6100 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 6100 | 2 | 8 | 2270 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 985 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 732 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.04 | 6 | 0
2001-09-21 | 1900-09-20 | 10:00 | 10 | 718 | 1356 | 79 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 79 | 2 | 8 | 9700 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 9700 | 2 | 8 | 3850 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 986 | A | 7 | 230 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 549 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.32 | 6 | 0
2001-09-21 | 1900-09-20 | 11:00 | 11 | 890 | 1356 | 488 | 2 | 8 | 321 | 2 | 15 | 276 | 2 | 8 | 52700 | 2 | 8 | 34400 | 2 | 15 | 30000 | 2 | 8 | 7390 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 986 | A | 7 | 250 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 610 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.08 | 6 | 0
2001-09-21 | 1900-09-20 | 12:00 | 12 | 1002 | 1356 | 395 | 2 | 8 | 90 | 2 | 15 | 327 | 2 | 8 | 43400 | 2 | 8 | 9200 | 2 | 15 | 36600 | 2 | 8 | 12130 | 2 | 19 | 4 | E | 9 | 4 | E | 9 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 986 | A | 7 | 260 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.94 | 6 | 0
2001-09-21 | 1900-09-20 | 13:00 | 13 | 1047 | 1356 | 706 | 2 | 8 | 601 | 2 | 15 | 241 | 2 | 8 | 73700 | 2 | 8 | 60500 | 2 | 15 | 26900 | 2 | 8 | 7760 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 984 | A | 7 | 260 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.64 | 6 | 0
2001-09-21 | 1900-09-20 | 14:00 | 14 | 1021 | 1356 | 691 | 2 | 8 | 568 | 2 | 15 | 262 | 2 | 8 | 74000 | 2 | 8 | 59100 | 2 | 15 | 29300 | 2 | 8 | 8300 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 25 | 77 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 985 | A | 7 | 260 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.5 | 6 | 0
2001-09-21 | 1900-09-20 | 15:00 | 15 | 925 | 1356 | 490 | 2 | 8 | 250 | 2 | 15 | 319 | 2 | 8 | 53500 | 2 | 8 | 26400 | 2 | 15 | 35500 | 2 | 8 | 9450 | 2 | 19 | 4 | E | 9 | 4 | E | 9 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 985 | A | 7 | 260 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 64.12 | 6 | 0
2001-09-21 | 1900-09-20 | 16:00 | 16 | 767 | 1356 | 503 | 2 | 8 | 603 | 2 | 15 | 160 | 2 | 8 | 52100 | 2 | 8 | 59800 | 2 | 15 | 18200 | 2 | 8 | 3540 | 2 | 19 | 4 | E | 9 | 4 | E | 9 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 985 | A | 7 | 280 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.72 | 6 | 0
2001-09-21 | 1900-09-20 | 17:00 | 17 | 558 | 1356 | 332 | 2 | 8 | 505 | 2 | 15 | 124 | 2 | 8 | 35300 | 2 | 8 | 48800 | 2 | 15 | 15200 | 2 | 8 | 2420 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 985 | A | 7 | 280 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.82 | 6 | 0
2001-09-21 | 1900-09-20 | 18:00 | 18 | 311 | 1356 | 155 | 2 | 8 | 351 | 2 | 15 | 74 | 2 | 8 | 16200 | 2 | 8 | 28000 | 2 | 15 | 9700 | 2 | 8 | 1350 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 986 | A | 7 | 270 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.56 | 6 | 0
2001-09-21 | 1900-09-20 | 19:00 | 19 | 62 | 960 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 6 | 2 | 8 | 700 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 700 | 2 | 8 | 240 | 2 | 19 | 5 | E | 9 | 5 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 986 | A | 7 | 280 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.98 | 6 | 0
2001-09-21 | 1900-09-20 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | E | 9 | 4 | E | 9 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 987 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 58.82 | 6 | 0
2001-09-21 | 1900-09-20 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 987 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 57.26 | 6 | 0
2001-09-21 | 1900-09-20 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 987 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 57.06 | 6 | 0
2001-09-21 | 1900-09-20 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 988 | A | 7 | 330 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 56.28 | 6 | 0
2001-09-21 | 1900-09-20 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 988 | A | 7 | 330 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 55.8 | 6 | 0
2001-09-22 | 1900-09-21 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 988 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 53.84 | 7 | 0
2001-09-22 | 1900-09-21 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 988 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 54.34 | 7 | 0
2001-09-22 | 1900-09-21 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 988 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 53.46 | 7 | 0
2001-09-22 | 1900-09-21 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 988 | A | 7 | 300 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 54.34 | 7 | 0
2001-09-22 | 1900-09-21 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 1 | A | 7 | 989 | A | 7 | 270 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 52.96 | 7 | 0
2001-09-22 | 1900-09-21 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 1 | A | 7 | 989 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 52.96 | 7 | 0
2001-09-22 | 1900-09-21 | 7:00 | 7 | 23 | 577 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 1 | A | 7 | 990 | A | 7 | 300 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 52.96 | 7 | 0
2001-09-22 | 1900-09-21 | 8:00 | 8 | 240 | 1357 | 131 | 2 | 8 | 320 | 2 | 15 | 74 | 2 | 8 | 13200 | 2 | 8 | 22500 | 2 | 15 | 9300 | 2 | 8 | 1390 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 991 | A | 7 | 330 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 56.32 | 7 | 0
2001-09-22 | 1900-09-21 | 9:00 | 9 | 493 | 1357 | 296 | 2 | 8 | 518 | 2 | 15 | 107 | 2 | 8 | 31400 | 2 | 8 | 48600 | 2 | 15 | 13700 | 2 | 8 | 2030 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 991 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.08 | 7 | 0
2001-09-22 | 1900-09-21 | 10:00 | 10 | 713 | 1357 | 456 | 2 | 8 | 521 | 2 | 15 | 181 | 2 | 8 | 48100 | 2 | 8 | 52600 | 2 | 15 | 20400 | 2 | 8 | 3920 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 992 | A | 7 | 270 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.04 | 7 | 0
2001-09-22 | 1900-09-21 | 11:00 | 11 | 885 | 1357 | 583 | 2 | 8 | 637 | 2 | 15 | 166 | 2 | 8 | 61300 | 2 | 8 | 64200 | 2 | 15 | 19200 | 2 | 8 | 4230 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 20 | 68 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 992 | A | 7 | 270 | B | 8 | 1.5 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.1 | 7 | 0
2001-09-22 | 1900-09-21 | 12:00 | 12 | 997 | 1357 | 623 | 2 | 8 | 464 | 2 | 15 | 280 | 2 | 8 | 65900 | 2 | 8 | 48200 | 2 | 15 | 30400 | 2 | 8 | 8550 | 2 | 19 | 4 | E | 9 | 4 | E | 9 | 20 | 68 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 991 | A | 7 | 270 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.9 | 7 | 0
2001-09-22 | 1900-09-21 | 13:00 | 13 | 1042 | 1357 | 627 | 2 | 8 | 408 | 2 | 15 | 313 | 2 | 8 | 66100 | 2 | 8 | 42400 | 2 | 15 | 33500 | 2 | 8 | 10440 | 2 | 19 | 4 | E | 9 | 4 | E | 9 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 990 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.36 | 7 | 0
2001-09-22 | 1900-09-21 | 14:00 | 14 | 1015 | 1357 | 632 | 2 | 8 | 461 | 2 | 15 | 286 | 2 | 8 | 67000 | 2 | 8 | 47900 | 2 | 15 | 31100 | 2 | 8 | 9020 | 2 | 19 | 4 | E | 9 | 4 | E | 9 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 991 | A | 7 | 40 | B | 8 | 1.5 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.66 | 7 | 0
2001-09-22 | 1900-09-21 | 15:00 | 15 | 919 | 1357 | 588 | 2 | 8 | 548 | 2 | 15 | 216 | 2 | 8 | 63300 | 2 | 8 | 56800 | 2 | 15 | 24700 | 2 | 8 | 5760 | 2 | 19 | 4 | E | 9 | 4 | E | 9 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 990 | A | 7 | 80 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.94 | 7 | 0
2001-09-22 | 1900-09-21 | 16:00 | 16 | 761 | 1357 | 502 | 2 | 8 | 674 | 2 | 15 | 123 | 2 | 8 | 53100 | 2 | 8 | 67600 | 2 | 15 | 15100 | 2 | 8 | 2810 | 2 | 19 | 4 | E | 9 | 4 | E | 9 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 990 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.84 | 7 | 0
2001-09-22 | 1900-09-21 | 17:00 | 17 | 551 | 1357 | 347 | 2 | 8 | 586 | 2 | 15 | 109 | 2 | 8 | 35900 | 2 | 8 | 55400 | 2 | 15 | 13300 | 2 | 8 | 2110 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 990 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.72 | 7 | 0
2001-09-22 | 1900-09-21 | 18:00 | 18 | 304 | 1357 | 158 | 2 | 8 | 410 | 2 | 15 | 66 | 2 | 8 | 16700 | 2 | 8 | 32400 | 2 | 15 | 9400 | 2 | 8 | 1190 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 990 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.86 | 7 | 0
2001-09-22 | 1900-09-21 | 19:00 | 19 | 57 | 916 | 8 | 2 | 8 | 56 | 2 | 15 | 6 | 2 | 8 | 1100 | 2 | 8 | 2800 | 2 | 15 | 900 | 2 | 8 | 120 | 2 | 19 | 9 | E | 9 | 5 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 988 | A | 7 | 160 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.3 | 7 | 0
2001-09-22 | 1900-09-21 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 20 | 68 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 990 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.7 | 7 | 0
2001-09-22 | 1900-09-21 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 990 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 59.16 | 7 | 0
2001-09-22 | 1900-09-21 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | E | 9 | 0 | E | 9 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 990 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 58.94 | 7 | 0
2001-09-22 | 1900-09-21 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 989 | A | 7 | 170 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 58.48 | 7 | 0
2001-09-22 | 1900-09-21 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | E | 9 | 2 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 989 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 57.68 | 7 | 0
2001-09-23 | 1900-09-22 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | E | 9 | 7 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 988 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 14400 | A | 7 | 7010 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 58.18 | 1 | 0
2001-09-23 | 1900-09-22 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | E | 9 | 5 | E | 9 | 15 | 59 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 988 | A | 7 | 110 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 5486 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 57.7 | 1 | 0
2001-09-23 | 1900-09-22 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | E | 9 | 3 | E | 9 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 988 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 57.32 | 1 | 0
2001-09-23 | 1900-09-22 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | E | 9 | 4 | E | 9 | 15 | 59 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 988 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 14400 | A | 7 | 4877 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 57.7 | 1 | 0
2001-09-23 | 1900-09-22 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 988 | A | 7 | 110 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 14400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 56.32 | 1 | 0
2001-09-23 | 1900-09-22 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 988 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 56.32 | 1 | 0
2001-09-23 | 1900-09-22 | 7:00 | 7 | 21 | 554 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 19 | 1 | E | 9 | 1 | E | 9 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 988 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 56.62 | 1 | 0
2001-09-23 | 1900-09-22 | 8:00 | 8 | 236 | 1357 | 112 | 2 | 8 | 205 | 2 | 15 | 76 | 2 | 8 | 11600 | 2 | 8 | 14200 | 2 | 15 | 9100 | 2 | 8 | 1500 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 989 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 58.18 | 1 | 0
2001-09-23 | 1900-09-22 | 9:00 | 9 | 489 | 1357 | 289 | 2 | 8 | 506 | 2 | 15 | 106 | 2 | 8 | 30700 | 2 | 8 | 47400 | 2 | 15 | 13600 | 2 | 8 | 2010 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 988 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 61.04 | 1 | 0
2001-09-23 | 1900-09-22 | 10:00 | 10 | 709 | 1357 | 463 | 2 | 8 | 595 | 2 | 15 | 151 | 2 | 8 | 47800 | 2 | 8 | 58400 | 2 | 15 | 17300 | 2 | 8 | 3160 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 988 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.6 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.88 | 1 | 0
2001-09-23 | 1900-09-22 | 11:00 | 11 | 881 | 1357 | 596 | 2 | 8 | 698 | 2 | 15 | 142 | 2 | 8 | 63400 | 2 | 8 | 70900 | 2 | 15 | 17200 | 2 | 8 | 3670 | 2 | 19 | 4 | E | 9 | 4 | E | 9 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 987 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.24 | 1 | 0
2001-09-23 | 1900-09-22 | 12:00 | 12 | 993 | 1357 | 672 | 2 | 8 | 627 | 2 | 15 | 212 | 2 | 8 | 70300 | 2 | 8 | 63200 | 2 | 15 | 23900 | 2 | 8 | 6210 | 2 | 19 | 5 | E | 9 | 5 | E | 9 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 986 | A | 7 | 170 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.1 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.82 | 1 | 0
2001-09-23 | 1900-09-22 | 13:00 | 13 | 1036 | 1357 | 718 | 2 | 8 | 625 | 2 | 15 | 239 | 2 | 8 | 74800 | 2 | 8 | 62800 | 2 | 15 | 26700 | 2 | 8 | 7510 | 2 | 19 | 6 | E | 9 | 5 | E | 9 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 984 | A | 7 | 210 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 4.4 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 67.78 | 1 | 0
2001-09-23 | 1900-09-22 | 14:00 | 14 | 1009 | 1357 | 626 | 2 | 8 | 419 | 2 | 15 | 314 | 2 | 8 | 65700 | 2 | 8 | 43500 | 2 | 15 | 33300 | 2 | 8 | 9870 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 5 | E | 9 | 25 | 77 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 985 | A | 7 | 230 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 4572 | A | 7 | 4.2 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 66.8 | 1 | 0
2001-09-23 | 1900-09-22 | 15:00 | 15 | 913 | 1357 | 450 | 2 | 8 | 202 | 2 | 15 | 313 | 2 | 8 | 49100 | 2 | 8 | 21300 | 2 | 15 | 34700 | 2 | 8 | 9160 | 2 | 19 | 9 | E | 9 | 5 | E | 9 | 25 | 77 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 985 | A | 7 | 210 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 4572 | A | 7 | 4 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 67.4 | 1 | 0
2001-09-23 | 1900-09-22 | 16:00 | 16 | 754 | 1357 | 217 | 2 | 8 | 18 | 2 | 15 | 208 | 2 | 8 | 25100 | 2 | 8 | 1500 | 2 | 15 | 24200 | 2 | 8 | 8690 | 2 | 19 | 9 | E | 9 | 8 | E | 9 | 25 | 77 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 984 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1676 | A | 7 | 3.9 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 67.4 | 1 | 0
2001-09-23 | 1900-09-22 | 17:00 | 17 | 544 | 1357 | 116 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 116 | 2 | 8 | 13400 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 13400 | 2 | 8 | 4770 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 20 | 68 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 983 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 396 | A | 7 | 3.7 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 12 | 1 | A | 7 | 64.6 | 1 | 0
2001-09-23 | 1900-09-22 | 18:00 | 18 | 297 | 1357 | 40 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 40 | 2 | 8 | 4700 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 4700 | 2 | 8 | 1610 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 983 | A | 7 | 110 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 1463 | A | 7 | 3.5 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 9 | 1 | A | 7 | 65.42 | 1 | 0
2001-09-23 | 1900-09-22 | 19:00 | 19 | 52 | 871 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 1 | 2 | 8 | 100 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 100 | 2 | 8 | 40 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 983 | A | 7 | 30 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1341 | A | 7 | 3.4 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.9 | 1 | 0
2001-09-23 | 1900-09-22 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 20 | 68 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 984 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 2134 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 65.2 | 1 | 0
2001-09-23 | 1900-09-22 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 985 | A | 7 | 310 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 2438 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.92 | 1 | 0
2001-09-23 | 1900-09-22 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 984 | A | 7 | 270 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1829 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 63.32 | 1 | 0
2001-09-23 | 1900-09-22 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 985 | A | 7 | 320 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1128 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 62.24 | 1 | 0
2001-09-23 | 1900-09-22 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 985 | A | 7 | 360 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 732 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.134 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 58.96 | 1 | 0
2001-09-24 | 1900-09-23 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 985 | A | 7 | 350 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 518 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.133 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 58.48 | 2 | 0
2001-09-24 | 1900-09-23 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 986 | A | 7 | 340 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 518 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.133 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 57.38 | 2 | 0
2001-09-24 | 1900-09-23 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | E | 9 | 6 | E | 9 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 986 | A | 7 | 350 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 5486 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.133 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 54.42 | 2 | 0
2001-09-24 | 1900-09-23 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | E | 9 | 6 | E | 9 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 986 | A | 7 | 340 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7315 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.133 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 53.92 | 2 | 0
2001-09-24 | 1900-09-23 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 986 | A | 7 | 340 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1829 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.133 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 53.64 | 2 | 0
2001-09-24 | 1900-09-23 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 987 | A | 7 | 330 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 884 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.133 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 53.14 | 2 | 0
2001-09-24 | 1900-09-23 | 7:00 | 7 | 19 | 532 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 987 | A | 7 | 330 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 518 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.133 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 52.54 | 2 | 0
2001-09-24 | 1900-09-23 | 8:00 | 8 | 232 | 1358 | 103 | 2 | 8 | 147 | 2 | 15 | 78 | 2 | 8 | 11100 | 2 | 8 | 10600 | 2 | 15 | 9300 | 2 | 8 | 1660 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 989 | A | 7 | 330 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 610 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.133 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 52.54 | 2 | 0
2001-09-24 | 1900-09-23 | 9:00 | 9 | 484 | 1358 | 268 | 2 | 8 | 399 | 2 | 15 | 125 | 2 | 8 | 27900 | 2 | 8 | 37200 | 2 | 15 | 14600 | 2 | 8 | 2410 | 2 | 19 | 4 | E | 9 | 4 | E | 9 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 989 | A | 7 | 340 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.133 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 51.44 | 2 | 0
2001-09-24 | 1900-09-23 | 10:00 | 10 | 705 | 1358 | 437 | 2 | 8 | 430 | 2 | 15 | 213 | 2 | 8 | 45300 | 2 | 8 | 43200 | 2 | 15 | 22800 | 2 | 8 | 4680 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 989 | A | 7 | 320 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1280 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.133 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 53.32 | 2 | 0
2001-09-24 | 1900-09-23 | 11:00 | 11 | 876 | 1358 | 330 | 2 | 8 | 85 | 2 | 15 | 275 | 2 | 8 | 36300 | 2 | 8 | 8600 | 2 | 15 | 30700 | 2 | 8 | 9310 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 989 | A | 7 | 350 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1433 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.133 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 49.72 | 2 | 0
2001-09-24 | 1900-09-23 | 12:00 | 12 | 988 | 1358 | 617 | 2 | 8 | 404 | 2 | 15 | 322 | 2 | 8 | 66700 | 2 | 8 | 43600 | 2 | 15 | 34900 | 2 | 8 | 9750 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 989 | A | 7 | 340 | A | 7 | 9.8 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1494 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.133 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 50.18 | 2 | 0
2001-09-24 | 1900-09-23 | 13:00 | 13 | 1031 | 1358 | 488 | 2 | 8 | 150 | 2 | 15 | 374 | 2 | 8 | 53300 | 2 | 8 | 15900 | 2 | 15 | 41200 | 2 | 8 | 12430 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 989 | A | 7 | 340 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1676 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.133 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 50.28 | 2 | 0
2001-09-24 | 1900-09-23 | 14:00 | 14 | 1003 | 1358 | 466 | 2 | 8 | 132 | 2 | 15 | 369 | 2 | 8 | 50900 | 2 | 8 | 14000 | 2 | 15 | 40500 | 2 | 8 | 11850 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 989 | A | 7 | 350 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1676 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.133 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 51.86 | 2 | 0
2001-09-24 | 1900-09-23 | 15:00 | 15 | 907 | 1358 | 317 | 2 | 8 | 30 | 2 | 15 | 297 | 2 | 8 | 36400 | 2 | 8 | 2800 | 2 | 15 | 34500 | 2 | 8 | 12350 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 15 | 59 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 989 | A | 7 | 340 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1981 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.133 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 48.9 | 2 | 0
2001-09-24 | 1900-09-23 | 16:00 | 16 | 748 | 1358 | 256 | 2 | 8 | 35 | 2 | 15 | 237 | 2 | 8 | 28200 | 2 | 8 | 3500 | 2 | 15 | 26200 | 2 | 8 | 7370 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 15 | 59 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 989 | A | 7 | 330 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1981 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.133 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 48.9 | 2 | 0
2001-09-24 | 1900-09-23 | 17:00 | 17 | 537 | 1358 | 273 | 2 | 8 | 255 | 2 | 15 | 171 | 2 | 8 | 28800 | 2 | 8 | 25100 | 2 | 15 | 18800 | 2 | 8 | 3660 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 989 | A | 7 | 340 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1981 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.133 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 46.92 | 2 | 0
2001-09-24 | 1900-09-23 | 18:00 | 18 | 290 | 1358 | 62 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 62 | 2 | 8 | 7000 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 7000 | 2 | 8 | 2270 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 989 | A | 7 | 360 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1981 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.133 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 46.92 | 2 | 0
2001-09-24 | 1900-09-23 | 19:00 | 19 | 48 | 849 | 5 | 2 | 8 | 33 | 2 | 15 | 4 | 2 | 8 | 700 | 2 | 8 | 1300 | 2 | 15 | 700 | 2 | 8 | 70 | 2 | 19 | 5 | E | 9 | 5 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 990 | A | 7 | 330 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.133 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 45.36 | 2 | 0
2001-09-24 | 1900-09-23 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 10 | 50 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 990 | A | 7 | 310 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.133 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 46.3 | 2 | 0
2001-09-24 | 1900-09-23 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 991 | A | 7 | 320 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.133 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 45.82 | 2 | 0
2001-09-24 | 1900-09-23 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 991 | A | 7 | 320 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.133 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 45.44 | 2 | 0
2001-09-24 | 1900-09-23 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 9 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 991 | A | 7 | 330 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1006 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.133 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 45.44 | 2 | 0
2001-09-24 | 1900-09-23 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 9 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 991 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1676 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.133 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 44.94 | 2 | 0
2001-09-25 | 1900-09-24 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | E | 9 | 2 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 991 | A | 7 | 330 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.132 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 43.96 | 3 | 0
2001-09-25 | 1900-09-24 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | E | 9 | 4 | E | 9 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 991 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.132 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 43.06 | 3 | 0
2001-09-25 | 1900-09-24 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | E | 9 | 4 | E | 9 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 990 | A | 7 | 310 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.132 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 42.48 | 3 | 0
2001-09-25 | 1900-09-24 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 990 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.132 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 40.98 | 3 | 0
2001-09-25 | 1900-09-24 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 5 | 41 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 990 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.132 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 40.4 | 3 | 0
2001-09-25 | 1900-09-24 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | E | 9 | 5 | E | 9 | 5 | 41 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 990 | A | 7 | 310 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.132 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 40.4 | 3 | 0
2001-09-25 | 1900-09-24 | 7:00 | 7 | 18 | 510 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 19 | 5 | E | 9 | 5 | E | 9 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 990 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.132 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 41.48 | 3 | 0
2001-09-25 | 1900-09-24 | 8:00 | 8 | 228 | 1359 | 115 | 2 | 8 | 170 | 2 | 15 | 86 | 2 | 8 | 11700 | 2 | 8 | 11500 | 2 | 15 | 9800 | 2 | 8 | 1770 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 991 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1463 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.132 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 43.46 | 3 | 0
2001-09-25 | 1900-09-24 | 9:00 | 9 | 480 | 1359 | 210 | 2 | 8 | 146 | 2 | 15 | 159 | 2 | 8 | 22800 | 2 | 8 | 13900 | 2 | 15 | 17800 | 2 | 8 | 3640 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 991 | A | 7 | 300 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.132 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 44.92 | 3 | 0
2001-09-25 | 1900-09-24 | 10:00 | 10 | 700 | 1359 | 258 | 2 | 8 | 49 | 2 | 15 | 233 | 2 | 8 | 28400 | 2 | 8 | 4900 | 2 | 15 | 25800 | 2 | 8 | 6960 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 991 | A | 7 | 300 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1189 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.132 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 44.82 | 3 | 0
2001-09-25 | 1900-09-24 | 11:00 | 11 | 872 | 1359 | 159 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 159 | 2 | 8 | 19000 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 19000 | 2 | 8 | 7580 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 991 | A | 7 | 270 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1219 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.132 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 45.32 | 3 | 0
2001-09-25 | 1900-09-24 | 12:00 | 12 | 983 | 1359 | 456 | 2 | 8 | 151 | 2 | 15 | 347 | 2 | 8 | 49900 | 2 | 8 | 16000 | 2 | 15 | 38300 | 2 | 8 | 10870 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 991 | A | 7 | 270 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 762 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.132 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 46.28 | 3 | 0
2001-09-25 | 1900-09-24 | 13:00 | 13 | 1026 | 1359 | 235 | 2 | 8 | 18 | 2 | 15 | 222 | 2 | 8 | 28100 | 2 | 8 | 1500 | 2 | 15 | 27000 | 2 | 8 | 10620 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 991 | A | 7 | 310 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1067 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.132 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 46.28 | 3 | 0
2001-09-25 | 1900-09-24 | 14:00 | 14 | 998 | 1359 | 372 | 2 | 8 | 78 | 2 | 15 | 315 | 2 | 8 | 41100 | 2 | 8 | 8000 | 2 | 15 | 35200 | 2 | 8 | 11680 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 991 | A | 7 | 300 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1676 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.132 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 47.96 | 3 | 0
2001-09-25 | 1900-09-24 | 15:00 | 15 | 901 | 1359 | 104 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 104 | 2 | 8 | 12900 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 12900 | 2 | 8 | 5310 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 990 | A | 7 | 280 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1158 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.132 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 47.16 | 3 | 0
2001-09-25 | 1900-09-24 | 16:00 | 16 | 741 | 1359 | 250 | 2 | 8 | 53 | 2 | 15 | 221 | 2 | 8 | 27500 | 2 | 8 | 5300 | 2 | 15 | 24600 | 2 | 8 | 6930 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 990 | A | 7 | 280 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1219 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.132 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 47.66 | 3 | 0
2001-09-25 | 1900-09-24 | 17:00 | 17 | 530 | 1359 | 277 | 2 | 8 | 307 | 2 | 15 | 157 | 2 | 8 | 29400 | 2 | 8 | 30100 | 2 | 15 | 17600 | 2 | 8 | 3300 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 990 | A | 7 | 290 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1829 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.132 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 46.84 | 3 | 0
2001-09-25 | 1900-09-24 | 18:00 | 18 | 283 | 1359 | 106 | 2 | 8 | 114 | 2 | 15 | 82 | 2 | 8 | 11500 | 2 | 8 | 9100 | 2 | 15 | 9600 | 2 | 8 | 1770 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 990 | A | 7 | 280 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1981 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.132 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 46.84 | 3 | 0
2001-09-25 | 1900-09-24 | 19:00 | 19 | 44 | 804 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 2 | 2 | 8 | 300 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 300 | 2 | 8 | 80 | 2 | 19 | 7 | E | 9 | 7 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 989 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1829 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.132 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 46.26 | 3 | 0
2001-09-25 | 1900-09-24 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 990 | A | 7 | 330 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1829 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.132 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 46.66 | 3 | 0
2001-09-25 | 1900-09-24 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 991 | A | 7 | 360 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1829 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.132 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 47.08 | 3 | 0
2001-09-25 | 1900-09-24 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | E | 9 | 5 | E | 9 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 991 | A | 7 | 320 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.132 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 44.82 | 3 | 0
2001-09-25 | 1900-09-24 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | E | 9 | 5 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 991 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.132 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 42.46 | 3 | 0
2001-09-25 | 1900-09-24 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | E | 9 | 5 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 990 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.132 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 40.4 | 3 | 0
2001-09-26 | 1900-09-25 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 990 | A | 7 | 250 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 39.52 | 4 | 0
2001-09-26 | 1900-09-25 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 989 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 38.52 | 4 | 0
2001-09-26 | 1900-09-25 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 1 | A | 7 | 989 | A | 7 | 230 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 37.04 | 4 | 0
2001-09-26 | 1900-09-25 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | E | 9 | 7 | E | 9 | 5 | 41 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 989 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 4267 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 40 | 4 | 0
2001-09-26 | 1900-09-25 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | E | 9 | 6 | E | 9 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 989 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 4267 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 40.58 | 4 | 0
2001-09-26 | 1900-09-25 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 989 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 4267 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 41.08 | 4 | 0
2001-09-26 | 1900-09-25 | 7:00 | 7 | 16 | 510 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 19 | 7 | E | 9 | 7 | E | 9 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 989 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 4267 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 41.96 | 4 | 0
2001-09-26 | 1900-09-25 | 8:00 | 8 | 223 | 1360 | 63 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 63 | 2 | 8 | 7000 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 7000 | 2 | 8 | 2040 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 989 | A | 7 | 250 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 2438 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 43.34 | 4 | 0
2001-09-26 | 1900-09-25 | 9:00 | 9 | 476 | 1360 | 87 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 87 | 2 | 8 | 10100 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 10100 | 2 | 8 | 3590 | 2 | 19 | 9 | E | 9 | 9 | E | 9 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 989 | A | 7 | 250 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 2591 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 44.32 | 4 | 0
2001-09-26 | 1900-09-25 | 10:00 | 10 | 696 | 1360 | 133 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 133 | 2 | 8 | 15700 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 15700 | 2 | 8 | 5930 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 990 | A | 7 | 260 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 2438 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 46.66 | 4 | 0
2001-09-26 | 1900-09-25 | 11:00 | 11 | 867 | 1360 | 545 | 2 | 8 | 455 | 2 | 15 | 254 | 2 | 8 | 57100 | 2 | 8 | 46800 | 2 | 15 | 27200 | 2 | 8 | 6450 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 989 | A | 7 | 260 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 49.08 | 4 | 0
2001-09-26 | 1900-09-25 | 12:00 | 12 | 978 | 1360 | 691 | 2 | 8 | 706 | 2 | 15 | 182 | 2 | 8 | 73000 | 2 | 8 | 71600 | 2 | 15 | 21300 | 2 | 8 | 5270 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 989 | A | 7 | 250 | A | 7 | 10.8 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 8534 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 49.46 | 4 | 0
2001-09-26 | 1900-09-25 | 13:00 | 13 | 1020 | 1360 | 693 | 2 | 8 | 625 | 2 | 15 | 223 | 2 | 8 | 72500 | 2 | 8 | 63000 | 2 | 15 | 25100 | 2 | 8 | 6820 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 987 | A | 7 | 260 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 8534 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 50.44 | 4 | 0
2001-09-26 | 1900-09-25 | 14:00 | 14 | 992 | 1360 | 673 | 2 | 8 | 616 | 2 | 15 | 222 | 2 | 8 | 70100 | 2 | 8 | 61900 | 2 | 15 | 24800 | 2 | 8 | 6430 | 2 | 19 | 4 | E | 9 | 4 | E | 9 | 20 | 68 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.32 | A | 7 | 988 | A | 7 | 260 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 9144 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 51.7 | 4 | 0
2001-09-26 | 1900-09-25 | 15:00 | 15 | 894 | 1360 | 587 | 2 | 8 | 607 | 2 | 15 | 187 | 2 | 8 | 61300 | 2 | 8 | 60900 | 2 | 15 | 21100 | 2 | 8 | 4730 | 2 | 19 | 1 | E | 9 | 1 | E | 9 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.33 | A | 7 | 987 | A | 7 | 260 | A | 7 | 9.8 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 6706 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 51.12 | 4 | 0
2001-09-26 | 1900-09-25 | 16:00 | 16 | 735 | 1360 | 489 | 2 | 8 | 679 | 2 | 15 | 121 | 2 | 8 | 51500 | 2 | 8 | 67700 | 2 | 15 | 14800 | 2 | 8 | 2690 | 2 | 19 | 1 | E | 9 | 1 | E | 9 | 20 | 68 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.33 | A | 7 | 987 | A | 7 | 270 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 9144 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 51.9 | 4 | 0
2001-09-26 | 1900-09-25 | 17:00 | 17 | 523 | 1360 | 308 | 2 | 8 | 509 | 2 | 15 | 111 | 2 | 8 | 32800 | 2 | 8 | 48500 | 2 | 15 | 14100 | 2 | 8 | 2120 | 2 | 19 | 2 | E | 9 | 1 | E | 9 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.33 | A | 7 | 987 | A | 7 | 260 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 9144 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 51.12 | 4 | 0
2001-09-26 | 1900-09-25 | 18:00 | 18 | 275 | 1360 | 118 | 2 | 8 | 232 | 2 | 15 | 71 | 2 | 8 | 12500 | 2 | 8 | 17500 | 2 | 15 | 9000 | 2 | 8 | 1340 | 2 | 19 | 1 | E | 9 | 1 | E | 9 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 987 | A | 7 | 270 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7925 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 50.72 | 4 | 0
2001-09-26 | 1900-09-25 | 19:00 | 19 | 40 | 759 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 1 | 2 | 8 | 100 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 100 | 2 | 8 | 40 | 2 | 19 | 9 | E | 9 | 8 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 986 | A | 7 | 270 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 9144 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 49.06 | 4 | 0
2001-09-26 | 1900-09-25 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 9 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 987 | A | 7 | 260 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 7315 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 48.12 | 4 | 0
2001-09-26 | 1900-09-25 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | E | 9 | 5 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 988 | A | 7 | 250 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 46.66 | 4 | 0
2001-09-26 | 1900-09-25 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | E | 9 | 5 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 988 | A | 7 | 250 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 45.78 | 4 | 0
2001-09-26 | 1900-09-25 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | E | 9 | 3 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 988 | A | 7 | 250 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 45.3 | 4 | 0
2001-09-26 | 1900-09-25 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | E | 9 | 2 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 988 | A | 7 | 250 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.131 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 44.42 | 4 | 0
2001-09-27 | 1900-09-26 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | E | 9 | 2 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 988 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 42.96 | 5 | 0
2001-09-27 | 1900-09-26 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | E | 9 | 3 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 987 | A | 7 | 250 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 43.34 | 5 | 0
2001-09-27 | 1900-09-26 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 987 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 42.46 | 5 | 0
2001-09-27 | 1900-09-26 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 987 | A | 7 | 280 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 43.94 | 5 | 0
2001-09-27 | 1900-09-26 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 988 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 42.94 | 5 | 0
2001-09-27 | 1900-09-26 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | E | 9 | 3 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 988 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 42.46 | 5 | 0
2001-09-27 | 1900-09-26 | 7:00 | 7 | 15 | 488 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 989 | A | 7 | 290 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 42.96 | 5 | 0
2001-09-27 | 1900-09-26 | 8:00 | 8 | 219 | 1361 | 107 | 2 | 8 | 195 | 2 | 15 | 76 | 2 | 8 | 11100 | 2 | 8 | 12900 | 2 | 15 | 9000 | 2 | 8 | 1520 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 990 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 46.22 | 5 | 0
2001-09-27 | 1900-09-26 | 9:00 | 9 | 472 | 1361 | 262 | 2 | 8 | 406 | 2 | 15 | 121 | 2 | 8 | 27300 | 2 | 8 | 37500 | 2 | 15 | 14300 | 2 | 8 | 2320 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 990 | A | 7 | 360 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 50.04 | 5 | 0
2001-09-27 | 1900-09-26 | 10:00 | 10 | 691 | 1361 | 451 | 2 | 8 | 571 | 2 | 15 | 160 | 2 | 8 | 48000 | 2 | 8 | 57400 | 2 | 15 | 18800 | 2 | 8 | 3380 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 991 | A | 7 | 360 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 51.72 | 5 | 0
2001-09-27 | 1900-09-26 | 11:00 | 11 | 862 | 1361 | 590 | 2 | 8 | 674 | 2 | 15 | 162 | 2 | 8 | 62000 | 2 | 8 | 67800 | 2 | 15 | 18900 | 2 | 8 | 4000 | 2 | 19 | 2 | E | 9 | 2 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 991 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 53.38 | 5 | 0
2001-09-27 | 1900-09-26 | 12:00 | 12 | 973 | 1361 | 629 | 2 | 8 | 555 | 2 | 15 | 231 | 2 | 8 | 67700 | 2 | 8 | 57700 | 2 | 15 | 26300 | 2 | 8 | 6650 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 991 | A | 7 | 330 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 53.86 | 5 | 0
2001-09-27 | 1900-09-26 | 13:00 | 13 | 1015 | 1361 | 651 | 2 | 8 | 528 | 2 | 15 | 256 | 2 | 8 | 69800 | 2 | 8 | 55000 | 2 | 15 | 28700 | 2 | 8 | 7960 | 2 | 19 | 5 | E | 9 | 5 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 989 | A | 7 | 360 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 54.26 | 5 | 0
2001-09-27 | 1900-09-26 | 14:00 | 14 | 986 | 1361 | 649 | 2 | 8 | 580 | 2 | 15 | 227 | 2 | 8 | 70100 | 2 | 8 | 60400 | 2 | 15 | 26200 | 2 | 8 | 6670 | 2 | 19 | 5 | E | 9 | 5 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 990 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 54.64 | 5 | 0
2001-09-27 | 1900-09-26 | 15:00 | 15 | 888 | 1361 | 546 | 2 | 8 | 458 | 2 | 15 | 247 | 2 | 8 | 57700 | 2 | 8 | 47200 | 2 | 15 | 26800 | 2 | 8 | 6390 | 2 | 19 | 5 | E | 9 | 5 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 990 | A | 7 | 360 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 54.64 | 5 | 0
2001-09-27 | 1900-09-26 | 16:00 | 16 | 728 | 1361 | 378 | 2 | 8 | 224 | 2 | 15 | 257 | 2 | 8 | 40900 | 2 | 8 | 23100 | 2 | 15 | 28500 | 2 | 8 | 6570 | 2 | 19 | 9 | E | 9 | 9 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 990 | A | 7 | 30 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1250 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 54.36 | 5 | 0
2001-09-27 | 1900-09-26 | 17:00 | 17 | 516 | 1361 | 302 | 2 | 8 | 457 | 2 | 15 | 128 | 2 | 8 | 31700 | 2 | 8 | 43300 | 2 | 15 | 15200 | 2 | 8 | 2480 | 2 | 19 | 5 | E | 9 | 5 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 990 | A | 7 | 20 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 54.36 | 5 | 0
2001-09-27 | 1900-09-26 | 18:00 | 18 | 268 | 1361 | 134 | 2 | 8 | 419 | 2 | 15 | 51 | 2 | 8 | 13700 | 2 | 8 | 31800 | 2 | 15 | 7400 | 2 | 8 | 920 | 2 | 19 | 5 | E | 9 | 5 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 991 | A | 7 | 20 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 52.58 | 5 | 0
2001-09-27 | 1900-09-26 | 19:00 | 19 | 36 | 737 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 19 | 5 | E | 9 | 5 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 990 | A | 7 | 30 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 51.32 | 5 | 0
2001-09-27 | 1900-09-26 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 991 | A | 7 | 30 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 50.44 | 5 | 0
2001-09-27 | 1900-09-26 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 991 | A | 7 | 20 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 49.66 | 5 | 0
2001-09-27 | 1900-09-26 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 991 | A | 7 | 20 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 48.68 | 5 | 0
2001-09-27 | 1900-09-26 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 991 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 853 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 49.18 | 5 | 0
2001-09-27 | 1900-09-26 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 992 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 853 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.13 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 49.66 | 5 | 0
2001-09-28 | 1900-09-27 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 991 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 732 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 49.16 | 6 | 0
2001-09-28 | 1900-09-27 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 992 | A | 7 | 30 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 732 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 49.16 | 6 | 0
2001-09-28 | 1900-09-27 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 992 | A | 7 | 40 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 671 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 48.18 | 6 | 0
2001-09-28 | 1900-09-27 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 992 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 671 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 48.18 | 6 | 0
2001-09-28 | 1900-09-27 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 992 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 46.22 | 6 | 0
2001-09-28 | 1900-09-27 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 992 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 45.82 | 6 | 0
2001-09-28 | 1900-09-27 | 7:00 | 7 | 14 | 465 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 993 | A | 7 | 360 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 45.82 | 6 | 0
2001-09-28 | 1900-09-27 | 8:00 | 8 | 215 | 1361 | 98 | 2 | 8 | 151 | 2 | 15 | 74 | 2 | 8 | 10100 | 2 | 8 | 9800 | 2 | 15 | 8600 | 2 | 8 | 1480 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 994 | A | 7 | 360 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 48.28 | 6 | 0
2001-09-28 | 1900-09-27 | 9:00 | 9 | 467 | 1361 | 285 | 2 | 8 | 426 | 2 | 15 | 138 | 2 | 8 | 29200 | 2 | 8 | 39100 | 2 | 15 | 15800 | 2 | 8 | 2690 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 994 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 49.46 | 6 | 0
2001-09-28 | 1900-09-27 | 10:00 | 10 | 687 | 1361 | 226 | 2 | 8 | 31 | 2 | 15 | 210 | 2 | 8 | 24800 | 2 | 8 | 3100 | 2 | 15 | 23200 | 2 | 8 | 6340 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 994 | A | 7 | 20 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 49.46 | 6 | 0
2001-09-28 | 1900-09-27 | 11:00 | 11 | 857 | 1361 | 286 | 2 | 8 | 24 | 2 | 15 | 270 | 2 | 8 | 32700 | 2 | 8 | 2200 | 2 | 15 | 31300 | 2 | 8 | 11190 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 995 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 762 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 50.34 | 6 | 0
2001-09-28 | 1900-09-27 | 12:00 | 12 | 967 | 1361 | 407 | 2 | 8 | 96 | 2 | 15 | 338 | 2 | 8 | 44700 | 2 | 8 | 9800 | 2 | 15 | 37700 | 2 | 8 | 11960 | 2 | 19 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 995 | A | 7 | 360 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 762 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 51.32 | 6 | 0
2001-09-28 | 1900-09-27 | 13:00 | 13 | 1009 | 1361 | 326 | 2 | 8 | 24 | 2 | 15 | 308 | 2 | 8 | 37800 | 2 | 8 | 2200 | 2 | 15 | 36200 | 2 | 8 | 13440 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 994 | A | 7 | 20 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 823 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 51.92 | 6 | 0
2001-09-28 | 1900-09-27 | 14:00 | 14 | 980 | 1361 | 236 | 2 | 8 | 6 | 2 | 15 | 232 | 2 | 8 | 27900 | 2 | 8 | 500 | 2 | 15 | 27600 | 2 | 8 | 10780 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 994 | A | 7 | 20 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 762 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 51.92 | 6 | 0
2001-09-28 | 1900-09-27 | 15:00 | 15 | 882 | 1361 | 138 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 138 | 2 | 8 | 16700 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 16700 | 2 | 8 | 6750 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 994 | A | 7 | 20 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 762 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 51.92 | 6 | 0
2001-09-28 | 1900-09-27 | 16:00 | 16 | 721 | 1361 | 250 | 2 | 8 | 47 | 2 | 15 | 225 | 2 | 8 | 27500 | 2 | 8 | 4700 | 2 | 15 | 25000 | 2 | 8 | 6900 | 2 | 19 | 10 | E | 9 | 10 | E | 9 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 994 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1067 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 52.32 | 6 | 0
2001-09-28 | 1900-09-27 | 17:00 | 17 | 509 | 1361 | 296 | 2 | 8 | 451 | 2 | 15 | 127 | 2 | 8 | 31000 | 2 | 8 | 42600 | 2 | 15 | 15100 | 2 | 8 | 2460 | 2 | 19 | 8 | B | 8 | 8 | B | 8 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 994 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1067 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 52.32 | 6 | 0
2001-09-28 | 1900-09-27 | 18:00 | 18 | 261 | 1361 | 124 | 2 | 8 | 332 | 2 | 15 | 61 | 2 | 8 | 13000 | 2 | 8 | 24400 | 2 | 15 | 8300 | 2 | 8 | 1110 | 2 | 19 | 7 | B | 8 | 7 | B | 8 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 994 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1219 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 52.32 | 6 | 0
2001-09-28 | 1900-09-27 | 19:00 | 19 | 32 | 692 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 19 | 5 | E | 9 | 5 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 994 | A | 7 | 350 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 50.56 | 6 | 0
2001-09-28 | 1900-09-27 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 995 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1219 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 51.06 | 6 | 0
2001-09-28 | 1900-09-27 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | E | 9 | 8 | E | 9 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 996 | A | 7 | 340 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 1280 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 51.54 | 6 | 0
2001-09-28 | 1900-09-27 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | E | 9 | 4 | E | 9 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 995 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 50.66 | 6 | 0
2001-09-28 | 1900-09-27 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 996 | A | 7 | 360 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 50.18 | 6 | 0
2001-09-28 | 1900-09-27 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | E | 9 | 2 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 996 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.129 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 49.78 | 6 | 0
2001-09-29 | 1900-09-28 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | E | 9 | 5 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 995 | A | 7 | 50 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.128 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 49.68 | 7 | 0
2001-09-29 | 1900-09-28 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 10 | 50 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 996 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.128 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 48.9 | 7 | 0
2001-09-29 | 1900-09-28 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 996 | A | 7 | 30 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.128 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 47.82 | 7 | 0
2001-09-29 | 1900-09-28 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 10 | 50 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 996 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.128 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 48.9 | 7 | 0
2001-09-29 | 1900-09-28 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 10 | 50 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 996 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.128 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 49.3 | 7 | 0
2001-09-29 | 1900-09-28 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 1 | A | 7 | 996 | A | 7 | 30 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.128 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 48.82 | 7 | 0
2001-09-29 | 1900-09-28 | 7:00 | 7 | 12 | 443 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 1 | A | 7 | 997 | A | 7 | 40 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.128 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 48.82 | 7 | 0
2001-09-29 | 1900-09-28 | 8:00 | 8 | 210 | 1362 | 111 | 2 | 8 | 243 | 2 | 15 | 73 | 2 | 8 | 11400 | 2 | 8 | 15600 | 2 | 15 | 9000 | 2 | 8 | 1460 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 998 | A | 7 | 40 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.128 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 50.38 | 7 | 0
2001-09-29 | 1900-09-28 | 9:00 | 9 | 463 | 1362 | 278 | 2 | 8 | 515 | 2 | 15 | 103 | 2 | 8 | 29400 | 2 | 8 | 47400 | 2 | 15 | 13300 | 2 | 8 | 1940 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 998 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.128 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 52.76 | 7 | 0
2001-09-29 | 1900-09-28 | 10:00 | 10 | 682 | 1362 | 438 | 2 | 8 | 565 | 2 | 15 | 154 | 2 | 8 | 46700 | 2 | 8 | 56700 | 2 | 15 | 18200 | 2 | 8 | 3220 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 999 | A | 7 | 20 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.128 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 53.82 | 7 | 0
2001-09-29 | 1900-09-28 | 11:00 | 11 | 852 | 1362 | 565 | 2 | 8 | 637 | 2 | 15 | 165 | 2 | 8 | 59100 | 2 | 8 | 63900 | 2 | 15 | 19000 | 2 | 8 | 4010 | 2 | 19 | 4 | E | 9 | 4 | E | 9 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 999 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.128 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 54.48 | 7 | 0
2001-09-29 | 1900-09-28 | 12:00 | 12 | 962 | 1362 | 580 | 2 | 8 | 380 | 2 | 15 | 311 | 2 | 8 | 62700 | 2 | 8 | 40900 | 2 | 15 | 33700 | 2 | 8 | 9070 | 2 | 19 | 4 | E | 9 | 4 | E | 9 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 999 | A | 7 | 40 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.128 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 54.66 | 7 | 0
2001-09-29 | 1900-09-28 | 13:00 | 13 | 1004 | 1362 | 675 | 2 | 8 | 607 | 2 | 15 | 227 | 2 | 8 | 70400 | 2 | 8 | 61000 | 2 | 15 | 25300 | 2 | 8 | 6680 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 997 | A | 7 | 80 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.128 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 54.64 | 7 | 0
2001-09-29 | 1900-09-28 | 14:00 | 14 | 974 | 1362 | 690 | 2 | 8 | 712 | 2 | 15 | 179 | 2 | 8 | 72900 | 2 | 8 | 72200 | 2 | 15 | 21000 | 2 | 8 | 5150 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 998 | A | 7 | 60 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.128 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 54.44 | 7 | 0
2001-09-29 | 1900-09-28 | 15:00 | 15 | 875 | 1362 | 598 | 2 | 8 | 684 | 2 | 15 | 157 | 2 | 8 | 63000 | 2 | 8 | 69000 | 2 | 15 | 18500 | 2 | 8 | 3960 | 2 | 19 | 3 | E | 9 | 3 | E | 9 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 997 | A | 7 | 30 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.128 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 55.42 | 7 | 0
2001-09-29 | 1900-09-28 | 16:00 | 16 | 714 | 1362 | 477 | 2 | 8 | 690 | 2 | 15 | 114 | 2 | 8 | 50300 | 2 | 8 | 68700 | 2 | 15 | 14200 | 2 | 8 | 2510 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 997 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.128 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 55.32 | 7 | 0
2001-09-29 | 1900-09-28 | 17:00 | 17 | 502 | 1362 | 295 | 2 | 8 | 514 | 2 | 15 | 105 | 2 | 8 | 31500 | 2 | 8 | 48400 | 2 | 15 | 13500 | 2 | 8 | 1990 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 997 | A | 7 | 50 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.128 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 54.92 | 7 | 0
2001-09-29 | 1900-09-28 | 18:00 | 18 | 254 | 1362 | 115 | 2 | 8 | 314 | 2 | 15 | 56 | 2 | 8 | 12000 | 2 | 8 | 22800 | 2 | 15 | 7800 | 2 | 8 | 1010 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 997 | A | 7 | 50 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.128 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 54.44 | 7 | 0
2001-09-29 | 1900-09-28 | 19:00 | 19 | 29 | 670 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 996 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.128 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 53.76 | 7 | 0
2001-09-29 | 1900-09-28 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 997 | A | 7 | 60 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.128 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 52.58 | 7 | 0
2001-09-29 | 1900-09-28 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 997 | A | 7 | 40 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.128 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 51.92 | 7 | 0
2001-09-29 | 1900-09-28 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 997 | A | 7 | 20 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.128 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 51.44 | 7 | 0
2001-09-29 | 1900-09-28 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 997 | A | 7 | 20 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.128 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 51.54 | 7 | 0
2001-09-29 | 1900-09-28 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 997 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.128 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 51.06 | 7 | 0
2001-09-30 | 1900-09-29 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 997 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 49.66 | 1 | 0
2001-09-30 | 1900-09-29 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 997 | A | 7 | 60 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 48.28 | 1 | 0
2001-09-30 | 1900-09-29 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 10 | 50 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 996 | A | 7 | 30 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 47.8 | 1 | 0
2001-09-30 | 1900-09-29 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 997 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 46.32 | 1 | 0
2001-09-30 | 1900-09-29 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 997 | A | 7 | 40 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 46.32 | 1 | 0
2001-09-30 | 1900-09-29 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 997 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 45.44 | 1 | 0
2001-09-30 | 1900-09-29 | 7:00 | 7 | 11 | 420 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 998 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 45.44 | 1 | 0
2001-09-30 | 1900-09-29 | 8:00 | 8 | 206 | 1363 | 101 | 2 | 8 | 184 | 2 | 15 | 73 | 2 | 8 | 10400 | 2 | 8 | 11700 | 2 | 15 | 8600 | 2 | 8 | 1470 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 998 | A | 7 | 20 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 48.68 | 1 | 0
2001-09-30 | 1900-09-29 | 9:00 | 9 | 458 | 1363 | 272 | 2 | 8 | 490 | 2 | 15 | 106 | 2 | 8 | 28600 | 2 | 8 | 44900 | 2 | 15 | 13400 | 2 | 8 | 2000 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 999 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 51.44 | 1 | 0
2001-09-30 | 1900-09-29 | 10:00 | 10 | 677 | 1363 | 425 | 2 | 8 | 523 | 2 | 15 | 165 | 2 | 8 | 45100 | 2 | 8 | 52400 | 2 | 15 | 19000 | 2 | 8 | 3470 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 999 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 54.08 | 1 | 0
2001-09-30 | 1900-09-29 | 11:00 | 11 | 848 | 1363 | 546 | 2 | 8 | 577 | 2 | 15 | 186 | 2 | 8 | 58900 | 2 | 8 | 59400 | 2 | 15 | 21800 | 2 | 8 | 4490 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 999 | A | 7 | 50 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 55.14 | 1 | 0
2001-09-30 | 1900-09-29 | 12:00 | 12 | 957 | 1363 | 641 | 2 | 8 | 621 | 2 | 15 | 204 | 2 | 8 | 67000 | 2 | 8 | 62500 | 2 | 15 | 23000 | 2 | 8 | 5600 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 998 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 55.82 | 1 | 0
2001-09-30 | 1900-09-29 | 13:00 | 13 | 998 | 1363 | 669 | 2 | 8 | 606 | 2 | 15 | 224 | 2 | 8 | 69700 | 2 | 8 | 60900 | 2 | 15 | 25000 | 2 | 8 | 6530 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 20 | 68 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 997 | A | 7 | 40 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 56.2 | 1 | 0
2001-09-30 | 1900-09-29 | 14:00 | 14 | 968 | 1363 | 660 | 2 | 8 | 646 | 2 | 15 | 200 | 2 | 8 | 69100 | 2 | 8 | 65100 | 2 | 15 | 22700 | 2 | 8 | 5610 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 997 | A | 7 | 20 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 57.28 | 1 | 0
2001-09-30 | 1900-09-29 | 15:00 | 15 | 869 | 1363 | 580 | 2 | 8 | 631 | 2 | 15 | 177 | 2 | 8 | 60600 | 2 | 8 | 63300 | 2 | 15 | 20100 | 2 | 8 | 4340 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 996 | A | 7 | 40 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 56.46 | 1 | 0
2001-09-30 | 1900-09-29 | 16:00 | 16 | 708 | 1363 | 454 | 2 | 8 | 625 | 2 | 15 | 129 | 2 | 8 | 47500 | 2 | 8 | 61700 | 2 | 15 | 15300 | 2 | 8 | 2770 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 996 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 57.16 | 1 | 0
2001-09-30 | 1900-09-29 | 17:00 | 17 | 495 | 1363 | 305 | 2 | 8 | 617 | 2 | 15 | 80 | 2 | 8 | 31900 | 2 | 8 | 57500 | 2 | 15 | 10900 | 2 | 8 | 1560 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 995 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 55.96 | 1 | 0
2001-09-30 | 1900-09-29 | 18:00 | 18 | 247 | 1363 | 118 | 2 | 8 | 371 | 2 | 15 | 50 | 2 | 8 | 11900 | 2 | 8 | 27100 | 2 | 15 | 7000 | 2 | 8 | 880 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | E | 9 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 995 | A | 7 | 20 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 55.78 | 1 | 0
2001-09-30 | 1900-09-29 | 19:00 | 19 | 26 | 625 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 19 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 994 | A | 7 | 20 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 54.12 | 1 | 0
2001-09-30 | 1900-09-29 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 995 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 52.98 | 1 | 0
2001-09-30 | 1900-09-29 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 994 | A | 7 | 320 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 51.92 | 1 | 0
2001-09-30 | 1900-09-29 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 15.1 | 59.18 | A | 7 | 9.9 | 49.82 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 994 | A | 7 | 320 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 54.78 | 1 | 0
2001-09-30 | 1900-09-29 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 16.3 | 61.34 | A | 7 | 10.8 | 51.44 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 994 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 56.24 | 1 | 0
2001-09-30 | 1900-09-29 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E | 9 | 0 | A | 7 | 17.5 | 63.5 | A | 7 | 11.8 | 53.24 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 994 | A | 7 | 280 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.127 | F | 8 | 0.19 | F | 8 | 0 | 1 | A | 7 | 60.1 | 1 | 0
1981-10-01 | 1900-09-30 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 18.6 | 65.48 | A | 7 | 12.7 | 54.86 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 981 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.58 | 5 | 0
1981-10-01 | 1900-09-30 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 19.8 | 67.64 | A | 7 | 13.7 | 56.66 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 981 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.24 | 5 | 0
1981-10-01 | 1900-09-30 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 21 | 69.8 | A | 7 | 14.6 | 58.28 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 980 | A | 7 | 230 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.1 | 5 | 0
1981-10-01 | 1900-09-30 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 980 | A | 7 | 230 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.96 | 5 | 0
1981-10-01 | 1900-09-30 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 980 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.46 | 5 | 0
1981-10-01 | 1900-09-30 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 980 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.46 | 5 | 0
1981-10-01 | 1900-09-30 | 7:00 | 7 | 10 | 398 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 980 | A | 7 | 260 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 670 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.86 | 5 | 0
1981-10-01 | 1900-09-30 | 8:00 | 8 | 202 | 1364 | 39 | 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 38 | 1 | 13 | 4400 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 4400 | 1 | 13 | 1380 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 981 | A | 7 | 270 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 490 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.82 | 5 | 0
1981-10-01 | 1900-09-30 | 9:00 | 9 | 455 | 1364 | 105 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 103 | 1 | 13 | 12000 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 11900 | 1 | 13 | 4000 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 982 | A | 7 | 270 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.46 | 5 | 0
1981-10-01 | 1900-09-30 | 10:00 | 10 | 674 | 1364 | 457 | 1 | 13 | 541 | 1 | 13 | 186 | 1 | 13 | 47400 | 1 | 13 | 54000 | 1 | 13 | 20700 | 1 | 13 | 3950 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 4 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 983 | A | 7 | 260 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.46 | 5 | 0
1981-10-01 | 1900-09-30 | 11:00 | 11 | 843 | 1364 | 436 | 1 | 13 | 256 | 1 | 13 | 276 | 1 | 13 | 46600 | 1 | 13 | 27300 | 1 | 13 | 29700 | 1 | 13 | 7120 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 983 | A | 7 | 290 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.46 | 5 | 0
1981-10-01 | 1900-09-30 | 12:00 | 12 | 953 | 1364 | 658 | 1 | 9 | 668 | 1 | 9 | 187 | 1 | 13 | 68800 | 1 | 9 | 67500 | 1 | 9 | 21500 | 1 | 13 | 5150 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 2 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 983 | A | 7 | 270 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.76 | 5 | 0
1981-10-01 | 1900-09-30 | 13:00 | 13 | 993 | 1364 | 655 | 1 | 9 | 552 | 1 | 9 | 249 | 1 | 13 | 69900 | 1 | 9 | 57400 | 1 | 9 | 27900 | 1 | 13 | 7420 | 1 | 18 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 982 | A | 7 | 270 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.62 | 5 | 0
1981-10-01 | 1900-09-30 | 14:00 | 14 | 963 | 1364 | 691 | 1 | 9 | 668 | 1 | 9 | 214 | 1 | 13 | 71600 | 1 | 9 | 67100 | 1 | 9 | 24100 | 1 | 13 | 5890 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 2 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 982 | A | 7 | 260 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.9 | 5 | 0
1981-10-01 | 1900-09-30 | 15:00 | 15 | 864 | 1364 | 580 | 1 | 13 | 560 | 1 | 13 | 221 | 1 | 13 | 61300 | 1 | 13 | 57700 | 1 | 13 | 24600 | 1 | 13 | 5500 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 982 | A | 7 | 280 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.6 | 5 | 0
1981-10-01 | 1900-09-30 | 16:00 | 16 | 702 | 1364 | 426 | 1 | 9 | 591 | 1 | 9 | 117 | 1 | 13 | 44400 | 1 | 9 | 58600 | 1 | 9 | 14200 | 1 | 13 | 2530 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 981 | A | 7 | 260 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.4 | 5 | 0
1981-10-01 | 1900-09-30 | 17:00 | 17 | 489 | 1364 | 285 | 1 | 9 | 526 | 1 | 9 | 93 | 1 | 13 | 29100 | 1 | 9 | 48500 | 1 | 9 | 11700 | 1 | 13 | 1760 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 981 | A | 7 | 250 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.1 | 5 | 0
1981-10-01 | 1900-09-30 | 18:00 | 18 | 240 | 1364 | 104 | 1 | 13 | 287 | 1 | 9 | 51 | 1 | 13 | 10700 | 1 | 13 | 20300 | 1 | 9 | 7100 | 1 | 13 | 910 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 981 | A | 7 | 270 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.12 | 5 | 0
1981-10-01 | 1900-09-30 | 19:00 | 19 | 23 | 602 | 11 | 1 | 13 | 15 | 1 | 9 | 10 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 982 | A | 7 | 290 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.155 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.58 | 5 | 0
1981-10-01 | 1900-09-30 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 982 | A | 7 | 290 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.3 | 5 | 0
1981-10-01 | 1900-09-30 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 983 | A | 7 | 300 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.02 | 5 | 0
1981-10-01 | 1900-09-30 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 984 | A | 7 | 300 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.88 | 5 | 0
1981-10-01 | 1900-09-30 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 984 | A | 7 | 320 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.52 | 5 | 0
1981-10-01 | 1900-09-30 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 984 | A | 7 | 310 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 1040 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.74 | 5 | 0
1981-10-02 | 1900-10-01 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 984 | A | 7 | 320 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.26 | 6 | 0
1981-10-02 | 1900-10-01 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 985 | A | 7 | 300 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.28 | 6 | 0
1981-10-02 | 1900-10-01 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 985 | A | 7 | 290 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.68 | 6 | 0
1981-10-02 | 1900-10-01 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 986 | A | 7 | 320 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37 | 6 | 0
1981-10-02 | 1900-10-01 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 987 | A | 7 | 300 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 610 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.42 | 6 | 0
1981-10-02 | 1900-10-01 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 988 | A | 7 | 300 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 760 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.62 | 6 | 0
1981-10-02 | 1900-10-01 | 7:00 | 7 | 9 | 375 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 989 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 760 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.42 | 6 | 0
1981-10-02 | 1900-10-01 | 8:00 | 8 | 198 | 1365 | 44 | 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 44 | 1 | 13 | 5000 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 5000 | 1 | 13 | 1520 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 989 | A | 7 | 290 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 760 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.42 | 6 | 0
1981-10-02 | 1900-10-01 | 9:00 | 9 | 450 | 1365 | 193 | 1 | 9 | 126 | 1 | 9 | 151 | 1 | 13 | 20800 | 1 | 9 | 11800 | 1 | 9 | 16900 | 1 | 13 | 3420 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 990 | A | 7 | 320 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 520 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37 | 6 | 0
1981-10-02 | 1900-10-01 | 10:00 | 10 | 669 | 1365 | 364 | 1 | 9 | 226 | 1 | 9 | 252 | 1 | 13 | 39100 | 1 | 9 | 23000 | 1 | 9 | 27800 | 1 | 13 | 6240 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 991 | A | 7 | 320 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 550 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.48 | 6 | 0
1981-10-02 | 1900-10-01 | 11:00 | 11 | 838 | 1365 | 600 | 1 | 13 | 708 | 1 | 13 | 161 | 1 | 13 | 62500 | 1 | 13 | 71000 | 1 | 13 | 18800 | 1 | 13 | 3850 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 991 | A | 7 | 360 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.86 | 6 | 0
1981-10-02 | 1900-10-01 | 12:00 | 12 | 947 | 1365 | 545 | 1 | 13 | 478 | 1 | 13 | 210 | 1 | 13 | 58700 | 1 | 13 | 49600 | 1 | 13 | 24200 | 1 | 13 | 5760 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 991 | A | 7 | 320 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.9 | 6 | 0
1981-10-02 | 1900-10-01 | 13:00 | 13 | 988 | 1365 | 598 | 1 | 13 | 526 | 1 | 13 | 214 | 1 | 13 | 64800 | 1 | 13 | 54800 | 1 | 13 | 25000 | 1 | 13 | 6250 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 991 | A | 7 | 330 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 940 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.88 | 6 | 0
1981-10-02 | 1900-10-01 | 14:00 | 14 | 957 | 1365 | 618 | 1 | 13 | 509 | 1 | 13 | 257 | 1 | 13 | 65300 | 1 | 13 | 52700 | 1 | 13 | 28200 | 1 | 13 | 7260 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 991 | A | 7 | 330 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 1130 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.46 | 6 | 0
1981-10-02 | 1900-10-01 | 15:00 | 15 | 857 | 1365 | 420 | 1 | 9 | 264 | 1 | 9 | 252 | 1 | 13 | 45300 | 1 | 9 | 28200 | 1 | 9 | 27500 | 1 | 13 | 6450 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 991 | A | 7 | 330 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 1130 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.38 | 6 | 0
1981-10-02 | 1900-10-01 | 16:00 | 16 | 695 | 1365 | 240 | 1 | 9 | 133 | 1 | 9 | 171 | 1 | 13 | 26500 | 1 | 9 | 13700 | 1 | 9 | 19400 | 1 | 13 | 4290 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 991 | A | 7 | 330 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 1310 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.18 | 6 | 0
1981-10-02 | 1900-10-01 | 17:00 | 17 | 482 | 1365 | 301 | 1 | 13 | 534 | 1 | 13 | 108 | 1 | 13 | 31400 | 1 | 13 | 49700 | 1 | 13 | 13800 | 1 | 13 | 2050 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 3 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 991 | A | 7 | 340 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.36 | 6 | 0
1981-10-02 | 1900-10-01 | 18:00 | 18 | 233 | 1365 | 118 | 1 | 13 | 425 | 1 | 9 | 43 | 1 | 13 | 11900 | 1 | 13 | 30500 | 1 | 9 | 6600 | 1 | 13 | 770 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 991 | A | 7 | 330 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.18 | 6 | 0
1981-10-02 | 1900-10-01 | 19:00 | 19 | 20 | 557 | 18 | 1 | 13 | 49 | 1 | 9 | 12 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 991 | A | 7 | 350 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.56 | 6 | 0
1981-10-02 | 1900-10-01 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 991 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.48 | 6 | 0
1981-10-02 | 1900-10-01 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 991 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.08 | 6 | 0
1981-10-02 | 1900-10-01 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 991 | A | 7 | 360 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.02 | 6 | 0
1981-10-02 | 1900-10-01 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 992 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.34 | 6 | 0
1981-10-02 | 1900-10-01 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 992 | A | 7 | 320 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.12 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.36 | 6 | 0
1981-10-03 | 1900-10-02 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 992 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.119 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.46 | 7 | 0
1981-10-03 | 1900-10-02 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 992 | A | 7 | 290 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.119 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.28 | 7 | 0
1981-10-03 | 1900-10-02 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 992 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.119 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.28 | 7 | 0
1981-10-03 | 1900-10-02 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 992 | A | 7 | 330 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.119 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.38 | 7 | 0
1981-10-03 | 1900-10-02 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 992 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.119 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.38 | 7 | 0
1981-10-03 | 1900-10-02 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 992 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.119 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.4 | 7 | 0
1981-10-03 | 1900-10-02 | 7:00 | 7 | 8 | 353 | 7 | 1 | 13 | 14 | 1 | 9 | 5 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 993 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.84 | 7 | 0
1981-10-03 | 1900-10-02 | 8:00 | 8 | 194 | 1365 | 91 | 1 | 13 | 360 | 1 | 9 | 38 | 1 | 13 | 9100 | 1 | 13 | 23700 | 1 | 9 | 5700 | 1 | 13 | 670 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 993 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.5 | 7 | 0
1981-10-03 | 1900-10-02 | 9:00 | 9 | 445 | 1365 | 278 | 1 | 9 | 646 | 1 | 9 | 64 | 1 | 13 | 29000 | 1 | 9 | 58900 | 1 | 9 | 9700 | 1 | 13 | 1250 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 994 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.82 | 7 | 0
1981-10-03 | 1900-10-02 | 10:00 | 10 | 664 | 1365 | 470 | 1 | 9 | 781 | 1 | 9 | 85 | 1 | 13 | 48700 | 1 | 9 | 76300 | 1 | 9 | 11500 | 1 | 13 | 1800 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 994 | A | 7 | 90 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.56 | 7 | 0
1981-10-03 | 1900-10-02 | 11:00 | 11 | 833 | 1365 | 619 | 1 | 9 | 841 | 1 | 9 | 100 | 1 | 13 | 65100 | 1 | 9 | 84200 | 1 | 9 | 13500 | 1 | 13 | 2400 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 994 | A | 7 | 60 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41 | 7 | 0
1981-10-03 | 1900-10-02 | 12:00 | 12 | 942 | 1365 | 713 | 1 | 9 | 839 | 1 | 9 | 128 | 1 | 13 | 74300 | 1 | 9 | 84100 | 1 | 9 | 16100 | 1 | 13 | 3300 | 1 | 18 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 993 | A | 7 | 60 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.56 | 7 | 0
1981-10-03 | 1900-10-02 | 13:00 | 13 | 982 | 1365 | 722 | 1 | 9 | 787 | 1 | 9 | 149 | 1 | 13 | 74300 | 1 | 9 | 78600 | 1 | 9 | 17600 | 1 | 13 | 3910 | 1 | 18 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 993 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.74 | 7 | 0
1981-10-03 | 1900-10-02 | 14:00 | 14 | 951 | 1365 | 727 | 1 | 9 | 798 | 1 | 9 | 164 | 1 | 13 | 76500 | 1 | 9 | 81100 | 1 | 9 | 19800 | 1 | 13 | 4570 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.31 | A | 7 | 992 | A | 7 | 300 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.12 | 7 | 0
1981-10-03 | 1900-10-02 | 15:00 | 15 | 851 | 1365 | 621 | 1 | 9 | 709 | 1 | 9 | 174 | 1 | 13 | 64300 | 1 | 9 | 70900 | 1 | 9 | 20000 | 1 | 13 | 4170 | 1 | 18 | 7 | A | 7 | 1 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.32 | A | 7 | 991 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.1 | 7 | 0
1981-10-03 | 1900-10-02 | 16:00 | 16 | 688 | 1365 | 459 | 1 | 9 | 575 | 1 | 9 | 165 | 1 | 13 | 48300 | 1 | 9 | 57700 | 1 | 9 | 19100 | 1 | 13 | 3490 | 1 | 18 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.31 | A | 7 | 990 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.68 | 7 | 0
1981-10-03 | 1900-10-02 | 17:00 | 17 | 475 | 1365 | 219 | 1 | 13 | 247 | 1 | 13 | 131 | 1 | 13 | 23100 | 1 | 13 | 23500 | 1 | 13 | 14900 | 1 | 13 | 2660 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.32 | A | 7 | 990 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.1 | 7 | 0
1981-10-03 | 1900-10-02 | 18:00 | 18 | 226 | 1365 | 102 | 1 | 13 | 242 | 1 | 13 | 60 | 1 | 13 | 10300 | 1 | 13 | 16500 | 1 | 13 | 7600 | 1 | 13 | 1100 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 4 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 990 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.74 | 7 | 0
1981-10-03 | 1900-10-02 | 19:00 | 19 | 18 | 512 | 13 | 1 | 13 | 10 | 1 | 13 | 12 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 3 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 990 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.28 | 7 | 0
1981-10-03 | 1900-10-02 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 4 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 990 | A | 7 | 300 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.119 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.14 | 7 | 0
1981-10-03 | 1900-10-02 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 990 | A | 7 | 110 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.119 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.44 | 7 | 0
1981-10-03 | 1900-10-02 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 990 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.119 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.52 | 7 | 0
1981-10-03 | 1900-10-02 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 990 | A | 7 | 130 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.119 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.42 | 7 | 0
1981-10-03 | 1900-10-02 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 990 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.119 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.14 | 7 | 0
1981-10-04 | 1900-10-03 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 990 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.24 | 1 | 0
1981-10-04 | 1900-10-03 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 989 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.32 | 1 | 0
1981-10-04 | 1900-10-03 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 989 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.32 | 1 | 0
1981-10-04 | 1900-10-03 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 988 | A | 7 | 130 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.3 | 1 | 0
1981-10-04 | 1900-10-03 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 988 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.3 | 1 | 0
1981-10-04 | 1900-10-03 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 988 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.72 | 1 | 0
1981-10-04 | 1900-10-03 | 7:00 | 7 | 7 | 330 | 2 | 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 988 | A | 7 | 160 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.064 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.76 | 1 | 0
1981-10-04 | 1900-10-03 | 8:00 | 8 | 189 | 1366 | 69 | 1 | 13 | 70 | 1 | 13 | 59 | 1 | 13 | 7400 | 1 | 13 | 4600 | 1 | 13 | 6800 | 1 | 13 | 1250 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 988 | A | 7 | 150 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.064 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.04 | 1 | 0
1981-10-04 | 1900-10-03 | 9:00 | 9 | 441 | 1366 | 87 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 86 | 1 | 13 | 10000 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 9900 | 1 | 13 | 3440 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 988 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.064 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.98 | 1 | 0
1981-10-04 | 1900-10-03 | 10:00 | 10 | 659 | 1366 | 191 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 186 | 1 | 13 | 21700 | 1 | 9 | 800 | 1 | 9 | 21300 | 1 | 13 | 7400 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 988 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.064 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.84 | 1 | 0
1981-10-04 | 1900-10-03 | 11:00 | 11 | 828 | 1366 | 264 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 258 | 1 | 13 | 30200 | 1 | 9 | 900 | 1 | 9 | 29700 | 1 | 13 | 10600 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 988 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.064 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.52 | 1 | 0
1981-10-04 | 1900-10-03 | 12:00 | 12 | 936 | 1366 | 328 | 1 | 9 | 18 | 1 | 9 | 315 | 1 | 13 | 37500 | 1 | 9 | 1700 | 1 | 9 | 36300 | 1 | 13 | 13040 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 987 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.064 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.98 | 1 | 0
1981-10-04 | 1900-10-03 | 13:00 | 13 | 976 | 1366 | 333 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 325 | 1 | 13 | 38200 | 1 | 9 | 900 | 1 | 9 | 37500 | 1 | 13 | 13640 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 986 | A | 7 | 180 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.064 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.66 | 1 | 0
1981-10-04 | 1900-10-03 | 14:00 | 14 | 945 | 1366 | 299 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 296 | 1 | 13 | 34400 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 34200 | 1 | 13 | 12590 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 985 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 850 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.064 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.46 | 1 | 0
1981-10-04 | 1900-10-03 | 15:00 | 15 | 844 | 1366 | 388 | 1 | 9 | 131 | 1 | 9 | 305 | 1 | 13 | 41900 | 1 | 9 | 13700 | 1 | 9 | 33400 | 1 | 13 | 8400 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 985 | A | 7 | 180 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 1100 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.064 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.24 | 1 | 0
1981-10-04 | 1900-10-03 | 16:00 | 16 | 682 | 1366 | 249 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 247 | 1 | 13 | 27900 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 27700 | 1 | 13 | 9020 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 984 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 790 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.064 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.74 | 1 | 0
1981-10-04 | 1900-10-03 | 17:00 | 17 | 468 | 1366 | 147 | 1 | 9 | 35 | 1 | 9 | 135 | 1 | 13 | 16100 | 1 | 9 | 3300 | 1 | 9 | 15000 | 1 | 13 | 3660 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 984 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 880 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.064 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.7 | 1 | 0
1981-10-04 | 1900-10-03 | 18:00 | 18 | 219 | 1366 | 50 | 1 | 13 | 6 | 1 | 9 | 49 | 1 | 13 | 5600 | 1 | 13 | 100 | 1 | 9 | 5600 | 1 | 13 | 1710 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 984 | A | 7 | 210 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 760 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.064 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.98 | 1 | 0
1981-10-04 | 1900-10-03 | 19:00 | 19 | 15 | 490 | 10 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 984 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 910 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.064 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.2 | 1 | 0
1981-10-04 | 1900-10-03 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 984 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.04 | 1 | 0
1981-10-04 | 1900-10-03 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 985 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 760 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.62 | 1 | 0
1981-10-04 | 1900-10-03 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 986 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 760 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.32 | 1 | 0
1981-10-04 | 1900-10-03 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 985 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 640 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.82 | 1 | 0
1981-10-04 | 1900-10-03 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 985 | A | 7 | 230 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 850 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.32 | 1 | 0
1981-10-05 | 1900-10-04 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 986 | A | 7 | 220 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 790 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.32 | 2 | 0
1981-10-05 | 1900-10-04 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 986 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1130 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.62 | 2 | 0
1981-10-05 | 1900-10-04 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 986 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1190 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.84 | 2 | 0
1981-10-05 | 1900-10-04 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 940 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.76 | 2 | 0
1981-10-05 | 1900-10-04 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1130 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.86 | 2 | 0
1981-10-05 | 1900-10-04 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 6 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1190 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.36 | 2 | 0
1981-10-05 | 1900-10-04 | 7:00 | 7 | 6 | 308 | 5 | 1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 988 | A | 7 | 160 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.048 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.7 | 2 | 0
1981-10-05 | 1900-10-04 | 8:00 | 8 | 185 | 1367 | 85 | 1 | 13 | 246 | 1 | 9 | 50 | 1 | 13 | 8500 | 1 | 13 | 15000 | 1 | 9 | 6500 | 1 | 13 | 910 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 988 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.048 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.68 | 2 | 0
1981-10-05 | 1900-10-04 | 9:00 | 9 | 436 | 1367 | 223 | 1 | 9 | 421 | 1 | 9 | 86 | 1 | 13 | 23600 | 1 | 9 | 38100 | 1 | 9 | 11400 | 1 | 13 | 1590 | 1 | 18 | 7 | A | 7 | 1 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 988 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.048 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.04 | 2 | 0
1981-10-05 | 1900-10-04 | 10:00 | 10 | 654 | 1367 | 354 | 1 | 13 | 386 | 1 | 13 | 166 | 1 | 13 | 37000 | 1 | 13 | 38400 | 1 | 13 | 18500 | 1 | 13 | 3450 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 988 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1250 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.048 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.98 | 2 | 0
1981-10-05 | 1900-10-04 | 11:00 | 11 | 823 | 1367 | 413 | 1 | 9 | 158 | 1 | 9 | 316 | 1 | 13 | 44500 | 1 | 9 | 16500 | 1 | 9 | 34500 | 1 | 13 | 8570 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 989 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.048 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.74 | 2 | 0
1981-10-05 | 1900-10-04 | 12:00 | 12 | 931 | 1367 | 635 | 1 | 9 | 618 | 1 | 9 | 209 | 1 | 13 | 65600 | 1 | 9 | 61900 | 1 | 9 | 23300 | 1 | 13 | 5450 | 1 | 18 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 989 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.048 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.8 | 2 | 0
1981-10-05 | 1900-10-04 | 13:00 | 13 | 970 | 1367 | 689 | 1 | 9 | 757 | 1 | 9 | 146 | 1 | 13 | 73400 | 1 | 9 | 77400 | 1 | 9 | 18200 | 1 | 13 | 4250 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 25.6 | 78.08 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 988 | A | 7 | 120 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.048 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.28 | 2 | 0
1981-10-05 | 1900-10-04 | 14:00 | 14 | 938 | 1367 | 629 | 1 | 9 | 686 | 1 | 9 | 153 | 1 | 13 | 66500 | 1 | 9 | 69800 | 1 | 9 | 18400 | 1 | 13 | 4210 | 1 | 18 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 987 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.048 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.08 | 2 | 0
1981-10-05 | 1900-10-04 | 15:00 | 15 | 838 | 1367 | 574 | 1 | 9 | 718 | 1 | 9 | 129 | 1 | 13 | 60700 | 1 | 9 | 72700 | 1 | 9 | 16000 | 1 | 13 | 3170 | 1 | 18 | 4 | A | 7 | 2 | A | 7 | 26.1 | 78.98 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 987 | A | 7 | 230 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.048 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 68.48 | 2 | 0
1981-10-05 | 1900-10-04 | 16:00 | 16 | 675 | 1367 | 447 | 1 | 9 | 665 | 1 | 9 | 114 | 1 | 13 | 46500 | 1 | 9 | 65500 | 1 | 9 | 14100 | 1 | 13 | 2420 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 986 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.048 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.06 | 2 | 0
1981-10-05 | 1900-10-04 | 17:00 | 17 | 461 | 1367 | 209 | 1 | 13 | 337 | 1 | 13 | 93 | 1 | 13 | 22100 | 1 | 13 | 31000 | 1 | 13 | 11600 | 1 | 13 | 1730 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 3 | A | 7 | 27.2 | 80.96 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 985 | A | 7 | 170 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.048 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 69.06 | 2 | 0
1981-10-05 | 1900-10-04 | 18:00 | 18 | 212 | 1367 | 87 | 1 | 13 | 143 | 1 | 13 | 64 | 1 | 13 | 9000 | 1 | 13 | 9200 | 1 | 13 | 7600 | 1 | 13 | 1240 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 25 | 77 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 985 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.048 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.9 | 2 | 0
1981-10-05 | 1900-10-04 | 19:00 | 19 | 13 | 444 | 9 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 985 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.048 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.52 | 2 | 0
1981-10-05 | 1900-10-04 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 24.4 | 75.92 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 984 | A | 7 | 180 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 67.52 | 2 | 0
1981-10-05 | 1900-10-04 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 985 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.72 | 2 | 0
1981-10-05 | 1900-10-04 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 23.9 | 75.02 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 984 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.72 | 2 | 0
1981-10-05 | 1900-10-04 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 985 | A | 7 | 220 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 910 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.94 | 2 | 0
1981-10-05 | 1900-10-04 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 984 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 3.2 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 66.48 | 2 | 0
1981-10-06 | 1900-10-05 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 984 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.116 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.88 | 3 | 0
1981-10-06 | 1900-10-05 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 983 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1100 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.116 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.6 | 3 | 0
1981-10-06 | 1900-10-05 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 983 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.116 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.22 | 3 | 0
1981-10-06 | 1900-10-05 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 982 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.116 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.22 | 3 | 0
1981-10-06 | 1900-10-05 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 982 | A | 7 | 220 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 820 | A | 7 | 3 | E | 8 | 0.116 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 64.6 | 3 | 0
1981-10-06 | 1900-10-05 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 982 | A | 7 | 250 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.1 | E | 8 | 0.116 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 65.58 | 3 | 0
1981-10-06 | 1900-10-05 | 7:00 | 7 | 5 | 285 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 983 | A | 7 | 280 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 670 | A | 7 | 2.9 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.9 | 3 | 0
1981-10-06 | 1900-10-05 | 8:00 | 8 | 180 | 1368 | 38 | 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 38 | 1 | 13 | 4300 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 4300 | 1 | 13 | 1320 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 984 | A | 7 | 310 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 580 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.66 | 3 | 0
1981-10-06 | 1900-10-05 | 9:00 | 9 | 431 | 1368 | 105 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 102 | 1 | 13 | 11900 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 11700 | 1 | 13 | 3870 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 985 | A | 7 | 300 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 700 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.66 | 3 | 0
1981-10-06 | 1900-10-05 | 10:00 | 10 | 649 | 1368 | 186 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 182 | 1 | 13 | 21100 | 1 | 9 | 600 | 1 | 9 | 20800 | 1 | 13 | 7230 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 986 | A | 7 | 310 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 980 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.28 | 3 | 0
1981-10-06 | 1900-10-05 | 11:00 | 11 | 818 | 1368 | 454 | 1 | 13 | 456 | 1 | 13 | 178 | 1 | 13 | 48600 | 1 | 13 | 46800 | 1 | 13 | 20600 | 1 | 13 | 4150 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 5 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 987 | A | 7 | 310 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.46 | 3 | 0
1981-10-06 | 1900-10-05 | 12:00 | 12 | 925 | 1368 | 350 | 1 | 13 | 173 | 1 | 13 | 232 | 1 | 13 | 38900 | 1 | 13 | 18400 | 1 | 13 | 26400 | 1 | 13 | 6820 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 988 | A | 7 | 310 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 980 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.06 | 3 | 0
1981-10-06 | 1900-10-05 | 13:00 | 13 | 964 | 1368 | 368 | 1 | 9 | 29 | 1 | 9 | 347 | 1 | 13 | 42000 | 1 | 9 | 2800 | 1 | 9 | 40000 | 1 | 13 | 14090 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 988 | A | 7 | 310 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 980 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.08 | 3 | 0
1981-10-06 | 1900-10-05 | 14:00 | 14 | 932 | 1368 | 296 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 291 | 1 | 13 | 34100 | 1 | 9 | 700 | 1 | 9 | 33600 | 1 | 13 | 12340 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 988 | A | 7 | 310 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 1160 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.06 | 3 | 0
1981-10-06 | 1900-10-05 | 15:00 | 15 | 831 | 1368 | 358 | 1 | 13 | 182 | 1 | 13 | 246 | 1 | 13 | 39200 | 1 | 13 | 19100 | 1 | 13 | 27600 | 1 | 13 | 6700 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 988 | A | 7 | 320 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.54 | 3 | 0
1981-10-06 | 1900-10-05 | 16:00 | 16 | 668 | 1368 | 406 | 1 | 13 | 470 | 1 | 13 | 173 | 1 | 13 | 42400 | 1 | 13 | 46900 | 1 | 13 | 19400 | 1 | 13 | 3630 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 988 | A | 7 | 310 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.24 | 3 | 0
1981-10-06 | 1900-10-05 | 17:00 | 17 | 454 | 1368 | 172 | 1 | 13 | 221 | 1 | 13 | 97 | 1 | 13 | 18500 | 1 | 13 | 20700 | 1 | 13 | 11600 | 1 | 13 | 1860 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 988 | A | 7 | 280 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.04 | 3 | 0
1981-10-06 | 1900-10-05 | 18:00 | 18 | 205 | 1368 | 97 | 1 | 13 | 389 | 1 | 9 | 36 | 1 | 13 | 9700 | 1 | 13 | 26500 | 1 | 9 | 5700 | 1 | 13 | 650 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 989 | A | 7 | 290 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.66 | 3 | 0
1981-10-06 | 1900-10-05 | 19:00 | 19 | 11 | 422 | 12 | 1 | 13 | 32 | 1 | 9 | 8 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 989 | A | 7 | 280 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.3 | 3 | 0
1981-10-06 | 1900-10-05 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 989 | A | 7 | 270 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.116 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.66 | 3 | 0
1981-10-06 | 1900-10-05 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 989 | A | 7 | 270 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.116 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.78 | 3 | 0
1981-10-06 | 1900-10-05 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 989 | A | 7 | 280 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.116 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.28 | 3 | 0
1981-10-06 | 1900-10-05 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 990 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.116 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.28 | 3 | 0
1981-10-06 | 1900-10-05 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 990 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.116 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.02 | 3 | 0
1981-10-07 | 1900-10-06 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 989 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.115 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.06 | 4 | 0
1981-10-07 | 1900-10-06 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 990 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.115 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.66 | 4 | 0
1981-10-07 | 1900-10-06 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 990 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.115 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.08 | 4 | 0
1981-10-07 | 1900-10-06 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 990 | A | 7 | 320 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.115 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.18 | 4 | 0
1981-10-07 | 1900-10-06 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 990 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.115 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.78 | 4 | 0
1981-10-07 | 1900-10-06 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 990 | A | 7 | 330 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.115 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.78 | 4 | 0
1981-10-07 | 1900-10-06 | 7:00 | 7 | 4 | 262 | 4 | 1 | 13 | 7 | 1 | 9 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 991 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.8 | 4 | 0
1981-10-07 | 1900-10-06 | 8:00 | 8 | 176 | 1369 | 79 | 1 | 13 | 321 | 1 | 9 | 36 | 1 | 13 | 7900 | 1 | 13 | 20100 | 1 | 9 | 5300 | 1 | 13 | 630 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 992 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.18 | 4 | 0
1981-10-07 | 1900-10-06 | 9:00 | 9 | 427 | 1369 | 263 | 1 | 9 | 629 | 1 | 9 | 63 | 1 | 13 | 27200 | 1 | 9 | 56600 | 1 | 9 | 9500 | 1 | 13 | 1220 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 992 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.76 | 4 | 0
1981-10-07 | 1900-10-06 | 10:00 | 10 | 644 | 1369 | 446 | 1 | 9 | 747 | 1 | 9 | 89 | 1 | 13 | 45800 | 1 | 9 | 72400 | 1 | 9 | 11500 | 1 | 13 | 1800 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 992 | A | 7 | 310 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.1 | 4 | 0
1981-10-07 | 1900-10-06 | 11:00 | 11 | 813 | 1369 | 465 | 1 | 13 | 366 | 1 | 13 | 245 | 1 | 13 | 49900 | 1 | 13 | 38900 | 1 | 13 | 26700 | 1 | 13 | 6050 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 992 | A | 7 | 320 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.96 | 4 | 0
1981-10-07 | 1900-10-06 | 12:00 | 12 | 920 | 1369 | 610 | 1 | 13 | 511 | 1 | 13 | 263 | 1 | 13 | 63900 | 1 | 13 | 52800 | 1 | 13 | 28400 | 1 | 13 | 7070 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 991 | A | 7 | 330 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.84 | 4 | 0
1981-10-07 | 1900-10-06 | 13:00 | 13 | 959 | 1369 | 673 | 1 | 9 | 786 | 1 | 9 | 116 | 1 | 13 | 70900 | 1 | 9 | 79200 | 1 | 9 | 15300 | 1 | 13 | 3170 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 991 | A | 7 | 330 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.3 | 4 | 0
1981-10-07 | 1900-10-06 | 14:00 | 14 | 926 | 1369 | 659 | 1 | 9 | 771 | 1 | 9 | 131 | 1 | 13 | 68200 | 1 | 9 | 77100 | 1 | 9 | 15900 | 1 | 13 | 3250 | 1 | 18 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 990 | A | 7 | 340 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.68 | 4 | 0
1981-10-07 | 1900-10-06 | 15:00 | 15 | 825 | 1369 | 586 | 1 | 9 | 721 | 1 | 9 | 146 | 1 | 13 | 61200 | 1 | 9 | 72400 | 1 | 9 | 17400 | 1 | 13 | 3470 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 1 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 990 | A | 7 | 340 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.68 | 4 | 0
1981-10-07 | 1900-10-06 | 16:00 | 16 | 661 | 1369 | 440 | 1 | 9 | 656 | 1 | 9 | 119 | 1 | 13 | 45600 | 1 | 9 | 64200 | 1 | 9 | 14500 | 1 | 13 | 2470 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 990 | A | 7 | 320 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.68 | 4 | 0
1981-10-07 | 1900-10-06 | 17:00 | 17 | 447 | 1369 | 268 | 1 | 9 | 573 | 1 | 9 | 76 | 1 | 13 | 27400 | 1 | 9 | 51900 | 1 | 9 | 10400 | 1 | 13 | 1450 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 989 | A | 7 | 330 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.8 | 4 | 0
1981-10-07 | 1900-10-06 | 18:00 | 18 | 198 | 1369 | 95 | 1 | 13 | 335 | 1 | 9 | 44 | 1 | 13 | 9300 | 1 | 13 | 22000 | 1 | 9 | 6200 | 1 | 13 | 760 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 989 | A | 7 | 330 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.44 | 4 | 0
1981-10-07 | 1900-10-06 | 19:00 | 19 | 9 | 376 | 8 | 1 | 13 | 10 | 1 | 9 | 7 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 1 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 990 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.6 | 4 | 0
1981-10-07 | 1900-10-06 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 1 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 990 | A | 7 | 350 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.115 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.6 | 4 | 0
1981-10-07 | 1900-10-06 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 990 | A | 7 | 350 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.115 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.54 | 4 | 0
1981-10-07 | 1900-10-06 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 990 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.115 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.36 | 4 | 0
1981-10-07 | 1900-10-06 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 990 | A | 7 | 320 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.115 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.2 | 4 | 0
1981-10-07 | 1900-10-06 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 990 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.115 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.62 | 4 | 0
1981-10-08 | 1900-10-07 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 990 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.22 | 5 | 0
1981-10-08 | 1900-10-07 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 990 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.22 | 5 | 0
1981-10-08 | 1900-10-07 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 990 | A | 7 | 360 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.82 | 5 | 0
1981-10-08 | 1900-10-07 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 989 | A | 7 | 360 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.92 | 5 | 0
1981-10-08 | 1900-10-07 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 990 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.92 | 5 | 0
1981-10-08 | 1900-10-07 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 990 | A | 7 | 20 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.92 | 5 | 0
1981-10-08 | 1900-10-07 | 7:00 | 7 | 4 | 240 | 4 | 1 | 13 | 15 | 1 | 9 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 991 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.96 | 5 | 0
1981-10-08 | 1900-10-07 | 8:00 | 8 | 171 | 1369 | 82 | 1 | 13 | 393 | 1 | 9 | 31 | 1 | 13 | 8200 | 1 | 13 | 24600 | 1 | 9 | 5100 | 1 | 13 | 560 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 991 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.24 | 5 | 0
1981-10-08 | 1900-10-07 | 9:00 | 9 | 422 | 1369 | 266 | 1 | 9 | 683 | 1 | 9 | 52 | 1 | 13 | 27400 | 1 | 9 | 61600 | 1 | 9 | 8300 | 1 | 13 | 1060 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 991 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.18 | 5 | 0
1981-10-08 | 1900-10-07 | 10:00 | 10 | 639 | 1369 | 451 | 1 | 9 | 806 | 1 | 9 | 69 | 1 | 13 | 47500 | 1 | 9 | 78900 | 1 | 9 | 10500 | 1 | 13 | 1540 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 992 | A | 7 | 20 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.74 | 5 | 0
1981-10-08 | 1900-10-07 | 11:00 | 11 | 807 | 1369 | 600 | 1 | 9 | 859 | 1 | 9 | 86 | 1 | 13 | 61800 | 1 | 9 | 84800 | 1 | 9 | 11700 | 1 | 13 | 1870 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 992 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.9 | 5 | 0
1981-10-08 | 1900-10-07 | 12:00 | 12 | 914 | 1369 | 700 | 1 | 9 | 903 | 1 | 9 | 89 | 1 | 13 | 72200 | 1 | 9 | 89800 | 1 | 9 | 12000 | 1 | 13 | 2180 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 991 | A | 7 | 360 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.46 | 5 | 0
1981-10-08 | 1900-10-07 | 13:00 | 13 | 953 | 1369 | 734 | 1 | 9 | 913 | 1 | 9 | 92 | 1 | 13 | 75800 | 1 | 9 | 91000 | 1 | 9 | 12300 | 1 | 13 | 2330 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 991 | A | 7 | 20 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.54 | 5 | 0
1981-10-08 | 1900-10-07 | 14:00 | 14 | 920 | 1369 | 709 | 1 | 9 | 910 | 1 | 9 | 90 | 1 | 13 | 73100 | 1 | 9 | 90500 | 1 | 9 | 12100 | 1 | 13 | 2200 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 990 | A | 7 | 110 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.7 | 5 | 0
1981-10-08 | 1900-10-07 | 15:00 | 15 | 818 | 1369 | 616 | 1 | 9 | 880 | 1 | 9 | 83 | 1 | 13 | 63600 | 1 | 9 | 87000 | 1 | 9 | 11500 | 1 | 13 | 1880 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 990 | A | 7 | 50 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.78 | 5 | 0
1981-10-08 | 1900-10-07 | 16:00 | 16 | 654 | 1369 | 471 | 1 | 9 | 824 | 1 | 9 | 70 | 1 | 13 | 49500 | 1 | 9 | 80900 | 1 | 9 | 10700 | 1 | 13 | 1570 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 990 | A | 7 | 60 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.86 | 5 | 0
1981-10-08 | 1900-10-07 | 17:00 | 17 | 440 | 1369 | 286 | 1 | 9 | 708 | 1 | 9 | 53 | 1 | 13 | 29400 | 1 | 9 | 64500 | 1 | 9 | 8600 | 1 | 13 | 1090 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 989 | A | 7 | 50 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.48 | 5 | 0
1981-10-08 | 1900-10-07 | 18:00 | 18 | 191 | 1369 | 96 | 1 | 13 | 413 | 1 | 9 | 36 | 1 | 13 | 9600 | 1 | 13 | 27100 | 1 | 9 | 5800 | 1 | 13 | 640 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 989 | A | 7 | 40 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.32 | 5 | 0
1981-10-08 | 1900-10-07 | 19:00 | 19 | 7 | 331 | 9 | 1 | 13 | 24 | 1 | 9 | 6 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 989 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.38 | 5 | 0
1981-10-08 | 1900-10-07 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 989 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.98 | 5 | 0
1981-10-08 | 1900-10-07 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 990 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.32 | 5 | 0
1981-10-08 | 1900-10-07 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 990 | A | 7 | 40 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.72 | 5 | 0
1981-10-08 | 1900-10-07 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 990 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.22 | 5 | 0
1981-10-08 | 1900-10-07 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 989 | A | 7 | 90 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.3 | 5 | 0
1981-10-09 | 1900-10-08 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 989 | A | 7 | 90 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.32 | 6 | 0
1981-10-09 | 1900-10-08 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 989 | A | 7 | 90 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.24 | 6 | 0
1981-10-09 | 1900-10-08 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 1 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 990 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.96 | 6 | 0
1981-10-09 | 1900-10-08 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 989 | A | 7 | 110 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.96 | 6 | 0
1981-10-09 | 1900-10-08 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 990 | A | 7 | 110 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.18 | 6 | 0
1981-10-09 | 1900-10-08 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 990 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.18 | 6 | 0
1981-10-09 | 1900-10-08 | 7:00 | 7 | 3 | 217 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 990 | A | 7 | 90 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.26 | 6 | 0
1981-10-09 | 1900-10-08 | 8:00 | 8 | 167 | 1370 | 53 | 1 | 13 | 4 | 1 | 9 | 52 | 1 | 13 | 5700 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 5700 | 1 | 13 | 1570 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 990 | A | 7 | 90 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 4270 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.24 | 6 | 0
1981-10-09 | 1900-10-08 | 9:00 | 9 | 417 | 1370 | 201 | 1 | 13 | 275 | 1 | 13 | 116 | 1 | 13 | 21200 | 1 | 13 | 25000 | 1 | 13 | 13600 | 1 | 13 | 2320 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 991 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.02 | 6 | 0
1981-10-09 | 1900-10-08 | 10:00 | 10 | 634 | 1370 | 377 | 1 | 13 | 470 | 1 | 13 | 156 | 1 | 13 | 39500 | 1 | 13 | 46500 | 1 | 13 | 17900 | 1 | 13 | 3190 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 990 | A | 7 | 110 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.58 | 6 | 0
1981-10-09 | 1900-10-08 | 11:00 | 11 | 802 | 1370 | 519 | 1 | 9 | 625 | 1 | 9 | 148 | 1 | 13 | 54000 | 1 | 9 | 62500 | 1 | 9 | 17300 | 1 | 13 | 3420 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 990 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.84 | 6 | 0
1981-10-09 | 1900-10-08 | 12:00 | 12 | 909 | 1370 | 646 | 1 | 9 | 788 | 1 | 9 | 118 | 1 | 13 | 67500 | 1 | 9 | 79000 | 1 | 9 | 15000 | 1 | 13 | 2960 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 990 | A | 7 | 110 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.42 | 6 | 0
1981-10-09 | 1900-10-08 | 13:00 | 13 | 947 | 1370 | 716 | 1 | 9 | 862 | 1 | 9 | 113 | 1 | 13 | 75500 | 1 | 9 | 86900 | 1 | 9 | 15300 | 1 | 13 | 3050 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 989 | A | 7 | 110 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.88 | 6 | 0
1981-10-09 | 1900-10-08 | 14:00 | 14 | 914 | 1370 | 687 | 1 | 9 | 854 | 1 | 9 | 111 | 1 | 13 | 72300 | 1 | 9 | 85900 | 1 | 9 | 14800 | 1 | 13 | 2860 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 988 | A | 7 | 130 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.84 | 6 | 0
1981-10-09 | 1900-10-08 | 15:00 | 15 | 812 | 1370 | 567 | 1 | 9 | 764 | 1 | 9 | 109 | 1 | 13 | 58800 | 1 | 9 | 75900 | 1 | 9 | 13700 | 1 | 13 | 2460 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.37 | A | 7 | 988 | A | 7 | 120 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.74 | 6 | 0
1981-10-09 | 1900-10-08 | 16:00 | 16 | 648 | 1370 | 423 | 1 | 9 | 615 | 1 | 9 | 128 | 1 | 13 | 43500 | 1 | 9 | 59700 | 1 | 9 | 15200 | 1 | 13 | 2590 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 2 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 988 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.94 | 6 | 0
1981-10-09 | 1900-10-08 | 17:00 | 17 | 433 | 1370 | 174 | 1 | 9 | 82 | 1 | 9 | 148 | 1 | 13 | 19000 | 1 | 9 | 7600 | 1 | 9 | 16600 | 1 | 13 | 3770 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.37 | A | 7 | 988 | A | 7 | 120 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.04 | 6 | 0
1981-10-09 | 1900-10-08 | 18:00 | 18 | 184 | 1370 | 31 | 1 | 13 | 28 | 1 | 9 | 27 | 1 | 13 | 3500 | 1 | 13 | 1800 | 1 | 9 | 3200 | 1 | 13 | 570 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 988 | A | 7 | 110 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.76 | 6 | 0
1981-10-09 | 1900-10-08 | 19:00 | 19 | 6 | 308 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 988 | A | 7 | 110 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.48 | 6 | 0
1981-10-09 | 1900-10-08 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 988 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.92 | 6 | 0
1981-10-09 | 1900-10-08 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 988 | A | 7 | 90 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.92 | 6 | 0
1981-10-09 | 1900-10-08 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 988 | A | 7 | 80 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.92 | 6 | 0
1981-10-09 | 1900-10-08 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 988 | A | 7 | 90 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.44 | 6 | 0
1981-10-09 | 1900-10-08 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 988 | A | 7 | 90 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.04 | 6 | 0
1981-10-10 | 1900-10-09 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 988 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2900 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.113 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.56 | 7 | 0
1981-10-10 | 1900-10-09 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 988 | A | 7 | 80 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2900 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.113 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.44 | 7 | 0
1981-10-10 | 1900-10-09 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 988 | A | 7 | 70 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.113 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.84 | 7 | 0
1981-10-10 | 1900-10-09 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 988 | A | 7 | 90 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.113 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.84 | 7 | 0
1981-10-10 | 1900-10-09 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 988 | A | 7 | 80 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 3960 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.113 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.84 | 7 | 0
1981-10-10 | 1900-10-09 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 988 | A | 7 | 80 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.113 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.36 | 7 | 0
1981-10-10 | 1900-10-09 | 7:00 | 7 | 2 | 194 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 988 | A | 7 | 80 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.24 | 7 | 0
1981-10-10 | 1900-10-09 | 8:00 | 8 | 162 | 1371 | 40 | 1 | 13 | 7 | 1 | 9 | 40 | 1 | 13 | 4500 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 4500 | 1 | 13 | 1320 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 989 | A | 7 | 80 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.24 | 7 | 0
1981-10-10 | 1900-10-09 | 9:00 | 9 | 412 | 1371 | 101 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 99 | 1 | 13 | 11500 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 11300 | 1 | 13 | 3700 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 989 | A | 7 | 90 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.64 | 7 | 0
1981-10-10 | 1900-10-09 | 10:00 | 10 | 629 | 1371 | 191 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 189 | 1 | 13 | 21600 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 21400 | 1 | 13 | 7260 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 990 | A | 7 | 80 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.64 | 7 | 0
1981-10-10 | 1900-10-09 | 11:00 | 11 | 797 | 1371 | 245 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 240 | 1 | 13 | 28000 | 1 | 9 | 700 | 1 | 9 | 27600 | 1 | 13 | 9840 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 990 | A | 7 | 70 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.92 | 7 | 0
1981-10-10 | 1900-10-09 | 12:00 | 12 | 903 | 1371 | 311 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 306 | 1 | 13 | 35500 | 1 | 9 | 800 | 1 | 9 | 35000 | 1 | 13 | 12480 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 990 | A | 7 | 80 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.28 | 7 | 0
1981-10-10 | 1900-10-09 | 13:00 | 13 | 941 | 1371 | 368 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 363 | 1 | 13 | 41600 | 1 | 9 | 600 | 1 | 9 | 41200 | 1 | 13 | 14190 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 990 | A | 7 | 70 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.08 | 7 | 0
1981-10-10 | 1900-10-09 | 14:00 | 14 | 907 | 1371 | 175 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 173 | 1 | 13 | 20900 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 20700 | 1 | 13 | 8230 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 989 | A | 7 | 80 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.48 | 7 | 0
1981-10-10 | 1900-10-09 | 15:00 | 15 | 805 | 1371 | 291 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 291 | 1 | 13 | 32900 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 32800 | 1 | 13 | 11170 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 989 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.48 | 7 | 0
1981-10-10 | 1900-10-09 | 16:00 | 16 | 641 | 1371 | 222 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 221 | 1 | 13 | 24800 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 24700 | 1 | 13 | 8080 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 989 | A | 7 | 90 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.56 | 7 | 0
1981-10-10 | 1900-10-09 | 17:00 | 17 | 426 | 1371 | 121 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 121 | 1 | 13 | 13600 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 13500 | 1 | 13 | 4320 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 989 | A | 7 | 90 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.56 | 7 | 0
1981-10-10 | 1900-10-09 | 18:00 | 18 | 177 | 1371 | 45 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 45 | 1 | 13 | 5000 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 5000 | 1 | 13 | 1480 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 989 | A | 7 | 40 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.08 | 7 | 0
1981-10-10 | 1900-10-09 | 19:00 | 19 | 5 | 263 | 6 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 990 | A | 7 | 360 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1490 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.114 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.2 | 7 | 0
1981-10-10 | 1900-10-09 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 990 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1490 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.113 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.2 | 7 | 0
1981-10-10 | 1900-10-09 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 991 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.113 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.7 | 7 | 0
1981-10-10 | 1900-10-09 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 991 | A | 7 | 40 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1400 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.113 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.2 | 7 | 0
1981-10-10 | 1900-10-09 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 991 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1400 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.113 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.32 | 7 | 0
1981-10-10 | 1900-10-09 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 991 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1400 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.113 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.52 | 7 | 0
1981-10-11 | 1900-10-10 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 991 | A | 7 | 40 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.112 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.52 | 1 | 0
1981-10-11 | 1900-10-10 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 991 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.112 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.54 | 1 | 0
1981-10-11 | 1900-10-10 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 991 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.112 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.16 | 1 | 0
1981-10-11 | 1900-10-10 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 991 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.112 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.28 | 1 | 0
1981-10-11 | 1900-10-10 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 992 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.112 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.78 | 1 | 0
1981-10-11 | 1900-10-10 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 993 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 1460 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.112 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.28 | 1 | 0
1981-10-11 | 1900-10-10 | 7:00 | 7 | 2 | 171 | 4 | 1 | 13 | 6 | 1 | 13 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 993 | A | 7 | 20 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.056 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.78 | 1 | 0
1981-10-11 | 1900-10-10 | 8:00 | 8 | 158 | 1372 | 75 | 1 | 13 | 389 | 1 | 9 | 29 | 1 | 13 | 7500 | 1 | 13 | 23400 | 1 | 9 | 4900 | 1 | 13 | 520 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 994 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.056 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.78 | 1 | 0
1981-10-11 | 1900-10-10 | 9:00 | 9 | 407 | 1372 | 257 | 1 | 9 | 699 | 1 | 9 | 45 | 1 | 13 | 26700 | 1 | 9 | 62800 | 1 | 9 | 8000 | 1 | 13 | 960 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 994 | A | 7 | 40 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.056 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.56 | 1 | 0
1981-10-11 | 1900-10-10 | 10:00 | 10 | 624 | 1372 | 439 | 1 | 9 | 820 | 1 | 9 | 60 | 1 | 13 | 45600 | 1 | 9 | 79100 | 1 | 9 | 9500 | 1 | 13 | 1390 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 995 | A | 7 | 40 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.056 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.34 | 1 | 0
1981-10-11 | 1900-10-10 | 11:00 | 11 | 791 | 1372 | 587 | 1 | 9 | 881 | 1 | 9 | 72 | 1 | 13 | 60900 | 1 | 9 | 86900 | 1 | 9 | 10600 | 1 | 13 | 1740 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 995 | A | 7 | 40 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.056 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.4 | 1 | 0
1981-10-11 | 1900-10-10 | 12:00 | 12 | 897 | 1372 | 677 | 1 | 9 | 904 | 1 | 9 | 78 | 1 | 13 | 70100 | 1 | 9 | 89900 | 1 | 9 | 11100 | 1 | 13 | 2020 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 995 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.056 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.68 | 1 | 0
1981-10-11 | 1900-10-10 | 13:00 | 13 | 935 | 1372 | 713 | 1 | 9 | 918 | 1 | 9 | 81 | 1 | 13 | 73900 | 1 | 9 | 91500 | 1 | 9 | 11400 | 1 | 13 | 2150 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 994 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.056 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.74 | 1 | 0
1981-10-11 | 1900-10-10 | 14:00 | 14 | 901 | 1372 | 685 | 1 | 9 | 912 | 1 | 9 | 79 | 1 | 13 | 71000 | 1 | 9 | 90700 | 1 | 9 | 11200 | 1 | 13 | 2040 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 994 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.056 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.82 | 1 | 0
1981-10-11 | 1900-10-10 | 15:00 | 15 | 798 | 1372 | 597 | 1 | 9 | 890 | 1 | 9 | 72 | 1 | 13 | 61900 | 1 | 9 | 87900 | 1 | 9 | 10600 | 1 | 13 | 1750 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 993 | A | 7 | 60 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.056 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.02 | 1 | 0
1981-10-11 | 1900-10-10 | 16:00 | 16 | 634 | 1372 | 453 | 1 | 9 | 836 | 1 | 9 | 61 | 1 | 13 | 47100 | 1 | 9 | 80800 | 1 | 9 | 9600 | 1 | 13 | 1410 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 993 | A | 7 | 40 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.056 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.72 | 1 | 0
1981-10-11 | 1900-10-10 | 17:00 | 17 | 419 | 1372 | 271 | 1 | 9 | 721 | 1 | 9 | 46 | 1 | 13 | 28200 | 1 | 9 | 65200 | 1 | 9 | 8100 | 1 | 13 | 980 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 993 | A | 7 | 30 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.056 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.32 | 1 | 0
1981-10-11 | 1900-10-10 | 18:00 | 18 | 170 | 1372 | 85 | 1 | 13 | 442 | 1 | 9 | 28 | 1 | 13 | 8300 | 1 | 13 | 29500 | 1 | 9 | 4700 | 1 | 13 | 510 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 994 | A | 7 | 20 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.056 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.76 | 1 | 0
1981-10-11 | 1900-10-10 | 19:00 | 19 | 3 | 240 | 7 | 1 | 13 | 23 | 1 | 9 | 4 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 994 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.056 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.24 | 1 | 0
1981-10-11 | 1900-10-10 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 994 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.112 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.24 | 1 | 0
1981-10-11 | 1900-10-10 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 994 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.112 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.96 | 1 | 0
1981-10-11 | 1900-10-10 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 994 | A | 7 | 40 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.112 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.98 | 1 | 0
1981-10-11 | 1900-10-10 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 994 | A | 7 | 40 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.112 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.58 | 1 | 0
1981-10-11 | 1900-10-10 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 994 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.112 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.6 | 1 | 0
1981-10-12 | 1900-10-11 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 994 | A | 7 | 70 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.111 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.38 | 2 | 0
1981-10-12 | 1900-10-11 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 995 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.111 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.1 | 2 | 0
1981-10-12 | 1900-10-11 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 994 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.111 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.52 | 2 | 0
1981-10-12 | 1900-10-11 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 994 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.111 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.54 | 2 | 0
1981-10-12 | 1900-10-11 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 994 | A | 7 | 40 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.111 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.04 | 2 | 0
1981-10-12 | 1900-10-11 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 994 | A | 7 | 60 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 3960 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.111 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.44 | 2 | 0
1981-10-12 | 1900-10-11 | 7:00 | 7 | 1 | 149 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 995 | A | 7 | 40 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.44 | 2 | 0
1981-10-12 | 1900-10-11 | 8:00 | 8 | 153 | 1373 | 59 | 1 | 13 | 110 | 1 | 13 | 46 | 1 | 13 | 6100 | 1 | 13 | 5700 | 1 | 13 | 5400 | 1 | 13 | 880 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 995 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 3960 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.42 | 2 | 0
1981-10-12 | 1900-10-11 | 9:00 | 9 | 403 | 1373 | 97 | 1 | 9 | 39 | 1 | 9 | 85 | 1 | 13 | 10600 | 1 | 9 | 3500 | 1 | 9 | 9600 | 1 | 13 | 2360 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 996 | A | 7 | 60 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.3 | 2 | 0
1981-10-12 | 1900-10-11 | 10:00 | 10 | 619 | 1373 | 194 | 1 | 9 | 71 | 1 | 9 | 161 | 1 | 13 | 21200 | 1 | 9 | 6900 | 1 | 9 | 18100 | 1 | 13 | 4810 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 996 | A | 7 | 100 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.76 | 2 | 0
1981-10-12 | 1900-10-11 | 11:00 | 11 | 786 | 1373 | 424 | 1 | 13 | 415 | 1 | 13 | 183 | 1 | 13 | 45000 | 1 | 13 | 42400 | 1 | 13 | 20700 | 1 | 13 | 4150 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 996 | A | 7 | 90 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.32 | 2 | 0
1981-10-12 | 1900-10-11 | 12:00 | 12 | 892 | 1373 | 647 | 1 | 9 | 803 | 1 | 9 | 119 | 1 | 13 | 67300 | 1 | 9 | 80300 | 1 | 9 | 15000 | 1 | 13 | 2890 | 1 | 18 | 5 | A | 7 | 1 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 996 | A | 7 | 70 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.56 | 2 | 0
1981-10-12 | 1900-10-11 | 13:00 | 13 | 929 | 1373 | 638 | 1 | 13 | 663 | 1 | 13 | 183 | 1 | 13 | 66300 | 1 | 13 | 66800 | 1 | 13 | 21000 | 1 | 13 | 4830 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 995 | A | 7 | 100 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.24 | 2 | 0
1981-10-12 | 1900-10-11 | 14:00 | 14 | 895 | 1373 | 632 | 1 | 9 | 808 | 1 | 9 | 99 | 1 | 13 | 67100 | 1 | 9 | 81400 | 1 | 9 | 13800 | 1 | 13 | 2570 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 994 | A | 7 | 110 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.1 | 2 | 0
1981-10-12 | 1900-10-11 | 15:00 | 15 | 792 | 1373 | 550 | 1 | 9 | 783 | 1 | 9 | 92 | 1 | 13 | 57800 | 1 | 9 | 78100 | 1 | 9 | 12600 | 1 | 13 | 2160 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 994 | A | 7 | 110 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.28 | 2 | 0
1981-10-12 | 1900-10-11 | 16:00 | 16 | 627 | 1373 | 415 | 1 | 9 | 716 | 1 | 9 | 82 | 1 | 13 | 42700 | 1 | 9 | 69300 | 1 | 9 | 10900 | 1 | 13 | 1690 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 994 | A | 7 | 100 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.46 | 2 | 0
1981-10-12 | 1900-10-11 | 17:00 | 17 | 412 | 1373 | 244 | 1 | 9 | 588 | 1 | 9 | 63 | 1 | 13 | 25100 | 1 | 9 | 52300 | 1 | 9 | 9400 | 1 | 13 | 1210 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 994 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.58 | 2 | 0
1981-10-12 | 1900-10-11 | 18:00 | 18 | 164 | 1373 | 76 | 1 | 13 | 345 | 1 | 9 | 32 | 1 | 13 | 7500 | 1 | 13 | 21000 | 1 | 9 | 5000 | 1 | 13 | 570 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 994 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.04 | 2 | 0
1981-10-12 | 1900-10-11 | 19:00 | 19 | 3 | 194 | 1 | 1 | 13 | 6 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 994 | A | 7 | 90 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.66 | 2 | 0
1981-10-12 | 1900-10-11 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 994 | A | 7 | 70 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.111 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.1 | 2 | 0
1981-10-12 | 1900-10-11 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 994 | A | 7 | 80 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.111 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.3 | 2 | 0
1981-10-12 | 1900-10-11 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 995 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.111 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.26 | 2 | 0
1981-10-12 | 1900-10-11 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 995 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.111 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.04 | 2 | 0
1981-10-12 | 1900-10-11 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 995 | A | 7 | 80 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.111 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.04 | 2 | 0
1981-10-13 | 1900-10-12 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 995 | A | 7 | 90 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.64 | 3 | 0
1981-10-13 | 1900-10-12 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 995 | A | 7 | 80 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.26 | 3 | 0
1981-10-13 | 1900-10-12 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 995 | A | 7 | 90 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.86 | 3 | 0
1981-10-13 | 1900-10-12 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 996 | A | 7 | 90 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.16 | 3 | 0
1981-10-13 | 1900-10-12 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 1 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 996 | A | 7 | 100 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.28 | 3 | 0
1981-10-13 | 1900-10-12 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 996 | A | 7 | 70 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.3 | 3 | 0
1981-10-13 | 1900-10-12 | 7:00 | 7 | 1 | 126 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 4 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 996 | A | 7 | 90 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.2 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.3 | 3 | 0
1981-10-13 | 1900-10-12 | 8:00 | 8 | 148 | 1373 | 53 | 1 | 13 | 17 | 1 | 13 | 51 | 1 | 13 | 5800 | 1 | 13 | 1100 | 1 | 13 | 5600 | 1 | 13 | 1130 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 997 | A | 7 | 80 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.2 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.28 | 3 | 0
1981-10-13 | 1900-10-12 | 9:00 | 9 | 398 | 1373 | 191 | 1 | 13 | 217 | 1 | 13 | 127 | 1 | 13 | 19900 | 1 | 13 | 19300 | 1 | 13 | 14300 | 1 | 13 | 2600 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 997 | A | 7 | 110 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.2 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.76 | 3 | 0
1981-10-13 | 1900-10-12 | 10:00 | 10 | 614 | 1373 | 382 | 1 | 13 | 443 | 1 | 13 | 181 | 1 | 13 | 39200 | 1 | 13 | 43400 | 1 | 13 | 19800 | 1 | 13 | 3740 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 997 | A | 7 | 110 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.2 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.32 | 3 | 0
1981-10-13 | 1900-10-12 | 11:00 | 11 | 781 | 1373 | 480 | 1 | 13 | 435 | 1 | 13 | 230 | 1 | 13 | 49800 | 1 | 13 | 44200 | 1 | 13 | 24600 | 1 | 13 | 5320 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 997 | A | 7 | 130 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.2 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.46 | 3 | 0
1981-10-13 | 1900-10-12 | 12:00 | 12 | 886 | 1373 | 563 | 1 | 13 | 408 | 1 | 13 | 297 | 1 | 13 | 60100 | 1 | 13 | 43600 | 1 | 13 | 31900 | 1 | 13 | 7970 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 997 | A | 7 | 140 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.2 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.32 | 3 | 0
1981-10-13 | 1900-10-12 | 13:00 | 13 | 923 | 1373 | 607 | 1 | 9 | 375 | 1 | 9 | 352 | 1 | 13 | 64300 | 1 | 9 | 40100 | 1 | 9 | 37300 | 1 | 13 | 10060 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 996 | A | 7 | 120 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.2 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.36 | 3 | 0
1981-10-13 | 1900-10-12 | 14:00 | 14 | 888 | 1373 | 355 | 1 | 9 | 81 | 1 | 9 | 302 | 1 | 13 | 39000 | 1 | 9 | 8300 | 1 | 9 | 33600 | 1 | 13 | 10050 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 995 | A | 7 | 120 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.2 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.76 | 3 | 0
1981-10-13 | 1900-10-12 | 15:00 | 15 | 785 | 1373 | 519 | 1 | 13 | 529 | 1 | 13 | 212 | 1 | 13 | 54200 | 1 | 13 | 53900 | 1 | 13 | 23300 | 1 | 13 | 4880 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 995 | A | 7 | 140 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.2 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.74 | 3 | 0
1981-10-13 | 1900-10-12 | 16:00 | 16 | 621 | 1373 | 337 | 1 | 13 | 313 | 1 | 13 | 193 | 1 | 13 | 35600 | 1 | 13 | 31800 | 1 | 13 | 21200 | 1 | 13 | 4260 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 995 | A | 7 | 140 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.2 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.64 | 3 | 0
1981-10-13 | 1900-10-12 | 17:00 | 17 | 406 | 1373 | 194 | 1 | 13 | 216 | 1 | 13 | 129 | 1 | 13 | 20200 | 1 | 13 | 19300 | 1 | 13 | 14500 | 1 | 13 | 2650 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 994 | A | 7 | 120 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.2 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.46 | 3 | 0
1981-10-13 | 1900-10-12 | 18:00 | 18 | 157 | 1373 | 49 | 1 | 13 | 20 | 1 | 13 | 47 | 1 | 13 | 5400 | 1 | 13 | 1400 | 1 | 13 | 5200 | 1 | 13 | 1080 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 4 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 995 | A | 7 | 110 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.2 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.32 | 3 | 0
1981-10-13 | 1900-10-12 | 19:00 | 19 | 2 | 172 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 995 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.2 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.66 | 3 | 0
1981-10-13 | 1900-10-12 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 994 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.98 | 3 | 0
1981-10-13 | 1900-10-12 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 4 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 995 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.58 | 3 | 0
1981-10-13 | 1900-10-12 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 994 | A | 7 | 120 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.56 | 3 | 0
1981-10-13 | 1900-10-12 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 3 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 995 | A | 7 | 130 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.4 | 3 | 0
1981-10-13 | 1900-10-12 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 995 | A | 7 | 130 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.11 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50 | 3 | 0
1981-10-14 | 1900-10-13 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 995 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.64 | 4 | 0
1981-10-14 | 1900-10-13 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 995 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.26 | 4 | 0
1981-10-14 | 1900-10-13 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 994 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.64 | 4 | 0
1981-10-14 | 1900-10-13 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 994 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.26 | 4 | 0
1981-10-14 | 1900-10-13 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 2 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 994 | A | 7 | 130 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.66 | 4 | 0
1981-10-14 | 1900-10-13 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 994 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.48 | 4 | 0
1981-10-14 | 1900-10-13 | 7:00 | 7 | 1 | 103 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 6 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 994 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.053 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.38 | 4 | 0
1981-10-14 | 1900-10-13 | 8:00 | 8 | 144 | 1374 | 45 | 1 | 13 | 57 | 1 | 13 | 39 | 1 | 13 | 4900 | 1 | 13 | 3200 | 1 | 13 | 4600 | 1 | 13 | 810 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 994 | A | 7 | 130 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.053 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.36 | 4 | 0
1981-10-14 | 1900-10-13 | 9:00 | 9 | 393 | 1374 | 129 | 1 | 9 | 33 | 1 | 9 | 119 | 1 | 13 | 14100 | 1 | 9 | 3000 | 1 | 9 | 13200 | 1 | 13 | 3060 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 995 | A | 7 | 140 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.053 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.24 | 4 | 0
1981-10-14 | 1900-10-13 | 10:00 | 10 | 609 | 1374 | 198 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 196 | 1 | 13 | 22100 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 22000 | 1 | 13 | 7260 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 994 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.053 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.52 | 4 | 0
1981-10-14 | 1900-10-13 | 11:00 | 11 | 775 | 1374 | 214 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 211 | 1 | 13 | 24700 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 24400 | 1 | 13 | 8850 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 994 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.053 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.88 | 4 | 0
1981-10-14 | 1900-10-13 | 12:00 | 12 | 880 | 1374 | 252 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 246 | 1 | 13 | 29200 | 1 | 9 | 900 | 1 | 9 | 28600 | 1 | 13 | 10610 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 994 | A | 7 | 180 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.053 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.36 | 4 | 0
1981-10-14 | 1900-10-13 | 13:00 | 13 | 917 | 1374 | 183 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 177 | 1 | 13 | 21800 | 1 | 9 | 700 | 1 | 9 | 21400 | 1 | 13 | 8420 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 994 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.053 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.86 | 4 | 0
1981-10-14 | 1900-10-13 | 14:00 | 14 | 882 | 1374 | 182 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 182 | 1 | 13 | 21600 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 21600 | 1 | 13 | 8460 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 994 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.053 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.58 | 4 | 0
1981-10-14 | 1900-10-13 | 15:00 | 15 | 779 | 1374 | 143 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 143 | 1 | 13 | 17000 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 17000 | 1 | 13 | 6590 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 994 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.053 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.32 | 4 | 0
1981-10-14 | 1900-10-13 | 16:00 | 16 | 614 | 1374 | 142 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 142 | 1 | 13 | 16400 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 16400 | 1 | 13 | 5860 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 994 | A | 7 | 170 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.053 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.02 | 4 | 0
1981-10-14 | 1900-10-13 | 17:00 | 17 | 399 | 1374 | 75 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 74 | 1 | 13 | 8600 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 8600 | 1 | 13 | 2930 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 993 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.053 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.42 | 4 | 0
1981-10-14 | 1900-10-13 | 18:00 | 18 | 150 | 1374 | 25 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 25 | 1 | 13 | 2900 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2900 | 1 | 13 | 910 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 993 | A | 7 | 130 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.053 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.92 | 4 | 0
1981-10-14 | 1900-10-13 | 19:00 | 19 | 1 | 126 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 993 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.053 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.04 | 4 | 0
1981-10-14 | 1900-10-13 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 993 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.44 | 4 | 0
1981-10-14 | 1900-10-13 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 993 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.44 | 4 | 0
1981-10-14 | 1900-10-13 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 993 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.44 | 4 | 0
1981-10-14 | 1900-10-13 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 992 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1490 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.04 | 4 | 0
1981-10-14 | 1900-10-13 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 992 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 850 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.42 | 4 | 0
1981-10-15 | 1900-10-14 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 992 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.42 | 5 | 0
1981-10-15 | 1900-10-14 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 992 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 730 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.42 | 5 | 0
1981-10-15 | 1900-10-14 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 992 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 610 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.42 | 5 | 0
1981-10-15 | 1900-10-14 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 992 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 520 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.42 | 5 | 0
1981-10-15 | 1900-10-14 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 992 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 370 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.02 | 5 | 0
1981-10-15 | 1900-10-14 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 992 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.02 | 5 | 0
1981-10-15 | 1900-10-14 | 7:00 | 7 | 0 | 80 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 992 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.94 | 5 | 0
1981-10-15 | 1900-10-14 | 8:00 | 8 | 139 | 1375 | 21 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 21 | 1 | 13 | 2400 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2400 | 1 | 13 | 770 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 993 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 60 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.64 | 5 | 0
1981-10-15 | 1900-10-14 | 9:00 | 9 | 388 | 1375 | 115 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 115 | 1 | 13 | 12800 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 12800 | 1 | 13 | 3950 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 993 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 60 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.92 | 5 | 0
1981-10-15 | 1900-10-14 | 10:00 | 10 | 604 | 1375 | 197 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 196 | 1 | 13 | 22000 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 22000 | 1 | 13 | 7210 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 993 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.02 | 5 | 0
1981-10-15 | 1900-10-14 | 11:00 | 11 | 770 | 1375 | 287 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 286 | 1 | 13 | 32100 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 32100 | 1 | 13 | 10670 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 993 | A | 7 | 230 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.4 | 5 | 0
1981-10-15 | 1900-10-14 | 12:00 | 12 | 874 | 1375 | 307 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 307 | 1 | 13 | 34900 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 34900 | 1 | 13 | 12200 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 993 | A | 7 | 250 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56 | 5 | 0
1981-10-15 | 1900-10-14 | 13:00 | 13 | 910 | 1375 | 208 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 208 | 1 | 13 | 24600 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 24500 | 1 | 13 | 9540 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 993 | A | 7 | 250 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.6 | 5 | 0
1981-10-15 | 1900-10-14 | 14:00 | 14 | 876 | 1375 | 299 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 299 | 1 | 13 | 34000 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 34000 | 1 | 13 | 12020 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 992 | A | 7 | 250 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.28 | 5 | 0
1981-10-15 | 1900-10-14 | 15:00 | 15 | 772 | 1375 | 266 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 266 | 1 | 13 | 30000 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 30000 | 1 | 13 | 10270 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 991 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.56 | 5 | 0
1981-10-15 | 1900-10-14 | 16:00 | 16 | 607 | 1375 | 314 | 1 | 9 | 253 | 1 | 9 | 201 | 1 | 13 | 33100 | 1 | 9 | 25600 | 1 | 9 | 21700 | 1 | 13 | 4470 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 991 | A | 7 | 250 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.54 | 5 | 0
1981-10-15 | 1900-10-14 | 17:00 | 17 | 392 | 1375 | 94 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 93 | 1 | 13 | 10600 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 10600 | 1 | 13 | 3450 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 991 | A | 7 | 260 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.94 | 5 | 0
1981-10-15 | 1900-10-14 | 18:00 | 18 | 144 | 1375 | 44 | 1 | 13 | 18 | 1 | 9 | 42 | 1 | 13 | 4800 | 1 | 13 | 1200 | 1 | 9 | 4700 | 1 | 13 | 970 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 991 | A | 7 | 260 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.36 | 5 | 0
1981-10-15 | 1900-10-14 | 19:00 | 19 | 1 | 103 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 991 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.36 | 5 | 0
1981-10-15 | 1900-10-14 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 992 | A | 7 | 280 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.36 | 5 | 0
1981-10-15 | 1900-10-14 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 991 | A | 7 | 260 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.36 | 5 | 0
1981-10-15 | 1900-10-14 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 992 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 580 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.88 | 5 | 0
1981-10-15 | 1900-10-14 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 992 | A | 7 | 250 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.88 | 5 | 0
1981-10-15 | 1900-10-14 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 992 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 60 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.48 | 5 | 0
1981-10-16 | 1900-10-15 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 992 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 270 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.02 | 6 | 0
1981-10-16 | 1900-10-15 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 993 | A | 7 | 20 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 610 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.02 | 6 | 0
1981-10-16 | 1900-10-15 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 993 | A | 7 | 20 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 670 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.92 | 6 | 0
1981-10-16 | 1900-10-15 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 993 | A | 7 | 20 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 730 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.32 | 6 | 0
1981-10-16 | 1900-10-15 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 993 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.56 | 6 | 0
1981-10-16 | 1900-10-15 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 994 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.3 | 6 | 0
1981-10-16 | 1900-10-15 | 7:00 | 7 | 0 | 57 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 1 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 994 | A | 7 | 30 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.32 | 6 | 0
1981-10-16 | 1900-10-15 | 8:00 | 8 | 134 | 1376 | 60 | 1 | 13 | 309 | 1 | 9 | 28 | 1 | 13 | 5900 | 1 | 13 | 17000 | 1 | 9 | 4200 | 1 | 13 | 490 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 994 | A | 7 | 40 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.32 | 6 | 0
1981-10-16 | 1900-10-15 | 9:00 | 9 | 383 | 1376 | 234 | 1 | 9 | 664 | 1 | 9 | 46 | 1 | 13 | 24100 | 1 | 9 | 58500 | 1 | 9 | 7800 | 1 | 13 | 950 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 994 | A | 7 | 60 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.78 | 6 | 0
1981-10-16 | 1900-10-15 | 10:00 | 10 | 598 | 1376 | 417 | 1 | 9 | 803 | 1 | 9 | 62 | 1 | 13 | 43200 | 1 | 9 | 76900 | 1 | 9 | 9700 | 1 | 13 | 1360 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 994 | A | 7 | 70 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.84 | 6 | 0
1981-10-16 | 1900-10-15 | 11:00 | 11 | 764 | 1376 | 561 | 1 | 9 | 866 | 1 | 9 | 74 | 1 | 13 | 58200 | 1 | 9 | 85200 | 1 | 9 | 10700 | 1 | 13 | 1700 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 995 | A | 7 | 90 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.82 | 6 | 0
1981-10-16 | 1900-10-15 | 12:00 | 12 | 868 | 1376 | 654 | 1 | 9 | 889 | 1 | 9 | 86 | 1 | 13 | 67600 | 1 | 9 | 88200 | 1 | 9 | 11700 | 1 | 13 | 2010 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 994 | A | 7 | 90 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.68 | 6 | 0
1981-10-16 | 1900-10-15 | 13:00 | 13 | 904 | 1376 | 695 | 1 | 9 | 884 | 1 | 9 | 107 | 1 | 13 | 73200 | 1 | 9 | 88900 | 1 | 9 | 14600 | 1 | 13 | 2740 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 993 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.68 | 6 | 0
1981-10-16 | 1900-10-15 | 14:00 | 14 | 869 | 1376 | 627 | 1 | 9 | 736 | 1 | 9 | 156 | 1 | 13 | 65500 | 1 | 9 | 74200 | 1 | 9 | 18500 | 1 | 13 | 3860 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 1 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.31 | A | 7 | 993 | A | 7 | 100 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.18 | 6 | 0
1981-10-16 | 1900-10-15 | 15:00 | 15 | 766 | 1376 | 531 | 1 | 9 | 742 | 1 | 9 | 113 | 1 | 13 | 56000 | 1 | 9 | 74600 | 1 | 9 | 14400 | 1 | 13 | 2600 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 1 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 992 | A | 7 | 20 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.72 | 6 | 0
1981-10-16 | 1900-10-15 | 16:00 | 16 | 601 | 1376 | 404 | 1 | 9 | 639 | 1 | 9 | 120 | 1 | 13 | 41300 | 1 | 9 | 61200 | 1 | 9 | 14500 | 1 | 13 | 2360 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 1 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.33 | A | 7 | 992 | A | 7 | 80 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.52 | 6 | 0
1981-10-16 | 1900-10-15 | 17:00 | 17 | 385 | 1376 | 222 | 1 | 9 | 527 | 1 | 9 | 70 | 1 | 13 | 22500 | 1 | 9 | 45500 | 1 | 9 | 9700 | 1 | 13 | 1290 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 2 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 992 | A | 7 | 100 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.94 | 6 | 0
1981-10-16 | 1900-10-15 | 18:00 | 18 | 137 | 1376 | 53 | 1 | 13 | 142 | 1 | 13 | 38 | 1 | 13 | 5500 | 1 | 13 | 6800 | 1 | 13 | 4800 | 1 | 13 | 710 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 992 | A | 7 | 100 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.98 | 6 | 0
1981-10-16 | 1900-10-15 | 19:00 | 19 | 0 | 57 | 2 | 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 991 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.32 | 6 | 0
1981-10-16 | 1900-10-15 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 991 | A | 7 | 40 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.76 | 6 | 0
1981-10-16 | 1900-10-15 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 991 | A | 7 | 70 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.76 | 6 | 0
1981-10-16 | 1900-10-15 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 991 | A | 7 | 70 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.16 | 6 | 0
1981-10-16 | 1900-10-15 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 991 | A | 7 | 90 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.76 | 6 | 0
1981-10-16 | 1900-10-15 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 991 | A | 7 | 110 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.88 | 6 | 0
1981-10-17 | 1900-10-16 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 991 | A | 7 | 110 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.107 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.32 | 7 | 0
1981-10-17 | 1900-10-16 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 990 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 4270 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.107 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.9 | 7 | 0
1981-10-17 | 1900-10-16 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 990 | A | 7 | 130 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 4270 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.107 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.72 | 7 | 0
1981-10-17 | 1900-10-16 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 990 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.107 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.24 | 7 | 0
1981-10-17 | 1900-10-16 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 989 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.107 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.24 | 7 | 0
1981-10-17 | 1900-10-16 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 989 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 940 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.107 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.72 | 7 | 0
1981-10-17 | 1900-10-16 | 7:00 | 7 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 989 | A | 7 | 130 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 670 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.107 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.6 | 7 | 0
1981-10-17 | 1900-10-16 | 8:00 | 8 | 130 | 1377 | 19 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 19 | 1 | 13 | 2200 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2200 | 1 | 13 | 700 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 989 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 520 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.58 | 7 | 0
1981-10-17 | 1900-10-16 | 9:00 | 9 | 378 | 1377 | 80 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 79 | 1 | 13 | 9200 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 9100 | 1 | 13 | 3010 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 989 | A | 7 | 150 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 520 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.16 | 7 | 0
1981-10-17 | 1900-10-16 | 10:00 | 10 | 593 | 1377 | 136 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 132 | 1 | 13 | 15700 | 1 | 9 | 600 | 1 | 9 | 15400 | 1 | 13 | 5450 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 988 | A | 7 | 150 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 370 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.36 | 7 | 0
1981-10-17 | 1900-10-16 | 11:00 | 11 | 758 | 1377 | 235 | 1 | 9 | 11 | 1 | 9 | 229 | 1 | 13 | 26800 | 1 | 9 | 1000 | 1 | 9 | 26300 | 1 | 13 | 9230 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 986 | A | 7 | 130 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 700 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.34 | 7 | 0
1981-10-17 | 1900-10-16 | 12:00 | 12 | 863 | 1377 | 184 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 179 | 1 | 13 | 21800 | 1 | 9 | 600 | 1 | 9 | 21400 | 1 | 13 | 8260 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 985 | A | 7 | 140 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.34 | 7 | 0
1981-10-17 | 1900-10-16 | 13:00 | 13 | 898 | 1377 | 296 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 294 | 1 | 13 | 33800 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 33700 | 1 | 13 | 12090 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 984 | A | 7 | 160 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.3 | 7 | 0
1981-10-17 | 1900-10-16 | 14:00 | 14 | 863 | 1377 | 313 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 309 | 1 | 13 | 35400 | 1 | 9 | 600 | 1 | 9 | 35100 | 1 | 13 | 12130 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 982 | A | 7 | 140 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.36 | 7 | 0
1981-10-17 | 1900-10-16 | 15:00 | 15 | 759 | 1377 | 236 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 235 | 1 | 13 | 26800 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 26700 | 1 | 13 | 9390 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 981 | A | 7 | 150 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1310 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.82 | 7 | 0
1981-10-17 | 1900-10-16 | 16:00 | 16 | 594 | 1377 | 189 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 188 | 1 | 13 | 21200 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 21100 | 1 | 13 | 6950 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 979 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1250 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.68 | 7 | 0
1981-10-17 | 1900-10-16 | 17:00 | 17 | 379 | 1377 | 70 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 70 | 1 | 13 | 8100 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 8100 | 1 | 13 | 2750 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 980 | A | 7 | 170 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 1190 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.16 | 7 | 0
1981-10-17 | 1900-10-16 | 18:00 | 18 | 131 | 1377 | 20 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 20 | 1 | 13 | 2300 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2300 | 1 | 13 | 730 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 978 | A | 7 | 130 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 820 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.96 | 7 | 0
1981-10-17 | 1900-10-16 | 19:00 | 19 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 977 | A | 7 | 160 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.107 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.96 | 7 | 0
1981-10-17 | 1900-10-16 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 976 | A | 7 | 170 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 270 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.107 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.84 | 7 | 0
1981-10-17 | 1900-10-16 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 974 | A | 7 | 180 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.107 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.64 | 7 | 0
1981-10-17 | 1900-10-16 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 974 | A | 7 | 190 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.107 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.92 | 7 | 0
1981-10-17 | 1900-10-16 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 973 | A | 7 | 190 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 370 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.107 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.52 | 7 | 0
1981-10-17 | 1900-10-16 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 972 | A | 7 | 200 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 580 | A | 7 | 2.8 | E | 8 | 0.107 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 63.9 | 7 | 0
1981-10-18 | 1900-10-17 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 971 | A | 7 | 210 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 550 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.106 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.16 | 1 | 0
1981-10-18 | 1900-10-17 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 972 | A | 7 | 270 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 1190 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.106 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.96 | 1 | 0
1981-10-18 | 1900-10-17 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 973 | A | 7 | 280 | A | 7 | 11.3 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1040 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.106 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.32 | 1 | 0
1981-10-18 | 1900-10-17 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 974 | A | 7 | 280 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.106 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.56 | 1 | 0
1981-10-18 | 1900-10-17 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 975 | A | 7 | 270 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.106 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.26 | 1 | 0
1981-10-18 | 1900-10-17 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 975 | A | 7 | 270 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1130 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.106 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.98 | 1 | 0
1981-10-18 | 1900-10-17 | 7:00 | 7 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 976 | A | 7 | 260 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.106 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.5 | 1 | 0
1981-10-18 | 1900-10-17 | 8:00 | 8 | 125 | 1377 | 39 | 1 | 13 | 18 | 1 | 13 | 37 | 1 | 13 | 4200 | 1 | 13 | 1100 | 1 | 13 | 4100 | 1 | 13 | 850 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 976 | A | 7 | 270 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.02 | 1 | 0
1981-10-18 | 1900-10-17 | 9:00 | 9 | 373 | 1377 | 95 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 93 | 1 | 13 | 10700 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 10600 | 1 | 13 | 3370 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 977 | A | 7 | 260 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 790 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.08 | 1 | 0
1981-10-18 | 1900-10-17 | 10:00 | 10 | 588 | 1377 | 130 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 130 | 1 | 13 | 15100 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 15000 | 1 | 13 | 5360 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 977 | A | 7 | 260 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.28 | 1 | 0
1981-10-18 | 1900-10-17 | 11:00 | 11 | 753 | 1377 | 244 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 243 | 1 | 13 | 27600 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 27500 | 1 | 13 | 9540 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 978 | A | 7 | 260 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 850 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.02 | 1 | 0
1981-10-18 | 1900-10-17 | 12:00 | 12 | 857 | 1377 | 473 | 1 | 13 | 374 | 1 | 13 | 237 | 1 | 13 | 51100 | 1 | 13 | 39900 | 1 | 13 | 26200 | 1 | 13 | 5970 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 978 | A | 7 | 260 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 880 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.76 | 1 | 0
1981-10-18 | 1900-10-17 | 13:00 | 13 | 892 | 1377 | 295 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 290 | 1 | 13 | 33800 | 1 | 9 | 700 | 1 | 9 | 33300 | 1 | 13 | 11930 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 979 | A | 7 | 260 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 850 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.02 | 1 | 0
1981-10-18 | 1900-10-17 | 14:00 | 14 | 857 | 1377 | 162 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 159 | 1 | 13 | 19300 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 19100 | 1 | 13 | 7480 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 980 | A | 7 | 280 | A | 7 | 13.4 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.9 | 1 | 0
1981-10-18 | 1900-10-17 | 15:00 | 15 | 753 | 1377 | 239 | 1 | 9 | 167 | 1 | 9 | 146 | 1 | 13 | 26400 | 1 | 9 | 17600 | 1 | 9 | 16700 | 1 | 13 | 3200 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 981 | A | 7 | 280 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 1460 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.9 | 1 | 0
1981-10-18 | 1900-10-17 | 16:00 | 16 | 587 | 1377 | 102 | 1 | 9 | 17 | 1 | 9 | 95 | 1 | 13 | 11300 | 1 | 9 | 1600 | 1 | 9 | 10600 | 1 | 13 | 2990 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 982 | A | 7 | 270 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 670 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.94 | 1 | 0
1981-10-18 | 1900-10-17 | 17:00 | 17 | 372 | 1377 | 81 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 79 | 1 | 13 | 9200 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 9100 | 1 | 13 | 2990 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 983 | A | 7 | 280 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 910 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.74 | 1 | 0
1981-10-18 | 1900-10-17 | 18:00 | 18 | 125 | 1366 | 35 | 1 | 13 | 6 | 1 | 9 | 35 | 1 | 13 | 3900 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 3900 | 1 | 13 | 1110 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 984 | A | 7 | 280 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 940 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.26 | 1 | 0
1981-10-18 | 1900-10-17 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 985 | A | 7 | 280 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1490 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.106 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.16 | 1 | 0
1981-10-18 | 1900-10-17 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 986 | A | 7 | 270 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1490 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.106 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.46 | 1 | 0
1981-10-18 | 1900-10-17 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 986 | A | 7 | 280 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1490 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.106 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.46 | 1 | 0
1981-10-18 | 1900-10-17 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 987 | A | 7 | 270 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.106 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.46 | 1 | 0
1981-10-18 | 1900-10-17 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 987 | A | 7 | 270 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.106 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.66 | 1 | 0
1981-10-18 | 1900-10-17 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 988 | A | 7 | 320 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.106 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.28 | 1 | 0
1981-10-19 | 1900-10-18 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 988 | A | 7 | 300 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.28 | 2 | 0
1981-10-19 | 1900-10-18 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 989 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.98 | 2 | 0
1981-10-19 | 1900-10-18 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 989 | A | 7 | 290 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.3 | 2 | 0
1981-10-19 | 1900-10-18 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 990 | A | 7 | 290 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.72 | 2 | 0
1981-10-19 | 1900-10-18 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 990 | A | 7 | 290 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.74 | 2 | 0
1981-10-19 | 1900-10-18 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 991 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.58 | 2 | 0
1981-10-19 | 1900-10-18 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 992 | A | 7 | 280 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.66 | 2 | 0
1981-10-19 | 1900-10-18 | 8:00 | 8 | 120 | 1367 | 53 | 1 | 13 | 279 | 1 | 9 | 25 | 1 | 13 | 5200 | 1 | 13 | 15200 | 1 | 9 | 3800 | 1 | 13 | 450 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 992 | A | 7 | 260 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.36 | 2 | 0
1981-10-19 | 1900-10-18 | 9:00 | 9 | 368 | 1378 | 224 | 1 | 9 | 643 | 1 | 9 | 49 | 1 | 13 | 22800 | 1 | 9 | 55700 | 1 | 9 | 7900 | 1 | 13 | 970 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 994 | A | 7 | 290 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.84 | 2 | 0
1981-10-19 | 1900-10-18 | 10:00 | 10 | 582 | 1378 | 405 | 1 | 9 | 791 | 1 | 9 | 66 | 1 | 13 | 42300 | 1 | 9 | 76100 | 1 | 9 | 10100 | 1 | 13 | 1420 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 994 | A | 7 | 270 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.58 | 2 | 0
1981-10-19 | 1900-10-18 | 11:00 | 11 | 747 | 1378 | 552 | 1 | 9 | 861 | 1 | 9 | 79 | 1 | 13 | 57100 | 1 | 9 | 84500 | 1 | 9 | 11100 | 1 | 13 | 1700 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 994 | A | 7 | 270 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.86 | 2 | 0
1981-10-19 | 1900-10-18 | 12:00 | 12 | 851 | 1378 | 641 | 1 | 9 | 887 | 1 | 9 | 87 | 1 | 13 | 66200 | 1 | 9 | 87800 | 1 | 9 | 11800 | 1 | 13 | 1970 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 994 | A | 7 | 280 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.84 | 2 | 0
1981-10-19 | 1900-10-18 | 13:00 | 13 | 886 | 1378 | 680 | 1 | 9 | 907 | 1 | 9 | 90 | 1 | 13 | 70200 | 1 | 9 | 90000 | 1 | 9 | 12100 | 1 | 13 | 2090 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 994 | A | 7 | 270 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.92 | 2 | 0
1981-10-19 | 1900-10-18 | 14:00 | 14 | 850 | 1378 | 648 | 1 | 9 | 897 | 1 | 9 | 87 | 1 | 13 | 66800 | 1 | 9 | 88800 | 1 | 9 | 11800 | 1 | 13 | 1970 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 993 | A | 7 | 260 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.38 | 2 | 0
1981-10-19 | 1900-10-18 | 15:00 | 15 | 746 | 1378 | 553 | 1 | 9 | 861 | 1 | 9 | 79 | 1 | 13 | 57000 | 1 | 9 | 84400 | 1 | 9 | 11100 | 1 | 13 | 1690 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.35 | A | 7 | 993 | A | 7 | 280 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.48 | 2 | 0
1981-10-19 | 1900-10-18 | 16:00 | 16 | 581 | 1378 | 406 | 1 | 9 | 792 | 1 | 9 | 66 | 1 | 13 | 42300 | 1 | 9 | 76200 | 1 | 9 | 10100 | 1 | 13 | 1420 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.35 | A | 7 | 993 | A | 7 | 270 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.48 | 2 | 0
1981-10-19 | 1900-10-18 | 17:00 | 17 | 366 | 1378 | 226 | 1 | 9 | 652 | 1 | 9 | 48 | 1 | 13 | 22900 | 1 | 9 | 56500 | 1 | 9 | 7800 | 1 | 13 | 950 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.33 | A | 7 | 993 | A | 7 | 150 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.38 | 2 | 0
1981-10-19 | 1900-10-18 | 18:00 | 18 | 118 | 1344 | 56 | 1 | 13 | 292 | 1 | 9 | 26 | 1 | 13 | 5400 | 1 | 13 | 15700 | 1 | 9 | 3900 | 1 | 13 | 460 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 993 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.22 | 2 | 0
1981-10-19 | 1900-10-18 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 993 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.58 | 2 | 0
1981-10-19 | 1900-10-18 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 992 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.92 | 2 | 0
1981-10-19 | 1900-10-18 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 992 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.92 | 2 | 0
1981-10-19 | 1900-10-18 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 992 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.74 | 2 | 0
1981-10-19 | 1900-10-18 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 992 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.92 | 2 | 0
1981-10-19 | 1900-10-18 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 991 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.105 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.44 | 2 | 0
1981-10-20 | 1900-10-19 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 991 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.46 | 3 | 0
1981-10-20 | 1900-10-19 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 992 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.86 | 3 | 0
1981-10-20 | 1900-10-19 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 991 | A | 7 | 160 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.74 | 3 | 0
1981-10-20 | 1900-10-19 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 991 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.24 | 3 | 0
1981-10-20 | 1900-10-19 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 991 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.22 | 3 | 0
1981-10-20 | 1900-10-19 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 991 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.72 | 3 | 0
1981-10-20 | 1900-10-19 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 991 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.28 | 3 | 0
1981-10-20 | 1900-10-19 | 8:00 | 8 | 116 | 1345 | 44 | 1 | 13 | 131 | 1 | 9 | 31 | 1 | 13 | 4500 | 1 | 13 | 6400 | 1 | 9 | 3900 | 1 | 13 | 560 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 991 | A | 7 | 190 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.08 | 3 | 0
1981-10-20 | 1900-10-19 | 9:00 | 9 | 362 | 1379 | 199 | 1 | 9 | 485 | 1 | 9 | 69 | 1 | 13 | 20200 | 1 | 9 | 40900 | 1 | 9 | 9400 | 1 | 13 | 1260 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 991 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.14 | 3 | 0
1981-10-20 | 1900-10-19 | 10:00 | 10 | 577 | 1379 | 376 | 1 | 9 | 657 | 1 | 9 | 97 | 1 | 13 | 38900 | 1 | 9 | 63000 | 1 | 9 | 12500 | 1 | 13 | 1940 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 991 | A | 7 | 200 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.76 | 3 | 0
1981-10-20 | 1900-10-19 | 11:00 | 11 | 742 | 1379 | 522 | 1 | 9 | 742 | 1 | 9 | 117 | 1 | 13 | 54700 | 1 | 9 | 74100 | 1 | 9 | 14700 | 1 | 13 | 2610 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 991 | A | 7 | 220 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.38 | 3 | 0
1981-10-20 | 1900-10-19 | 12:00 | 12 | 845 | 1379 | 613 | 1 | 9 | 781 | 1 | 9 | 129 | 1 | 13 | 64800 | 1 | 9 | 79100 | 1 | 9 | 16200 | 1 | 13 | 3170 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 990 | A | 7 | 210 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.54 | 3 | 0
1981-10-20 | 1900-10-19 | 13:00 | 13 | 880 | 1379 | 645 | 1 | 9 | 793 | 1 | 9 | 133 | 1 | 13 | 66100 | 1 | 9 | 78700 | 1 | 9 | 15700 | 1 | 13 | 3010 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 990 | A | 7 | 210 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.18 | 3 | 0
1981-10-20 | 1900-10-19 | 14:00 | 14 | 844 | 1379 | 613 | 1 | 9 | 781 | 1 | 9 | 129 | 1 | 13 | 64700 | 1 | 9 | 79100 | 1 | 9 | 16200 | 1 | 13 | 3170 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 990 | A | 7 | 210 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.78 | 3 | 0
1981-10-20 | 1900-10-19 | 15:00 | 15 | 740 | 1379 | 518 | 1 | 9 | 739 | 1 | 9 | 117 | 1 | 13 | 54400 | 1 | 9 | 73700 | 1 | 9 | 14700 | 1 | 13 | 2610 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 989 | A | 7 | 210 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.78 | 3 | 0
1981-10-20 | 1900-10-19 | 16:00 | 16 | 574 | 1379 | 374 | 1 | 9 | 653 | 1 | 9 | 96 | 1 | 13 | 38600 | 1 | 9 | 62500 | 1 | 9 | 12400 | 1 | 13 | 1920 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.35 | A | 7 | 990 | A | 7 | 220 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.98 | 3 | 0
1981-10-20 | 1900-10-19 | 17:00 | 17 | 359 | 1379 | 196 | 1 | 9 | 478 | 1 | 9 | 69 | 1 | 13 | 19900 | 1 | 9 | 40200 | 1 | 9 | 9400 | 1 | 13 | 1250 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 990 | A | 7 | 220 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.8 | 3 | 0
1981-10-20 | 1900-10-19 | 18:00 | 18 | 112 | 1322 | 43 | 1 | 13 | 126 | 1 | 9 | 31 | 1 | 13 | 4500 | 1 | 13 | 5600 | 1 | 9 | 4000 | 1 | 13 | 560 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.37 | A | 7 | 989 | A | 7 | 200 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.15 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.74 | 3 | 0
1981-10-20 | 1900-10-19 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 990 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.68 | 3 | 0
1981-10-20 | 1900-10-19 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 990 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.8 | 3 | 0
1981-10-20 | 1900-10-19 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 991 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.92 | 3 | 0
1981-10-20 | 1900-10-19 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 991 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.92 | 3 | 0
1981-10-20 | 1900-10-19 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 992 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.64 | 3 | 0
1981-10-20 | 1900-10-19 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 992 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.16 | 3 | 0
1981-10-21 | 1900-10-20 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 992 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.76 | 4 | 0
1981-10-21 | 1900-10-20 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 5 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 992 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.28 | 4 | 0
1981-10-21 | 1900-10-20 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 992 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.76 | 4 | 0
1981-10-21 | 1900-10-20 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 992 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.16 | 4 | 0
1981-10-21 | 1900-10-20 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 992 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.16 | 4 | 0
1981-10-21 | 1900-10-20 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 992 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.02 | 4 | 0
1981-10-21 | 1900-10-20 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 993 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.6 | 4 | 0
1981-10-21 | 1900-10-20 | 8:00 | 8 | 111 | 1299 | 29 | 1 | 13 | 19 | 1 | 9 | 27 | 1 | 13 | 3100 | 1 | 13 | 1200 | 1 | 9 | 3000 | 1 | 13 | 660 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 993 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.02 | 4 | 0
1981-10-21 | 1900-10-20 | 9:00 | 9 | 357 | 1380 | 116 | 1 | 13 | 86 | 1 | 13 | 93 | 1 | 13 | 12600 | 1 | 13 | 7500 | 1 | 13 | 10700 | 1 | 13 | 2040 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 5 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 994 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.44 | 4 | 0
1981-10-21 | 1900-10-20 | 10:00 | 10 | 572 | 1380 | 285 | 1 | 13 | 286 | 1 | 13 | 164 | 1 | 13 | 30100 | 1 | 13 | 28500 | 1 | 13 | 18300 | 1 | 13 | 3480 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 994 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.02 | 4 | 0
1981-10-21 | 1900-10-20 | 11:00 | 11 | 736 | 1380 | 497 | 1 | 9 | 657 | 1 | 9 | 142 | 1 | 13 | 51400 | 1 | 9 | 64900 | 1 | 9 | 16600 | 1 | 13 | 3060 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 994 | A | 7 | 210 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.46 | 4 | 0
1981-10-21 | 1900-10-20 | 12:00 | 12 | 839 | 1380 | 591 | 1 | 9 | 705 | 1 | 9 | 157 | 1 | 13 | 61500 | 1 | 9 | 70700 | 1 | 9 | 18400 | 1 | 13 | 3730 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 994 | A | 7 | 220 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.82 | 4 | 0
1981-10-21 | 1900-10-20 | 13:00 | 13 | 874 | 1380 | 634 | 1 | 9 | 687 | 1 | 9 | 193 | 1 | 13 | 65300 | 1 | 9 | 68500 | 1 | 9 | 21700 | 1 | 13 | 4630 | 1 | 18 | 4 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 993 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.38 | 4 | 0
1981-10-21 | 1900-10-20 | 14:00 | 14 | 838 | 1380 | 598 | 1 | 9 | 681 | 1 | 9 | 179 | 1 | 13 | 61600 | 1 | 9 | 67800 | 1 | 9 | 20300 | 1 | 13 | 4150 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.37 | A | 7 | 993 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.36 | 4 | 0
1981-10-21 | 1900-10-20 | 15:00 | 15 | 733 | 1380 | 495 | 1 | 9 | 656 | 1 | 9 | 141 | 1 | 13 | 51100 | 1 | 9 | 64800 | 1 | 9 | 16500 | 1 | 13 | 3030 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.37 | A | 7 | 992 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.06 | 4 | 0
1981-10-21 | 1900-10-20 | 16:00 | 16 | 568 | 1380 | 187 | 1 | 13 | 106 | 1 | 13 | 143 | 1 | 13 | 20600 | 1 | 13 | 10500 | 1 | 13 | 16200 | 1 | 13 | 3370 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 993 | A | 7 | 220 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.28 | 4 | 0
1981-10-21 | 1900-10-20 | 17:00 | 17 | 353 | 1380 | 147 | 1 | 13 | 212 | 1 | 13 | 91 | 1 | 13 | 15400 | 1 | 13 | 17900 | 1 | 13 | 10800 | 1 | 13 | 1760 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 993 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.38 | 4 | 0
1981-10-21 | 1900-10-20 | 18:00 | 18 | 107 | 1276 | 37 | 1 | 13 | 26 | 1 | 13 | 34 | 1 | 13 | 4000 | 1 | 13 | 1600 | 1 | 13 | 3800 | 1 | 13 | 790 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 993 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.208 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.54 | 4 | 0
1981-10-21 | 1900-10-20 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 993 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.52 | 4 | 0
1981-10-21 | 1900-10-20 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 994 | A | 7 | 350 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.34 | 4 | 0
1981-10-21 | 1900-10-20 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 3 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 994 | A | 7 | 350 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.18 | 4 | 0
1981-10-21 | 1900-10-20 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 994 | A | 7 | 350 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.22 | 4 | 0
1981-10-21 | 1900-10-20 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 994 | A | 7 | 360 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 180 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.42 | 4 | 0
1981-10-21 | 1900-10-20 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 995 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 180 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.104 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.8 | 4 | 0
1981-10-22 | 1900-10-21 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 994 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 180 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.22 | 5 | 0
1981-10-22 | 1900-10-21 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 994 | A | 7 | 30 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 150 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.22 | 5 | 0
1981-10-22 | 1900-10-21 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 994 | A | 7 | 30 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 150 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.22 | 5 | 0
1981-10-22 | 1900-10-21 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 993 | A | 7 | 20 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 120 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.42 | 5 | 0
1981-10-22 | 1900-10-21 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 993 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 120 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.44 | 5 | 0
1981-10-22 | 1900-10-21 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 994 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 120 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.94 | 5 | 0
1981-10-22 | 1900-10-21 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 993 | A | 7 | 20 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 180 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.54 | 5 | 0
1981-10-22 | 1900-10-21 | 8:00 | 8 | 107 | 1277 | 22 | 1 | 13 | 4 | 1 | 9 | 22 | 1 | 13 | 2600 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2600 | 1 | 13 | 780 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 993 | A | 7 | 360 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 150 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.041 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.96 | 5 | 0
1981-10-22 | 1900-10-21 | 9:00 | 9 | 352 | 1381 | 49 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 48 | 1 | 13 | 5700 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 5700 | 1 | 13 | 1970 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 994 | A | 7 | 340 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.041 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.96 | 5 | 0
1981-10-22 | 1900-10-21 | 10:00 | 10 | 566 | 1381 | 124 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 120 | 1 | 13 | 14300 | 1 | 9 | 700 | 1 | 9 | 14100 | 1 | 13 | 4950 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 994 | A | 7 | 360 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 150 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.041 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.46 | 5 | 0
1981-10-22 | 1900-10-21 | 11:00 | 11 | 730 | 1381 | 120 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 115 | 1 | 13 | 14400 | 1 | 9 | 700 | 1 | 9 | 14000 | 1 | 13 | 5340 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 994 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.041 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.46 | 5 | 0
1981-10-22 | 1900-10-21 | 12:00 | 12 | 833 | 1381 | 144 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 143 | 1 | 13 | 17300 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 17200 | 1 | 13 | 6770 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 993 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 150 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.041 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.96 | 5 | 0
1981-10-22 | 1900-10-21 | 13:00 | 13 | 868 | 1381 | 185 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 181 | 1 | 13 | 21900 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 21600 | 1 | 13 | 8350 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 993 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.041 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.96 | 5 | 0
1981-10-22 | 1900-10-21 | 14:00 | 14 | 832 | 1381 | 202 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 200 | 1 | 13 | 23500 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 23400 | 1 | 13 | 8830 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 992 | A | 7 | 360 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.041 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.96 | 5 | 0
1981-10-22 | 1900-10-21 | 15:00 | 15 | 727 | 1381 | 176 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 174 | 1 | 13 | 20300 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 20200 | 1 | 13 | 7420 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 992 | A | 7 | 330 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 270 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.041 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.96 | 5 | 0
1981-10-22 | 1900-10-21 | 16:00 | 16 | 562 | 1381 | 116 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 116 | 1 | 13 | 13500 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 13400 | 1 | 13 | 4800 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 993 | A | 7 | 340 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 310 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.041 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.96 | 5 | 0
1981-10-22 | 1900-10-21 | 17:00 | 17 | 347 | 1381 | 68 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 68 | 1 | 13 | 7800 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 7800 | 1 | 13 | 2590 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 992 | A | 7 | 340 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 310 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.041 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.96 | 5 | 0
1981-10-22 | 1900-10-21 | 18:00 | 18 | 101 | 1254 | 19 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 19 | 1 | 13 | 2200 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2200 | 1 | 13 | 690 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 993 | A | 7 | 340 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 400 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.041 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.06 | 5 | 0
1981-10-22 | 1900-10-21 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 993 | A | 7 | 350 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 430 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.06 | 5 | 0
1981-10-22 | 1900-10-21 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 993 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 370 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.08 | 5 | 0
1981-10-22 | 1900-10-21 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 993 | A | 7 | 360 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.08 | 5 | 0
1981-10-22 | 1900-10-21 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 993 | A | 7 | 330 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.08 | 5 | 0
1981-10-22 | 1900-10-21 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 993 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.08 | 5 | 0
1981-10-22 | 1900-10-21 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 993 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.18 | 5 | 0
1981-10-23 | 1900-10-22 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 993 | A | 7 | 290 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 910 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.12 | 6 | 0
1981-10-23 | 1900-10-22 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 993 | A | 7 | 310 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.62 | 6 | 0
1981-10-23 | 1900-10-22 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 993 | A | 7 | 320 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.94 | 6 | 0
1981-10-23 | 1900-10-22 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 993 | A | 7 | 300 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.26 | 6 | 0
1981-10-23 | 1900-10-22 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 993 | A | 7 | 290 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.68 | 6 | 0
1981-10-23 | 1900-10-22 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 994 | A | 7 | 290 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.7 | 6 | 0
1981-10-23 | 1900-10-22 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 994 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.7 | 6 | 0
1981-10-23 | 1900-10-22 | 8:00 | 8 | 103 | 1255 | 42 | 1 | 13 | 150 | 1 | 9 | 27 | 1 | 13 | 4200 | 1 | 13 | 7100 | 1 | 9 | 3600 | 1 | 13 | 480 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 995 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.28 | 6 | 0
1981-10-23 | 1900-10-22 | 9:00 | 9 | 347 | 1381 | 195 | 1 | 13 | 528 | 1 | 9 | 59 | 1 | 13 | 19900 | 1 | 13 | 44100 | 1 | 9 | 8700 | 1 | 13 | 1090 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 996 | A | 7 | 310 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.76 | 6 | 0
1981-10-23 | 1900-10-22 | 10:00 | 10 | 561 | 1381 | 358 | 1 | 13 | 589 | 1 | 13 | 115 | 1 | 13 | 36500 | 1 | 13 | 55500 | 1 | 13 | 13900 | 1 | 13 | 2200 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 996 | A | 7 | 310 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.86 | 6 | 0
1981-10-23 | 1900-10-22 | 11:00 | 11 | 725 | 1381 | 410 | 1 | 13 | 461 | 1 | 13 | 165 | 1 | 13 | 43500 | 1 | 13 | 46600 | 1 | 13 | 19000 | 1 | 13 | 3540 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 997 | A | 7 | 320 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.44 | 6 | 0
1981-10-23 | 1900-10-22 | 12:00 | 12 | 827 | 1381 | 484 | 1 | 13 | 447 | 1 | 13 | 213 | 1 | 13 | 51000 | 1 | 13 | 45800 | 1 | 13 | 23400 | 1 | 13 | 5050 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 997 | A | 7 | 310 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.44 | 6 | 0
1981-10-23 | 1900-10-22 | 13:00 | 13 | 862 | 1381 | 444 | 1 | 9 | 177 | 1 | 9 | 332 | 1 | 13 | 47900 | 1 | 9 | 18500 | 1 | 9 | 36300 | 1 | 13 | 9200 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 997 | A | 7 | 320 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 790 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.24 | 6 | 0
1981-10-23 | 1900-10-22 | 14:00 | 14 | 825 | 1381 | 251 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 249 | 1 | 13 | 28700 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 28500 | 1 | 13 | 10260 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 997 | A | 7 | 300 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 880 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.36 | 6 | 0
1981-10-23 | 1900-10-22 | 15:00 | 15 | 721 | 1381 | 236 | 1 | 9 | 14 | 1 | 9 | 229 | 1 | 13 | 26700 | 1 | 9 | 1200 | 1 | 9 | 26100 | 1 | 13 | 8910 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 997 | A | 7 | 290 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 1040 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.96 | 6 | 0
1981-10-23 | 1900-10-22 | 16:00 | 16 | 555 | 1381 | 146 | 1 | 9 | 14 | 1 | 9 | 140 | 1 | 13 | 16600 | 1 | 9 | 1000 | 1 | 9 | 16200 | 1 | 13 | 5490 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 997 | A | 7 | 290 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 1040 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.96 | 6 | 0
1981-10-23 | 1900-10-22 | 17:00 | 17 | 340 | 1381 | 66 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 66 | 1 | 13 | 7600 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 7600 | 1 | 13 | 2520 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 997 | A | 7 | 300 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 1040 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.46 | 6 | 0
1981-10-23 | 1900-10-22 | 18:00 | 18 | 96 | 1232 | 28 | 1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 28 | 1 | 13 | 3100 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 3100 | 1 | 13 | 910 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 998 | A | 7 | 300 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 940 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.118 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.38 | 6 | 0
1981-10-23 | 1900-10-22 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 998 | A | 7 | 310 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.58 | 6 | 0
1981-10-23 | 1900-10-22 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 998 | A | 7 | 310 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1070 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.18 | 6 | 0
1981-10-23 | 1900-10-22 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 999 | A | 7 | 290 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1070 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.22 | 6 | 0
1981-10-23 | 1900-10-22 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 999 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 24.24 | 6 | 0
1981-10-23 | 1900-10-22 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 999 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.76 | 6 | 0
1981-10-23 | 1900-10-22 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 999 | A | 7 | 280 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.48 | 6 | 0
1981-10-24 | 1900-10-23 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 999 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.101 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.78 | 7 | 0
1981-10-24 | 1900-10-23 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 998 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.101 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.2 | 7 | 0
1981-10-24 | 1900-10-23 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 998 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.101 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.2 | 7 | 0
1981-10-24 | 1900-10-23 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 998 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.101 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.42 | 7 | 0
1981-10-24 | 1900-10-23 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 998 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.101 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.12 | 7 | 0
1981-10-24 | 1900-10-23 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 998 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.101 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.52 | 7 | 0
1981-10-24 | 1900-10-23 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 998 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.101 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.82 | 7 | 0
1981-10-24 | 1900-10-23 | 8:00 | 8 | 98 | 1232 | 44 | 1 | 13 | 185 | 1 | 9 | 26 | 1 | 13 | 4400 | 1 | 13 | 8600 | 1 | 9 | 3600 | 1 | 13 | 460 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 998 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.12 | 7 | 0
1981-10-24 | 1900-10-23 | 9:00 | 9 | 342 | 1382 | 198 | 1 | 13 | 571 | 1 | 9 | 53 | 1 | 13 | 20300 | 1 | 13 | 47700 | 1 | 9 | 8400 | 1 | 13 | 1000 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 998 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 24.66 | 7 | 0
1981-10-24 | 1900-10-23 | 10:00 | 10 | 555 | 1382 | 375 | 1 | 9 | 737 | 1 | 9 | 74 | 1 | 13 | 38400 | 1 | 9 | 69800 | 1 | 9 | 10300 | 1 | 13 | 1480 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 997 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.1 | 7 | 0
1981-10-24 | 1900-10-23 | 11:00 | 11 | 719 | 1382 | 524 | 1 | 9 | 824 | 1 | 9 | 89 | 1 | 13 | 54500 | 1 | 9 | 81200 | 1 | 9 | 12100 | 1 | 13 | 1940 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 997 | A | 7 | 110 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.16 | 7 | 0
1981-10-24 | 1900-10-23 | 12:00 | 12 | 821 | 1382 | 619 | 1 | 9 | 864 | 1 | 9 | 99 | 1 | 13 | 64800 | 1 | 9 | 86200 | 1 | 9 | 13400 | 1 | 13 | 2320 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 996 | A | 7 | 160 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.54 | 7 | 0
1981-10-24 | 1900-10-23 | 13:00 | 13 | 856 | 1382 | 647 | 1 | 9 | 871 | 1 | 9 | 101 | 1 | 13 | 68000 | 1 | 9 | 87300 | 1 | 9 | 13800 | 1 | 13 | 2460 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 995 | A | 7 | 130 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.32 | 7 | 0
1981-10-24 | 1900-10-23 | 14:00 | 14 | 819 | 1382 | 616 | 1 | 9 | 862 | 1 | 9 | 98 | 1 | 13 | 64500 | 1 | 9 | 86000 | 1 | 9 | 13300 | 1 | 13 | 2300 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 993 | A | 7 | 180 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.68 | 7 | 0
1981-10-24 | 1900-10-23 | 15:00 | 15 | 715 | 1382 | 520 | 1 | 9 | 821 | 1 | 9 | 89 | 1 | 13 | 54000 | 1 | 9 | 80800 | 1 | 9 | 12100 | 1 | 13 | 1930 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.35 | A | 7 | 992 | A | 7 | 140 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.46 | 7 | 0
1981-10-24 | 1900-10-23 | 16:00 | 16 | 549 | 1382 | 373 | 1 | 9 | 731 | 1 | 9 | 77 | 1 | 13 | 37900 | 1 | 9 | 69000 | 1 | 9 | 10400 | 1 | 13 | 1500 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.34 | A | 7 | 991 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.26 | 7 | 0
1981-10-24 | 1900-10-23 | 17:00 | 17 | 334 | 1382 | 194 | 1 | 13 | 571 | 1 | 9 | 53 | 1 | 13 | 19900 | 1 | 13 | 47300 | 1 | 9 | 8400 | 1 | 13 | 990 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.35 | A | 7 | 991 | A | 7 | 160 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.46 | 7 | 0
1981-10-24 | 1900-10-23 | 18:00 | 18 | 91 | 1186 | 43 | 1 | 13 | 175 | 1 | 9 | 25 | 1 | 13 | 4100 | 1 | 13 | 7900 | 1 | 9 | 3500 | 1 | 13 | 440 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 990 | A | 7 | 130 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.62 | 7 | 0
1981-10-24 | 1900-10-23 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 990 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.101 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.76 | 7 | 0
1981-10-24 | 1900-10-23 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 990 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.101 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.76 | 7 | 0
1981-10-24 | 1900-10-23 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 991 | A | 7 | 130 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.101 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.26 | 7 | 0
1981-10-24 | 1900-10-23 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 990 | A | 7 | 130 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.101 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.5 | 7 | 0
1981-10-24 | 1900-10-23 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 990 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.101 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.12 | 7 | 0
1981-10-24 | 1900-10-23 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 990 | A | 7 | 130 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.101 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.84 | 7 | 0
1981-10-25 | 1900-10-24 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 989 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.8 | 1 | 0
1981-10-25 | 1900-10-24 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 989 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.34 | 1 | 0
1981-10-25 | 1900-10-24 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 989 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.52 | 1 | 0
1981-10-25 | 1900-10-24 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 989 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.12 | 1 | 0
1981-10-25 | 1900-10-24 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 990 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.84 | 1 | 0
1981-10-25 | 1900-10-24 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 990 | A | 7 | 50 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.52 | 1 | 0
1981-10-25 | 1900-10-24 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 990 | A | 7 | 90 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.52 | 1 | 0
1981-10-25 | 1900-10-24 | 8:00 | 8 | 94 | 1210 | 38 | 1 | 13 | 116 | 1 | 9 | 27 | 1 | 13 | 3800 | 1 | 13 | 5300 | 1 | 9 | 3400 | 1 | 13 | 480 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 990 | A | 7 | 110 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.84 | 1 | 0
1981-10-25 | 1900-10-24 | 9:00 | 9 | 337 | 1383 | 156 | 1 | 13 | 362 | 1 | 9 | 66 | 1 | 13 | 16400 | 1 | 13 | 29700 | 1 | 9 | 9200 | 1 | 13 | 1190 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 990 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.68 | 1 | 0
1981-10-25 | 1900-10-24 | 10:00 | 10 | 550 | 1383 | 341 | 1 | 9 | 630 | 1 | 9 | 86 | 1 | 13 | 35400 | 1 | 9 | 60000 | 1 | 9 | 11500 | 1 | 13 | 1720 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 990 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.22 | 1 | 0
1981-10-25 | 1900-10-24 | 11:00 | 11 | 713 | 1383 | 474 | 1 | 9 | 679 | 1 | 9 | 119 | 1 | 13 | 49400 | 1 | 9 | 67300 | 1 | 9 | 14600 | 1 | 13 | 2580 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 990 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.74 | 1 | 0
1981-10-25 | 1900-10-24 | 12:00 | 12 | 816 | 1383 | 558 | 1 | 9 | 655 | 1 | 9 | 167 | 1 | 13 | 57700 | 1 | 9 | 65200 | 1 | 9 | 19100 | 1 | 13 | 3810 | 1 | 18 | 4 | A | 7 | 2 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 990 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.26 | 1 | 0
1981-10-25 | 1900-10-24 | 13:00 | 13 | 850 | 1383 | 479 | 1 | 13 | 434 | 1 | 13 | 210 | 1 | 13 | 50800 | 1 | 13 | 44600 | 1 | 13 | 23300 | 1 | 13 | 5070 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 989 | A | 7 | 110 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.34 | 1 | 0
1981-10-25 | 1900-10-24 | 14:00 | 14 | 813 | 1383 | 508 | 1 | 13 | 452 | 1 | 13 | 239 | 1 | 13 | 52700 | 1 | 13 | 46100 | 1 | 13 | 25500 | 1 | 13 | 5670 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 988 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.22 | 1 | 0
1981-10-25 | 1900-10-24 | 15:00 | 15 | 708 | 1383 | 374 | 1 | 13 | 198 | 1 | 13 | 271 | 1 | 13 | 40100 | 1 | 13 | 20200 | 1 | 13 | 29700 | 1 | 13 | 6820 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 987 | A | 7 | 130 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.82 | 1 | 0
1981-10-25 | 1900-10-24 | 16:00 | 16 | 543 | 1383 | 220 | 1 | 9 | 92 | 1 | 9 | 184 | 1 | 13 | 24100 | 1 | 9 | 8900 | 1 | 9 | 20600 | 1 | 13 | 4960 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 986 | A | 7 | 130 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.32 | 1 | 0
1981-10-25 | 1900-10-24 | 17:00 | 17 | 328 | 1383 | 158 | 1 | 13 | 190 | 1 | 9 | 112 | 1 | 13 | 16900 | 1 | 13 | 15800 | 1 | 9 | 13100 | 1 | 13 | 2440 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 986 | A | 7 | 140 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.82 | 1 | 0
1981-10-25 | 1900-10-24 | 18:00 | 18 | 86 | 1164 | 16 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 16 | 1 | 13 | 1900 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1900 | 1 | 13 | 590 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 986 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.135 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.34 | 1 | 0
1981-10-25 | 1900-10-24 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 987 | A | 7 | 130 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.76 | 1 | 0
1981-10-25 | 1900-10-24 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 986 | A | 7 | 100 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.98 | 1 | 0
1981-10-25 | 1900-10-24 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 986 | A | 7 | 110 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.32 | 1 | 0
1981-10-25 | 1900-10-24 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 986 | A | 7 | 80 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 910 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.82 | 1 | 0
1981-10-25 | 1900-10-24 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 987 | A | 7 | 30 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 610 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.82 | 1 | 0
1981-10-25 | 1900-10-24 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 986 | A | 7 | 40 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 120 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.82 | 1 | 0
1981-10-26 | 1900-10-25 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 986 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 370 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.82 | 2 | 0
1981-10-26 | 1900-10-25 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 985 | A | 7 | 50 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 310 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.82 | 2 | 0
1981-10-26 | 1900-10-25 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 985 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 120 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.82 | 2 | 0
1981-10-26 | 1900-10-25 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 985 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 90 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.82 | 2 | 0
1981-10-26 | 1900-10-25 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 985 | A | 7 | 50 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 90 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.32 | 2 | 0
1981-10-26 | 1900-10-25 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 985 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 120 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.72 | 2 | 0
1981-10-26 | 1900-10-25 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 984 | A | 7 | 30 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 150 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.72 | 2 | 0
1981-10-26 | 1900-10-25 | 8:00 | 8 | 90 | 1188 | 20 | 1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 20 | 1 | 13 | 2300 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2300 | 1 | 13 | 710 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 984 | A | 7 | 50 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.06 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.3 | 2 | 0
1981-10-26 | 1900-10-25 | 9:00 | 9 | 331 | 1384 | 92 | 1 | 13 | 7 | 1 | 9 | 90 | 1 | 13 | 10200 | 1 | 13 | 300 | 1 | 9 | 10100 | 1 | 13 | 3100 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 984 | A | 7 | 60 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 180 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.06 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.28 | 2 | 0
1981-10-26 | 1900-10-25 | 10:00 | 10 | 544 | 1384 | 172 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 171 | 1 | 13 | 19200 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 19100 | 1 | 13 | 6180 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 985 | A | 7 | 60 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 180 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.06 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.68 | 2 | 0
1981-10-26 | 1900-10-25 | 11:00 | 11 | 708 | 1384 | 135 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 131 | 1 | 13 | 15900 | 1 | 9 | 600 | 1 | 9 | 15600 | 1 | 13 | 5860 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 985 | A | 7 | 80 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 120 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.06 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.18 | 2 | 0
1981-10-26 | 1900-10-25 | 12:00 | 12 | 810 | 1384 | 247 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 244 | 1 | 13 | 28300 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 28000 | 1 | 13 | 10000 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 984 | A | 7 | 60 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 120 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.06 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.66 | 2 | 0
1981-10-26 | 1900-10-25 | 13:00 | 13 | 844 | 1384 | 258 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 255 | 1 | 13 | 29600 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 29300 | 1 | 13 | 10560 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 983 | A | 7 | 60 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 120 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.06 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.06 | 2 | 0
1981-10-26 | 1900-10-25 | 14:00 | 14 | 807 | 1384 | 267 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 266 | 1 | 13 | 30300 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 30200 | 1 | 13 | 10540 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 983 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 90 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.06 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.04 | 2 | 0
1981-10-26 | 1900-10-25 | 15:00 | 15 | 702 | 1384 | 229 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 229 | 1 | 13 | 25900 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 25800 | 1 | 13 | 8740 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 983 | A | 7 | 40 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 90 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.06 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.04 | 2 | 0
1981-10-26 | 1900-10-25 | 16:00 | 16 | 537 | 1384 | 199 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 199 | 1 | 13 | 21900 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 21900 | 1 | 13 | 6650 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 983 | A | 7 | 360 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 800 | A | 7 | 90 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.06 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.54 | 2 | 0
1981-10-26 | 1900-10-25 | 17:00 | 17 | 322 | 1384 | 58 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 58 | 1 | 13 | 6700 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 6700 | 1 | 13 | 2230 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 983 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 600 | A | 7 | 60 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.06 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.56 | 2 | 0
1981-10-26 | 1900-10-25 | 18:00 | 18 | 82 | 1142 | 16 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 16 | 1 | 13 | 1900 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1900 | 1 | 13 | 580 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 982 | A | 7 | 360 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 800 | A | 7 | 60 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.06 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.36 | 2 | 0
1981-10-26 | 1900-10-25 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 982 | A | 7 | 30 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 90 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.36 | 2 | 0
1981-10-26 | 1900-10-25 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 983 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 120 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.36 | 2 | 0
1981-10-26 | 1900-10-25 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 982 | A | 7 | 360 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 120 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.36 | 2 | 0
1981-10-26 | 1900-10-25 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 983 | A | 7 | 40 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 120 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.36 | 2 | 0
1981-10-26 | 1900-10-25 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 982 | A | 7 | 350 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 90 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.36 | 2 | 0
1981-10-26 | 1900-10-25 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 982 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 90 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.1 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.36 | 2 | 0
1981-10-27 | 1900-10-26 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 982 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 90 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.099 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.36 | 3 | 0
1981-10-27 | 1900-10-26 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 983 | A | 7 | 260 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 1300 | A | 7 | 60 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.099 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.78 | 3 | 0
1981-10-27 | 1900-10-26 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 983 | A | 7 | 300 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 580 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.099 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.8 | 3 | 0
1981-10-27 | 1900-10-26 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 983 | A | 7 | 320 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 490 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.099 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.22 | 3 | 0
1981-10-27 | 1900-10-26 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 982 | A | 7 | 330 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 150 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.099 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.22 | 3 | 0
1981-10-27 | 1900-10-26 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 983 | A | 7 | 330 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 120 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.099 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.22 | 3 | 0
1981-10-27 | 1900-10-26 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 983 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.099 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.72 | 3 | 0
1981-10-27 | 1900-10-26 | 8:00 | 8 | 86 | 1165 | 14 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 14 | 1 | 13 | 1600 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1600 | 1 | 13 | 520 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 984 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 240 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.099 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.8 | 3 | 0
1981-10-27 | 1900-10-26 | 9:00 | 9 | 326 | 1385 | 58 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 58 | 1 | 13 | 6700 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 6700 | 1 | 13 | 2240 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 986 | A | 7 | 280 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 270 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.099 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.8 | 3 | 0
1981-10-27 | 1900-10-26 | 10:00 | 10 | 539 | 1385 | 104 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 104 | 1 | 13 | 12100 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 12100 | 1 | 13 | 4330 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 986 | A | 7 | 290 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 400 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.099 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.28 | 3 | 0
1981-10-27 | 1900-10-26 | 11:00 | 11 | 702 | 1385 | 146 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 145 | 1 | 13 | 17100 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 17000 | 1 | 13 | 6330 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 987 | A | 7 | 300 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 180 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.099 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.78 | 3 | 0
1981-10-27 | 1900-10-26 | 12:00 | 12 | 804 | 1385 | 168 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 167 | 1 | 13 | 19700 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 19700 | 1 | 13 | 7540 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 987 | A | 7 | 290 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.099 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.78 | 3 | 0
1981-10-27 | 1900-10-26 | 13:00 | 13 | 838 | 1385 | 178 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 177 | 1 | 13 | 20900 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 20900 | 1 | 13 | 8050 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 988 | A | 7 | 290 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 270 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.099 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.78 | 3 | 0
1981-10-27 | 1900-10-26 | 14:00 | 14 | 801 | 1385 | 285 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 285 | 1 | 13 | 32200 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 32100 | 1 | 13 | 10920 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 988 | A | 7 | 300 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 270 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.099 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.28 | 3 | 0
1981-10-27 | 1900-10-26 | 15:00 | 15 | 696 | 1385 | 222 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 222 | 1 | 13 | 25100 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 25100 | 1 | 13 | 8530 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 989 | A | 7 | 330 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 310 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.099 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.28 | 3 | 0
1981-10-27 | 1900-10-26 | 16:00 | 16 | 531 | 1385 | 186 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 185 | 1 | 13 | 20500 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 20500 | 1 | 13 | 6350 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 989 | A | 7 | 310 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 1130 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.099 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.18 | 3 | 0
1981-10-27 | 1900-10-26 | 17:00 | 17 | 316 | 1385 | 102 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 102 | 1 | 13 | 11200 | 1 | 13 | 100 | 1 | 9 | 11200 | 1 | 13 | 3250 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 990 | A | 7 | 290 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 1070 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.099 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.18 | 3 | 0
1981-10-27 | 1900-10-26 | 18:00 | 18 | 77 | 1096 | 28 | 1 | 13 | 21 | 1 | 13 | 26 | 1 | 13 | 3000 | 1 | 13 | 1200 | 1 | 13 | 2900 | 1 | 13 | 610 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 4 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 990 | A | 7 | 280 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.099 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.78 | 3 | 0
1981-10-27 | 1900-10-26 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 991 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.099 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.34 | 3 | 0
1981-10-27 | 1900-10-26 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 991 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.099 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.96 | 3 | 0
1981-10-27 | 1900-10-26 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 991 | A | 7 | 260 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.099 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.08 | 3 | 0
1981-10-27 | 1900-10-26 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 992 | A | 7 | 280 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.099 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.52 | 3 | 0
1981-10-27 | 1900-10-26 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 992 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.099 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.12 | 3 | 0
1981-10-27 | 1900-10-26 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 992 | A | 7 | 280 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.099 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.62 | 3 | 0
1981-10-28 | 1900-10-27 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 993 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.74 | 4 | 0
1981-10-28 | 1900-10-27 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 993 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.76 | 4 | 0
1981-10-28 | 1900-10-27 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 993 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.08 | 4 | 0
1981-10-28 | 1900-10-27 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 993 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.68 | 4 | 0
1981-10-28 | 1900-10-27 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 994 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.18 | 4 | 0
1981-10-28 | 1900-10-27 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 994 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.78 | 4 | 0
1981-10-28 | 1900-10-27 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 995 | A | 7 | 240 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.78 | 4 | 0
1981-10-28 | 1900-10-27 | 8:00 | 8 | 82 | 1143 | 39 | 1 | 13 | 204 | 1 | 9 | 19 | 1 | 13 | 3600 | 1 | 13 | 10200 | 1 | 9 | 2800 | 1 | 13 | 350 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 995 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.053 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.78 | 4 | 0
1981-10-28 | 1900-10-27 | 9:00 | 9 | 321 | 1385 | 171 | 1 | 13 | 485 | 1 | 9 | 56 | 1 | 13 | 17400 | 1 | 13 | 39400 | 1 | 9 | 8200 | 1 | 13 | 1030 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 1 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 996 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 3600 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.053 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.52 | 4 | 0
1981-10-28 | 1900-10-27 | 10:00 | 10 | 533 | 1385 | 288 | 1 | 9 | 514 | 1 | 9 | 87 | 1 | 13 | 29800 | 1 | 9 | 48500 | 1 | 9 | 11100 | 1 | 13 | 1710 | 1 | 18 | 5 | A | 7 | 1 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 996 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.053 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.54 | 4 | 0
1981-10-28 | 1900-10-27 | 11:00 | 11 | 696 | 1385 | 472 | 1 | 9 | 681 | 1 | 9 | 125 | 1 | 13 | 48900 | 1 | 9 | 67000 | 1 | 9 | 15100 | 1 | 13 | 2640 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 1 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 996 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.053 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.16 | 4 | 0
1981-10-28 | 1900-10-27 | 12:00 | 12 | 798 | 1385 | 533 | 1 | 9 | 642 | 1 | 9 | 158 | 1 | 13 | 55100 | 1 | 9 | 63800 | 1 | 9 | 18200 | 1 | 13 | 3560 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 2 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 996 | A | 7 | 20 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.053 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.4 | 4 | 0
1981-10-28 | 1900-10-27 | 13:00 | 13 | 832 | 1385 | 584 | 1 | 9 | 724 | 1 | 9 | 144 | 1 | 13 | 61100 | 1 | 9 | 72800 | 1 | 9 | 17200 | 1 | 13 | 3420 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 996 | A | 7 | 100 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.053 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.46 | 4 | 0
1981-10-28 | 1900-10-27 | 14:00 | 14 | 795 | 1385 | 524 | 1 | 13 | 572 | 1 | 13 | 191 | 1 | 13 | 55300 | 1 | 13 | 58400 | 1 | 13 | 21700 | 1 | 13 | 4360 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 995 | A | 7 | 70 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.053 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.04 | 4 | 0
1981-10-28 | 1900-10-27 | 15:00 | 15 | 690 | 1385 | 357 | 1 | 13 | 335 | 1 | 13 | 188 | 1 | 13 | 38300 | 1 | 13 | 34700 | 1 | 13 | 20900 | 1 | 13 | 4180 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 995 | A | 7 | 90 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.053 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.04 | 4 | 0
1981-10-28 | 1900-10-27 | 16:00 | 16 | 525 | 1385 | 254 | 1 | 13 | 318 | 1 | 13 | 131 | 1 | 13 | 27100 | 1 | 13 | 31000 | 1 | 13 | 15300 | 1 | 13 | 2650 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 995 | A | 7 | 110 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.053 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.54 | 4 | 0
1981-10-28 | 1900-10-27 | 17:00 | 17 | 310 | 1385 | 111 | 1 | 13 | 123 | 1 | 13 | 82 | 1 | 13 | 12000 | 1 | 13 | 10100 | 1 | 13 | 9700 | 1 | 13 | 1780 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 994 | A | 7 | 110 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.053 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.68 | 4 | 0
1981-10-28 | 1900-10-27 | 18:00 | 18 | 73 | 1074 | 34 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 32 | 1 | 13 | 3600 | 1 | 13 | 800 | 1 | 13 | 3500 | 1 | 13 | 710 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 994 | A | 7 | 150 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.053 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.92 | 4 | 0
1981-10-28 | 1900-10-27 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 994 | A | 7 | 110 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.64 | 4 | 0
1981-10-28 | 1900-10-27 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 994 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.28 | 4 | 0
1981-10-28 | 1900-10-27 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 994 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.42 | 4 | 0
1981-10-28 | 1900-10-27 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 994 | A | 7 | 80 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.82 | 4 | 0
1981-10-28 | 1900-10-27 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 995 | A | 7 | 110 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.3 | 4 | 0
1981-10-28 | 1900-10-27 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 994 | A | 7 | 70 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.098 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.3 | 4 | 0
1981-10-29 | 1900-10-28 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 994 | A | 7 | 80 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.097 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.98 | 5 | 0
1981-10-29 | 1900-10-28 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 994 | A | 7 | 90 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 9140 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.097 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.82 | 5 | 0
1981-10-29 | 1900-10-28 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 994 | A | 7 | 100 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 9140 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.097 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.82 | 5 | 0
1981-10-29 | 1900-10-28 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 5 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 994 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.097 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.44 | 5 | 0
1981-10-29 | 1900-10-28 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 4 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 994 | A | 7 | 60 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.097 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.64 | 5 | 0
1981-10-29 | 1900-10-28 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 3 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 994 | A | 7 | 70 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.097 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.06 | 5 | 0
1981-10-29 | 1900-10-28 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 994 | A | 7 | 80 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.097 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.64 | 5 | 0
1981-10-29 | 1900-10-28 | 8:00 | 8 | 78 | 1120 | 35 | 1 | 13 | 103 | 1 | 9 | 25 | 1 | 13 | 3500 | 1 | 13 | 4000 | 1 | 9 | 3200 | 1 | 13 | 450 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 2 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 994 | A | 7 | 80 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.66 | 5 | 0
1981-10-29 | 1900-10-28 | 9:00 | 9 | 316 | 1386 | 158 | 1 | 13 | 248 | 1 | 13 | 100 | 1 | 13 | 16300 | 1 | 13 | 19800 | 1 | 13 | 11800 | 1 | 13 | 2010 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 994 | A | 7 | 90 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.94 | 5 | 0
1981-10-29 | 1900-10-28 | 10:00 | 10 | 528 | 1386 | 337 | 1 | 13 | 544 | 1 | 13 | 127 | 1 | 13 | 35200 | 1 | 13 | 51600 | 1 | 13 | 15400 | 1 | 13 | 2460 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 994 | A | 7 | 90 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.8 | 5 | 0
1981-10-29 | 1900-10-28 | 11:00 | 11 | 691 | 1386 | 454 | 1 | 13 | 609 | 1 | 13 | 146 | 1 | 13 | 46500 | 1 | 13 | 59300 | 1 | 13 | 16800 | 1 | 13 | 2980 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 3 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 994 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.54 | 5 | 0
1981-10-29 | 1900-10-28 | 12:00 | 12 | 792 | 1386 | 507 | 1 | 13 | 550 | 1 | 13 | 189 | 1 | 13 | 53700 | 1 | 13 | 56100 | 1 | 13 | 21500 | 1 | 13 | 4300 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 994 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.8 | 5 | 0
1981-10-29 | 1900-10-28 | 13:00 | 13 | 826 | 1386 | 471 | 1 | 13 | 458 | 1 | 13 | 195 | 1 | 13 | 50000 | 1 | 13 | 46900 | 1 | 13 | 21900 | 1 | 13 | 4570 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 993 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.86 | 5 | 0
1981-10-29 | 1900-10-28 | 14:00 | 14 | 789 | 1386 | 527 | 1 | 13 | 608 | 1 | 13 | 176 | 1 | 13 | 56000 | 1 | 13 | 62100 | 1 | 13 | 20600 | 1 | 13 | 3960 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 992 | A | 7 | 130 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.74 | 5 | 0
1981-10-29 | 1900-10-28 | 15:00 | 15 | 684 | 1386 | 434 | 1 | 13 | 540 | 1 | 13 | 163 | 1 | 13 | 45600 | 1 | 13 | 54000 | 1 | 13 | 18800 | 1 | 13 | 3410 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 992 | A | 7 | 130 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.62 | 5 | 0
1981-10-29 | 1900-10-28 | 16:00 | 16 | 519 | 1386 | 309 | 1 | 9 | 600 | 1 | 9 | 80 | 1 | 13 | 32000 | 1 | 9 | 56400 | 1 | 9 | 10800 | 1 | 13 | 1580 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 992 | A | 7 | 130 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.12 | 5 | 0
1981-10-29 | 1900-10-28 | 17:00 | 17 | 305 | 1386 | 165 | 1 | 13 | 506 | 1 | 9 | 51 | 1 | 13 | 16800 | 1 | 13 | 40400 | 1 | 9 | 7900 | 1 | 13 | 940 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 992 | A | 7 | 100 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.74 | 5 | 0
1981-10-29 | 1900-10-28 | 18:00 | 18 | 69 | 1051 | 34 | 1 | 13 | 118 | 1 | 9 | 22 | 1 | 13 | 3200 | 1 | 13 | 4900 | 1 | 9 | 2800 | 1 | 13 | 390 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 992 | A | 7 | 90 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.88 | 5 | 0
1981-10-29 | 1900-10-28 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 992 | A | 7 | 80 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.097 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.4 | 5 | 0
1981-10-29 | 1900-10-28 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 992 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.097 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.52 | 5 | 0
1981-10-29 | 1900-10-28 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 992 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.097 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.54 | 5 | 0
1981-10-29 | 1900-10-28 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 992 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.097 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.78 | 5 | 0
1981-10-29 | 1900-10-28 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 992 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.097 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.16 | 5 | 0
1981-10-29 | 1900-10-28 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 992 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.097 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.32 | 5 | 0
1981-10-30 | 1900-10-29 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 992 | A | 7 | 110 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.097 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.8 | 6 | 0
1981-10-30 | 1900-10-29 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 992 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.097 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.42 | 6 | 0
1981-10-30 | 1900-10-29 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 993 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.097 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.34 | 6 | 0
1981-10-30 | 1900-10-29 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 993 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.097 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.92 | 6 | 0
1981-10-30 | 1900-10-29 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 993 | A | 7 | 100 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.097 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.92 | 6 | 0
1981-10-30 | 1900-10-29 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 994 | A | 7 | 100 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.097 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.92 | 6 | 0
1981-10-30 | 1900-10-29 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 994 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.097 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.92 | 6 | 0
1981-10-30 | 1900-10-29 | 8:00 | 8 | 74 | 1098 | 40 | 1 | 13 | 231 | 1 | 9 | 17 | 1 | 13 | 3500 | 1 | 13 | 11300 | 1 | 9 | 2700 | 1 | 13 | 310 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 995 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.041 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.34 | 6 | 0
1981-10-30 | 1900-10-29 | 9:00 | 9 | 311 | 1387 | 176 | 1 | 13 | 561 | 1 | 9 | 48 | 1 | 13 | 18100 | 1 | 13 | 45300 | 1 | 9 | 7900 | 1 | 13 | 900 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 996 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.041 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.3 | 6 | 0
1981-10-30 | 1900-10-29 | 10:00 | 10 | 522 | 1387 | 354 | 1 | 9 | 806 | 1 | 9 | 46 | 1 | 13 | 37000 | 1 | 9 | 75700 | 1 | 9 | 8400 | 1 | 13 | 1140 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 996 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.041 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.94 | 6 | 0
1981-10-30 | 1900-10-29 | 11:00 | 11 | 685 | 1387 | 493 | 1 | 9 | 874 | 1 | 9 | 56 | 1 | 13 | 51500 | 1 | 9 | 85200 | 1 | 9 | 9300 | 1 | 13 | 1410 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 996 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.041 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.76 | 6 | 0
1981-10-30 | 1900-10-29 | 12:00 | 12 | 786 | 1387 | 576 | 1 | 9 | 888 | 1 | 9 | 67 | 1 | 13 | 60000 | 1 | 9 | 87600 | 1 | 9 | 10200 | 1 | 13 | 1670 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 996 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.041 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.68 | 6 | 0
1981-10-30 | 1900-10-29 | 13:00 | 13 | 820 | 1387 | 569 | 1 | 9 | 797 | 1 | 9 | 92 | 1 | 13 | 60000 | 1 | 9 | 79700 | 1 | 9 | 12700 | 1 | 13 | 2200 | 1 | 18 | 5 | A | 7 | 1 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 996 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.041 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.86 | 6 | 0
1981-10-30 | 1900-10-29 | 14:00 | 14 | 783 | 1387 | 530 | 1 | 9 | 703 | 1 | 9 | 128 | 1 | 13 | 55500 | 1 | 9 | 70400 | 1 | 9 | 15600 | 1 | 13 | 2930 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 1 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 995 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.041 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.34 | 6 | 0
1981-10-30 | 1900-10-29 | 15:00 | 15 | 678 | 1387 | 452 | 1 | 13 | 631 | 1 | 13 | 139 | 1 | 13 | 46400 | 1 | 13 | 61400 | 1 | 13 | 16200 | 1 | 13 | 2830 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 3 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 995 | A | 7 | 160 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.041 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.34 | 6 | 0
1981-10-30 | 1900-10-29 | 16:00 | 16 | 513 | 1387 | 293 | 1 | 9 | 548 | 1 | 9 | 87 | 1 | 13 | 30200 | 1 | 9 | 51200 | 1 | 9 | 11200 | 1 | 13 | 1690 | 1 | 18 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 23.3 | 73.94 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 994 | A | 7 | 150 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.041 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.84 | 6 | 0
1981-10-30 | 1900-10-29 | 17:00 | 17 | 299 | 1387 | 166 | 1 | 13 | 472 | 1 | 9 | 61 | 1 | 13 | 16600 | 1 | 13 | 36900 | 1 | 9 | 8600 | 1 | 13 | 1080 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 994 | A | 7 | 130 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.041 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.36 | 6 | 0
1981-10-30 | 1900-10-29 | 18:00 | 18 | 65 | 1029 | 37 | 1 | 13 | 194 | 1 | 9 | 18 | 1 | 13 | 3200 | 1 | 13 | 9100 | 1 | 9 | 2600 | 1 | 13 | 320 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 995 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.041 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.04 | 6 | 0
1981-10-30 | 1900-10-29 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 995 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.097 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.76 | 6 | 0
1981-10-30 | 1900-10-29 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 4 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 995 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.097 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.74 | 6 | 0
1981-10-30 | 1900-10-29 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 5 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 995 | A | 7 | 130 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.097 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.68 | 6 | 0
1981-10-30 | 1900-10-29 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 996 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.097 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.42 | 6 | 0
1981-10-30 | 1900-10-29 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 996 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.097 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.34 | 6 | 0
1981-10-30 | 1900-10-29 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 2 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 996 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.097 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.64 | 6 | 0
1981-10-31 | 1900-10-30 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 996 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.66 | 7 | 0
1981-10-31 | 1900-10-30 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 996 | A | 7 | 110 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.56 | 7 | 0
1981-10-31 | 1900-10-30 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 996 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.18 | 7 | 0
1981-10-31 | 1900-10-30 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 996 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.18 | 7 | 0
1981-10-31 | 1900-10-30 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 997 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.8 | 7 | 0
1981-10-31 | 1900-10-30 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 997 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.28 | 7 | 0
1981-10-31 | 1900-10-30 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 4 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 997 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.28 | 7 | 0
1981-10-31 | 1900-10-30 | 8:00 | 8 | 70 | 1052 | 28 | 1 | 13 | 8 | 1 | 13 | 27 | 1 | 13 | 3000 | 1 | 13 | 500 | 1 | 13 | 3000 | 1 | 13 | 630 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 997 | A | 7 | 110 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.047 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.8 | 7 | 0
1981-10-31 | 1900-10-30 | 9:00 | 9 | 305 | 1388 | 111 | 1 | 13 | 42 | 1 | 13 | 102 | 1 | 13 | 12200 | 1 | 13 | 3600 | 1 | 13 | 11400 | 1 | 13 | 2430 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 6 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 997 | A | 7 | 130 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.047 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.28 | 7 | 0
1981-10-31 | 1900-10-30 | 10:00 | 10 | 517 | 1388 | 312 | 1 | 9 | 608 | 1 | 9 | 83 | 1 | 13 | 32400 | 1 | 9 | 57000 | 1 | 9 | 11100 | 1 | 13 | 1630 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 997 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.047 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.64 | 7 | 0
1981-10-31 | 1900-10-30 | 11:00 | 11 | 679 | 1388 | 450 | 1 | 13 | 677 | 1 | 13 | 115 | 1 | 13 | 46900 | 1 | 13 | 66500 | 1 | 13 | 14200 | 1 | 13 | 2420 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 997 | A | 7 | 170 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.047 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.08 | 7 | 0
1981-10-31 | 1900-10-30 | 12:00 | 12 | 780 | 1388 | 466 | 1 | 13 | 332 | 1 | 13 | 277 | 1 | 13 | 49200 | 1 | 13 | 34900 | 1 | 13 | 29500 | 1 | 13 | 6880 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 997 | A | 7 | 160 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7010 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.047 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.52 | 7 | 0
1981-10-31 | 1900-10-30 | 13:00 | 13 | 814 | 1388 | 321 | 1 | 9 | 54 | 1 | 9 | 288 | 1 | 13 | 35100 | 1 | 9 | 5500 | 1 | 9 | 31900 | 1 | 13 | 8970 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 996 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7010 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.047 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.48 | 7 | 0
1981-10-31 | 1900-10-30 | 14:00 | 14 | 777 | 1388 | 427 | 1 | 9 | 194 | 1 | 9 | 317 | 1 | 13 | 45700 | 1 | 9 | 20000 | 1 | 9 | 34500 | 1 | 13 | 8280 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 996 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7010 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.047 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.06 | 7 | 0
1981-10-31 | 1900-10-30 | 15:00 | 15 | 672 | 1388 | 298 | 1 | 9 | 155 | 1 | 9 | 222 | 1 | 13 | 32300 | 1 | 9 | 15800 | 1 | 9 | 24600 | 1 | 13 | 5480 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 22.8 | 73.04 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 995 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7010 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.047 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.44 | 7 | 0
1981-10-31 | 1900-10-30 | 16:00 | 16 | 507 | 1388 | 226 | 1 | 13 | 205 | 1 | 13 | 150 | 1 | 13 | 24500 | 1 | 13 | 19800 | 1 | 13 | 17200 | 1 | 13 | 3460 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 995 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7010 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.047 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.56 | 7 | 0
1981-10-31 | 1900-10-30 | 17:00 | 17 | 293 | 1388 | 111 | 1 | 13 | 51 | 1 | 9 | 100 | 1 | 13 | 12100 | 1 | 13 | 4300 | 1 | 9 | 11200 | 1 | 13 | 2350 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 995 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.047 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.48 | 7 | 0
1981-10-31 | 1900-10-30 | 18:00 | 18 | 61 | 983 | 25 | 1 | 13 | 11 | 1 | 9 | 23 | 1 | 13 | 2600 | 1 | 13 | 600 | 1 | 9 | 2600 | 1 | 13 | 540 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 995 | A | 7 | 190 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 1280 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.047 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.52 | 7 | 0
1981-10-31 | 1900-10-30 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 996 | A | 7 | 130 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 1310 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.24 | 7 | 0
1981-10-31 | 1900-10-30 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 996 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 1310 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.54 | 7 | 0
1981-10-31 | 1900-10-30 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 996 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 1400 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.84 | 7 | 0
1981-10-31 | 1900-10-30 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15.3 | 59.54 | A | 7 | 10.4 | 50.72 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 996 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 1400 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.34 | 7 | 0
1981-10-31 | 1900-10-30 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.7 | 54.86 | A | 7 | 8.5 | 47.3 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 996 | A | 7 | 100 | A | 7 | 2.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1490 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.46 | 7 | 0
1981-10-31 | 1900-10-30 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 10.2 | 50.36 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 996 | A | 7 | 130 | A | 7 | 2.3 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.096 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.26 | 7 | 0
1989-11-01 | 1900-10-31 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.6 | 45.68 | A | 7 | 4.9 | 40.82 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 993 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.4 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.095 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.48 | 4 | 0
1989-11-01 | 1900-10-31 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 5.1 | 41.18 | A | 7 | 3.1 | 37.58 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 993 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.5 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.095 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.58 | 4 | 0
1989-11-01 | 1900-10-31 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 2.5 | 36.5 | A | 7 | 1.2 | 34.16 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 993 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.5 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.095 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36 | 4 | 0
1989-11-01 | 1900-10-31 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 993 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.095 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.5 | 4 | 0
1989-11-01 | 1900-10-31 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 993 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.095 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.42 | 4 | 0
1989-11-01 | 1900-10-31 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 993 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.095 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.42 | 4 | 0
1989-11-01 | 1900-10-31 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 1 | A | 7 | 994 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.095 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.92 | 4 | 0
1989-11-01 | 1900-10-31 | 8:00 | 8 | 67 | 1030 | 39 | 1 | 13 | 242 | 1 | 9 | 16 | 1 | 13 | 3400 | 1 | 13 | 11600 | 1 | 9 | 2600 | 1 | 13 | 290 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 1 | A | 7 | 995 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.038 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.82 | 4 | 0
1989-11-01 | 1900-10-31 | 9:00 | 9 | 300 | 1388 | 179 | 1 | 13 | 650 | 1 | 9 | 35 | 1 | 13 | 18300 | 1 | 13 | 53400 | 1 | 9 | 6800 | 1 | 13 | 730 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 995 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.038 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.06 | 4 | 0
1989-11-01 | 1900-10-31 | 10:00 | 10 | 511 | 1388 | 349 | 1 | 9 | 798 | 1 | 9 | 50 | 1 | 13 | 36300 | 1 | 9 | 74600 | 1 | 9 | 8700 | 1 | 13 | 1160 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 996 | A | 7 | 250 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.038 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.68 | 4 | 0
1989-11-01 | 1900-10-31 | 11:00 | 11 | 673 | 1388 | 424 | 1 | 9 | 704 | 1 | 9 | 78 | 1 | 13 | 44400 | 1 | 9 | 69000 | 1 | 9 | 10800 | 1 | 13 | 1700 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 996 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.038 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.72 | 4 | 0
1989-11-01 | 1900-10-31 | 12:00 | 12 | 774 | 1388 | 535 | 1 | 9 | 812 | 1 | 9 | 77 | 1 | 13 | 55500 | 1 | 9 | 79900 | 1 | 9 | 10800 | 1 | 13 | 1730 | 1 | 18 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 996 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.038 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.88 | 4 | 0
1989-11-01 | 1900-10-31 | 13:00 | 13 | 808 | 1388 | 560 | 1 | 9 | 698 | 1 | 9 | 149 | 1 | 13 | 58200 | 1 | 9 | 69700 | 1 | 9 | 17500 | 1 | 13 | 3420 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 2 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 995 | A | 7 | 210 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.038 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.46 | 4 | 0
1989-11-01 | 1900-10-31 | 14:00 | 14 | 771 | 1388 | 392 | 1 | 13 | 272 | 1 | 13 | 239 | 1 | 13 | 41800 | 1 | 13 | 28600 | 1 | 13 | 25900 | 1 | 13 | 5730 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 994 | A | 7 | 180 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.038 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.48 | 4 | 0
1989-11-01 | 1900-10-31 | 15:00 | 15 | 666 | 1388 | 394 | 1 | 13 | 367 | 1 | 13 | 215 | 1 | 13 | 41600 | 1 | 13 | 37700 | 1 | 13 | 23400 | 1 | 13 | 4890 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 994 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.038 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.48 | 4 | 0
1989-11-01 | 1900-10-31 | 16:00 | 16 | 501 | 1388 | 266 | 1 | 13 | 329 | 1 | 13 | 145 | 1 | 13 | 28000 | 1 | 13 | 31600 | 1 | 13 | 16600 | 1 | 13 | 3000 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 994 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.038 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.48 | 4 | 0
1989-11-01 | 1900-10-31 | 17:00 | 17 | 288 | 1388 | 96 | 1 | 13 | 58 | 1 | 13 | 84 | 1 | 13 | 10500 | 1 | 13 | 4800 | 1 | 13 | 9500 | 1 | 13 | 2060 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 994 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.038 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.3 | 4 | 0
1989-11-01 | 1900-10-31 | 18:00 | 18 | 57 | 960 | 35 | 1 | 13 | 47 | 1 | 13 | 30 | 1 | 13 | 3600 | 1 | 13 | 2000 | 1 | 13 | 3400 | 1 | 13 | 620 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 993 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.038 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.44 | 4 | 0
1989-11-01 | 1900-10-31 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 993 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.095 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.96 | 4 | 0
1989-11-01 | 1900-10-31 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 993 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.095 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.46 | 4 | 0
1989-11-01 | 1900-10-31 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 993 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.095 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.8 | 4 | 0
1989-11-01 | 1900-10-31 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 994 | A | 7 | 270 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.095 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.8 | 4 | 0
1989-11-01 | 1900-10-31 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 994 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.095 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.8 | 4 | 0
1989-11-01 | 1900-10-31 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 993 | A | 7 | 190 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.095 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.78 | 4 | 0
1989-11-02 | 1900-11-01 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 993 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.094 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.2 | 5 | 0
1989-11-02 | 1900-11-01 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 993 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.094 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.2 | 5 | 0
1989-11-02 | 1900-11-01 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 992 | A | 7 | 170 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.094 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.2 | 5 | 0
1989-11-02 | 1900-11-01 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 991 | A | 7 | 320 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.094 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.62 | 5 | 0
1989-11-02 | 1900-11-01 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 991 | A | 7 | 300 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.094 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.12 | 5 | 0
1989-11-02 | 1900-11-01 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 991 | A | 7 | 300 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.094 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.02 | 5 | 0
1989-11-02 | 1900-11-01 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 991 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.094 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.78 | 5 | 0
1989-11-02 | 1900-11-01 | 8:00 | 8 | 63 | 1007 | 34 | 1 | 13 | 16 | 1 | 13 | 33 | 1 | 13 | 3700 | 1 | 13 | 900 | 1 | 13 | 3700 | 1 | 13 | 720 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 992 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.5 | 5 | 0
1989-11-02 | 1900-11-01 | 9:00 | 9 | 294 | 1389 | 52 | 1 | 13 | 10 | 1 | 9 | 50 | 1 | 13 | 6000 | 1 | 13 | 300 | 1 | 9 | 6000 | 1 | 13 | 1920 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 992 | A | 7 | 360 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.08 | 5 | 0
1989-11-02 | 1900-11-01 | 10:00 | 10 | 506 | 1389 | 147 | 1 | 9 | 42 | 1 | 9 | 132 | 1 | 13 | 16200 | 1 | 9 | 4000 | 1 | 9 | 14700 | 1 | 13 | 3700 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 992 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 1010 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.06 | 5 | 0
1989-11-02 | 1900-11-01 | 11:00 | 11 | 668 | 1389 | 187 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 186 | 1 | 13 | 21300 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 21200 | 1 | 13 | 7390 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 992 | A | 7 | 330 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 340 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.06 | 5 | 0
1989-11-02 | 1900-11-01 | 12:00 | 12 | 769 | 1389 | 227 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 225 | 1 | 13 | 25900 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 25700 | 1 | 13 | 9150 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 992 | A | 7 | 340 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 340 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.18 | 5 | 0
1989-11-02 | 1900-11-01 | 13:00 | 13 | 802 | 1389 | 266 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 264 | 1 | 13 | 30100 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 30000 | 1 | 13 | 10420 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 992 | A | 7 | 330 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 240 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.7 | 5 | 0
1989-11-02 | 1900-11-01 | 14:00 | 14 | 765 | 1389 | 252 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 251 | 1 | 13 | 28500 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 28400 | 1 | 13 | 9780 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 991 | A | 7 | 310 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 430 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.22 | 5 | 0
1989-11-02 | 1900-11-01 | 15:00 | 15 | 660 | 1389 | 241 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 240 | 1 | 13 | 26900 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 26700 | 1 | 13 | 8570 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 991 | A | 7 | 310 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 460 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.8 | 5 | 0
1989-11-02 | 1900-11-01 | 16:00 | 16 | 496 | 1389 | 155 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 154 | 1 | 13 | 17200 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 17200 | 1 | 13 | 5450 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 991 | A | 7 | 310 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 880 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.48 | 5 | 0
1989-11-02 | 1900-11-01 | 17:00 | 17 | 282 | 1389 | 87 | 1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 86 | 1 | 13 | 9500 | 1 | 13 | 100 | 1 | 9 | 9500 | 1 | 13 | 2760 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 991 | A | 7 | 330 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 880 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.68 | 5 | 0
1989-11-02 | 1900-11-01 | 18:00 | 18 | 54 | 938 | 21 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 21 | 1 | 13 | 2300 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2300 | 1 | 13 | 690 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 991 | A | 7 | 320 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 1100 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.02 | 5 | 0
1989-11-02 | 1900-11-01 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 992 | A | 7 | 310 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 1190 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.094 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.32 | 5 | 0
1989-11-02 | 1900-11-01 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 992 | A | 7 | 300 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1190 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.094 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.52 | 5 | 0
1989-11-02 | 1900-11-01 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 992 | A | 7 | 330 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.094 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.74 | 5 | 0
1989-11-02 | 1900-11-01 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 993 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.094 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.46 | 5 | 0
1989-11-02 | 1900-11-01 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 993 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.094 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.06 | 5 | 0
1989-11-02 | 1900-11-01 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 993 | A | 7 | 310 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1400 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.094 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.66 | 5 | 0
1989-11-03 | 1900-11-02 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 993 | A | 7 | 310 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1460 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.094 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.08 | 6 | 0
1989-11-03 | 1900-11-02 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 993 | A | 7 | 310 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1460 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.094 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.08 | 6 | 0
1989-11-03 | 1900-11-02 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 993 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.094 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.44 | 6 | 0
1989-11-03 | 1900-11-02 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 993 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.094 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.64 | 6 | 0
1989-11-03 | 1900-11-02 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 994 | A | 7 | 290 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.094 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 24.36 | 6 | 0
1989-11-03 | 1900-11-02 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 994 | A | 7 | 290 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.094 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.68 | 6 | 0
1989-11-03 | 1900-11-02 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 995 | A | 7 | 280 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.094 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.08 | 6 | 0
1989-11-03 | 1900-11-02 | 8:00 | 8 | 60 | 984 | 34 | 1 | 13 | 151 | 1 | 9 | 19 | 1 | 13 | 3100 | 1 | 13 | 6000 | 1 | 9 | 2700 | 1 | 13 | 330 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 995 | A | 7 | 310 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.26 | 6 | 0
1989-11-03 | 1900-11-02 | 9:00 | 9 | 289 | 1390 | 157 | 1 | 13 | 545 | 1 | 9 | 41 | 1 | 13 | 15800 | 1 | 13 | 43800 | 1 | 9 | 6700 | 1 | 13 | 790 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 996 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.7 | 6 | 0
1989-11-03 | 1900-11-02 | 10:00 | 10 | 500 | 1390 | 333 | 1 | 9 | 706 | 1 | 9 | 75 | 1 | 13 | 34600 | 1 | 9 | 65900 | 1 | 9 | 10800 | 1 | 13 | 1480 | 1 | 18 | 4 | A | 7 | 0 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 996 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.74 | 6 | 0
1989-11-03 | 1900-11-02 | 11:00 | 11 | 662 | 1390 | 388 | 1 | 9 | 557 | 1 | 9 | 119 | 1 | 13 | 40200 | 1 | 9 | 54400 | 1 | 9 | 14200 | 1 | 13 | 2450 | 1 | 18 | 5 | A | 7 | 1 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 996 | A | 7 | 330 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.92 | 6 | 0
1989-11-03 | 1900-11-02 | 12:00 | 12 | 763 | 1390 | 524 | 1 | 9 | 641 | 1 | 9 | 167 | 1 | 13 | 53700 | 1 | 9 | 63100 | 1 | 9 | 18900 | 1 | 13 | 3570 | 1 | 18 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 996 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.92 | 6 | 0
1989-11-03 | 1900-11-02 | 13:00 | 13 | 796 | 1390 | 491 | 1 | 9 | 530 | 1 | 9 | 183 | 1 | 13 | 52100 | 1 | 9 | 54100 | 1 | 9 | 21000 | 1 | 13 | 4150 | 1 | 18 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 995 | A | 7 | 280 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.08 | 6 | 0
1989-11-03 | 1900-11-02 | 14:00 | 14 | 759 | 1390 | 509 | 1 | 9 | 622 | 1 | 9 | 165 | 1 | 13 | 52200 | 1 | 9 | 61200 | 1 | 9 | 18700 | 1 | 13 | 3520 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 994 | A | 7 | 360 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.38 | 6 | 0
1989-11-03 | 1900-11-02 | 15:00 | 15 | 655 | 1390 | 377 | 1 | 13 | 414 | 1 | 13 | 179 | 1 | 13 | 39100 | 1 | 13 | 41000 | 1 | 13 | 19700 | 1 | 13 | 3740 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 994 | A | 7 | 40 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.26 | 6 | 0
1989-11-03 | 1900-11-02 | 16:00 | 16 | 490 | 1390 | 212 | 1 | 13 | 194 | 1 | 13 | 142 | 1 | 13 | 22900 | 1 | 13 | 18500 | 1 | 13 | 16400 | 1 | 13 | 3250 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.43 | A | 7 | 994 | A | 7 | 300 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.08 | 6 | 0
1989-11-03 | 1900-11-02 | 17:00 | 17 | 277 | 1390 | 150 | 1 | 13 | 351 | 1 | 13 | 78 | 1 | 13 | 15100 | 1 | 13 | 26200 | 1 | 13 | 9900 | 1 | 13 | 1450 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 993 | A | 7 | 240 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.38 | 6 | 0
1989-11-03 | 1900-11-02 | 18:00 | 18 | 51 | 915 | 28 | 1 | 13 | 86 | 1 | 9 | 20 | 1 | 13 | 2700 | 1 | 13 | 2800 | 1 | 9 | 2500 | 1 | 13 | 350 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 1 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 993 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.24 | 6 | 0
1989-11-03 | 1900-11-02 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 993 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.094 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.24 | 6 | 0
1989-11-03 | 1900-11-02 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 993 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.094 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.56 | 6 | 0
1989-11-03 | 1900-11-02 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 993 | A | 7 | 170 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.094 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.78 | 6 | 0
1989-11-03 | 1900-11-02 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 993 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.094 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.46 | 6 | 0
1989-11-03 | 1900-11-02 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 992 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.094 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.78 | 6 | 0
1989-11-03 | 1900-11-02 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 992 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 5490 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.094 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.46 | 6 | 0
1989-11-04 | 1900-11-03 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 992 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.46 | 7 | 0
1989-11-04 | 1900-11-03 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 2 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 992 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.78 | 7 | 0
1989-11-04 | 1900-11-03 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 4 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 992 | A | 7 | 160 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.58 | 7 | 0
1989-11-04 | 1900-11-03 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 991 | A | 7 | 150 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.08 | 7 | 0
1989-11-04 | 1900-11-03 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 991 | A | 7 | 160 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.78 | 7 | 0
1989-11-04 | 1900-11-03 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 991 | A | 7 | 160 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.98 | 7 | 0
1989-11-04 | 1900-11-03 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 991 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.38 | 7 | 0
1989-11-04 | 1900-11-03 | 8:00 | 8 | 56 | 962 | 17 | 1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 17 | 1 | 13 | 2000 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2000 | 1 | 13 | 590 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 991 | A | 7 | 160 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.039 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.78 | 7 | 0
1989-11-04 | 1900-11-03 | 9:00 | 9 | 284 | 1391 | 111 | 1 | 13 | 149 | 1 | 9 | 80 | 1 | 13 | 11600 | 1 | 13 | 11300 | 1 | 9 | 9300 | 1 | 13 | 1550 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 990 | A | 7 | 160 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.039 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.06 | 7 | 0
1989-11-04 | 1900-11-03 | 10:00 | 10 | 495 | 1391 | 128 | 1 | 9 | 11 | 1 | 9 | 124 | 1 | 13 | 14500 | 1 | 9 | 700 | 1 | 9 | 14200 | 1 | 13 | 4730 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 990 | A | 7 | 170 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.039 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.52 | 7 | 0
1989-11-04 | 1900-11-03 | 11:00 | 11 | 656 | 1391 | 214 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 211 | 1 | 13 | 24000 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 23800 | 1 | 13 | 7920 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 989 | A | 7 | 180 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.039 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.28 | 7 | 0
1989-11-04 | 1900-11-03 | 12:00 | 12 | 757 | 1391 | 277 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 274 | 1 | 13 | 31000 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 30800 | 1 | 13 | 10210 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 989 | A | 7 | 200 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.039 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.26 | 7 | 0
1989-11-04 | 1900-11-03 | 13:00 | 13 | 790 | 1391 | 260 | 1 | 9 | 77 | 1 | 9 | 216 | 1 | 13 | 28600 | 1 | 9 | 7700 | 1 | 9 | 24200 | 1 | 13 | 6990 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 987 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.039 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.14 | 7 | 0
1989-11-04 | 1900-11-03 | 14:00 | 14 | 754 | 1391 | 279 | 1 | 13 | 81 | 1 | 13 | 234 | 1 | 13 | 30600 | 1 | 13 | 8100 | 1 | 13 | 26100 | 1 | 13 | 7230 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 986 | A | 7 | 200 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.039 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.98 | 7 | 0
1989-11-04 | 1900-11-03 | 15:00 | 15 | 649 | 1391 | 371 | 1 | 13 | 539 | 1 | 13 | 115 | 1 | 13 | 38300 | 1 | 13 | 52500 | 1 | 13 | 13700 | 1 | 13 | 2360 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 986 | A | 7 | 190 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.039 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.26 | 7 | 0
1989-11-04 | 1900-11-03 | 16:00 | 16 | 485 | 1391 | 272 | 1 | 13 | 429 | 1 | 13 | 119 | 1 | 13 | 28100 | 1 | 13 | 39700 | 1 | 13 | 14200 | 1 | 13 | 2280 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 6 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 985 | A | 7 | 200 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.039 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.38 | 7 | 0
1989-11-04 | 1900-11-03 | 17:00 | 17 | 272 | 1391 | 104 | 1 | 13 | 188 | 1 | 13 | 66 | 1 | 13 | 10900 | 1 | 13 | 14000 | 1 | 13 | 8200 | 1 | 13 | 1240 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 6 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 985 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.039 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.78 | 7 | 0
1989-11-04 | 1900-11-03 | 18:00 | 18 | 48 | 892 | 33 | 1 | 13 | 188 | 1 | 9 | 14 | 1 | 13 | 2600 | 1 | 13 | 8400 | 1 | 9 | 2100 | 1 | 13 | 260 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 985 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.039 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.72 | 7 | 0
1989-11-04 | 1900-11-03 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 986 | A | 7 | 180 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.14 | 7 | 0
1989-11-04 | 1900-11-03 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 986 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.76 | 7 | 0
1989-11-04 | 1900-11-03 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 986 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.08 | 7 | 0
1989-11-04 | 1900-11-03 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 986 | A | 7 | 160 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.68 | 7 | 0
1989-11-04 | 1900-11-03 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 986 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.28 | 7 | 0
1989-11-04 | 1900-11-03 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 986 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.093 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.76 | 7 | 0
1989-11-05 | 1900-11-04 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 986 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.092 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.14 | 1 | 0
1989-11-05 | 1900-11-04 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 986 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.092 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.84 | 1 | 0
1989-11-05 | 1900-11-04 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 985 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.092 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.12 | 1 | 0
1989-11-05 | 1900-11-04 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 985 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.092 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.74 | 1 | 0
1989-11-05 | 1900-11-04 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 985 | A | 7 | 150 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.092 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.26 | 1 | 0
1989-11-05 | 1900-11-04 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 984 | A | 7 | 160 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.092 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.28 | 1 | 0
1989-11-05 | 1900-11-04 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 984 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.092 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.28 | 1 | 0
1989-11-05 | 1900-11-04 | 8:00 | 8 | 53 | 939 | 19 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 19 | 1 | 13 | 2100 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2100 | 1 | 13 | 640 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 984 | A | 7 | 160 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.184 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.74 | 1 | 0
1989-11-05 | 1900-11-04 | 9:00 | 9 | 279 | 1391 | 55 | 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 54 | 1 | 13 | 6200 | 1 | 13 | 100 | 1 | 9 | 6200 | 1 | 13 | 2000 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 984 | A | 7 | 190 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.184 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.48 | 1 | 0
1989-11-05 | 1900-11-04 | 10:00 | 10 | 489 | 1391 | 96 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 93 | 1 | 13 | 11100 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 10900 | 1 | 13 | 3790 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 983 | A | 7 | 190 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.184 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.16 | 1 | 0
1989-11-05 | 1900-11-04 | 11:00 | 11 | 651 | 1391 | 210 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 207 | 1 | 13 | 23600 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 23300 | 1 | 13 | 7780 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 983 | A | 7 | 200 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 880 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.184 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.24 | 1 | 0
1989-11-05 | 1900-11-04 | 12:00 | 12 | 751 | 1391 | 221 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 217 | 1 | 13 | 25300 | 1 | 9 | 700 | 1 | 9 | 24900 | 1 | 13 | 8800 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 982 | A | 7 | 180 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.184 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.52 | 1 | 0
1989-11-05 | 1900-11-04 | 13:00 | 13 | 785 | 1391 | 211 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 208 | 1 | 13 | 24300 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 24000 | 1 | 13 | 8770 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 981 | A | 7 | 190 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 940 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.184 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.32 | 1 | 0
1989-11-05 | 1900-11-04 | 14:00 | 14 | 748 | 1391 | 219 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 217 | 1 | 13 | 25000 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 24800 | 1 | 13 | 8770 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 980 | A | 7 | 190 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1070 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.184 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.2 | 1 | 0
1989-11-05 | 1900-11-04 | 15:00 | 15 | 644 | 1391 | 184 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 184 | 1 | 13 | 20900 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 20900 | 1 | 13 | 7170 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 979 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1070 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.184 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.7 | 1 | 0
1989-11-05 | 1900-11-04 | 16:00 | 16 | 480 | 1391 | 126 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 126 | 1 | 13 | 14200 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 14200 | 1 | 13 | 4700 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 979 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1100 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.184 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.7 | 1 | 0
1989-11-05 | 1900-11-04 | 17:00 | 17 | 267 | 1391 | 78 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 78 | 1 | 13 | 8600 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 8600 | 1 | 13 | 2520 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 978 | A | 7 | 180 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.184 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.68 | 1 | 0
1989-11-05 | 1900-11-04 | 18:00 | 18 | 45 | 870 | 20 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 20 | 1 | 13 | 2200 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2200 | 1 | 13 | 650 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 978 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1340 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.184 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.48 | 1 | 0
1989-11-05 | 1900-11-04 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 978 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 1370 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.092 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.74 | 1 | 0
1989-11-05 | 1900-11-04 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 978 | A | 7 | 210 | A | 7 | 9.8 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.092 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.04 | 1 | 0
1989-11-05 | 1900-11-04 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 978 | A | 7 | 230 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.092 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.82 | 1 | 0
1989-11-05 | 1900-11-04 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 978 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1460 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.092 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.48 | 1 | 0
1989-11-05 | 1900-11-04 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 979 | A | 7 | 250 | A | 7 | 9.8 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.092 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.28 | 1 | 0
1989-11-05 | 1900-11-04 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 980 | A | 7 | 270 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.092 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.9 | 1 | 0
1989-11-06 | 1900-11-05 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 982 | A | 7 | 270 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.34 | 2 | 0
1989-11-06 | 1900-11-05 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 982 | A | 7 | 270 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.18 | 2 | 0
1989-11-06 | 1900-11-05 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 983 | A | 7 | 260 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.3 | 2 | 0
1989-11-06 | 1900-11-05 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 984 | A | 7 | 280 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.3 | 2 | 0
1989-11-06 | 1900-11-05 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 985 | A | 7 | 350 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.34 | 2 | 0
1989-11-06 | 1900-11-05 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 985 | A | 7 | 330 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 700 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.34 | 2 | 0
1989-11-06 | 1900-11-05 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 986 | A | 7 | 300 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 550 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.04 | 2 | 0
1989-11-06 | 1900-11-05 | 8:00 | 8 | 50 | 916 | 21 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 21 | 1 | 13 | 2300 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2300 | 1 | 13 | 680 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 987 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 460 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.46 | 2 | 0
1989-11-06 | 1900-11-05 | 9:00 | 9 | 274 | 1392 | 70 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 70 | 1 | 13 | 7800 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 7800 | 1 | 13 | 2390 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 989 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 400 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.66 | 2 | 0
1989-11-06 | 1900-11-05 | 10:00 | 10 | 484 | 1392 | 140 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 139 | 1 | 13 | 15600 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 15600 | 1 | 13 | 5030 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 989 | A | 7 | 300 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 430 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.26 | 2 | 0
1989-11-06 | 1900-11-05 | 11:00 | 11 | 645 | 1392 | 213 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 212 | 1 | 13 | 23800 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 23800 | 1 | 13 | 7850 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 989 | A | 7 | 280 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 430 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.06 | 2 | 0
1989-11-06 | 1900-11-05 | 12:00 | 12 | 746 | 1392 | 248 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 248 | 1 | 13 | 28000 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 28000 | 1 | 13 | 9530 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 990 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 460 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.64 | 2 | 0
1989-11-06 | 1900-11-05 | 13:00 | 13 | 779 | 1392 | 257 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 257 | 1 | 13 | 29100 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 29100 | 1 | 13 | 10040 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 989 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 610 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.54 | 2 | 0
1989-11-06 | 1900-11-05 | 14:00 | 14 | 742 | 1392 | 512 | 1 | 9 | 710 | 1 | 9 | 128 | 1 | 13 | 53300 | 1 | 9 | 70500 | 1 | 9 | 15500 | 1 | 13 | 2800 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 988 | A | 7 | 330 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.58 | 2 | 0
1989-11-06 | 1900-11-05 | 15:00 | 15 | 639 | 1392 | 432 | 1 | 9 | 712 | 1 | 9 | 100 | 1 | 13 | 45000 | 1 | 9 | 69500 | 1 | 9 | 13000 | 1 | 13 | 2080 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 989 | A | 7 | 320 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.38 | 2 | 0
1989-11-06 | 1900-11-05 | 16:00 | 16 | 475 | 1392 | 285 | 1 | 9 | 590 | 1 | 9 | 80 | 1 | 13 | 29300 | 1 | 9 | 54000 | 1 | 9 | 10800 | 1 | 13 | 1530 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 988 | A | 7 | 40 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.38 | 2 | 0
1989-11-06 | 1900-11-05 | 17:00 | 17 | 262 | 1392 | 123 | 1 | 13 | 361 | 1 | 9 | 53 | 1 | 13 | 12300 | 1 | 13 | 26800 | 1 | 9 | 7300 | 1 | 13 | 940 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 988 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.96 | 2 | 0
1989-11-06 | 1900-11-05 | 18:00 | 18 | 42 | 847 | 15 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 1500 | 1 | 13 | 700 | 1 | 13 | 1500 | 1 | 13 | 330 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 988 | A | 7 | 50 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.22 | 2 | 0
1989-11-06 | 1900-11-05 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 988 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.04 | 2 | 0
1989-11-06 | 1900-11-05 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 988 | A | 7 | 100 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.76 | 2 | 0
1989-11-06 | 1900-11-05 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 987 | A | 7 | 110 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.78 | 2 | 0
1989-11-06 | 1900-11-05 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 4 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 987 | A | 7 | 100 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.26 | 2 | 0
1989-11-06 | 1900-11-05 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 986 | A | 7 | 90 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.66 | 2 | 0
1989-11-06 | 1900-11-05 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 985 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 2590 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.08 | 2 | 0
1989-11-07 | 1900-11-06 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 986 | A | 7 | 120 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 2590 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.06 | 3 | 0
1989-11-07 | 1900-11-06 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 984 | A | 7 | 100 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2590 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.96 | 3 | 0
1989-11-07 | 1900-11-06 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 983 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1010 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.96 | 3 | 0
1989-11-07 | 1900-11-06 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 982 | A | 7 | 20 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1130 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.94 | 3 | 0
1989-11-07 | 1900-11-06 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 981 | A | 7 | 120 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 940 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.36 | 3 | 0
1989-11-07 | 1900-11-06 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 979 | A | 7 | 140 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.44 | 3 | 0
1989-11-07 | 1900-11-06 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 978 | A | 7 | 150 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 370 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.84 | 3 | 0
1989-11-07 | 1900-11-06 | 8:00 | 8 | 47 | 870 | 10 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 13 | 1200 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1200 | 1 | 13 | 370 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 978 | A | 7 | 90 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.34 | 3 | 0
1989-11-07 | 1900-11-06 | 9:00 | 9 | 268 | 1393 | 35 | 1 | 13 | 5 | 1 | 9 | 34 | 1 | 13 | 4100 | 1 | 13 | 100 | 1 | 9 | 4100 | 1 | 13 | 1350 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 979 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 2200 | A | 7 | 180 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.42 | 3 | 0
1989-11-07 | 1900-11-06 | 10:00 | 10 | 478 | 1393 | 114 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 112 | 1 | 13 | 13000 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 12900 | 1 | 13 | 4320 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 978 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 2200 | A | 7 | 340 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.42 | 3 | 0
1989-11-07 | 1900-11-06 | 11:00 | 11 | 640 | 1393 | 190 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 189 | 1 | 13 | 21500 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 21400 | 1 | 13 | 7260 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 979 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 610 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.3 | 3 | 0
1989-11-07 | 1900-11-06 | 12:00 | 12 | 740 | 1393 | 224 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 219 | 1 | 13 | 25500 | 1 | 9 | 800 | 1 | 9 | 25100 | 1 | 13 | 8760 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 979 | A | 7 | 290 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.88 | 3 | 0
1989-11-07 | 1900-11-06 | 13:00 | 13 | 774 | 1393 | 245 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 240 | 1 | 13 | 27800 | 1 | 9 | 700 | 1 | 9 | 27400 | 1 | 13 | 9570 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 980 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.32 | 3 | 0
1989-11-07 | 1900-11-06 | 14:00 | 14 | 737 | 1393 | 296 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 294 | 1 | 13 | 32900 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 32700 | 1 | 13 | 10350 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 980 | A | 7 | 310 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 270 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.82 | 3 | 0
1989-11-07 | 1900-11-06 | 15:00 | 15 | 633 | 1393 | 187 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 187 | 1 | 13 | 21200 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 21100 | 1 | 13 | 7170 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 980 | A | 7 | 360 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 370 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.22 | 3 | 0
1989-11-07 | 1900-11-06 | 16:00 | 16 | 469 | 1393 | 139 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 139 | 1 | 13 | 15600 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 15500 | 1 | 13 | 4940 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 981 | A | 7 | 330 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 400 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.22 | 3 | 0
1989-11-07 | 1900-11-06 | 17:00 | 17 | 257 | 1393 | 74 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 74 | 1 | 13 | 8200 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 8200 | 1 | 13 | 2400 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 982 | A | 7 | 340 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 400 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.84 | 3 | 0
1989-11-07 | 1900-11-06 | 18:00 | 18 | 40 | 824 | 16 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 16 | 1 | 13 | 1800 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1800 | 1 | 13 | 540 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 982 | A | 7 | 50 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 400 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.063 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.94 | 3 | 0
1989-11-07 | 1900-11-06 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 983 | A | 7 | 40 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 400 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.94 | 3 | 0
1989-11-07 | 1900-11-06 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 983 | A | 7 | 60 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 430 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.54 | 3 | 0
1989-11-07 | 1900-11-06 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 982 | A | 7 | 80 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 430 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.54 | 3 | 0
1989-11-07 | 1900-11-06 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 983 | A | 7 | 110 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 400 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.54 | 3 | 0
1989-11-07 | 1900-11-06 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 982 | A | 7 | 100 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 340 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.96 | 3 | 0
1989-11-07 | 1900-11-06 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 982 | A | 7 | 100 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 340 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.96 | 3 | 0
1989-11-08 | 1900-11-07 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 980 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 340 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.09 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.48 | 4 | 0
1989-11-08 | 1900-11-07 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 979 | A | 7 | 100 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.09 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.98 | 4 | 0
1989-11-08 | 1900-11-07 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 977 | A | 7 | 110 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.09 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.98 | 4 | 0
1989-11-08 | 1900-11-07 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 977 | A | 7 | 90 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.09 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.46 | 4 | 0
1989-11-08 | 1900-11-07 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 978 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 730 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.09 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.38 | 4 | 0
1989-11-08 | 1900-11-07 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 975 | A | 7 | 100 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.09 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.46 | 4 | 0
1989-11-08 | 1900-11-07 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 976 | A | 7 | 30 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 150 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.09 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.46 | 4 | 0
1989-11-08 | 1900-11-07 | 8:00 | 8 | 44 | 848 | 17 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 17 | 1 | 13 | 1900 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1900 | 1 | 13 | 570 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 976 | A | 7 | 100 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 150 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.36 | 4 | 0
1989-11-08 | 1900-11-07 | 9:00 | 9 | 263 | 1393 | 69 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 69 | 1 | 13 | 7700 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 7700 | 1 | 13 | 2320 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 975 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 120 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.44 | 4 | 0
1989-11-08 | 1900-11-07 | 10:00 | 10 | 473 | 1393 | 149 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 148 | 1 | 13 | 16500 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 16500 | 1 | 13 | 5160 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 974 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 90 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.34 | 4 | 0
1989-11-08 | 1900-11-07 | 11:00 | 11 | 634 | 1393 | 214 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 214 | 1 | 13 | 24000 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 23900 | 1 | 13 | 7790 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 974 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 800 | A | 7 | 90 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.42 | 4 | 0
1989-11-08 | 1900-11-07 | 12:00 | 12 | 735 | 1393 | 273 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 273 | 1 | 13 | 30500 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 30500 | 1 | 13 | 9940 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 973 | A | 7 | 160 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 90 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.22 | 4 | 0
1989-11-08 | 1900-11-07 | 13:00 | 13 | 768 | 1393 | 167 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 166 | 1 | 13 | 19500 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 19400 | 1 | 13 | 7320 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 1 | A | 7 | 973 | A | 7 | 50 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 90 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.82 | 4 | 0
1989-11-08 | 1900-11-07 | 14:00 | 14 | 732 | 1393 | 277 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 276 | 1 | 13 | 30800 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 30800 | 1 | 13 | 9970 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 972 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 90 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.38 | 4 | 0
1989-11-08 | 1900-11-07 | 15:00 | 15 | 628 | 1393 | 205 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 205 | 1 | 13 | 23000 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 23000 | 1 | 13 | 7540 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 972 | A | 7 | 290 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 150 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.38 | 4 | 0
1989-11-08 | 1900-11-07 | 16:00 | 16 | 465 | 1393 | 152 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 152 | 1 | 13 | 16800 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 16800 | 1 | 13 | 5170 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 972 | A | 7 | 290 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.9 | 4 | 0
1989-11-08 | 1900-11-07 | 17:00 | 17 | 253 | 1393 | 70 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 70 | 1 | 13 | 7800 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 7800 | 1 | 13 | 2300 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 973 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 340 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.4 | 4 | 0
1989-11-08 | 1900-11-07 | 18:00 | 18 | 38 | 801 | 18 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 18 | 1 | 13 | 2000 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2000 | 1 | 13 | 590 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 973 | A | 7 | 290 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 520 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.091 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.32 | 4 | 0
1989-11-08 | 1900-11-07 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 974 | A | 7 | 280 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 610 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.09 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.22 | 4 | 0
1989-11-08 | 1900-11-07 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 974 | A | 7 | 290 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 610 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.09 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.42 | 4 | 0
1989-11-08 | 1900-11-07 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 975 | A | 7 | 260 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.09 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.84 | 4 | 0
1989-11-08 | 1900-11-07 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 976 | A | 7 | 280 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 520 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.09 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.84 | 4 | 0
1989-11-08 | 1900-11-07 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 976 | A | 7 | 270 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.09 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.46 | 4 | 0
1989-11-08 | 1900-11-07 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 975 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 850 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.09 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.96 | 4 | 0
1989-11-09 | 1900-11-08 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 5 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 976 | A | 7 | 290 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.58 | 5 | 0
1989-11-09 | 1900-11-08 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 976 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.52 | 5 | 0
1989-11-09 | 1900-11-08 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 2 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 976 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.62 | 5 | 0
1989-11-09 | 1900-11-08 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 977 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.74 | 5 | 0
1989-11-09 | 1900-11-08 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 977 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.36 | 5 | 0
1989-11-09 | 1900-11-08 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 977 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.28 | 5 | 0
1989-11-09 | 1900-11-08 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 977 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.1 | 5 | 0
1989-11-09 | 1900-11-08 | 8:00 | 8 | 41 | 825 | 25 | 1 | 13 | 107 | 1 | 9 | 15 | 1 | 13 | 2200 | 1 | 13 | 3800 | 1 | 9 | 2000 | 1 | 13 | 260 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 977 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.66 | 5 | 0
1989-11-09 | 1900-11-08 | 9:00 | 9 | 258 | 1394 | 140 | 1 | 13 | 543 | 1 | 9 | 37 | 1 | 13 | 14000 | 1 | 13 | 42000 | 1 | 9 | 6200 | 1 | 13 | 710 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 978 | A | 7 | 240 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.34 | 5 | 0
1989-11-09 | 1900-11-08 | 10:00 | 10 | 468 | 1394 | 306 | 1 | 9 | 741 | 1 | 9 | 53 | 1 | 13 | 31800 | 1 | 9 | 68300 | 1 | 9 | 8700 | 1 | 13 | 1110 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 979 | A | 7 | 250 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.72 | 5 | 0
1989-11-09 | 1900-11-08 | 11:00 | 11 | 629 | 1394 | 446 | 1 | 9 | 832 | 1 | 9 | 66 | 1 | 13 | 46300 | 1 | 9 | 80100 | 1 | 9 | 10100 | 1 | 13 | 1410 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 979 | A | 7 | 250 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.28 | 5 | 0
1989-11-09 | 1900-11-08 | 12:00 | 12 | 729 | 1394 | 492 | 1 | 9 | 732 | 1 | 9 | 104 | 1 | 13 | 51900 | 1 | 9 | 73100 | 1 | 9 | 13500 | 1 | 13 | 2310 | 1 | 18 | 7 | A | 7 | 1 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 979 | A | 7 | 250 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.84 | 5 | 0
1989-11-09 | 1900-11-08 | 13:00 | 13 | 763 | 1394 | 516 | 1 | 9 | 646 | 1 | 9 | 158 | 1 | 13 | 53100 | 1 | 9 | 63700 | 1 | 9 | 18100 | 1 | 13 | 3400 | 1 | 18 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.36 | A | 7 | 978 | A | 7 | 250 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.62 | 5 | 0
1989-11-09 | 1900-11-08 | 14:00 | 14 | 726 | 1394 | 454 | 1 | 13 | 326 | 1 | 13 | 282 | 1 | 13 | 47400 | 1 | 13 | 33900 | 1 | 13 | 29700 | 1 | 13 | 6910 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 977 | A | 7 | 260 | A | 7 | 9.8 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 2590 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.72 | 5 | 0
1989-11-09 | 1900-11-08 | 15:00 | 15 | 623 | 1394 | 218 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 218 | 1 | 13 | 24300 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 24300 | 1 | 13 | 7770 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 977 | A | 7 | 250 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.44 | 5 | 0
1989-11-09 | 1900-11-08 | 16:00 | 16 | 460 | 1394 | 271 | 1 | 13 | 301 | 1 | 13 | 170 | 1 | 13 | 28000 | 1 | 13 | 28000 | 1 | 13 | 18700 | 1 | 13 | 3690 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 976 | A | 7 | 220 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.42 | 5 | 0
1989-11-09 | 1900-11-08 | 17:00 | 17 | 248 | 1394 | 118 | 1 | 13 | 288 | 1 | 13 | 65 | 1 | 13 | 12000 | 1 | 13 | 20400 | 1 | 13 | 8300 | 1 | 13 | 1190 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 4 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 976 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.74 | 5 | 0
1989-11-09 | 1900-11-08 | 18:00 | 18 | 35 | 778 | 22 | 1 | 13 | 15 | 1 | 13 | 21 | 1 | 13 | 2400 | 1 | 13 | 800 | 1 | 13 | 2300 | 1 | 13 | 480 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 5 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 976 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.067 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.46 | 5 | 0
1989-11-09 | 1900-11-08 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 975 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.08 | 5 | 0
1989-11-09 | 1900-11-08 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 974 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.98 | 5 | 0
1989-11-09 | 1900-11-08 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 5 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 974 | A | 7 | 210 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.38 | 5 | 0
1989-11-09 | 1900-11-08 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 974 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.76 | 5 | 0
1989-11-09 | 1900-11-08 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 974 | A | 7 | 300 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.18 | 5 | 0
1989-11-09 | 1900-11-08 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 973 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.02 | 5 | 0
1989-11-10 | 1900-11-09 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 974 | A | 7 | 270 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.78 | 6 | 0
1989-11-10 | 1900-11-09 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 974 | A | 7 | 290 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.38 | 6 | 0
1989-11-10 | 1900-11-09 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 975 | A | 7 | 270 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.42 | 6 | 0
1989-11-10 | 1900-11-09 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 976 | A | 7 | 280 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.92 | 6 | 0
1989-11-10 | 1900-11-09 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 977 | A | 7 | 300 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1070 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.92 | 6 | 0
1989-11-10 | 1900-11-09 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 978 | A | 7 | 300 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.92 | 6 | 0
1989-11-10 | 1900-11-09 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 980 | A | 7 | 260 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.84 | 6 | 0
1989-11-10 | 1900-11-09 | 8:00 | 8 | 38 | 802 | 18 | 1 | 13 | 16 | 1 | 13 | 16 | 1 | 13 | 1800 | 1 | 13 | 800 | 1 | 13 | 1800 | 1 | 13 | 390 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 981 | A | 7 | 280 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.84 | 6 | 0
1989-11-10 | 1900-11-09 | 9:00 | 9 | 253 | 1395 | 45 | 1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 44 | 1 | 13 | 5100 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 5100 | 1 | 13 | 1650 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 983 | A | 7 | 290 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 850 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.74 | 6 | 0
1989-11-10 | 1900-11-09 | 10:00 | 10 | 462 | 1395 | 165 | 1 | 9 | 101 | 1 | 9 | 131 | 1 | 13 | 17900 | 1 | 9 | 9500 | 1 | 9 | 14800 | 1 | 13 | 2970 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 984 | A | 7 | 310 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 980 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.02 | 6 | 0
1989-11-10 | 1900-11-09 | 11:00 | 11 | 623 | 1395 | 193 | 1 | 9 | 72 | 1 | 9 | 161 | 1 | 13 | 21300 | 1 | 9 | 7000 | 1 | 9 | 18100 | 1 | 13 | 4790 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 986 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 760 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.02 | 6 | 0
1989-11-10 | 1900-11-09 | 12:00 | 12 | 724 | 1395 | 400 | 1 | 9 | 216 | 1 | 9 | 287 | 1 | 13 | 42900 | 1 | 9 | 22100 | 1 | 9 | 31400 | 1 | 13 | 7260 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 986 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 850 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.98 | 6 | 0
1989-11-10 | 1900-11-09 | 13:00 | 13 | 757 | 1395 | 170 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 168 | 1 | 13 | 19800 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 19700 | 1 | 13 | 7340 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 986 | A | 7 | 290 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 940 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.98 | 6 | 0
1989-11-10 | 1900-11-09 | 14:00 | 14 | 721 | 1395 | 229 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 228 | 1 | 13 | 25900 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 25800 | 1 | 13 | 8830 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 986 | A | 7 | 270 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 850 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.3 | 6 | 0
1989-11-10 | 1900-11-09 | 15:00 | 15 | 618 | 1395 | 165 | 1 | 9 | 12 | 1 | 9 | 160 | 1 | 13 | 18900 | 1 | 9 | 900 | 1 | 9 | 18400 | 1 | 13 | 6360 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 986 | A | 7 | 270 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 850 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.3 | 6 | 0
1989-11-10 | 1900-11-09 | 16:00 | 16 | 455 | 1395 | 180 | 1 | 9 | 150 | 1 | 9 | 130 | 1 | 13 | 19500 | 1 | 9 | 14000 | 1 | 9 | 14900 | 1 | 13 | 2940 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 987 | A | 7 | 260 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 850 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.98 | 6 | 0
1989-11-10 | 1900-11-09 | 17:00 | 17 | 244 | 1395 | 96 | 1 | 13 | 165 | 1 | 13 | 66 | 1 | 13 | 10000 | 1 | 13 | 11500 | 1 | 13 | 8000 | 1 | 13 | 1260 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 987 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.98 | 6 | 0
1989-11-10 | 1900-11-09 | 18:00 | 18 | 33 | 755 | 19 | 1 | 13 | 34 | 1 | 9 | 16 | 1 | 13 | 2000 | 1 | 13 | 1300 | 1 | 9 | 1900 | 1 | 13 | 330 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.54 | 6 | 0
1989-11-10 | 1900-11-09 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 987 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.16 | 6 | 0
1989-11-10 | 1900-11-09 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 988 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.46 | 6 | 0
1989-11-10 | 1900-11-09 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 988 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.96 | 6 | 0
1989-11-10 | 1900-11-09 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 988 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.8 | 6 | 0
1989-11-10 | 1900-11-09 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 988 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.38 | 6 | 0
1989-11-10 | 1900-11-09 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 987 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.089 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.28 | 6 | 0
1989-11-11 | 1900-11-10 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 986 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.8 | 7 | 0
1989-11-11 | 1900-11-10 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 985 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.78 | 7 | 0
1989-11-11 | 1900-11-10 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 985 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.78 | 7 | 0
1989-11-11 | 1900-11-10 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 984 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.78 | 7 | 0
1989-11-11 | 1900-11-10 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 984 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.28 | 7 | 0
1989-11-11 | 1900-11-10 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 984 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.96 | 7 | 0
1989-11-11 | 1900-11-10 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 984 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.96 | 7 | 0
1989-11-11 | 1900-11-10 | 8:00 | 8 | 36 | 779 | 14 | 1 | 13 | 5 | 1 | 9 | 13 | 1 | 13 | 1500 | 1 | 13 | 300 | 1 | 9 | 1400 | 1 | 13 | 320 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 984 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.199 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.54 | 7 | 0
1989-11-11 | 1900-11-10 | 9:00 | 9 | 248 | 1395 | 98 | 1 | 13 | 159 | 1 | 9 | 69 | 1 | 13 | 10200 | 1 | 13 | 11200 | 1 | 9 | 8200 | 1 | 13 | 1330 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 1 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 983 | A | 7 | 210 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.199 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.38 | 7 | 0
1989-11-11 | 1900-11-10 | 10:00 | 10 | 457 | 1395 | 259 | 1 | 9 | 378 | 1 | 9 | 133 | 1 | 13 | 26400 | 1 | 9 | 34300 | 1 | 9 | 15100 | 1 | 13 | 2580 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 1 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 983 | A | 7 | 210 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.199 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.82 | 7 | 0
1989-11-11 | 1900-11-10 | 11:00 | 11 | 618 | 1395 | 388 | 1 | 9 | 416 | 1 | 9 | 201 | 1 | 13 | 40800 | 1 | 9 | 42100 | 1 | 9 | 22100 | 1 | 13 | 4470 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 2 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 983 | A | 7 | 230 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.199 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.64 | 7 | 0
1989-11-11 | 1900-11-10 | 12:00 | 12 | 719 | 1395 | 449 | 1 | 9 | 424 | 1 | 9 | 228 | 1 | 13 | 47600 | 1 | 9 | 44100 | 1 | 9 | 24800 | 1 | 13 | 5310 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 2 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 982 | A | 7 | 220 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.199 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.98 | 7 | 0
1989-11-11 | 1900-11-10 | 13:00 | 13 | 752 | 1395 | 482 | 1 | 9 | 527 | 1 | 9 | 194 | 1 | 13 | 50400 | 1 | 9 | 53300 | 1 | 9 | 21600 | 1 | 13 | 4290 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 18.3 | 64.94 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 981 | A | 7 | 250 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.199 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.24 | 7 | 0
1989-11-11 | 1900-11-10 | 14:00 | 14 | 716 | 1395 | 467 | 1 | 13 | 519 | 1 | 13 | 197 | 1 | 13 | 48500 | 1 | 13 | 52100 | 1 | 13 | 21600 | 1 | 13 | 4270 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 980 | A | 7 | 240 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.199 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.18 | 7 | 0
1989-11-11 | 1900-11-10 | 15:00 | 15 | 613 | 1395 | 347 | 1 | 13 | 355 | 1 | 13 | 188 | 1 | 13 | 36600 | 1 | 13 | 35900 | 1 | 13 | 20800 | 1 | 13 | 4120 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 6 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 979 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 4270 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.199 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.82 | 7 | 0
1989-11-11 | 1900-11-10 | 16:00 | 16 | 450 | 1395 | 233 | 1 | 13 | 361 | 1 | 13 | 115 | 1 | 13 | 24100 | 1 | 13 | 32600 | 1 | 13 | 13500 | 1 | 13 | 2190 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 3 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 980 | A | 7 | 250 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.199 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.12 | 7 | 0
1989-11-11 | 1900-11-10 | 17:00 | 17 | 240 | 1395 | 96 | 1 | 13 | 201 | 1 | 9 | 60 | 1 | 13 | 10000 | 1 | 13 | 13900 | 1 | 9 | 7600 | 1 | 13 | 1120 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 980 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.199 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.74 | 7 | 0
1989-11-11 | 1900-11-10 | 18:00 | 18 | 31 | 733 | 12 | 1 | 13 | 7 | 1 | 9 | 11 | 1 | 13 | 1200 | 1 | 13 | 400 | 1 | 9 | 1200 | 1 | 13 | 280 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 981 | A | 7 | 230 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.199 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.72 | 7 | 0
1989-11-11 | 1900-11-10 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 983 | A | 7 | 320 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.34 | 7 | 0
1989-11-11 | 1900-11-10 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 2 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 984 | A | 7 | 320 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.26 | 7 | 0
1989-11-11 | 1900-11-10 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 2 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 985 | A | 7 | 290 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.78 | 7 | 0
1989-11-11 | 1900-11-10 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 986 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.8 | 7 | 0
1989-11-11 | 1900-11-10 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 987 | A | 7 | 340 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.28 | 7 | 0
1989-11-11 | 1900-11-10 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 988 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.088 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.42 | 7 | 0
1989-11-12 | 1900-11-11 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 989 | A | 7 | 330 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.087 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45 | 1 | 0
1989-11-12 | 1900-11-11 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 989 | A | 7 | 350 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.087 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.32 | 1 | 0
1989-11-12 | 1900-11-11 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 5 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 990 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.087 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.12 | 1 | 0
1989-11-12 | 1900-11-11 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 990 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.087 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.56 | 1 | 0
1989-11-12 | 1900-11-11 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 991 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.087 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.68 | 1 | 0
1989-11-12 | 1900-11-11 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 992 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.087 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.02 | 1 | 0
1989-11-12 | 1900-11-11 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 993 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.087 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.54 | 1 | 0
1989-11-12 | 1900-11-11 | 8:00 | 8 | 33 | 756 | 19 | 1 | 13 | 49 | 1 | 9 | 14 | 1 | 13 | 1800 | 1 | 13 | 1400 | 1 | 9 | 1700 | 1 | 13 | 240 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 994 | A | 7 | 80 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.72 | 1 | 0
1989-11-12 | 1900-11-11 | 9:00 | 9 | 243 | 1396 | 113 | 1 | 13 | 379 | 1 | 9 | 45 | 1 | 13 | 11400 | 1 | 13 | 27400 | 1 | 9 | 6600 | 1 | 13 | 810 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 995 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 20900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.76 | 1 | 0
1989-11-12 | 1900-11-11 | 10:00 | 10 | 452 | 1396 | 278 | 1 | 9 | 643 | 1 | 9 | 67 | 1 | 13 | 28900 | 1 | 9 | 58400 | 1 | 9 | 9900 | 1 | 13 | 1300 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 995 | A | 7 | 50 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.84 | 1 | 0
1989-11-12 | 1900-11-11 | 11:00 | 11 | 613 | 1396 | 421 | 1 | 9 | 744 | 1 | 9 | 91 | 1 | 13 | 44100 | 1 | 9 | 72300 | 1 | 9 | 12300 | 1 | 13 | 1880 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.46 | A | 7 | 995 | A | 7 | 110 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41 | 1 | 0
1989-11-12 | 1900-11-11 | 12:00 | 12 | 713 | 1396 | 504 | 1 | 9 | 791 | 1 | 9 | 95 | 1 | 13 | 52000 | 1 | 9 | 77500 | 1 | 9 | 12300 | 1 | 13 | 1990 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 995 | A | 7 | 110 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.26 | 1 | 0
1989-11-12 | 1900-11-11 | 13:00 | 13 | 747 | 1396 | 537 | 1 | 9 | 819 | 1 | 9 | 94 | 1 | 13 | 55900 | 1 | 9 | 80800 | 1 | 9 | 12500 | 1 | 13 | 2050 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 994 | A | 7 | 110 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.24 | 1 | 0
1989-11-12 | 1900-11-11 | 14:00 | 14 | 711 | 1396 | 506 | 1 | 9 | 805 | 1 | 9 | 91 | 1 | 13 | 52500 | 1 | 9 | 79000 | 1 | 9 | 12100 | 1 | 13 | 1930 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 994 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.82 | 1 | 0
1989-11-12 | 1900-11-11 | 15:00 | 15 | 608 | 1396 | 414 | 1 | 9 | 754 | 1 | 9 | 81 | 1 | 13 | 42600 | 1 | 9 | 72400 | 1 | 9 | 10900 | 1 | 13 | 1630 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 993 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.42 | 1 | 0
1989-11-12 | 1900-11-11 | 16:00 | 16 | 446 | 1396 | 276 | 1 | 9 | 641 | 1 | 9 | 67 | 1 | 13 | 28500 | 1 | 9 | 58000 | 1 | 9 | 9900 | 1 | 13 | 1290 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.41 | A | 7 | 992 | A | 7 | 130 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.32 | 1 | 0
1989-11-12 | 1900-11-11 | 17:00 | 17 | 235 | 1396 | 118 | 1 | 13 | 404 | 1 | 9 | 47 | 1 | 13 | 11800 | 1 | 13 | 28700 | 1 | 9 | 6900 | 1 | 13 | 830 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 991 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.64 | 1 | 0
1989-11-12 | 1900-11-11 | 18:00 | 18 | 29 | 710 | 17 | 1 | 13 | 36 | 1 | 9 | 13 | 1 | 13 | 1600 | 1 | 13 | 900 | 1 | 9 | 1500 | 1 | 13 | 220 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 991 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.102 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.28 | 1 | 0
1989-11-12 | 1900-11-11 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 991 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.087 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.3 | 1 | 0
1989-11-12 | 1900-11-11 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 990 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.087 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.22 | 1 | 0
1989-11-12 | 1900-11-11 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 990 | A | 7 | 130 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.087 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.72 | 1 | 0
1989-11-12 | 1900-11-11 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 990 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.087 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.14 | 1 | 0
1989-11-12 | 1900-11-11 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 990 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.087 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.04 | 1 | 0
1989-11-12 | 1900-11-11 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 989 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.087 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.52 | 1 | 0
1989-11-13 | 1900-11-12 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 989 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.087 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.52 | 2 | 0
1989-11-13 | 1900-11-12 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 988 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.087 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.04 | 2 | 0
1989-11-13 | 1900-11-12 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 988 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.087 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.66 | 2 | 0
1989-11-13 | 1900-11-12 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 988 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.087 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.92 | 2 | 0
1989-11-13 | 1900-11-12 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 988 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.087 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.92 | 2 | 0
1989-11-13 | 1900-11-12 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 988 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.087 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.8 | 2 | 0
1989-11-13 | 1900-11-12 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 988 | A | 7 | 180 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.087 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.28 | 2 | 0
1989-11-13 | 1900-11-12 | 8:00 | 8 | 31 | 733 | 22 | 1 | 13 | 115 | 1 | 9 | 11 | 1 | 13 | 1700 | 1 | 13 | 4700 | 1 | 9 | 1500 | 1 | 13 | 210 | 1 | 21 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 989 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.045 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.82 | 2 | 0
1989-11-13 | 1900-11-12 | 9:00 | 9 | 237 | 1397 | 128 | 1 | 13 | 568 | 1 | 9 | 30 | 1 | 13 | 13100 | 1 | 13 | 43000 | 1 | 9 | 5800 | 1 | 13 | 610 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 989 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.045 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.06 | 2 | 0
1989-11-13 | 1900-11-12 | 10:00 | 10 | 447 | 1397 | 289 | 1 | 9 | 759 | 1 | 9 | 43 | 1 | 13 | 30300 | 1 | 9 | 69200 | 1 | 9 | 8000 | 1 | 13 | 1020 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 989 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.045 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.18 | 2 | 0
1989-11-13 | 1900-11-12 | 11:00 | 11 | 607 | 1397 | 421 | 1 | 9 | 835 | 1 | 9 | 53 | 1 | 13 | 44000 | 1 | 9 | 80100 | 1 | 9 | 9000 | 1 | 13 | 1290 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 988 | A | 7 | 210 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.045 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.62 | 2 | 0
1989-11-13 | 1900-11-12 | 12:00 | 12 | 708 | 1397 | 512 | 1 | 9 | 880 | 1 | 9 | 60 | 1 | 13 | 53400 | 1 | 9 | 85900 | 1 | 9 | 9600 | 1 | 13 | 1480 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20.6 | 69.08 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 988 | A | 7 | 230 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.045 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.78 | 2 | 0
1989-11-13 | 1900-11-12 | 13:00 | 13 | 742 | 1397 | 544 | 1 | 9 | 896 | 1 | 9 | 62 | 1 | 13 | 56700 | 1 | 9 | 87900 | 1 | 9 | 9800 | 1 | 13 | 1540 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 987 | A | 7 | 230 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.045 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.26 | 2 | 0
1989-11-13 | 1900-11-12 | 14:00 | 14 | 706 | 1397 | 514 | 1 | 9 | 886 | 1 | 9 | 60 | 1 | 13 | 53600 | 1 | 9 | 86500 | 1 | 9 | 9700 | 1 | 13 | 1480 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 22.2 | 71.96 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 985 | A | 7 | 220 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.045 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.86 | 2 | 0
1989-11-13 | 1900-11-12 | 15:00 | 15 | 604 | 1397 | 424 | 1 | 9 | 845 | 1 | 9 | 53 | 1 | 13 | 44200 | 1 | 9 | 81000 | 1 | 9 | 9000 | 1 | 13 | 1290 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.7 | 71.06 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 985 | A | 7 | 210 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.045 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.26 | 2 | 0
1989-11-13 | 1900-11-12 | 16:00 | 16 | 442 | 1397 | 290 | 1 | 9 | 766 | 1 | 9 | 43 | 1 | 13 | 30200 | 1 | 9 | 69700 | 1 | 9 | 8100 | 1 | 13 | 1020 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 21.1 | 69.98 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.39 | A | 7 | 984 | A | 7 | 210 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.045 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.08 | 2 | 0
1989-11-13 | 1900-11-12 | 17:00 | 17 | 231 | 1397 | 128 | 1 | 13 | 570 | 1 | 9 | 30 | 1 | 13 | 12900 | 1 | 13 | 42700 | 1 | 9 | 5700 | 1 | 13 | 610 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 984 | A | 7 | 220 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.045 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.4 | 2 | 0
1989-11-13 | 1900-11-12 | 18:00 | 18 | 28 | 687 | 23 | 1 | 13 | 117 | 1 | 9 | 11 | 1 | 13 | 1700 | 1 | 13 | 4700 | 1 | 9 | 1500 | 1 | 13 | 200 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 984 | A | 7 | 220 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.045 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.86 | 2 | 0
1989-11-13 | 1900-11-12 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 985 | A | 7 | 210 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.087 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.56 | 2 | 0
1989-11-13 | 1900-11-12 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 985 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.087 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.72 | 2 | 0
1989-11-13 | 1900-11-12 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 984 | A | 7 | 210 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.087 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.18 | 2 | 0
1989-11-13 | 1900-11-12 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 984 | A | 7 | 210 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.087 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.18 | 2 | 0
1989-11-13 | 1900-11-12 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 985 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.087 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.34 | 2 | 0
1989-11-13 | 1900-11-12 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 985 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.087 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.94 | 2 | 0
1989-11-14 | 1900-11-13 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 984 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.086 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.06 | 3 | 0
1989-11-14 | 1900-11-13 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 5 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 984 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.086 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.92 | 3 | 0
1989-11-14 | 1900-11-13 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 5 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 984 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.086 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.32 | 3 | 0
1989-11-14 | 1900-11-13 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 984 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.086 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.68 | 3 | 0
1989-11-14 | 1900-11-13 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 5 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 984 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.086 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.46 | 3 | 0
1989-11-14 | 1900-11-13 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 983 | A | 7 | 230 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.086 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.06 | 3 | 0
1989-11-14 | 1900-11-13 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 983 | A | 7 | 210 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 730 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.086 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.06 | 3 | 0
1989-11-14 | 1900-11-13 | 8:00 | 8 | 28 | 687 | 4 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 13 | 500 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 500 | 1 | 13 | 160 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 983 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.48 | 3 | 0
1989-11-14 | 1900-11-13 | 9:00 | 9 | 232 | 1397 | 38 | 1 | 13 | 8 | 1 | 9 | 37 | 1 | 13 | 4400 | 1 | 13 | 100 | 1 | 9 | 4400 | 1 | 13 | 1400 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 983 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 940 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.96 | 3 | 0
1989-11-14 | 1900-11-13 | 10:00 | 10 | 441 | 1397 | 82 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 80 | 1 | 13 | 9500 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 9400 | 1 | 13 | 3220 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 983 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 730 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.36 | 3 | 0
1989-11-14 | 1900-11-13 | 11:00 | 11 | 602 | 1397 | 94 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 93 | 1 | 13 | 11200 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 11100 | 1 | 13 | 4120 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 983 | A | 7 | 200 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 610 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 56.66 | 3 | 0
1989-11-14 | 1900-11-13 | 12:00 | 12 | 703 | 1397 | 135 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 134 | 1 | 13 | 15900 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 15800 | 1 | 13 | 5930 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 984 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 400 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.7 | 3 | 0
1989-11-14 | 1900-11-13 | 13:00 | 13 | 737 | 1397 | 208 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 204 | 1 | 13 | 23700 | 1 | 9 | 600 | 1 | 9 | 23400 | 1 | 13 | 8320 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 982 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.4 | 3 | 0
1989-11-14 | 1900-11-13 | 14:00 | 14 | 701 | 1397 | 131 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 129 | 1 | 13 | 15400 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 15300 | 1 | 13 | 5740 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 982 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 90 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.4 | 3 | 0
1989-11-14 | 1900-11-13 | 15:00 | 15 | 599 | 1397 | 103 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 103 | 1 | 13 | 12100 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 12100 | 1 | 13 | 4470 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 981 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.4 | 3 | 0
1989-11-14 | 1900-11-13 | 16:00 | 16 | 437 | 1397 | 68 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 68 | 1 | 13 | 8000 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 8000 | 1 | 13 | 2820 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 980 | A | 7 | 180 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.48 | 3 | 0
1989-11-14 | 1900-11-13 | 17:00 | 17 | 228 | 1397 | 37 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 37 | 1 | 13 | 4300 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 4300 | 1 | 13 | 1390 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 980 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.78 | 3 | 0
1989-11-14 | 1900-11-13 | 18:00 | 18 | 26 | 664 | 14 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 14 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 980 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.145 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.78 | 3 | 0
1989-11-14 | 1900-11-13 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 980 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 910 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.086 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.4 | 3 | 0
1989-11-14 | 1900-11-13 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 980 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 370 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.086 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.32 | 3 | 0
1989-11-14 | 1900-11-13 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 980 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 370 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.086 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.7 | 3 | 0
1989-11-14 | 1900-11-13 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 980 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 340 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.086 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.7 | 3 | 0
1989-11-14 | 1900-11-13 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 980 | A | 7 | 220 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 400 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.086 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.32 | 3 | 0
1989-11-14 | 1900-11-13 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 979 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 400 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.086 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.7 | 3 | 0
1989-11-15 | 1900-11-14 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 978 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 400 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.78 | 4 | 0
1989-11-15 | 1900-11-14 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 978 | A | 7 | 190 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 400 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.78 | 4 | 0
1989-11-15 | 1900-11-14 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 977 | A | 7 | 190 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 460 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.58 | 4 | 0
1989-11-15 | 1900-11-14 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 977 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 520 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.58 | 4 | 0
1989-11-15 | 1900-11-14 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 976 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 550 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.66 | 4 | 0
1989-11-15 | 1900-11-14 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 975 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 460 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.58 | 4 | 0
1989-11-15 | 1900-11-14 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 975 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 490 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.38 | 4 | 0
1989-11-15 | 1900-11-14 | 8:00 | 8 | 26 | 664 | 16 | 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | 1 | 13 | 1800 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1800 | 1 | 13 | 520 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 974 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 700 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.58 | 4 | 0
1989-11-15 | 1900-11-14 | 9:00 | 9 | 227 | 1398 | 56 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 56 | 1 | 13 | 6300 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 6300 | 1 | 13 | 1890 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 973 | A | 7 | 170 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 490 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.06 | 4 | 0
1989-11-15 | 1900-11-14 | 10:00 | 10 | 436 | 1398 | 140 | 1 | 9 | 45 | 1 | 9 | 125 | 1 | 13 | 15200 | 1 | 9 | 4100 | 1 | 9 | 13900 | 1 | 13 | 3300 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 17.8 | 64.04 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 973 | A | 7 | 180 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 640 | A | 7 | 2.7 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 62.04 | 4 | 0
1989-11-15 | 1900-11-14 | 11:00 | 11 | 597 | 1398 | 104 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 102 | 1 | 13 | 12200 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 12100 | 1 | 13 | 4430 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 972 | A | 7 | 290 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 640 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 53.84 | 4 | 0
1989-11-15 | 1900-11-14 | 12:00 | 12 | 698 | 1398 | 120 | 1 | 9 | 12 | 1 | 9 | 114 | 1 | 13 | 14300 | 1 | 9 | 800 | 1 | 9 | 13800 | 1 | 13 | 5180 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 972 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 640 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.44 | 4 | 0
1989-11-15 | 1900-11-14 | 13:00 | 13 | 732 | 1398 | 135 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 134 | 1 | 13 | 15900 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 15900 | 1 | 13 | 6030 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 971 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 610 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.44 | 4 | 0
1989-11-15 | 1900-11-14 | 14:00 | 14 | 697 | 1398 | 110 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 109 | 1 | 13 | 13200 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 13100 | 1 | 13 | 4980 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 1 | A | 7 | 969 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 800 | A | 7 | 30 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.94 | 4 | 0
1989-11-15 | 1900-11-14 | 15:00 | 15 | 595 | 1398 | 111 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 108 | 1 | 13 | 13000 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 12800 | 1 | 13 | 4630 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 1 | A | 7 | 969 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 60 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 54.94 | 4 | 0
1989-11-15 | 1900-11-14 | 16:00 | 16 | 433 | 1398 | 68 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 67 | 1 | 13 | 7900 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 7900 | 1 | 13 | 2770 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 969 | A | 7 | 320 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 150 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.22 | 4 | 0
1989-11-15 | 1900-11-14 | 17:00 | 17 | 224 | 1398 | 32 | 1 | 13 | 4 | 1 | 9 | 31 | 1 | 13 | 3700 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 3700 | 1 | 13 | 1190 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 970 | A | 7 | 330 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.84 | 4 | 0
1989-11-15 | 1900-11-14 | 18:00 | 18 | 24 | 641 | 8 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 970 | A | 7 | 320 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 370 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.96 | 4 | 0
1989-11-15 | 1900-11-14 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 971 | A | 7 | 310 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 370 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40 | 4 | 0
1989-11-15 | 1900-11-14 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 971 | A | 7 | 310 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 400 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.12 | 4 | 0
1989-11-15 | 1900-11-14 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 970 | A | 7 | 320 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 400 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.04 | 4 | 0
1989-11-15 | 1900-11-14 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 972 | A | 7 | 310 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 370 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.14 | 4 | 0
1989-11-15 | 1900-11-14 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 973 | A | 7 | 310 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 370 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.14 | 4 | 0
1989-11-15 | 1900-11-14 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 973 | A | 7 | 310 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 370 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.06 | 4 | 0
1989-11-16 | 1900-11-15 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 974 | A | 7 | 310 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 270 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.56 | 5 | 0
1989-11-16 | 1900-11-15 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 975 | A | 7 | 300 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 270 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.16 | 5 | 0
1989-11-16 | 1900-11-15 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 975 | A | 7 | 310 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 340 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.08 | 5 | 0
1989-11-16 | 1900-11-15 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 975 | A | 7 | 300 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 460 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.16 | 5 | 0
1989-11-16 | 1900-11-15 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 976 | A | 7 | 310 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.76 | 5 | 0
1989-11-16 | 1900-11-15 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 977 | A | 7 | 310 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.08 | 5 | 0
1989-11-16 | 1900-11-15 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 977 | A | 7 | 290 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.7 | 5 | 0
1989-11-16 | 1900-11-15 | 8:00 | 8 | 24 | 641 | 12 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 12 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 978 | A | 7 | 290 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.037 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.1 | 5 | 0
1989-11-16 | 1900-11-15 | 9:00 | 9 | 222 | 1399 | 104 | 1 | 13 | 125 | 1 | 9 | 84 | 1 | 13 | 11100 | 1 | 13 | 8700 | 1 | 9 | 9700 | 1 | 13 | 1790 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 978 | A | 7 | 290 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.037 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29 | 5 | 0
1989-11-16 | 1900-11-15 | 10:00 | 10 | 431 | 1399 | 135 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 132 | 1 | 13 | 15000 | 1 | 9 | 700 | 1 | 9 | 14800 | 1 | 13 | 4530 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 979 | A | 7 | 300 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 1310 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.037 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.6 | 5 | 0
1989-11-16 | 1900-11-15 | 11:00 | 11 | 592 | 1399 | 166 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 163 | 1 | 13 | 18800 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 18600 | 1 | 13 | 6270 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 979 | A | 7 | 310 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 820 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.037 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.3 | 5 | 0
1989-11-16 | 1900-11-15 | 12:00 | 12 | 693 | 1399 | 266 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 263 | 1 | 13 | 29500 | 1 | 9 | 600 | 1 | 9 | 29300 | 1 | 13 | 9280 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 980 | A | 7 | 290 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1460 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.037 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.3 | 5 | 0
1989-11-16 | 1900-11-15 | 13:00 | 13 | 727 | 1399 | 246 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 244 | 1 | 13 | 27600 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 27500 | 1 | 13 | 9240 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 980 | A | 7 | 280 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 1370 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.037 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.22 | 5 | 0
1989-11-16 | 1900-11-15 | 14:00 | 14 | 692 | 1399 | 191 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 187 | 1 | 13 | 21800 | 1 | 9 | 600 | 1 | 9 | 21500 | 1 | 13 | 7550 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 980 | A | 7 | 290 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 820 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.037 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.72 | 5 | 0
1989-11-16 | 1900-11-15 | 15:00 | 15 | 591 | 1399 | 203 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 200 | 1 | 13 | 22600 | 1 | 9 | 700 | 1 | 9 | 22400 | 1 | 13 | 7100 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 981 | A | 7 | 290 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 1200 | A | 7 | 460 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.037 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.94 | 5 | 0
1989-11-16 | 1900-11-15 | 16:00 | 16 | 429 | 1399 | 123 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 122 | 1 | 13 | 13700 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 13600 | 1 | 13 | 4310 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 982 | A | 7 | 270 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.037 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.94 | 5 | 0
1989-11-16 | 1900-11-15 | 17:00 | 17 | 220 | 1399 | 70 | 1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 70 | 1 | 13 | 7700 | 1 | 13 | 100 | 1 | 9 | 7700 | 1 | 13 | 2130 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 982 | A | 7 | 290 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 520 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.037 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.56 | 5 | 0
1989-11-16 | 1900-11-15 | 18:00 | 18 | 23 | 641 | 23 | 1 | 13 | 30 | 1 | 13 | 20 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 983 | A | 7 | 290 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.037 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 24.66 | 5 | 0
1989-11-16 | 1900-11-15 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 984 | A | 7 | 290 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1370 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 24.06 | 5 | 0
1989-11-16 | 1900-11-15 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 984 | A | 7 | 270 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 1130 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.48 | 5 | 0
1989-11-16 | 1900-11-15 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 986 | A | 7 | 280 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1130 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.68 | 5 | 0
1989-11-16 | 1900-11-15 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 986 | A | 7 | 290 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 980 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.6 | 5 | 0
1989-11-16 | 1900-11-15 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 986 | A | 7 | 260 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.32 | 5 | 0
1989-11-16 | 1900-11-15 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 986 | A | 7 | 260 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.085 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.32 | 5 | 0
1989-11-17 | 1900-11-16 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 987 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.084 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.02 | 6 | 0
1989-11-17 | 1900-11-16 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 987 | A | 7 | 270 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.084 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 18.24 | 6 | 0
1989-11-17 | 1900-11-16 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 987 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.084 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 18.24 | 6 | 0
1989-11-17 | 1900-11-16 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 987 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.084 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 18.24 | 6 | 0
1989-11-17 | 1900-11-16 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | -10.6 | 12.92 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 987 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.084 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 17.34 | 6 | 0
1989-11-17 | 1900-11-16 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | -10.6 | 12.92 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 987 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.084 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 16.56 | 6 | 0
1989-11-17 | 1900-11-16 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | -10.6 | 12.92 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 987 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.084 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 15.96 | 6 | 0
1989-11-17 | 1900-11-16 | 8:00 | 8 | 22 | 618 | 15 | 1 | 13 | 49 | 1 | 9 | 10 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 987 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 16.86 | 6 | 0
1989-11-17 | 1900-11-16 | 9:00 | 9 | 217 | 1399 | 107 | 1 | 13 | 424 | 1 | 9 | 40 | 1 | 13 | 10900 | 1 | 13 | 29200 | 1 | 9 | 6300 | 1 | 13 | 720 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 987 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.42 | 6 | 0
1989-11-17 | 1900-11-16 | 10:00 | 10 | 426 | 1399 | 270 | 1 | 9 | 694 | 1 | 9 | 56 | 1 | 13 | 27700 | 1 | 9 | 62200 | 1 | 9 | 8600 | 1 | 13 | 1100 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 987 | A | 7 | 210 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.68 | 6 | 0
1989-11-17 | 1900-11-16 | 11:00 | 11 | 587 | 1399 | 348 | 1 | 13 | 516 | 1 | 13 | 128 | 1 | 13 | 36700 | 1 | 13 | 50100 | 1 | 13 | 15600 | 1 | 13 | 2510 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 987 | A | 7 | 230 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.96 | 6 | 0
1989-11-17 | 1900-11-16 | 12:00 | 12 | 688 | 1399 | 220 | 1 | 9 | 16 | 1 | 9 | 212 | 1 | 13 | 24800 | 1 | 9 | 1400 | 1 | 9 | 24200 | 1 | 13 | 8160 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 986 | A | 7 | 200 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.94 | 6 | 0
1989-11-17 | 1900-11-16 | 13:00 | 13 | 722 | 1399 | 268 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 267 | 1 | 13 | 30000 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 29800 | 1 | 13 | 9660 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 985 | A | 7 | 220 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 24.54 | 6 | 0
1989-11-17 | 1900-11-16 | 14:00 | 14 | 688 | 1399 | 277 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 275 | 1 | 13 | 30700 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 30400 | 1 | 13 | 9420 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 984 | A | 7 | 180 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.52 | 6 | 0
1989-11-17 | 1900-11-16 | 15:00 | 15 | 586 | 1399 | 175 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 174 | 1 | 13 | 19800 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 19600 | 1 | 13 | 6510 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 983 | A | 7 | 200 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2900 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.2 | 6 | 0
1989-11-17 | 1900-11-16 | 16:00 | 16 | 426 | 1399 | 140 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 138 | 1 | 13 | 15400 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 15300 | 1 | 13 | 4610 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 983 | A | 7 | 220 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.88 | 6 | 0
1989-11-17 | 1900-11-16 | 17:00 | 17 | 217 | 1399 | 55 | 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 55 | 1 | 13 | 6200 | 1 | 13 | 100 | 1 | 9 | 6200 | 1 | 13 | 1830 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 983 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1460 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.58 | 6 | 0
1989-11-17 | 1900-11-16 | 18:00 | 18 | 22 | 618 | 14 | 1 | 13 | 17 | 1 | 13 | 12 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 983 | A | 7 | 220 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.48 | 6 | 0
1989-11-17 | 1900-11-16 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 984 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.084 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.68 | 6 | 0
1989-11-17 | 1900-11-16 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 984 | A | 7 | 220 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.084 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.4 | 6 | 0
1989-11-17 | 1900-11-16 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 984 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.084 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.58 | 6 | 0
1989-11-17 | 1900-11-16 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 984 | A | 7 | 250 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.084 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.16 | 6 | 0
1989-11-17 | 1900-11-16 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 985 | A | 7 | 320 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 940 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.084 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.32 | 6 | 0
1989-11-17 | 1900-11-16 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 986 | A | 7 | 320 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.084 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.52 | 6 | 0
1989-11-18 | 1900-11-17 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 986 | A | 7 | 270 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.084 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.42 | 7 | 0
1989-11-18 | 1900-11-17 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 1 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 987 | A | 7 | 320 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.084 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 24.44 | 7 | 0
1989-11-18 | 1900-11-17 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 989 | A | 7 | 290 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.084 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.96 | 7 | 0
1989-11-18 | 1900-11-17 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -10.6 | 12.92 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 989 | A | 7 | 300 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.084 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.88 | 7 | 0
1989-11-18 | 1900-11-17 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | -10.6 | 12.92 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 990 | A | 7 | 280 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.084 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.32 | 7 | 0
1989-11-18 | 1900-11-17 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 991 | A | 7 | 290 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.084 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.02 | 7 | 0
1989-11-18 | 1900-11-17 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 992 | A | 7 | 280 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.084 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 18.24 | 7 | 0
1989-11-18 | 1900-11-17 | 8:00 | 8 | 20 | 595 | 15 | 1 | 13 | 71 | 1 | 9 | 9 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | -10.6 | 12.92 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 993 | A | 7 | 290 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.058 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 17.94 | 7 | 0
1989-11-18 | 1900-11-17 | 9:00 | 9 | 213 | 1400 | 83 | 1 | 13 | 193 | 1 | 9 | 53 | 1 | 13 | 8700 | 1 | 13 | 12400 | 1 | 9 | 6800 | 1 | 13 | 990 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 2 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | -10.6 | 12.92 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 995 | A | 7 | 280 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.058 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 18.72 | 7 | 0
1989-11-18 | 1900-11-17 | 10:00 | 10 | 421 | 1400 | 195 | 1 | 13 | 286 | 1 | 13 | 108 | 1 | 13 | 20700 | 1 | 13 | 25900 | 1 | 13 | 12900 | 1 | 13 | 2130 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | -10.6 | 12.92 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 996 | A | 7 | 290 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.058 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.32 | 7 | 0
1989-11-18 | 1900-11-17 | 11:00 | 11 | 582 | 1400 | 274 | 1 | 13 | 227 | 1 | 13 | 178 | 1 | 13 | 28900 | 1 | 13 | 22600 | 1 | 13 | 19400 | 1 | 13 | 3840 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -10.6 | 12.92 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 997 | A | 7 | 260 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 820 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.058 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.88 | 7 | 0
1989-11-18 | 1900-11-17 | 12:00 | 12 | 683 | 1400 | 410 | 1 | 13 | 474 | 1 | 13 | 176 | 1 | 13 | 42800 | 1 | 13 | 47300 | 1 | 13 | 19700 | 1 | 13 | 3700 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 997 | A | 7 | 260 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 820 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.058 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.68 | 7 | 0
1989-11-18 | 1900-11-17 | 13:00 | 13 | 717 | 1400 | 451 | 1 | 13 | 574 | 1 | 13 | 153 | 1 | 13 | 48000 | 1 | 13 | 57800 | 1 | 13 | 18300 | 1 | 13 | 3230 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 997 | A | 7 | 280 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.058 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.36 | 7 | 0
1989-11-18 | 1900-11-17 | 14:00 | 14 | 683 | 1400 | 485 | 1 | 13 | 704 | 1 | 13 | 137 | 1 | 13 | 49800 | 1 | 13 | 68500 | 1 | 13 | 16300 | 1 | 13 | 2800 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 998 | A | 7 | 260 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.058 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.94 | 7 | 0
1989-11-18 | 1900-11-17 | 15:00 | 15 | 582 | 1400 | 410 | 1 | 9 | 792 | 1 | 9 | 75 | 1 | 13 | 42100 | 1 | 9 | 75600 | 1 | 9 | 10600 | 1 | 13 | 1520 | 1 | 18 | 4 | A | 7 | 0 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 998 | A | 7 | 300 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.058 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 24.92 | 7 | 0
1989-11-18 | 1900-11-17 | 16:00 | 16 | 422 | 1400 | 250 | 1 | 9 | 571 | 1 | 9 | 74 | 1 | 13 | 25500 | 1 | 9 | 50400 | 1 | 9 | 10200 | 1 | 13 | 1380 | 1 | 18 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 998 | A | 7 | 280 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.058 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 24.24 | 7 | 0
1989-11-18 | 1900-11-17 | 17:00 | 17 | 214 | 1400 | 91 | 1 | 13 | 199 | 1 | 13 | 59 | 1 | 13 | 9400 | 1 | 13 | 12800 | 1 | 13 | 7400 | 1 | 13 | 1120 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 4 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 998 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.058 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 24.24 | 7 | 0
1989-11-18 | 1900-11-17 | 18:00 | 18 | 21 | 595 | 17 | 1 | 13 | 20 | 1 | 13 | 15 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 999 | A | 7 | 290 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.058 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.98 | 7 | 0
1989-11-18 | 1900-11-17 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 999 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.084 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.88 | 7 | 0
1989-11-18 | 1900-11-17 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 999 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.084 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.88 | 7 | 0
1989-11-18 | 1900-11-17 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 999 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.084 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.9 | 7 | 0
1989-11-18 | 1900-11-17 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 999 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.084 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.2 | 7 | 0
1989-11-18 | 1900-11-17 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 1000 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.084 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.2 | 7 | 0
1989-11-18 | 1900-11-17 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 4 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 999 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.084 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.78 | 7 | 0
1989-11-19 | 1900-11-18 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 999 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 6710 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.46 | 1 | 0
1989-11-19 | 1900-11-18 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 999 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.46 | 1 | 0
1989-11-19 | 1900-11-18 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 998 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 7010 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.08 | 1 | 0
1989-11-19 | 1900-11-18 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 997 | A | 7 | 150 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.26 | 1 | 0
1989-11-19 | 1900-11-18 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 996 | A | 7 | 170 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 3960 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 24.06 | 1 | 0
1989-11-19 | 1900-11-18 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 996 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.76 | 1 | 0
1989-11-19 | 1900-11-18 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 996 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 24.06 | 1 | 0
1989-11-19 | 1900-11-18 | 8:00 | 8 | 18 | 572 | 4 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 996 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.056 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.04 | 1 | 0
1989-11-19 | 1900-11-18 | 9:00 | 9 | 208 | 1400 | 48 | 1 | 13 | 24 | 1 | 9 | 44 | 1 | 13 | 5200 | 1 | 13 | 1800 | 1 | 9 | 5000 | 1 | 13 | 1110 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 995 | A | 7 | 160 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.056 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.02 | 1 | 0
1989-11-19 | 1900-11-18 | 10:00 | 10 | 416 | 1400 | 120 | 1 | 9 | 12 | 1 | 9 | 116 | 1 | 13 | 13400 | 1 | 9 | 700 | 1 | 9 | 13100 | 1 | 13 | 4100 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 994 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1070 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.056 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.18 | 1 | 0
1989-11-19 | 1900-11-18 | 11:00 | 11 | 577 | 1400 | 209 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 206 | 1 | 13 | 23100 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 22900 | 1 | 13 | 7090 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 994 | A | 7 | 200 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 910 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.056 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.54 | 1 | 0
1989-11-19 | 1900-11-18 | 12:00 | 12 | 678 | 1400 | 458 | 1 | 9 | 674 | 1 | 9 | 128 | 1 | 13 | 47300 | 1 | 9 | 65800 | 1 | 9 | 15300 | 1 | 13 | 2630 | 1 | 18 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 992 | A | 7 | 230 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.056 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.36 | 1 | 0
1989-11-19 | 1900-11-18 | 13:00 | 13 | 713 | 1400 | 281 | 1 | 9 | 119 | 1 | 9 | 220 | 1 | 13 | 30600 | 1 | 9 | 12200 | 1 | 9 | 24400 | 1 | 13 | 5520 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 991 | A | 7 | 230 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.056 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.04 | 1 | 0
1989-11-19 | 1900-11-18 | 14:00 | 14 | 679 | 1400 | 454 | 1 | 9 | 673 | 1 | 9 | 123 | 1 | 13 | 46900 | 1 | 9 | 65800 | 1 | 9 | 14900 | 1 | 13 | 2550 | 1 | 18 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 990 | A | 7 | 240 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.056 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.12 | 1 | 0
1989-11-19 | 1900-11-18 | 15:00 | 15 | 578 | 1400 | 373 | 1 | 9 | 732 | 1 | 9 | 67 | 1 | 13 | 38900 | 1 | 9 | 70100 | 1 | 9 | 9800 | 1 | 13 | 1420 | 1 | 18 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 990 | A | 7 | 240 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.056 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.18 | 1 | 0
1989-11-19 | 1900-11-18 | 16:00 | 16 | 418 | 1400 | 254 | 1 | 9 | 609 | 1 | 9 | 68 | 1 | 13 | 26100 | 1 | 9 | 53900 | 1 | 9 | 9900 | 1 | 13 | 1290 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 989 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.056 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.58 | 1 | 0
1989-11-19 | 1900-11-18 | 17:00 | 17 | 210 | 1400 | 104 | 1 | 13 | 298 | 1 | 9 | 58 | 1 | 13 | 10500 | 1 | 13 | 19300 | 1 | 9 | 7600 | 1 | 13 | 1070 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 988 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.056 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.18 | 1 | 0
1989-11-19 | 1900-11-18 | 18:00 | 18 | 19 | 572 | 17 | 1 | 13 | 33 | 1 | 13 | 14 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 3 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 988 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.056 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.36 | 1 | 0
1989-11-19 | 1900-11-18 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 988 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.16 | 1 | 0
1989-11-19 | 1900-11-18 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 6 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 987 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.64 | 1 | 0
1989-11-19 | 1900-11-18 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 4 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 986 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.06 | 1 | 0
1989-11-19 | 1900-11-18 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 4 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 986 | A | 7 | 230 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.32 | 1 | 0
1989-11-19 | 1900-11-18 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 985 | A | 7 | 230 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.08 | 1 | 0
1989-11-19 | 1900-11-18 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 984 | A | 7 | 230 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.083 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.5 | 1 | 0
1989-11-20 | 1900-11-19 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 983 | A | 7 | 240 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45 | 2 | 0
1989-11-20 | 1900-11-19 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 983 | A | 7 | 230 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.02 | 2 | 0
1989-11-20 | 1900-11-19 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 982 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.02 | 2 | 0
1989-11-20 | 1900-11-19 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 981 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.02 | 2 | 0
1989-11-20 | 1900-11-19 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 981 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.44 | 2 | 0
1989-11-20 | 1900-11-19 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 980 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.94 | 2 | 0
1989-11-20 | 1900-11-19 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 979 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.54 | 2 | 0
1989-11-20 | 1900-11-19 | 8:00 | 8 | 17 | 549 | 12 | 1 | 13 | 33 | 1 | 9 | 8 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 980 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.069 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.94 | 2 | 0
1989-11-20 | 1900-11-19 | 9:00 | 9 | 203 | 1401 | 92 | 1 | 13 | 371 | 1 | 9 | 37 | 1 | 13 | 9300 | 1 | 13 | 24800 | 1 | 9 | 5700 | 1 | 13 | 660 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 979 | A | 7 | 250 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.069 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.3 | 2 | 0
1989-11-20 | 1900-11-19 | 10:00 | 10 | 411 | 1401 | 250 | 1 | 9 | 666 | 1 | 9 | 52 | 1 | 13 | 25700 | 1 | 9 | 59300 | 1 | 9 | 8200 | 1 | 13 | 1040 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 979 | A | 7 | 250 | A | 7 | 9.8 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.069 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.26 | 2 | 0
1989-11-20 | 1900-11-19 | 11:00 | 11 | 572 | 1401 | 386 | 1 | 9 | 783 | 1 | 9 | 63 | 1 | 13 | 40500 | 1 | 9 | 75000 | 1 | 9 | 9800 | 1 | 13 | 1360 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 979 | A | 7 | 250 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.069 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.34 | 2 | 0
1989-11-20 | 1900-11-19 | 12:00 | 12 | 673 | 1401 | 402 | 1 | 13 | 503 | 1 | 13 | 158 | 1 | 13 | 42400 | 1 | 13 | 50100 | 1 | 13 | 18200 | 1 | 13 | 3270 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 978 | A | 7 | 260 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.069 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.4 | 2 | 0
1989-11-20 | 1900-11-19 | 13:00 | 13 | 708 | 1401 | 446 | 1 | 13 | 542 | 1 | 13 | 169 | 1 | 13 | 47000 | 1 | 13 | 54400 | 1 | 13 | 19400 | 1 | 13 | 3580 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 16.1 | 60.98 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 978 | A | 7 | 270 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.069 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.78 | 2 | 0
1989-11-20 | 1900-11-19 | 14:00 | 14 | 675 | 1401 | 302 | 1 | 13 | 168 | 1 | 13 | 220 | 1 | 13 | 32700 | 1 | 13 | 17100 | 1 | 13 | 24400 | 1 | 13 | 5420 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | 16.7 | 62.06 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 978 | A | 7 | 290 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.069 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.16 | 2 | 0
1989-11-20 | 1900-11-19 | 15:00 | 15 | 575 | 1401 | 324 | 1 | 13 | 313 | 1 | 13 | 194 | 1 | 13 | 33900 | 1 | 13 | 31100 | 1 | 13 | 21100 | 1 | 13 | 4280 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 6 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 978 | A | 7 | 310 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.069 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.48 | 2 | 0
1989-11-20 | 1900-11-19 | 16:00 | 16 | 415 | 1401 | 240 | 1 | 13 | 540 | 1 | 13 | 77 | 1 | 13 | 24500 | 1 | 13 | 47300 | 1 | 13 | 10400 | 1 | 13 | 1420 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 979 | A | 7 | 290 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.069 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.42 | 2 | 0
1989-11-20 | 1900-11-19 | 17:00 | 17 | 207 | 1401 | 89 | 1 | 13 | 221 | 1 | 13 | 55 | 1 | 13 | 9000 | 1 | 13 | 14200 | 1 | 13 | 6900 | 1 | 13 | 1010 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 4 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 980 | A | 7 | 290 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.069 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.36 | 2 | 0
1989-11-20 | 1900-11-19 | 18:00 | 18 | 18 | 572 | 13 | 1 | 13 | 28 | 1 | 9 | 10 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 2 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 981 | A | 7 | 300 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.069 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.46 | 2 | 0
1989-11-20 | 1900-11-19 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 2 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 982 | A | 7 | 300 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.88 | 2 | 0
1989-11-20 | 1900-11-19 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 983 | A | 7 | 300 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.82 | 2 | 0
1989-11-20 | 1900-11-19 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 984 | A | 7 | 320 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.74 | 2 | 0
1989-11-20 | 1900-11-19 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 985 | A | 7 | 320 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.28 | 2 | 0
1989-11-20 | 1900-11-19 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 986 | A | 7 | 320 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.72 | 2 | 0
1989-11-20 | 1900-11-19 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 985 | A | 7 | 310 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.72 | 2 | 0
1989-11-21 | 1900-11-20 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 986 | A | 7 | 310 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 56300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.24 | 3 | 0
1989-11-21 | 1900-11-20 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 987 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 56300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.46 | 3 | 0
1989-11-21 | 1900-11-20 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 987 | A | 7 | 330 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 56300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.38 | 3 | 0
1989-11-21 | 1900-11-20 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 988 | A | 7 | 340 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 56300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.62 | 3 | 0
1989-11-21 | 1900-11-20 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 988 | A | 7 | 330 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 56300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.82 | 3 | 0
1989-11-21 | 1900-11-20 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 989 | A | 7 | 330 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 56300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.52 | 3 | 0
1989-11-21 | 1900-11-20 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 990 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 56300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.14 | 3 | 0
1989-11-21 | 1900-11-20 | 8:00 | 8 | 15 | 502 | 14 | 1 | 13 | 51 | 1 | 9 | 9 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 990 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 48300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.033 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.94 | 3 | 0
1989-11-21 | 1900-11-20 | 9:00 | 9 | 198 | 1402 | 94 | 1 | 13 | 178 | 1 | 13 | 68 | 1 | 13 | 9600 | 1 | 13 | 10800 | 1 | 13 | 8100 | 1 | 13 | 1360 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 990 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.033 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.38 | 3 | 0
1989-11-21 | 1900-11-20 | 10:00 | 10 | 406 | 1402 | 193 | 1 | 9 | 159 | 1 | 9 | 146 | 1 | 13 | 20600 | 1 | 9 | 14200 | 1 | 9 | 16400 | 1 | 13 | 3250 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 990 | A | 7 | 360 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.033 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.06 | 3 | 0
1989-11-21 | 1900-11-20 | 11:00 | 11 | 567 | 1402 | 192 | 1 | 9 | 77 | 1 | 9 | 160 | 1 | 13 | 21000 | 1 | 9 | 7400 | 1 | 9 | 18000 | 1 | 13 | 4530 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 991 | A | 7 | 50 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1070 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.033 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.66 | 3 | 0
1989-11-21 | 1900-11-20 | 12:00 | 12 | 669 | 1402 | 422 | 1 | 13 | 524 | 1 | 13 | 170 | 1 | 13 | 44200 | 1 | 13 | 52100 | 1 | 13 | 19200 | 1 | 13 | 3540 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 990 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 980 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.033 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.86 | 3 | 0
1989-11-21 | 1900-11-20 | 13:00 | 13 | 704 | 1402 | 214 | 1 | 9 | 84 | 1 | 9 | 172 | 1 | 13 | 23600 | 1 | 9 | 8300 | 1 | 9 | 19400 | 1 | 13 | 5380 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 990 | A | 7 | 20 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.033 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.24 | 3 | 0
1989-11-21 | 1900-11-20 | 14:00 | 14 | 671 | 1402 | 297 | 1 | 13 | 145 | 1 | 13 | 227 | 1 | 13 | 32100 | 1 | 13 | 14700 | 1 | 13 | 25000 | 1 | 13 | 5580 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 990 | A | 7 | 50 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.033 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.56 | 3 | 0
1989-11-21 | 1900-11-20 | 15:00 | 15 | 571 | 1402 | 325 | 1 | 13 | 409 | 1 | 13 | 156 | 1 | 13 | 33500 | 1 | 13 | 39300 | 1 | 13 | 17400 | 1 | 13 | 3120 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 6 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 989 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.033 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.84 | 3 | 0
1989-11-21 | 1900-11-20 | 16:00 | 16 | 412 | 1402 | 192 | 1 | 13 | 202 | 1 | 13 | 132 | 1 | 13 | 20700 | 1 | 13 | 18200 | 1 | 13 | 15300 | 1 | 13 | 2950 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 989 | A | 7 | 60 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.033 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.84 | 3 | 0
1989-11-21 | 1900-11-20 | 17:00 | 17 | 205 | 1402 | 105 | 1 | 13 | 496 | 1 | 9 | 30 | 1 | 13 | 10400 | 1 | 13 | 35300 | 1 | 9 | 5200 | 1 | 13 | 570 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 990 | A | 7 | 20 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.033 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.86 | 3 | 0
1989-11-21 | 1900-11-20 | 18:00 | 18 | 17 | 549 | 17 | 1 | 13 | 59 | 1 | 9 | 11 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 989 | A | 7 | 30 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.033 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.18 | 3 | 0
1989-11-21 | 1900-11-20 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 2 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 989 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.42 | 3 | 0
1989-11-21 | 1900-11-20 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 989 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.42 | 3 | 0
1989-11-21 | 1900-11-20 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 5 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 990 | A | 7 | 50 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.4 | 3 | 0
1989-11-21 | 1900-11-20 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 5 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 990 | A | 7 | 50 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.4 | 3 | 0
1989-11-21 | 1900-11-20 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 989 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.1 | 3 | 0
1989-11-21 | 1900-11-20 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 989 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.082 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.1 | 3 | 0
1989-11-22 | 1900-11-21 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 989 | A | 7 | 110 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 4270 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.081 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.42 | 4 | 0
1989-11-22 | 1900-11-21 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 988 | A | 7 | 100 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 4270 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.081 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.42 | 4 | 0
1989-11-22 | 1900-11-21 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 988 | A | 7 | 100 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.081 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.52 | 4 | 0
1989-11-22 | 1900-11-21 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 988 | A | 7 | 100 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.081 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.52 | 4 | 0
1989-11-22 | 1900-11-21 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 988 | A | 7 | 100 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.081 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.52 | 4 | 0
1989-11-22 | 1900-11-21 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 987 | A | 7 | 100 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.081 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.52 | 4 | 0
1989-11-22 | 1900-11-21 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 987 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.081 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.52 | 4 | 0
1989-11-22 | 1900-11-21 | 8:00 | 8 | 13 | 479 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 987 | A | 7 | 110 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.52 | 4 | 0
1989-11-22 | 1900-11-21 | 9:00 | 9 | 193 | 1402 | 49 | 1 | 13 | 9 | 1 | 9 | 48 | 1 | 13 | 5500 | 1 | 13 | 100 | 1 | 9 | 5500 | 1 | 13 | 1590 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 987 | A | 7 | 110 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2900 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.12 | 4 | 0
1989-11-22 | 1900-11-21 | 10:00 | 10 | 402 | 1402 | 131 | 1 | 9 | 39 | 1 | 9 | 119 | 1 | 13 | 14300 | 1 | 9 | 3500 | 1 | 9 | 13200 | 1 | 13 | 3060 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 987 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.8 | 4 | 0
1989-11-22 | 1900-11-21 | 11:00 | 11 | 562 | 1402 | 70 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 69 | 1 | 13 | 8400 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 8400 | 1 | 13 | 3110 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 985 | A | 7 | 80 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2900 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.48 | 4 | 0
1989-11-22 | 1900-11-21 | 12:00 | 12 | 664 | 1402 | 234 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 231 | 1 | 13 | 26100 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 25800 | 1 | 13 | 8370 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 985 | A | 7 | 70 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.98 | 4 | 0
1989-11-22 | 1900-11-21 | 13:00 | 13 | 700 | 1402 | 212 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 210 | 1 | 13 | 24000 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 23800 | 1 | 13 | 8200 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 984 | A | 7 | 60 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.86 | 4 | 0
1989-11-22 | 1900-11-21 | 14:00 | 14 | 667 | 1402 | 205 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 204 | 1 | 13 | 23200 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 23100 | 1 | 13 | 7800 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 985 | A | 7 | 40 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 2590 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.46 | 4 | 0
1989-11-22 | 1900-11-21 | 15:00 | 15 | 567 | 1402 | 160 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 158 | 1 | 13 | 18000 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 17900 | 1 | 13 | 5980 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 984 | A | 7 | 50 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 2590 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.58 | 4 | 0
1989-11-22 | 1900-11-21 | 16:00 | 16 | 409 | 1402 | 139 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 138 | 1 | 13 | 15300 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 15200 | 1 | 13 | 4480 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 985 | A | 7 | 50 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.48 | 4 | 0
1989-11-22 | 1900-11-21 | 17:00 | 17 | 202 | 1402 | 54 | 1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 54 | 1 | 13 | 6000 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 6000 | 1 | 13 | 1750 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 985 | A | 7 | 70 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1460 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.8 | 4 | 0
1989-11-22 | 1900-11-21 | 18:00 | 18 | 17 | 549 | 10 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 986 | A | 7 | 20 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.108 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.42 | 4 | 0
1989-11-22 | 1900-11-21 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 987 | A | 7 | 30 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.081 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.14 | 4 | 0
1989-11-22 | 1900-11-21 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 988 | A | 7 | 20 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.081 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.14 | 4 | 0
1989-11-22 | 1900-11-21 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 989 | A | 7 | 30 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 610 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.081 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.14 | 4 | 0
1989-11-22 | 1900-11-21 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 990 | A | 7 | 350 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 610 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.081 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 24.66 | 4 | 0
1989-11-22 | 1900-11-21 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 990 | A | 7 | 360 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.081 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.68 | 4 | 0
1989-11-22 | 1900-11-21 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 3 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 990 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.081 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.08 | 4 | 0
1989-11-23 | 1900-11-22 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 990 | A | 7 | 360 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.081 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.28 | 5 | 0
1989-11-23 | 1900-11-22 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 991 | A | 7 | 360 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.081 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.4 | 5 | 0
1989-11-23 | 1900-11-22 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 991 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.081 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.02 | 5 | 0
1989-11-23 | 1900-11-22 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 992 | A | 7 | 310 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.081 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.32 | 5 | 0
1989-11-23 | 1900-11-22 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 992 | A | 7 | 320 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.081 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.34 | 5 | 0
1989-11-23 | 1900-11-22 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 992 | A | 7 | 280 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.081 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.08 | 5 | 0
1989-11-23 | 1900-11-22 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 992 | A | 7 | 270 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.081 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.38 | 5 | 0
1989-11-23 | 1900-11-22 | 8:00 | 8 | 12 | 456 | 10 | 1 | 13 | 13 | 1 | 9 | 9 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 993 | A | 7 | 280 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 1490 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.034 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 24.28 | 5 | 0
1989-11-23 | 1900-11-22 | 9:00 | 9 | 189 | 1403 | 65 | 1 | 13 | 29 | 1 | 9 | 61 | 1 | 13 | 7100 | 1 | 13 | 2100 | 1 | 9 | 6800 | 1 | 13 | 1380 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 994 | A | 7 | 280 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 270 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.034 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.16 | 5 | 0
1989-11-23 | 1900-11-22 | 10:00 | 10 | 397 | 1403 | 124 | 1 | 13 | 58 | 1 | 13 | 107 | 1 | 13 | 13500 | 1 | 13 | 5200 | 1 | 13 | 12100 | 1 | 13 | 2810 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 994 | A | 7 | 300 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.034 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.94 | 5 | 0
1989-11-23 | 1900-11-22 | 11:00 | 11 | 558 | 1403 | 307 | 1 | 9 | 315 | 1 | 9 | 180 | 1 | 13 | 32200 | 1 | 9 | 31000 | 1 | 9 | 19800 | 1 | 13 | 3900 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 994 | A | 7 | 280 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 370 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.034 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.14 | 5 | 0
1989-11-23 | 1900-11-22 | 12:00 | 12 | 660 | 1403 | 214 | 1 | 9 | 15 | 1 | 9 | 207 | 1 | 13 | 24100 | 1 | 9 | 1300 | 1 | 9 | 23500 | 1 | 13 | 7810 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 994 | A | 7 | 300 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 610 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.034 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.44 | 5 | 0
1989-11-23 | 1900-11-22 | 13:00 | 13 | 696 | 1403 | 174 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 173 | 1 | 13 | 19900 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 19900 | 1 | 13 | 7150 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 993 | A | 7 | 260 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 610 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.034 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.14 | 5 | 0
1989-11-23 | 1900-11-22 | 14:00 | 14 | 663 | 1403 | 203 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 194 | 1 | 13 | 23000 | 1 | 9 | 1600 | 1 | 9 | 22200 | 1 | 13 | 7520 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 993 | A | 7 | 270 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 820 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.034 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.34 | 5 | 0
1989-11-23 | 1900-11-22 | 15:00 | 15 | 564 | 1403 | 181 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 177 | 1 | 13 | 20200 | 1 | 9 | 800 | 1 | 9 | 19900 | 1 | 13 | 6400 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 992 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 730 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.034 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.14 | 5 | 0
1989-11-23 | 1900-11-22 | 16:00 | 16 | 406 | 1403 | 128 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 127 | 1 | 13 | 14100 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 14000 | 1 | 13 | 4260 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 992 | A | 7 | 280 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 820 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.034 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.34 | 5 | 0
1989-11-23 | 1900-11-22 | 17:00 | 17 | 199 | 1403 | 93 | 1 | 13 | 357 | 1 | 13 | 41 | 1 | 13 | 9300 | 1 | 13 | 23400 | 1 | 13 | 6000 | 1 | 13 | 720 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 992 | A | 7 | 250 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.034 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 24.74 | 5 | 0
1989-11-23 | 1900-11-22 | 18:00 | 18 | 16 | 526 | 17 | 1 | 13 | 72 | 1 | 9 | 9 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 992 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.034 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.18 | 5 | 0
1989-11-23 | 1900-11-22 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 992 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.081 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.42 | 5 | 0
1989-11-23 | 1900-11-22 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 992 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.081 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.72 | 5 | 0
1989-11-23 | 1900-11-22 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 992 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.081 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.04 | 5 | 0
1989-11-23 | 1900-11-22 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 992 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.081 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.04 | 5 | 0
1989-11-23 | 1900-11-22 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 992 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.081 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.04 | 5 | 0
1989-11-23 | 1900-11-22 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 992 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.081 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.04 | 5 | 0
1989-11-24 | 1900-11-23 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 992 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.08 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.04 | 6 | 0
1989-11-24 | 1900-11-23 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 992 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.08 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.34 | 6 | 0
1989-11-24 | 1900-11-23 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 992 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.08 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 18.44 | 6 | 0
1989-11-24 | 1900-11-23 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 993 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.08 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 18.44 | 6 | 0
1989-11-24 | 1900-11-23 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 993 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.08 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.02 | 6 | 0
1989-11-24 | 1900-11-23 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 993 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.08 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.92 | 6 | 0
1989-11-24 | 1900-11-23 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 994 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.08 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.32 | 6 | 0
1989-11-24 | 1900-11-23 | 8:00 | 8 | 11 | 433 | 11 | 1 | 13 | 48 | 1 | 9 | 6 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 994 | A | 7 | 160 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.054 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.92 | 6 | 0
1989-11-24 | 1900-11-23 | 9:00 | 9 | 184 | 1403 | 92 | 1 | 13 | 473 | 1 | 9 | 28 | 1 | 13 | 9100 | 1 | 13 | 32400 | 1 | 9 | 4900 | 1 | 13 | 530 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 994 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.054 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 24.96 | 6 | 0
1989-11-24 | 1900-11-23 | 10:00 | 10 | 392 | 1403 | 246 | 1 | 9 | 717 | 1 | 9 | 43 | 1 | 13 | 25700 | 1 | 9 | 63400 | 1 | 9 | 7900 | 1 | 13 | 910 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 994 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.054 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.22 | 6 | 0
1989-11-24 | 1900-11-23 | 11:00 | 11 | 553 | 1403 | 382 | 1 | 9 | 822 | 1 | 9 | 54 | 1 | 13 | 39900 | 1 | 9 | 77700 | 1 | 9 | 9100 | 1 | 13 | 1230 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 994 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.054 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.18 | 6 | 0
1989-11-24 | 1900-11-23 | 12:00 | 12 | 655 | 1403 | 474 | 1 | 9 | 873 | 1 | 9 | 62 | 1 | 13 | 49500 | 1 | 9 | 84400 | 1 | 9 | 9900 | 1 | 13 | 1430 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 994 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.054 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.52 | 6 | 0
1989-11-24 | 1900-11-23 | 13:00 | 13 | 692 | 1403 | 509 | 1 | 9 | 892 | 1 | 9 | 64 | 1 | 13 | 53000 | 1 | 9 | 86800 | 1 | 9 | 10000 | 1 | 13 | 1490 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 993 | A | 7 | 190 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.054 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.4 | 6 | 0
1989-11-24 | 1900-11-23 | 14:00 | 14 | 659 | 1403 | 479 | 1 | 9 | 877 | 1 | 9 | 62 | 1 | 13 | 49900 | 1 | 9 | 84900 | 1 | 9 | 9900 | 1 | 13 | 1430 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 992 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.054 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.08 | 6 | 0
1989-11-24 | 1900-11-23 | 15:00 | 15 | 561 | 1403 | 393 | 1 | 9 | 834 | 1 | 9 | 55 | 1 | 13 | 41000 | 1 | 9 | 79000 | 1 | 9 | 9300 | 1 | 13 | 1250 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 990 | A | 7 | 190 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.054 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.86 | 6 | 0
1989-11-24 | 1900-11-23 | 16:00 | 16 | 403 | 1403 | 259 | 1 | 9 | 736 | 1 | 9 | 44 | 1 | 13 | 27000 | 1 | 9 | 65600 | 1 | 9 | 8100 | 1 | 13 | 970 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.4 | A | 7 | 990 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.054 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.26 | 6 | 0
1989-11-24 | 1900-11-23 | 17:00 | 17 | 197 | 1403 | 102 | 1 | 13 | 478 | 1 | 9 | 33 | 1 | 13 | 10000 | 1 | 13 | 33200 | 1 | 9 | 5300 | 1 | 13 | 590 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 989 | A | 7 | 180 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.054 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.38 | 6 | 0
1989-11-24 | 1900-11-23 | 18:00 | 18 | 15 | 526 | 15 | 1 | 13 | 57 | 1 | 9 | 9 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 989 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.054 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.74 | 6 | 0
1989-11-24 | 1900-11-23 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 989 | A | 7 | 170 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.08 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.24 | 6 | 0
1989-11-24 | 1900-11-23 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 3 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 989 | A | 7 | 170 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.08 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.24 | 6 | 0
1989-11-24 | 1900-11-23 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 988 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.08 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.24 | 6 | 0
1989-11-24 | 1900-11-23 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 987 | A | 7 | 180 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.08 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.34 | 6 | 0
1989-11-24 | 1900-11-23 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 987 | A | 7 | 180 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.08 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.84 | 6 | 0
1989-11-24 | 1900-11-23 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 986 | A | 7 | 190 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.08 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.04 | 6 | 0
1989-11-25 | 1900-11-24 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 986 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.08 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.96 | 7 | 0
1989-11-25 | 1900-11-24 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 986 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.08 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.54 | 7 | 0
1989-11-25 | 1900-11-24 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 986 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.08 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.42 | 7 | 0
1989-11-25 | 1900-11-24 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 986 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.08 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.38 | 7 | 0
1989-11-25 | 1900-11-24 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.45 | A | 7 | 985 | A | 7 | 220 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.08 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.38 | 7 | 0
1989-11-25 | 1900-11-24 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.44 | A | 7 | 985 | A | 7 | 230 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2590 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.08 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.86 | 7 | 0
1989-11-25 | 1900-11-24 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 985 | A | 7 | 210 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 910 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.08 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.4 | 7 | 0
1989-11-25 | 1900-11-24 | 8:00 | 8 | 9 | 409 | 6 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 985 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 910 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.047 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.96 | 7 | 0
1989-11-25 | 1900-11-24 | 9:00 | 9 | 180 | 1404 | 60 | 1 | 13 | 15 | 1 | 9 | 58 | 1 | 13 | 6500 | 1 | 13 | 200 | 1 | 9 | 6500 | 1 | 13 | 1720 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 985 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.047 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.34 | 7 | 0
1989-11-25 | 1900-11-24 | 10:00 | 10 | 388 | 1404 | 105 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 103 | 1 | 13 | 11700 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 11600 | 1 | 13 | 3650 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 985 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.047 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.14 | 7 | 0
1989-11-25 | 1900-11-24 | 11:00 | 11 | 549 | 1404 | 144 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 142 | 1 | 13 | 16400 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 16200 | 1 | 13 | 5460 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 984 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.047 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.24 | 7 | 0
1989-11-25 | 1900-11-24 | 12:00 | 12 | 651 | 1404 | 195 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 194 | 1 | 13 | 22000 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 21900 | 1 | 13 | 7430 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 983 | A | 7 | 210 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.047 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.72 | 7 | 0
1989-11-25 | 1900-11-24 | 13:00 | 13 | 688 | 1404 | 258 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 255 | 1 | 13 | 28700 | 1 | 9 | 700 | 1 | 9 | 28400 | 1 | 13 | 9050 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 983 | A | 7 | 230 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.047 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.22 | 7 | 0
1989-11-25 | 1900-11-24 | 14:00 | 14 | 656 | 1404 | 202 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 201 | 1 | 13 | 22800 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 22700 | 1 | 13 | 7640 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 982 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.047 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.22 | 7 | 0
1989-11-25 | 1900-11-24 | 15:00 | 15 | 558 | 1404 | 186 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 184 | 1 | 13 | 20700 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 20500 | 1 | 13 | 6490 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 981 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 700 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.047 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.52 | 7 | 0
1989-11-25 | 1900-11-24 | 16:00 | 16 | 400 | 1404 | 130 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 129 | 1 | 13 | 14300 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 14200 | 1 | 13 | 4260 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 981 | A | 7 | 220 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 610 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.047 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.02 | 7 | 0
1989-11-25 | 1900-11-24 | 17:00 | 17 | 195 | 1404 | 65 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 65 | 1 | 13 | 7100 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 7100 | 1 | 13 | 1910 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 981 | A | 7 | 220 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 520 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.047 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.92 | 7 | 0
1989-11-25 | 1900-11-24 | 18:00 | 18 | 14 | 503 | 5 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 982 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 520 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.047 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.44 | 7 | 0
1989-11-25 | 1900-11-24 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 982 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 520 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.08 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.36 | 7 | 0
1989-11-25 | 1900-11-24 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 1 | A | 7 | 982 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 490 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.08 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.86 | 7 | 0
1989-11-25 | 1900-11-24 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 1 | A | 7 | 982 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 340 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.08 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.86 | 7 | 0
1989-11-25 | 1900-11-24 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 982 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 270 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.08 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.44 | 7 | 0
1989-11-25 | 1900-11-24 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 1 | A | 7 | 982 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.08 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.94 | 7 | 0
1989-11-25 | 1900-11-24 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 1 | A | 7 | 982 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 120 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.08 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.84 | 7 | 0
1989-11-26 | 1900-11-25 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 1 | A | 7 | 982 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 60 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.84 | 1 | 0
1989-11-26 | 1900-11-25 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 1 | A | 7 | 982 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 60 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.84 | 1 | 0
1989-11-26 | 1900-11-25 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 983 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 1200 | A | 7 | 60 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.34 | 1 | 0
1989-11-26 | 1900-11-25 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 1 | A | 7 | 983 | A | 7 | 300 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 150 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.94 | 1 | 0
1989-11-26 | 1900-11-25 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 984 | A | 7 | 320 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.44 | 1 | 0
1989-11-26 | 1900-11-25 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 984 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.08 | 1 | 0
1989-11-26 | 1900-11-25 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 1 | A | 7 | 985 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.04 | 1 | 0
1989-11-26 | 1900-11-25 | 8:00 | 8 | 8 | 386 | 8 | 1 | 13 | 34 | 1 | 9 | 4 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 1 | A | 7 | 986 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.05 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.86 | 1 | 0
1989-11-26 | 1900-11-25 | 9:00 | 9 | 175 | 1404 | 77 | 1 | 13 | 262 | 1 | 9 | 44 | 1 | 13 | 7900 | 1 | 13 | 15400 | 1 | 9 | 6000 | 1 | 13 | 800 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 1 | A | 7 | 987 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.05 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.04 | 1 | 0
1989-11-26 | 1900-11-25 | 10:00 | 10 | 383 | 1404 | 204 | 1 | 13 | 405 | 1 | 13 | 92 | 1 | 13 | 21200 | 1 | 13 | 34600 | 1 | 13 | 11700 | 1 | 13 | 1710 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 1 | A | 7 | 988 | A | 7 | 290 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 1200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.05 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.92 | 1 | 0
1989-11-26 | 1900-11-25 | 11:00 | 11 | 544 | 1404 | 330 | 1 | 9 | 538 | 1 | 9 | 119 | 1 | 13 | 34800 | 1 | 9 | 51300 | 1 | 9 | 14800 | 1 | 13 | 2300 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 2 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 988 | A | 7 | 350 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.05 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.94 | 1 | 0
1989-11-26 | 1900-11-25 | 12:00 | 12 | 647 | 1404 | 373 | 1 | 13 | 405 | 1 | 13 | 185 | 1 | 13 | 39800 | 1 | 13 | 41400 | 1 | 13 | 20600 | 1 | 13 | 4050 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 988 | A | 7 | 60 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.05 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.48 | 1 | 0
1989-11-26 | 1900-11-25 | 13:00 | 13 | 684 | 1404 | 412 | 1 | 9 | 502 | 1 | 9 | 165 | 1 | 13 | 43300 | 1 | 9 | 50100 | 1 | 9 | 18800 | 1 | 13 | 3450 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 988 | A | 7 | 40 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.05 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.58 | 1 | 0
1989-11-26 | 1900-11-25 | 14:00 | 14 | 652 | 1404 | 425 | 1 | 9 | 662 | 1 | 9 | 114 | 1 | 13 | 44100 | 1 | 9 | 64400 | 1 | 9 | 14000 | 1 | 13 | 2340 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 988 | A | 7 | 320 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.05 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.96 | 1 | 0
1989-11-26 | 1900-11-25 | 15:00 | 15 | 555 | 1404 | 364 | 1 | 9 | 581 | 1 | 9 | 132 | 1 | 13 | 38100 | 1 | 9 | 55600 | 1 | 9 | 16000 | 1 | 13 | 2580 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 987 | A | 7 | 40 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.05 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.16 | 1 | 0
1989-11-26 | 1900-11-25 | 16:00 | 16 | 397 | 1404 | 230 | 1 | 9 | 468 | 1 | 9 | 95 | 1 | 13 | 23800 | 1 | 9 | 40600 | 1 | 9 | 12300 | 1 | 13 | 1770 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 988 | A | 7 | 60 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.05 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.58 | 1 | 0
1989-11-26 | 1900-11-25 | 17:00 | 17 | 193 | 1404 | 57 | 1 | 13 | 17 | 1 | 13 | 54 | 1 | 13 | 6200 | 1 | 13 | 1200 | 1 | 13 | 6000 | 1 | 13 | 1270 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 987 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.05 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.22 | 1 | 0
1989-11-26 | 1900-11-25 | 18:00 | 18 | 14 | 503 | 11 | 1 | 13 | 8 | 1 | 13 | 10 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 987 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.05 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.96 | 1 | 0
1989-11-26 | 1900-11-25 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 987 | A | 7 | 100 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.74 | 1 | 0
1989-11-26 | 1900-11-25 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 988 | A | 7 | 70 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.26 | 1 | 0
1989-11-26 | 1900-11-25 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 988 | A | 7 | 90 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.66 | 1 | 0
1989-11-26 | 1900-11-25 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 987 | A | 7 | 90 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.74 | 1 | 0
1989-11-26 | 1900-11-25 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 987 | A | 7 | 100 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.26 | 1 | 0
1989-11-26 | 1900-11-25 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 987 | A | 7 | 110 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.26 | 1 | 0
1989-11-27 | 1900-11-26 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 985 | A | 7 | 130 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.58 | 2 | 0
1989-11-27 | 1900-11-26 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 985 | A | 7 | 140 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.58 | 2 | 0
1989-11-27 | 1900-11-26 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 985 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40 | 2 | 0
1989-11-27 | 1900-11-26 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 984 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1460 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.58 | 2 | 0
1989-11-27 | 1900-11-26 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 983 | A | 7 | 130 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.46 | 2 | 0
1989-11-27 | 1900-11-26 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 982 | A | 7 | 130 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 240 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.36 | 2 | 0
1989-11-27 | 1900-11-26 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 981 | A | 7 | 160 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 240 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.84 | 2 | 0
1989-11-27 | 1900-11-26 | 8:00 | 8 | 7 | 363 | 4 | 1 | 13 | 9 | 1 | 9 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 980 | A | 7 | 140 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 90 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.042 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.42 | 2 | 0
1989-11-27 | 1900-11-26 | 9:00 | 9 | 171 | 1405 | 40 | 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 40 | 1 | 13 | 4500 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 4500 | 1 | 13 | 1340 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 979 | A | 7 | 180 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 200 | A | 7 | 30 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.042 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.22 | 2 | 0
1989-11-27 | 1900-11-26 | 10:00 | 10 | 379 | 1405 | 53 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 51 | 1 | 13 | 6300 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 6200 | 1 | 13 | 2110 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 1 | A | 7 | 978 | A | 7 | 170 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 100 | A | 7 | 30 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.042 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50 | 2 | 0
1989-11-27 | 1900-11-26 | 11:00 | 11 | 540 | 1405 | 114 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 113 | 1 | 13 | 13100 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 13000 | 1 | 13 | 4590 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 1 | A | 7 | 978 | A | 7 | 170 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 90 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.042 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.96 | 2 | 0
1989-11-27 | 1900-11-26 | 12:00 | 12 | 643 | 1405 | 113 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 111 | 1 | 13 | 13300 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 13200 | 1 | 13 | 4890 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 1 | A | 7 | 976 | A | 7 | 170 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 90 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.042 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 55.84 | 2 | 0
1989-11-27 | 1900-11-26 | 13:00 | 13 | 680 | 1405 | 215 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 215 | 1 | 13 | 24200 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 24200 | 1 | 13 | 8150 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.97 | A | 7 | 974 | A | 7 | 170 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.042 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 57.32 | 2 | 0
1989-11-27 | 1900-11-26 | 14:00 | 14 | 649 | 1405 | 197 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 195 | 1 | 13 | 22200 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 22100 | 1 | 13 | 7440 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15.6 | 60.08 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 973 | A | 7 | 160 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 520 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.042 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 58.78 | 2 | 0
1989-11-27 | 1900-11-26 | 15:00 | 15 | 552 | 1405 | 195 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 195 | 1 | 13 | 21600 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 21600 | 1 | 13 | 6650 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 17.2 | 62.96 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 972 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 1250 | A | 7 | 2.6 | E | 8 | 0.042 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.36 | 2 | 0
1989-11-27 | 1900-11-26 | 16:00 | 16 | 395 | 1405 | 134 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 134 | 1 | 13 | 14800 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 14700 | 1 | 13 | 4310 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 18.9 | 66.02 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 971 | A | 7 | 210 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.042 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.92 | 2 | 0
1989-11-27 | 1900-11-26 | 17:00 | 17 | 191 | 1405 | 58 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 58 | 1 | 13 | 6300 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 6300 | 1 | 13 | 1770 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 14.4 | 57.92 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 970 | A | 7 | 220 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 2.5 | E | 8 | 0.042 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 61.12 | 2 | 0
1989-11-27 | 1900-11-26 | 18:00 | 18 | 13 | 480 | 13 | 1 | 13 | 3 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 971 | A | 7 | 240 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.042 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.9 | 2 | 0
1989-11-27 | 1900-11-26 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 20 | 68 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 971 | A | 7 | 230 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.5 | 2 | 0
1989-11-27 | 1900-11-26 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 971 | A | 7 | 230 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 2.3 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 59.92 | 2 | 0
1989-11-27 | 1900-11-26 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 19.4 | 66.92 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 972 | A | 7 | 220 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1130 | A | 7 | 2.4 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 60.42 | 2 | 0
1989-11-27 | 1900-11-26 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 15 | 59 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 973 | A | 7 | 300 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.7 | 2 | 0
1989-11-27 | 1900-11-26 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 975 | A | 7 | 290 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.36 | 2 | 0
1989-11-27 | 1900-11-26 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 5 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 976 | A | 7 | 280 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.08 | 2 | 0
1989-11-28 | 1900-11-27 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 977 | A | 7 | 270 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.52 | 3 | 0
1989-11-28 | 1900-11-27 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 978 | A | 7 | 290 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.54 | 3 | 0
1989-11-28 | 1900-11-27 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 979 | A | 7 | 270 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 730 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.74 | 3 | 0
1989-11-28 | 1900-11-27 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 980 | A | 7 | 280 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 610 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.68 | 3 | 0
1989-11-28 | 1900-11-27 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 981 | A | 7 | 290 | A | 7 | 9.8 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 490 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.18 | 3 | 0
1989-11-28 | 1900-11-27 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 983 | A | 7 | 290 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 520 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.2 | 3 | 0
1989-11-28 | 1900-11-27 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 984 | A | 7 | 340 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 340 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.22 | 3 | 0
1989-11-28 | 1900-11-27 | 8:00 | 8 | 6 | 340 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 986 | A | 7 | 310 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 340 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.24 | 3 | 0
1989-11-28 | 1900-11-27 | 9:00 | 9 | 167 | 1405 | 22 | 1 | 13 | 7 | 1 | 9 | 22 | 1 | 13 | 2500 | 1 | 13 | 500 | 1 | 9 | 2500 | 1 | 13 | 580 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 988 | A | 7 | 300 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 340 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.54 | 3 | 0
1989-11-28 | 1900-11-27 | 10:00 | 10 | 374 | 1405 | 65 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 64 | 1 | 13 | 7500 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 7500 | 1 | 13 | 2530 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 989 | A | 7 | 340 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 370 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.24 | 3 | 0
1989-11-28 | 1900-11-27 | 11:00 | 11 | 536 | 1405 | 74 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 73 | 1 | 13 | 8800 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 8700 | 1 | 13 | 3210 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 990 | A | 7 | 320 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 370 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.34 | 3 | 0
1989-11-28 | 1900-11-27 | 12:00 | 12 | 639 | 1405 | 212 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 209 | 1 | 13 | 23800 | 1 | 9 | 600 | 1 | 9 | 23500 | 1 | 13 | 7680 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 991 | A | 7 | 300 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 400 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.84 | 3 | 0
1989-11-28 | 1900-11-27 | 13:00 | 13 | 677 | 1405 | 123 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 123 | 1 | 13 | 14500 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 14500 | 1 | 13 | 5430 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 991 | A | 7 | 310 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 400 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.54 | 3 | 0
1989-11-28 | 1900-11-27 | 14:00 | 14 | 646 | 1405 | 129 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 129 | 1 | 13 | 15100 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 15100 | 1 | 13 | 5520 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 991 | A | 7 | 320 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 430 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.86 | 3 | 0
1989-11-28 | 1900-11-27 | 15:00 | 15 | 549 | 1405 | 159 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 158 | 1 | 13 | 17900 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 17800 | 1 | 13 | 5860 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 992 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 400 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.96 | 3 | 0
1989-11-28 | 1900-11-27 | 16:00 | 16 | 393 | 1405 | 58 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 57 | 1 | 13 | 6800 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 6700 | 1 | 13 | 2340 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 993 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 370 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.88 | 3 | 0
1989-11-28 | 1900-11-27 | 17:00 | 17 | 189 | 1405 | 47 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 47 | 1 | 13 | 5200 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 5200 | 1 | 13 | 1550 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 994 | A | 7 | 320 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 370 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.38 | 3 | 0
1989-11-28 | 1900-11-27 | 18:00 | 18 | 13 | 480 | 4 | 1 | 13 | 1 | 1 | 13 | 4 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 994 | A | 7 | 310 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 340 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.17 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.4 | 3 | 0
1989-11-28 | 1900-11-27 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 995 | A | 7 | 330 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 490 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.1 | 3 | 0
1989-11-28 | 1900-11-27 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 996 | A | 7 | 280 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 490 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.02 | 3 | 0
1989-11-28 | 1900-11-27 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 996 | A | 7 | 310 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 550 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.32 | 3 | 0
1989-11-28 | 1900-11-27 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 997 | A | 7 | 330 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 820 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.02 | 3 | 0
1989-11-28 | 1900-11-27 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 997 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 820 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.52 | 3 | 0
1989-11-28 | 1900-11-27 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 997 | A | 7 | 340 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 850 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.54 | 3 | 0
1989-11-29 | 1900-11-28 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 998 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 820 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.04 | 4 | 0
1989-11-29 | 1900-11-28 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 998 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 700 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 24.06 | 4 | 0
1989-11-29 | 1900-11-28 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 998 | A | 7 | 310 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 760 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.26 | 4 | 0
1989-11-29 | 1900-11-28 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 998 | A | 7 | 290 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 820 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.26 | 4 | 0
1989-11-29 | 1900-11-28 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 998 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 700 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.46 | 4 | 0
1989-11-29 | 1900-11-28 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 999 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 820 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.28 | 4 | 0
1989-11-29 | 1900-11-28 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 999 | A | 7 | 340 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 820 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.68 | 4 | 0
1989-11-29 | 1900-11-28 | 8:00 | 8 | 5 | 316 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 1000 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 820 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.034 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.6 | 4 | 0
1989-11-29 | 1900-11-28 | 9:00 | 9 | 162 | 1406 | 56 | 1 | 13 | 49 | 1 | 9 | 50 | 1 | 13 | 6000 | 1 | 13 | 2900 | 1 | 9 | 5700 | 1 | 13 | 1050 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 1001 | A | 7 | 340 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 760 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.034 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.6 | 4 | 0
1989-11-29 | 1900-11-28 | 10:00 | 10 | 370 | 1406 | 201 | 1 | 13 | 448 | 1 | 13 | 82 | 1 | 13 | 21100 | 1 | 13 | 37800 | 1 | 13 | 11000 | 1 | 13 | 1510 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 1001 | A | 7 | 310 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.034 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.66 | 4 | 0
1989-11-29 | 1900-11-28 | 11:00 | 11 | 532 | 1406 | 254 | 1 | 13 | 402 | 1 | 13 | 100 | 1 | 13 | 27200 | 1 | 13 | 38200 | 1 | 13 | 12700 | 1 | 13 | 1890 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 1002 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.034 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.36 | 4 | 0
1989-11-29 | 1900-11-28 | 12:00 | 12 | 635 | 1406 | 381 | 1 | 13 | 629 | 1 | 13 | 94 | 1 | 13 | 40000 | 1 | 13 | 61400 | 1 | 13 | 12200 | 1 | 13 | 1960 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 1002 | A | 7 | 290 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.034 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.26 | 4 | 0
1989-11-29 | 1900-11-28 | 13:00 | 13 | 673 | 1406 | 478 | 1 | 9 | 808 | 1 | 9 | 87 | 1 | 13 | 49500 | 1 | 9 | 78600 | 1 | 9 | 11700 | 1 | 13 | 1800 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 1001 | A | 7 | 290 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.034 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 24.54 | 4 | 0
1989-11-29 | 1900-11-28 | 14:00 | 14 | 643 | 1406 | 412 | 1 | 9 | 786 | 1 | 9 | 49 | 1 | 13 | 43300 | 1 | 9 | 76000 | 1 | 9 | 8400 | 1 | 13 | 1280 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 1000 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.034 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 24.92 | 4 | 0
1989-11-29 | 1900-11-28 | 15:00 | 15 | 547 | 1406 | 390 | 1 | 9 | 879 | 1 | 9 | 44 | 1 | 13 | 41000 | 1 | 9 | 83100 | 1 | 9 | 8500 | 1 | 13 | 1130 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 999 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.034 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.52 | 4 | 0
1989-11-29 | 1900-11-28 | 16:00 | 16 | 391 | 1406 | 256 | 1 | 9 | 783 | 1 | 9 | 35 | 1 | 13 | 26900 | 1 | 9 | 69400 | 1 | 9 | 7500 | 1 | 13 | 890 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 999 | A | 7 | 250 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.034 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.52 | 4 | 0
1989-11-29 | 1900-11-28 | 17:00 | 17 | 187 | 1406 | 101 | 1 | 13 | 566 | 1 | 9 | 23 | 1 | 13 | 10500 | 1 | 13 | 41000 | 1 | 9 | 5000 | 1 | 13 | 520 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 998 | A | 7 | 250 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.034 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 24.24 | 4 | 0
1989-11-29 | 1900-11-28 | 18:00 | 18 | 12 | 480 | 15 | 1 | 13 | 89 | 1 | 9 | 6 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 998 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.034 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.26 | 4 | 0
1989-11-29 | 1900-11-28 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 997 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.46 | 4 | 0
1989-11-29 | 1900-11-28 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 997 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.96 | 4 | 0
1989-11-29 | 1900-11-28 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 996 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.28 | 4 | 0
1989-11-29 | 1900-11-28 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 996 | A | 7 | 240 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.98 | 4 | 0
1989-11-29 | 1900-11-28 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 995 | A | 7 | 250 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.36 | 4 | 0
1989-11-29 | 1900-11-28 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 995 | A | 7 | 250 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.078 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.36 | 4 | 0
1989-11-30 | 1900-11-29 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 994 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.66 | 5 | 0
1989-11-30 | 1900-11-29 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 994 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.96 | 5 | 0
1989-11-30 | 1900-11-29 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 994 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.26 | 5 | 0
1989-11-30 | 1900-11-29 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 993 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.26 | 5 | 0
1989-11-30 | 1900-11-29 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 993 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.46 | 5 | 0
1989-11-30 | 1900-11-29 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 993 | A | 7 | 260 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.18 | 5 | 0
1989-11-30 | 1900-11-29 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 993 | A | 7 | 250 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.82 | 5 | 0
1989-11-30 | 1900-11-29 | 8:00 | 8 | 5 | 293 | 8 | 1 | 13 | 41 | 1 | 9 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 993 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.038 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.72 | 5 | 0
1989-11-30 | 1900-11-29 | 9:00 | 9 | 158 | 1406 | 79 | 1 | 13 | 495 | 1 | 9 | 22 | 1 | 13 | 8200 | 1 | 13 | 34100 | 1 | 9 | 4400 | 1 | 13 | 450 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 993 | A | 7 | 270 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.038 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.76 | 5 | 0
1989-11-30 | 1900-11-29 | 10:00 | 10 | 366 | 1406 | 232 | 1 | 9 | 749 | 1 | 9 | 35 | 1 | 13 | 24400 | 1 | 9 | 65400 | 1 | 9 | 7300 | 1 | 13 | 860 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 994 | A | 7 | 290 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.038 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.62 | 5 | 0
1989-11-30 | 1900-11-29 | 11:00 | 11 | 528 | 1406 | 368 | 1 | 9 | 854 | 1 | 9 | 45 | 1 | 13 | 38800 | 1 | 9 | 80200 | 1 | 9 | 8500 | 1 | 13 | 1130 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 995 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.038 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.86 | 5 | 0
1989-11-30 | 1900-11-29 | 12:00 | 12 | 632 | 1406 | 459 | 1 | 9 | 900 | 1 | 9 | 51 | 1 | 13 | 48200 | 1 | 9 | 86800 | 1 | 9 | 9100 | 1 | 13 | 1290 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 994 | A | 7 | 270 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.038 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.24 | 5 | 0
1989-11-30 | 1900-11-29 | 13:00 | 13 | 670 | 1406 | 494 | 1 | 9 | 915 | 1 | 9 | 53 | 1 | 13 | 51700 | 1 | 9 | 88800 | 1 | 9 | 9200 | 1 | 13 | 1350 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 994 | A | 7 | 290 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.038 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.1 | 5 | 0
1989-11-30 | 1900-11-29 | 14:00 | 14 | 640 | 1406 | 468 | 1 | 9 | 904 | 1 | 9 | 52 | 1 | 13 | 49100 | 1 | 9 | 87300 | 1 | 9 | 9200 | 1 | 13 | 1310 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.42 | A | 7 | 994 | A | 7 | 280 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.038 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.68 | 5 | 0
1989-11-30 | 1900-11-29 | 15:00 | 15 | 544 | 1406 | 385 | 1 | 9 | 867 | 1 | 9 | 46 | 1 | 13 | 40500 | 1 | 9 | 81800 | 1 | 9 | 8600 | 1 | 13 | 1150 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 994 | A | 7 | 290 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.038 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.86 | 5 | 0
1989-11-30 | 1900-11-29 | 16:00 | 16 | 389 | 1406 | 254 | 1 | 9 | 773 | 1 | 9 | 37 | 1 | 13 | 26600 | 1 | 9 | 68400 | 1 | 9 | 7600 | 1 | 13 | 900 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.38 | A | 7 | 994 | A | 7 | 290 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.038 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.86 | 5 | 0
1989-11-30 | 1900-11-29 | 17:00 | 17 | 186 | 1406 | 98 | 1 | 13 | 544 | 1 | 9 | 24 | 1 | 13 | 10200 | 1 | 13 | 39300 | 1 | 9 | 4900 | 1 | 13 | 520 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.47 | A | 7 | 994 | A | 7 | 270 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.038 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.8 | 5 | 0
1989-11-30 | 1900-11-29 | 18:00 | 18 | 12 | 457 | 14 | 1 | 13 | 80 | 1 | 9 | 6 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 994 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.038 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.18 | 5 | 0
1989-11-30 | 1900-11-29 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 994 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.86 | 5 | 0
1989-11-30 | 1900-11-29 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 994 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.12 | 5 | 0
1989-11-30 | 1900-11-29 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 994 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.62 | 5 | 0
1989-11-30 | 1900-11-29 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0.3 | 32.54 | A | 7 | -4.1 | 24.62 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 994 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.14 | 5 | 0
1989-11-30 | 1900-11-29 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.2 | 34.16 | A | 7 | -2.6 | 27.32 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 994 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.8 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.16 | 5 | 0
1989-11-30 | 1900-11-29 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 2.1 | 35.78 | A | 7 | -1.2 | 29.84 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 993 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.7 | A | 7 | 40200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.58 | 5 | 0
1977-12-01 | 1900-11-30 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.9 | 37.22 | A | 7 | 0.1 | 32.18 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 966 | A | 7 | 180 | A | 7 | 5.6 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.1 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.32 | 5 | 0
1977-12-01 | 1900-11-30 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.8 | 38.84 | A | 7 | 1.5 | 34.7 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 966 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.5 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.2 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.34 | 5 | 0
1977-12-01 | 1900-11-30 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.7 | 40.46 | A | 7 | 3 | 37.4 | A | 7 | 1 | A | 7 | 966 | A | 7 | 200 | A | 7 | 7.3 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.36 | 5 | 0
1977-12-01 | 1900-11-30 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 967 | A | 7 | 250 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 60 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.08 | 5 | 0
1977-12-01 | 1900-11-30 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 967 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 400 | A | 7 | 30 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.04 | 5 | 0
1977-12-01 | 1900-11-30 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 969 | A | 7 | 230 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 120 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.96 | 5 | 0
1977-12-01 | 1900-11-30 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 970 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 240 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.96 | 5 | 0
1977-12-01 | 1900-11-30 | 8:00 | 8 | 4 | 270 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 972 | A | 7 | 250 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 180 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.16 | 5 | 0
1977-12-01 | 1900-11-30 | 9:00 | 9 | 154 | 1407 | 39 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 39 | 1 | 13 | 4300 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 4300 | 1 | 13 | 1260 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 973 | A | 7 | 250 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 90 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.16 | 5 | 0
1977-12-01 | 1900-11-30 | 10:00 | 10 | 362 | 1407 | 102 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 102 | 1 | 13 | 11300 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 11300 | 1 | 13 | 3490 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 975 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.96 | 5 | 0
1977-12-01 | 1900-11-30 | 11:00 | 11 | 524 | 1407 | 189 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 189 | 1 | 13 | 20900 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 20800 | 1 | 13 | 6290 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 976 | A | 7 | 240 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 150 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.96 | 5 | 0
1977-12-01 | 1900-11-30 | 12:00 | 12 | 628 | 1407 | 223 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 223 | 1 | 13 | 24800 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 24800 | 1 | 13 | 7860 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 977 | A | 7 | 230 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 150 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.04 | 5 | 0
1977-12-01 | 1900-11-30 | 13:00 | 13 | 667 | 1407 | 220 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 220 | 1 | 13 | 24700 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 24700 | 1 | 13 | 8150 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 977 | A | 7 | 230 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 180 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.04 | 5 | 0
1977-12-01 | 1900-11-30 | 14:00 | 14 | 638 | 1407 | 208 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 208 | 1 | 13 | 23300 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 23300 | 1 | 13 | 7640 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 978 | A | 7 | 230 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 270 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.04 | 5 | 0
1977-12-01 | 1900-11-30 | 15:00 | 15 | 542 | 1407 | 174 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 174 | 1 | 13 | 19400 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 19400 | 1 | 13 | 6160 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 978 | A | 7 | 230 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 430 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.079 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.62 | 5 | 0
1977-12-01 | 1900-11-30 | 16:00 | 16 | 387 | 1407 | 139 | 1 | 9 | 134 | 1 | 13 | 103 | 1 | 13 | 15300 | 1 | 9 | 11900 | 1 | 13 | 12000 | 1 | 13 | 2280 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 5 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 978 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 550 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.12 | 5 | 0
1977-12-01 | 1900-11-30 | 17:00 | 17 | 185 | 1407 | 80 | 1 | 9 | 294 | 1 | 9 | 41 | 1 | 13 | 8300 | 1 | 9 | 17800 | 1 | 9 | 6000 | 1 | 13 | 730 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 978 | A | 7 | 200 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.2 | 5 | 0
1977-12-01 | 1900-11-30 | 18:00 | 18 | 12 | 457 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 4 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 979 | A | 7 | 210 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.32 | 5 | 0
1977-12-01 | 1900-11-30 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 979 | A | 7 | 210 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.22 | 5 | 0
1977-12-01 | 1900-11-30 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 980 | A | 7 | 210 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 490 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.22 | 5 | 0
1977-12-01 | 1900-11-30 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 981 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 980 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.22 | 5 | 0
1977-12-01 | 1900-11-30 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 981 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.12 | 5 | 0
1977-12-01 | 1900-11-30 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 4 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 981 | A | 7 | 230 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.74 | 5 | 0
1977-12-01 | 1900-11-30 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 982 | A | 7 | 230 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.077 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.54 | 5 | 0
1977-12-02 | 1900-12-01 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 982 | A | 7 | 260 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.54 | 6 | 0
1977-12-02 | 1900-12-01 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 982 | A | 7 | 260 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 730 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.14 | 6 | 0
1977-12-02 | 1900-12-01 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 982 | A | 7 | 260 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.76 | 6 | 0
1977-12-02 | 1900-12-01 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 983 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.48 | 6 | 0
1977-12-02 | 1900-12-01 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 983 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.4 | 6 | 0
1977-12-02 | 1900-12-01 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 983 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.32 | 6 | 0
1977-12-02 | 1900-12-01 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 983 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.92 | 6 | 0
1977-12-02 | 1900-12-01 | 8:00 | 8 | 3 | 246 | 6 | 1 | 13 | 23 | 1 | 9 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 2 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 983 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.032 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.92 | 6 | 0
1977-12-02 | 1900-12-01 | 9:00 | 9 | 150 | 1407 | 42 | 1 | 9 | 39 | 1 | 13 | 41 | 1 | 13 | 4900 | 1 | 9 | 2600 | 1 | 13 | 4700 | 1 | 13 | 960 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 983 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.62 | 6 | 0
1977-12-02 | 1900-12-01 | 10:00 | 10 | 358 | 1407 | 200 | 1 | 13 | 488 | 1 | 13 | 74 | 1 | 13 | 20200 | 1 | 13 | 40500 | 1 | 13 | 9900 | 1 | 13 | 1320 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 983 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.032 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.1 | 6 | 0
1977-12-02 | 1900-12-01 | 11:00 | 11 | 521 | 1407 | 327 | 1 | 13 | 602 | 1 | 13 | 101 | 1 | 13 | 33400 | 1 | 13 | 55800 | 1 | 13 | 12700 | 1 | 13 | 1910 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 983 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.032 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.74 | 6 | 0
1977-12-02 | 1900-12-01 | 12:00 | 12 | 625 | 1407 | 176 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 173 | 1 | 13 | 20000 | 1 | 9 | 600 | 1 | 9 | 19700 | 1 | 13 | 6720 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 983 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.032 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.4 | 6 | 0
1977-12-02 | 1900-12-01 | 13:00 | 13 | 664 | 1407 | 185 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 205 | 1 | 13 | 23600 | 1 | 9 | 800 | 1 | 9 | 23200 | 1 | 13 | 7780 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 983 | A | 7 | 260 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.82 | 6 | 0
1977-12-02 | 1900-12-01 | 14:00 | 14 | 635 | 1407 | 341 | 1 | 9 | 376 | 1 | 13 | 168 | 1 | 13 | 36300 | 1 | 9 | 38300 | 1 | 13 | 19000 | 1 | 13 | 3600 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 3 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 982 | A | 7 | 210 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.78 | 6 | 0
1977-12-02 | 1900-12-01 | 15:00 | 15 | 540 | 1407 | 213 | 1 | 9 | 127 | 1 | 9 | 161 | 1 | 13 | 22800 | 1 | 9 | 12400 | 1 | 9 | 18100 | 1 | 13 | 3740 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 982 | A | 7 | 230 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1040 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.26 | 6 | 0
1977-12-02 | 1900-12-01 | 16:00 | 16 | 386 | 1407 | 199 | 1 | 9 | 424 | 1 | 13 | 81 | 1 | 13 | 20900 | 1 | 9 | 36400 | 1 | 13 | 10900 | 1 | 13 | 1480 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 982 | A | 7 | 230 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.06 | 6 | 0
1977-12-02 | 1900-12-01 | 17:00 | 17 | 183 | 1407 | 77 | 1 | 9 | 204 | 1 | 9 | 51 | 1 | 13 | 7900 | 1 | 9 | 12200 | 1 | 9 | 6300 | 1 | 13 | 940 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 982 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.48 | 6 | 0
1977-12-02 | 1900-12-01 | 18:00 | 18 | 11 | 457 | 15 | 1 | 13 | 20 | 1 | 9 | 13 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 982 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.032 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.92 | 6 | 0
1977-12-02 | 1900-12-01 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 982 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.86 | 6 | 0
1977-12-02 | 1900-12-01 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 982 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.86 | 6 | 0
1977-12-02 | 1900-12-01 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 982 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.16 | 6 | 0
1977-12-02 | 1900-12-01 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 980 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.16 | 6 | 0
1977-12-02 | 1900-12-01 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 980 | A | 7 | 110 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.66 | 6 | 0
1977-12-02 | 1900-12-01 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 980 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.66 | 6 | 0
1977-12-03 | 1900-12-02 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 979 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.24 | 7 | 0
1977-12-03 | 1900-12-02 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 978 | A | 7 | 180 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 460 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.24 | 7 | 0
1977-12-03 | 1900-12-02 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 977 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 580 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.54 | 7 | 0
1977-12-03 | 1900-12-02 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 976 | A | 7 | 350 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 550 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.62 | 7 | 0
1977-12-03 | 1900-12-02 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 976 | A | 7 | 60 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 490 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.12 | 7 | 0
1977-12-03 | 1900-12-02 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 976 | A | 7 | 340 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 640 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.04 | 7 | 0
1977-12-03 | 1900-12-02 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 978 | A | 7 | 350 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 150 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.46 | 7 | 0
1977-12-03 | 1900-12-02 | 8:00 | 8 | 3 | 223 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 979 | A | 7 | 350 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 240 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.16 | 7 | 0
1977-12-03 | 1900-12-02 | 9:00 | 9 | 146 | 1408 | 28 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 28 | 1 | 13 | 3200 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 3200 | 1 | 13 | 980 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 981 | A | 7 | 360 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 310 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.76 | 7 | 0
1977-12-03 | 1900-12-02 | 10:00 | 10 | 354 | 1408 | 71 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 70 | 1 | 13 | 8000 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 8000 | 1 | 13 | 2660 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 982 | A | 7 | 340 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 640 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.76 | 7 | 0
1977-12-03 | 1900-12-02 | 11:00 | 11 | 517 | 1408 | 111 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 108 | 1 | 13 | 12700 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 12600 | 1 | 13 | 4340 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 983 | A | 7 | 340 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 730 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.36 | 7 | 0
1977-12-03 | 1900-12-02 | 12:00 | 12 | 622 | 1408 | 144 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 157 | 1 | 13 | 17900 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 17900 | 1 | 13 | 6260 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 983 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 370 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.16 | 7 | 0
1977-12-03 | 1900-12-02 | 13:00 | 13 | 661 | 1408 | 192 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 188 | 1 | 13 | 21800 | 1 | 9 | 700 | 1 | 9 | 21400 | 1 | 13 | 7340 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 984 | A | 7 | 320 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 370 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.84 | 7 | 0
1977-12-03 | 1900-12-02 | 14:00 | 14 | 633 | 1408 | 118 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 141 | 1 | 13 | 16300 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 16300 | 1 | 13 | 5850 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 984 | A | 7 | 310 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 400 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.86 | 7 | 0
1977-12-03 | 1900-12-02 | 15:00 | 15 | 538 | 1408 | 131 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 130 | 1 | 13 | 14900 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 14900 | 1 | 13 | 5070 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 984 | A | 7 | 280 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 400 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.86 | 7 | 0
1977-12-03 | 1900-12-02 | 16:00 | 16 | 384 | 1408 | 128 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 127 | 1 | 13 | 14100 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 14000 | 1 | 13 | 4100 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 984 | A | 7 | 320 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.141 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.86 | 7 | 0
1977-12-03 | 1900-12-02 | 17:00 | 17 | 182 | 1408 | 25 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 25 | 1 | 13 | 3000 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 3000 | 1 | 13 | 950 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 984 | A | 7 | 300 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.86 | 7 | 0
1977-12-03 | 1900-12-02 | 18:00 | 18 | 11 | 458 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 984 | A | 7 | 300 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 460 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.86 | 7 | 0
1977-12-03 | 1900-12-02 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 985 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.68 | 7 | 0
1977-12-03 | 1900-12-02 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 985 | A | 7 | 330 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.68 | 7 | 0
1977-12-03 | 1900-12-02 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 986 | A | 7 | 320 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.78 | 7 | 0
1977-12-03 | 1900-12-02 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 986 | A | 7 | 330 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.4 | 7 | 0
1977-12-03 | 1900-12-02 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 986 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 2590 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.22 | 7 | 0
1977-12-03 | 1900-12-02 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 986 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 24.66 | 7 | 0
1977-12-04 | 1900-12-03 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 985 | A | 7 | 360 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.08 | 1 | 0
1977-12-04 | 1900-12-03 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 985 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.48 | 1 | 0
1977-12-04 | 1900-12-03 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 3 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 985 | A | 7 | 20 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.48 | 1 | 0
1977-12-04 | 1900-12-03 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 985 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.48 | 1 | 0
1977-12-04 | 1900-12-03 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 985 | A | 7 | 20 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.48 | 1 | 0
1977-12-04 | 1900-12-03 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 5 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 985 | A | 7 | 20 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.48 | 1 | 0
1977-12-04 | 1900-12-03 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 2 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 986 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.4 | 1 | 0
1977-12-04 | 1900-12-03 | 8:00 | 8 | 2 | 200 | 4 | 1 | 13 | 12 | 1 | 13 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 987 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.041 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.7 | 1 | 0
1977-12-04 | 1900-12-03 | 9:00 | 9 | 143 | 1408 | 57 | 1 | 13 | 136 | 1 | 13 | 43 | 1 | 13 | 5900 | 1 | 13 | 6600 | 1 | 13 | 5200 | 1 | 13 | 820 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 987 | A | 7 | 20 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.041 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22 | 1 | 0
1977-12-04 | 1900-12-03 | 10:00 | 10 | 351 | 1408 | 132 | 1 | 9 | 141 | 1 | 13 | 98 | 1 | 13 | 14500 | 1 | 9 | 12100 | 1 | 13 | 11500 | 1 | 13 | 2150 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 3 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 988 | A | 7 | 50 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.88 | 1 | 0
1977-12-04 | 1900-12-03 | 11:00 | 11 | 513 | 1408 | 309 | 1 | 9 | 510 | 1 | 9 | 121 | 1 | 13 | 32300 | 1 | 9 | 47800 | 1 | 9 | 14800 | 1 | 13 | 2330 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 988 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.041 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.74 | 1 | 0
1977-12-04 | 1900-12-03 | 12:00 | 12 | 619 | 1408 | 398 | 1 | 9 | 598 | 1 | 9 | 133 | 1 | 13 | 40700 | 1 | 9 | 57000 | 1 | 9 | 15500 | 1 | 13 | 2570 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 1 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 987 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.041 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.3 | 1 | 0
1977-12-04 | 1900-12-03 | 13:00 | 13 | 658 | 1408 | 384 | 1 | 9 | 407 | 1 | 13 | 195 | 1 | 13 | 41200 | 1 | 9 | 41700 | 1 | 13 | 21600 | 1 | 13 | 4330 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 986 | A | 7 | 80 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.06 | 1 | 0
1977-12-04 | 1900-12-03 | 14:00 | 14 | 630 | 1408 | 294 | 1 | 9 | 79 | 1 | 13 | 258 | 1 | 13 | 32100 | 1 | 9 | 7900 | 1 | 13 | 28600 | 1 | 13 | 6830 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 985 | A | 7 | 90 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.54 | 1 | 0
1977-12-04 | 1900-12-03 | 15:00 | 15 | 536 | 1408 | 216 | 1 | 9 | 87 | 1 | 9 | 182 | 1 | 13 | 23600 | 1 | 9 | 8400 | 1 | 9 | 20400 | 1 | 13 | 4840 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 984 | A | 7 | 100 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.22 | 1 | 0
1977-12-04 | 1900-12-03 | 16:00 | 16 | 383 | 1408 | 117 | 1 | 9 | 91 | 1 | 9 | 92 | 1 | 13 | 12800 | 1 | 9 | 8100 | 1 | 9 | 10600 | 1 | 13 | 2030 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 984 | A | 7 | 100 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.92 | 1 | 0
1977-12-04 | 1900-12-03 | 17:00 | 17 | 182 | 1408 | 32 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 35 | 1 | 13 | 4000 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4000 | 1 | 13 | 1240 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 983 | A | 7 | 90 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.54 | 1 | 0
1977-12-04 | 1900-12-03 | 18:00 | 18 | 11 | 458 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 983 | A | 7 | 80 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.04 | 1 | 0
1977-12-04 | 1900-12-03 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 983 | A | 7 | 80 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.04 | 1 | 0
1977-12-04 | 1900-12-03 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 982 | A | 7 | 90 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.36 | 1 | 0
1977-12-04 | 1900-12-03 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 981 | A | 7 | 90 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.76 | 1 | 0
1977-12-04 | 1900-12-03 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 980 | A | 7 | 90 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.16 | 1 | 0
1977-12-04 | 1900-12-03 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 979 | A | 7 | 100 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.16 | 1 | 0
1977-12-04 | 1900-12-03 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 977 | A | 7 | 90 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.076 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.46 | 1 | 0
1977-12-05 | 1900-12-04 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 976 | A | 7 | 80 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 1130 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.46 | 2 | 0
1977-12-05 | 1900-12-04 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 974 | A | 7 | 80 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 1040 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.86 | 2 | 0
1977-12-05 | 1900-12-04 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 972 | A | 7 | 70 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.16 | 2 | 0
1977-12-05 | 1900-12-04 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 970 | A | 7 | 70 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 760 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.66 | 2 | 0
1977-12-05 | 1900-12-04 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 967 | A | 7 | 40 | A | 7 | 9.8 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 270 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.16 | 2 | 0
1977-12-05 | 1900-12-04 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 964 | A | 7 | 40 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 180 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.66 | 2 | 0
1977-12-05 | 1900-12-04 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 964 | A | 7 | 50 | A | 7 | 12.4 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.08 | 2 | 0
1977-12-05 | 1900-12-04 | 8:00 | 8 | 2 | 176 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 963 | A | 7 | 50 | A | 7 | 11.3 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.68 | 2 | 0
1977-12-05 | 1900-12-04 | 9:00 | 9 | 139 | 1409 | 15 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 15 | 1 | 13 | 1800 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1800 | 1 | 13 | 580 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 963 | A | 7 | 30 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 270 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.1 | 2 | 0
1977-12-05 | 1900-12-04 | 10:00 | 10 | 347 | 1409 | 76 | 1 | 13 | 6 | 1 | 9 | 74 | 1 | 13 | 8600 | 1 | 13 | 300 | 1 | 9 | 8500 | 1 | 13 | 2740 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 963 | A | 7 | 20 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 1300 | A | 7 | 90 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.02 | 2 | 0
1977-12-05 | 1900-12-04 | 11:00 | 11 | 510 | 1409 | 114 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 111 | 1 | 13 | 13000 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 12800 | 1 | 13 | 4400 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 963 | A | 7 | 360 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 800 | A | 7 | 30 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.5 | 2 | 0
1977-12-05 | 1900-12-04 | 12:00 | 12 | 615 | 1409 | 146 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 145 | 1 | 13 | 16700 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 16700 | 1 | 13 | 5880 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 964 | A | 7 | 350 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 90 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.18 | 2 | 0
1977-12-05 | 1900-12-04 | 13:00 | 13 | 656 | 1409 | 169 | 1 | 9 | 58 | 1 | 9 | 141 | 1 | 13 | 18500 | 1 | 9 | 5700 | 1 | 9 | 15900 | 1 | 13 | 4380 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 966 | A | 7 | 350 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 460 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.18 | 2 | 0
1977-12-05 | 1900-12-04 | 14:00 | 14 | 628 | 1409 | 150 | 1 | 9 | 14 | 1 | 9 | 146 | 1 | 13 | 17500 | 1 | 9 | 1000 | 1 | 9 | 17000 | 1 | 13 | 5980 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 969 | A | 7 | 330 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 490 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.78 | 2 | 0
1977-12-05 | 1900-12-04 | 15:00 | 15 | 535 | 1409 | 202 | 1 | 9 | 61 | 1 | 9 | 180 | 1 | 13 | 22300 | 1 | 9 | 5900 | 1 | 9 | 20000 | 1 | 13 | 4790 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 970 | A | 7 | 340 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 490 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.78 | 2 | 0
1977-12-05 | 1900-12-04 | 16:00 | 16 | 382 | 1409 | 123 | 1 | 9 | 120 | 1 | 9 | 89 | 1 | 13 | 13400 | 1 | 9 | 10600 | 1 | 9 | 10500 | 1 | 13 | 1970 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 971 | A | 7 | 330 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 460 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.38 | 2 | 0
1977-12-05 | 1900-12-04 | 17:00 | 17 | 181 | 1409 | 19 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 20 | 1 | 13 | 2400 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 2400 | 1 | 13 | 780 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 973 | A | 7 | 320 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 400 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.38 | 2 | 0
1977-12-05 | 1900-12-04 | 18:00 | 18 | 11 | 434 | 4 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 974 | A | 7 | 340 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 430 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.14 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.8 | 2 | 0
1977-12-05 | 1900-12-04 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 974 | A | 7 | 340 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.8 | 2 | 0
1977-12-05 | 1900-12-04 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 975 | A | 7 | 300 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 400 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.8 | 2 | 0
1977-12-05 | 1900-12-04 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 975 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 370 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.02 | 2 | 0
1977-12-05 | 1900-12-04 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 975 | A | 7 | 340 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 370 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.22 | 2 | 0
1977-12-05 | 1900-12-04 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 975 | A | 7 | 330 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 610 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.92 | 2 | 0
1977-12-05 | 1900-12-04 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 976 | A | 7 | 340 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 1300 | A | 7 | 610 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.92 | 2 | 0
1977-12-06 | 1900-12-05 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 975 | A | 7 | 350 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 610 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.14 | 3 | 0
1977-12-06 | 1900-12-05 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 975 | A | 7 | 350 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 2800 | A | 7 | 3660 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.84 | 3 | 0
1977-12-06 | 1900-12-05 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 976 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 310 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.24 | 3 | 0
1977-12-06 | 1900-12-05 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 977 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 240 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.24 | 3 | 0
1977-12-06 | 1900-12-05 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 977 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 370 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.24 | 3 | 0
1977-12-06 | 1900-12-05 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 978 | A | 7 | 300 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 370 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.94 | 3 | 0
1977-12-06 | 1900-12-05 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 979 | A | 7 | 300 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 3600 | A | 7 | 430 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.68 | 3 | 0
1977-12-06 | 1900-12-05 | 8:00 | 8 | 1 | 153 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 981 | A | 7 | 300 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 2000 | A | 7 | 310 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.031 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 17.64 | 3 | 0
1977-12-06 | 1900-12-05 | 9:00 | 9 | 135 | 1409 | 24 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 25 | 1 | 13 | 2800 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 2800 | 1 | 13 | 880 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | -12.2 | 10.04 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 982 | A | 7 | 270 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 1300 | A | 7 | 240 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 13.78 | 3 | 0
1977-12-06 | 1900-12-05 | 10:00 | 10 | 343 | 1409 | 146 | 1 | 13 | 4 | 1 | 9 | 145 | 1 | 13 | 15700 | 1 | 13 | 300 | 1 | 9 | 15600 | 1 | 13 | 3970 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -11.1 | 12.02 | A | 7 | -13.9 | 6.98 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 983 | A | 7 | 280 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 600 | A | 7 | 120 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.031 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 10.82 | 3 | 0
1977-12-06 | 1900-12-05 | 11:00 | 11 | 507 | 1409 | 128 | 1 | 9 | 13 | 1 | 9 | 125 | 1 | 13 | 14700 | 1 | 9 | 900 | 1 | 9 | 14400 | 1 | 13 | 4780 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -13.3 | 8.06 | A | 7 | -15.6 | 3.92 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 985 | A | 7 | 280 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 400 | A | 7 | 60 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 7.26 | 3 | 0
1977-12-06 | 1900-12-05 | 12:00 | 12 | 613 | 1409 | 249 | 1 | 9 | 24 | 1 | 9 | 241 | 1 | 13 | 27700 | 1 | 9 | 2200 | 1 | 9 | 26700 | 1 | 13 | 7990 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -13.9 | 6.98 | A | 7 | -16.7 | 1.94 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 985 | A | 7 | 270 | A | 7 | 10.8 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 580 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 5.98 | 3 | 0
1977-12-06 | 1900-12-05 | 13:00 | 13 | 653 | 1409 | 285 | 1 | 9 | 16 | 1 | 9 | 274 | 1 | 13 | 30900 | 1 | 9 | 1600 | 1 | 9 | 30200 | 1 | 13 | 8930 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | -15 | 5 | A | 7 | -18.3 | -0.94 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 986 | A | 7 | 280 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 700 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 3.9 | 3 | 0
1977-12-06 | 1900-12-05 | 14:00 | 14 | 626 | 1409 | 432 | 1 | 9 | 559 | 1 | 13 | 184 | 1 | 13 | 44700 | 1 | 9 | 54700 | 1 | 13 | 20300 | 1 | 13 | 3810 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | -15.6 | 3.92 | A | 7 | -18.3 | -0.94 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 987 | A | 7 | 280 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 3.02 | 3 | 0
1977-12-06 | 1900-12-05 | 15:00 | 15 | 533 | 1409 | 296 | 1 | 9 | 322 | 1 | 13 | 173 | 1 | 13 | 31000 | 1 | 9 | 31300 | 1 | 13 | 19100 | 1 | 13 | 3720 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 5 | A | 7 | -15.6 | 3.92 | A | 7 | -22.8 | -9.04 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 988 | A | 7 | 270 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 820 | A | 7 | 0.3 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 2.02 | 3 | 0
1977-12-06 | 1900-12-05 | 16:00 | 16 | 381 | 1409 | 212 | 1 | 9 | 324 | 1 | 9 | 122 | 1 | 13 | 21900 | 1 | 9 | 28000 | 1 | 9 | 14300 | 1 | 13 | 2500 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 2 | A | 7 | -16.7 | 1.94 | A | 7 | -23.9 | -11.02 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 989 | A | 7 | 270 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.3 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 0.24 | 3 | 0
1977-12-06 | 1900-12-05 | 17:00 | 17 | 180 | 1409 | 73 | 1 | 9 | 145 | 1 | 9 | 56 | 1 | 13 | 7700 | 1 | 9 | 8300 | 1 | 9 | 6700 | 1 | 13 | 1090 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | -17.2 | 1.04 | A | 7 | -23.3 | -9.94 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 990 | A | 7 | 280 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.3 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | -0.46 | 3 | 0
1977-12-06 | 1900-12-05 | 18:00 | 18 | 11 | 434 | 10 | 1 | 9 | 31 | 1 | 9 | 6 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -17.8 | -0.04 | A | 7 | -23.9 | -11.02 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 991 | A | 7 | 280 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.3 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | -1.44 | 3 | 0
1977-12-06 | 1900-12-05 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | -18.3 | -0.94 | A | 7 | -23.9 | -11.02 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 991 | A | 7 | 290 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.3 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | -2.24 | 3 | 0
1977-12-06 | 1900-12-05 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -18.3 | -0.94 | A | 7 | -23.9 | -11.02 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 992 | A | 7 | 280 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.3 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | -2.24 | 3 | 0
1977-12-06 | 1900-12-05 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -18.3 | -0.94 | A | 7 | -23.9 | -11.02 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 992 | A | 7 | 270 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.3 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | -2.24 | 3 | 0
1977-12-06 | 1900-12-05 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 4 | A | 7 | -18.3 | -0.94 | A | 7 | -22.8 | -9.04 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 992 | A | 7 | 260 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 910 | A | 7 | 0.3 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | -2.04 | 3 | 0
1977-12-06 | 1900-12-05 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | -17.8 | -0.04 | A | 7 | -21.7 | -7.06 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 993 | A | 7 | 280 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 760 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | -1.04 | 3 | 0
1977-12-06 | 1900-12-05 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 6 | A | 7 | -17.8 | -0.04 | A | 7 | -21.7 | -7.06 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 993 | A | 7 | 250 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 760 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.075 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | -1.04 | 3 | 0
1977-12-07 | 1900-12-06 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | -17.2 | 1.04 | A | 7 | -21.7 | -7.06 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 993 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 760 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | -0.06 | 4 | 0
1977-12-07 | 1900-12-06 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -18.3 | -0.94 | A | 7 | -22.2 | -7.96 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 994 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | -1.94 | 4 | 0
1977-12-07 | 1900-12-06 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | -18.3 | -0.94 | A | 7 | -22.2 | -7.96 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 994 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 640 | A | 7 | 0.3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | -1.94 | 4 | 0
1977-12-07 | 1900-12-06 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | -18.3 | -0.94 | A | 7 | -22.2 | -7.96 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 994 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | -1.94 | 4 | 0
1977-12-07 | 1900-12-06 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | -18.3 | -0.94 | A | 7 | -22.2 | -7.96 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 994 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | -1.94 | 4 | 0
1977-12-07 | 1900-12-06 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | -18.9 | -2.02 | A | 7 | -22.2 | -7.96 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 994 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | -2.82 | 4 | 0
1977-12-07 | 1900-12-06 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -18.9 | -2.02 | A | 7 | -22.8 | -9.04 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 994 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | -2.92 | 4 | 0
1977-12-07 | 1900-12-06 | 8:00 | 8 | 1 | 129 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | -19.4 | -2.92 | A | 7 | -22.8 | -9.04 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 995 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.3 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | -3.72 | 4 | 0
1977-12-07 | 1900-12-06 | 9:00 | 9 | 132 | 1409 | 43 | 1 | 13 | 116 | 1 | 13 | 32 | 1 | 13 | 4500 | 1 | 13 | 5300 | 1 | 13 | 4000 | 1 | 13 | 580 | 1 | 23 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | -18.9 | -2.02 | A | 7 | -21.7 | -7.06 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 996 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.111 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | -2.72 | 4 | 0
1977-12-07 | 1900-12-06 | 10:00 | 10 | 340 | 1409 | 202 | 1 | 13 | 531 | 1 | 9 | 73 | 1 | 13 | 20500 | 1 | 13 | 43100 | 1 | 9 | 10000 | 1 | 13 | 1280 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | -17.2 | 1.04 | A | 7 | -18.9 | -2.02 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 996 | A | 7 | 260 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.111 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 0.54 | 4 | 0
1977-12-07 | 1900-12-06 | 11:00 | 11 | 504 | 1409 | 329 | 1 | 9 | 578 | 1 | 9 | 116 | 1 | 13 | 34000 | 1 | 9 | 53900 | 1 | 9 | 14600 | 1 | 13 | 2220 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | -16.1 | 3.02 | A | 7 | -18.3 | -0.94 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 997 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 2.32 | 4 | 0
1977-12-07 | 1900-12-06 | 12:00 | 12 | 610 | 1409 | 416 | 1 | 9 | 664 | 1 | 9 | 130 | 1 | 13 | 42900 | 1 | 9 | 63100 | 1 | 9 | 15500 | 1 | 13 | 2500 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -14.4 | 6.08 | A | 7 | -17.8 | -0.04 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 997 | A | 7 | 250 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 4.98 | 4 | 0
1977-12-07 | 1900-12-06 | 13:00 | 13 | 651 | 1409 | 468 | 1 | 9 | 681 | 1 | 9 | 144 | 1 | 13 | 47100 | 1 | 9 | 65300 | 1 | 9 | 16800 | 1 | 13 | 2810 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | -13.3 | 8.06 | A | 7 | -16.7 | 1.94 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 996 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 6.86 | 4 | 0
1977-12-07 | 1900-12-06 | 14:00 | 14 | 625 | 1409 | 415 | 1 | 9 | 670 | 1 | 9 | 132 | 1 | 13 | 44200 | 1 | 9 | 64000 | 1 | 9 | 15700 | 1 | 13 | 2570 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -11.7 | 10.94 | A | 7 | -15.6 | 3.92 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 995 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 9.44 | 4 | 0
1977-12-07 | 1900-12-06 | 15:00 | 15 | 532 | 1409 | 332 | 1 | 9 | 606 | 1 | 9 | 116 | 1 | 13 | 35300 | 1 | 9 | 56000 | 1 | 9 | 14100 | 1 | 13 | 2140 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -10.6 | 12.92 | A | 7 | -15 | 5 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 995 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 11.12 | 4 | 0
1977-12-07 | 1900-12-06 | 16:00 | 16 | 380 | 1409 | 213 | 1 | 9 | 441 | 1 | 9 | 94 | 1 | 13 | 22200 | 1 | 9 | 37500 | 1 | 9 | 12000 | 1 | 13 | 1750 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | -14.4 | 6.08 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 995 | A | 7 | 260 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 12.98 | 4 | 0
1977-12-07 | 1900-12-06 | 17:00 | 17 | 180 | 1409 | 75 | 1 | 9 | 186 | 1 | 9 | 51 | 1 | 13 | 7800 | 1 | 9 | 10600 | 1 | 9 | 6500 | 1 | 13 | 970 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | -15 | 5 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 995 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 12.78 | 4 | 0
1977-12-07 | 1900-12-06 | 18:00 | 18 | 11 | 435 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | -10.6 | 12.92 | A | 7 | -15.6 | 3.92 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 995 | A | 7 | 170 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 11.02 | 4 | 0
1977-12-07 | 1900-12-06 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -11.1 | 12.02 | A | 7 | -15 | 5 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 995 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 10.52 | 4 | 0
1977-12-07 | 1900-12-06 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -11.1 | 12.02 | A | 7 | -13.9 | 6.98 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 994 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 10.82 | 4 | 0
1977-12-07 | 1900-12-06 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -10.6 | 12.92 | A | 7 | -14.4 | 6.08 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 994 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1340 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 11.32 | 4 | 0
1977-12-07 | 1900-12-06 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -10.6 | 12.92 | A | 7 | -14.4 | 6.08 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 994 | A | 7 | 130 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 11.32 | 4 | 0
1977-12-07 | 1900-12-06 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | -13.3 | 8.06 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 993 | A | 7 | 130 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 12.6 | 4 | 0
1977-12-07 | 1900-12-06 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | -13.3 | 8.06 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 993 | A | 7 | 150 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.177 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 12.6 | 4 | 0
1977-12-08 | 1900-12-07 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | -12.2 | 10.04 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 993 | A | 7 | 140 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 13.78 | 5 | 0
1977-12-08 | 1900-12-07 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | -12.2 | 10.04 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 992 | A | 7 | 130 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 14.48 | 5 | 0
1977-12-08 | 1900-12-07 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | -11.7 | 10.94 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 992 | A | 7 | 150 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1830 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 15.46 | 5 | 0
1977-12-08 | 1900-12-07 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | -11.7 | 10.94 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 991 | A | 7 | 140 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1680 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 16.94 | 5 | 0
1977-12-08 | 1900-12-07 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | -11.1 | 12.02 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 990 | A | 7 | 130 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1340 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 17.14 | 5 | 0
1977-12-08 | 1900-12-07 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | -11.1 | 12.02 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 990 | A | 7 | 140 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 910 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 17.74 | 5 | 0
1977-12-08 | 1900-12-07 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | -10.6 | 12.92 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 989 | A | 7 | 110 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1490 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 18.72 | 5 | 0
1977-12-08 | 1900-12-07 | 8:00 | 8 | 1 | 106 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 988 | A | 7 | 130 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.3 | 5 | 0
1977-12-08 | 1900-12-07 | 9:00 | 9 | 128 | 1410 | 27 | 1 | 13 | 4 | 1 | 9 | 27 | 1 | 13 | 3100 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 3100 | 1 | 13 | 920 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 987 | A | 7 | 140 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.049 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.28 | 5 | 0
1977-12-08 | 1900-12-07 | 10:00 | 10 | 336 | 1410 | 111 | 1 | 13 | 21 | 1 | 9 | 106 | 1 | 13 | 12200 | 1 | 13 | 1100 | 1 | 9 | 11900 | 1 | 13 | 3410 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 986 | A | 7 | 140 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.049 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.28 | 5 | 0
1977-12-08 | 1900-12-07 | 11:00 | 11 | 500 | 1410 | 185 | 1 | 9 | 12 | 1 | 9 | 181 | 1 | 13 | 20400 | 1 | 9 | 1000 | 1 | 9 | 20000 | 1 | 13 | 5930 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 985 | A | 7 | 150 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 2000 | A | 7 | 1400 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.049 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.78 | 5 | 0
1977-12-08 | 1900-12-07 | 12:00 | 12 | 607 | 1410 | 83 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 82 | 1 | 13 | 9800 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 9800 | 1 | 13 | 3700 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 983 | A | 7 | 140 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 940 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.68 | 5 | 0
1977-12-08 | 1900-12-07 | 13:00 | 13 | 649 | 1410 | 135 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 133 | 1 | 13 | 15700 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 15500 | 1 | 13 | 5660 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 980 | A | 7 | 160 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 850 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.049 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.16 | 5 | 0
1977-12-08 | 1900-12-07 | 14:00 | 14 | 623 | 1410 | 141 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 141 | 1 | 13 | 16200 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 16200 | 1 | 13 | 5800 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 979 | A | 7 | 170 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 490 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.049 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.72 | 5 | 0
1977-12-08 | 1900-12-07 | 15:00 | 15 | 531 | 1410 | 124 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 121 | 1 | 13 | 14100 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 14000 | 1 | 13 | 4780 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 978 | A | 7 | 170 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 400 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.049 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.78 | 5 | 0
1977-12-08 | 1900-12-07 | 16:00 | 16 | 379 | 1410 | 92 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 91 | 1 | 13 | 10400 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 10300 | 1 | 13 | 3310 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 977 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 310 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.049 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.68 | 5 | 0
1977-12-08 | 1900-12-07 | 17:00 | 17 | 180 | 1410 | 55 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 54 | 1 | 13 | 5900 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 5900 | 1 | 13 | 1650 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 977 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 240 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.049 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.76 | 5 | 0
1977-12-08 | 1900-12-07 | 18:00 | 18 | 11 | 435 | 6 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 977 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 1300 | A | 7 | 120 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.049 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.48 | 5 | 0
1977-12-08 | 1900-12-07 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 976 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 400 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.48 | 5 | 0
1977-12-08 | 1900-12-07 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 975 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 90 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.48 | 5 | 0
1977-12-08 | 1900-12-07 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 975 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 90 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.56 | 5 | 0
1977-12-08 | 1900-12-07 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 976 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 90 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.56 | 5 | 0
1977-12-08 | 1900-12-07 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 978 | A | 7 | 270 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 490 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.08 | 5 | 0
1977-12-08 | 1900-12-07 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 980 | A | 7 | 290 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 370 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.56 | 5 | 0
1977-12-09 | 1900-12-08 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 982 | A | 7 | 280 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 400 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.7 | 6 | 0
1977-12-09 | 1900-12-08 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 984 | A | 7 | 280 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 490 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.12 | 6 | 0
1977-12-09 | 1900-12-08 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | -11.1 | 12.02 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 985 | A | 7 | 280 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 670 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 16.36 | 6 | 0
1977-12-09 | 1900-12-08 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | -11.7 | 10.94 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 987 | A | 7 | 250 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 730 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 15.46 | 6 | 0
1977-12-09 | 1900-12-08 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -10.6 | 12.92 | A | 7 | -13.9 | 6.98 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 988 | A | 7 | 270 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 760 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 11.52 | 6 | 0
1977-12-09 | 1900-12-08 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 3 | A | 7 | -13.3 | 8.06 | A | 7 | -16.7 | 1.94 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 989 | A | 7 | 270 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 6.86 | 6 | 0
1977-12-09 | 1900-12-08 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | -15 | 5 | A | 7 | -17.2 | 1.04 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 991 | A | 7 | 260 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 4.2 | 6 | 0
1977-12-09 | 1900-12-08 | 8:00 | 8 | 0 | 106 | 3 | 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | -16.1 | 3.02 | A | 7 | -18.9 | -2.02 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 992 | A | 7 | 260 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.036 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 2.12 | 6 | 0
1977-12-09 | 1900-12-08 | 9:00 | 9 | 125 | 1410 | 60 | 1 | 13 | 328 | 1 | 9 | 31 | 1 | 13 | 6000 | 1 | 13 | 17000 | 1 | 9 | 4500 | 1 | 13 | 520 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 1 | A | 7 | -16.7 | 1.94 | A | 7 | -25 | -13 | A | 7 | 0.49 | A | 7 | 993 | A | 7 | 270 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.3 | E | 8 | 0.036 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 0.04 | 6 | 0
1977-12-09 | 1900-12-08 | 10:00 | 10 | 333 | 1410 | 209 | 1 | 13 | 632 | 1 | 9 | 58 | 1 | 13 | 21400 | 1 | 13 | 51600 | 1 | 9 | 9200 | 1 | 13 | 1060 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | -16.7 | 1.94 | A | 7 | -23.9 | -11.02 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 995 | A | 7 | 260 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.3 | E | 8 | 0.036 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 0.24 | 6 | 0
1977-12-09 | 1900-12-08 | 11:00 | 11 | 498 | 1410 | 367 | 1 | 9 | 824 | 1 | 9 | 73 | 1 | 13 | 37200 | 1 | 9 | 75800 | 1 | 9 | 10400 | 1 | 13 | 1360 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 0 | A | 7 | -16.7 | 1.94 | A | 7 | -22.8 | -9.04 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 996 | A | 7 | 260 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.3 | E | 8 | 0.036 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 0.34 | 6 | 0
1977-12-09 | 1900-12-08 | 12:00 | 12 | 605 | 1410 | 424 | 1 | 9 | 676 | 1 | 9 | 132 | 1 | 13 | 43300 | 1 | 9 | 64100 | 1 | 9 | 15700 | 1 | 13 | 2520 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 2 | A | 7 | -16.1 | 3.02 | A | 7 | -22.2 | -7.96 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 996 | A | 7 | 260 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.3 | E | 8 | 0.036 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 1.42 | 6 | 0
1977-12-09 | 1900-12-08 | 13:00 | 13 | 647 | 1410 | 469 | 1 | 9 | 670 | 1 | 9 | 159 | 1 | 13 | 49200 | 1 | 9 | 66100 | 1 | 9 | 18700 | 1 | 13 | 3250 | 1 | 18 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | -16.1 | 3.02 | A | 7 | -21.1 | -5.98 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 997 | A | 7 | 260 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.036 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 1.62 | 6 | 0
1977-12-09 | 1900-12-08 | 14:00 | 14 | 621 | 1410 | 350 | 1 | 9 | 324 | 1 | 13 | 207 | 1 | 13 | 36900 | 1 | 9 | 32700 | 1 | 13 | 22400 | 1 | 13 | 4630 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | -15.6 | 3.92 | A | 7 | -20.6 | -5.08 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 998 | A | 7 | 270 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 2.52 | 6 | 0
1977-12-09 | 1900-12-08 | 15:00 | 15 | 530 | 1410 | 363 | 1 | 13 | 548 | 1 | 13 | 155 | 1 | 13 | 37100 | 1 | 13 | 51600 | 1 | 13 | 17700 | 1 | 13 | 3080 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | -15.6 | 3.92 | A | 7 | -20.6 | -5.08 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 999 | A | 7 | 270 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.036 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 2.52 | 6 | 0
1977-12-09 | 1900-12-08 | 16:00 | 16 | 379 | 1410 | 223 | 1 | 13 | 491 | 1 | 13 | 90 | 1 | 13 | 23200 | 1 | 13 | 41800 | 1 | 13 | 11900 | 1 | 13 | 1670 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 3 | A | 7 | -15.6 | 3.92 | A | 7 | -20.6 | -5.08 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 1000 | A | 7 | 270 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.036 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 2.52 | 6 | 0
1977-12-09 | 1900-12-08 | 17:00 | 17 | 180 | 1410 | 92 | 1 | 13 | 329 | 1 | 9 | 50 | 1 | 13 | 9400 | 1 | 13 | 19500 | 1 | 9 | 6900 | 1 | 13 | 920 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | -15.6 | 3.92 | A | 7 | -21.1 | -5.98 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 1001 | A | 7 | 270 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.036 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 2.42 | 6 | 0
1977-12-09 | 1900-12-08 | 18:00 | 18 | 11 | 435 | 13 | 1 | 13 | 48 | 1 | 9 | 8 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | -16.1 | 3.02 | A | 7 | -21.7 | -7.06 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 1002 | A | 7 | 270 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.036 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 1.52 | 6 | 0
1977-12-09 | 1900-12-08 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | -16.7 | 1.94 | A | 7 | -21.7 | -7.06 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 1003 | A | 7 | 260 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 0.64 | 6 | 0
1977-12-09 | 1900-12-08 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | -16.7 | 1.94 | A | 7 | -21.7 | -7.06 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 1004 | A | 7 | 270 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 850 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 0.64 | 6 | 0
1977-12-09 | 1900-12-08 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | -16.1 | 3.02 | A | 7 | -21.1 | -5.98 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 1005 | A | 7 | 280 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 910 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 1.62 | 6 | 0
1977-12-09 | 1900-12-08 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | -16.1 | 3.02 | A | 7 | -21.7 | -7.06 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 1005 | A | 7 | 290 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 820 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 1.52 | 6 | 0
1977-12-09 | 1900-12-08 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | -16.7 | 1.94 | A | 7 | -21.7 | -7.06 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 1006 | A | 7 | 280 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 670 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 0.64 | 6 | 0
1977-12-09 | 1900-12-08 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | -16.7 | 1.94 | A | 7 | -21.7 | -7.06 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 1005 | A | 7 | 290 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 580 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.074 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 0.64 | 6 | 0
1977-12-10 | 1900-12-09 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -17.2 | 1.04 | A | 7 | -22.2 | -7.96 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 1005 | A | 7 | 290 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 550 | A | 7 | 0.3 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | -0.26 | 7 | 0
1977-12-10 | 1900-12-09 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -17.2 | 1.04 | A | 7 | -21.7 | -7.06 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 1005 | A | 7 | 270 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 550 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | -0.06 | 7 | 0
1977-12-10 | 1900-12-09 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -16.7 | 1.94 | A | 7 | -21.7 | -7.06 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 1006 | A | 7 | 300 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 520 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 0.64 | 7 | 0
1977-12-10 | 1900-12-09 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -16.7 | 1.94 | A | 7 | -21.7 | -7.06 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 1006 | A | 7 | 270 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 490 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 0.64 | 7 | 0
1977-12-10 | 1900-12-09 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -16.7 | 1.94 | A | 7 | -21.1 | -5.98 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 1007 | A | 7 | 260 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 460 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 0.74 | 7 | 0
1977-12-10 | 1900-12-09 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -16.7 | 1.94 | A | 7 | -21.1 | -5.98 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 1006 | A | 7 | 280 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 460 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 0.74 | 7 | 0
1977-12-10 | 1900-12-09 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -16.7 | 1.94 | A | 7 | -21.7 | -7.06 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 1007 | A | 7 | 260 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 520 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 0.64 | 7 | 0
1977-12-10 | 1900-12-09 | 8:00 | 8 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | A | 7 | 3 | A | 7 | -18.9 | -2.02 | A | 7 | -23.9 | -11.02 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 1008 | A | 7 | 260 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.3 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | -3.12 | 7 | 0
1977-12-10 | 1900-12-09 | 9:00 | 9 | 122 | 1411 | 51 | 1 | 13 | 102 | 1 | 13 | 42 | 1 | 13 | 5200 | 1 | 13 | 4400 | 1 | 13 | 4900 | 1 | 13 | 820 | 1 | 23 | 6 | A | 7 | 5 | A | 7 | -19.4 | -2.92 | A | 7 | -23.3 | -9.94 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 1009 | A | 7 | 250 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 0.3 | E | 8 | 0.034 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | -3.82 | 7 | 0
1977-12-10 | 1900-12-09 | 10:00 | 10 | 330 | 1411 | 151 | 1 | 13 | 167 | 1 | 13 | 112 | 1 | 13 | 16200 | 1 | 13 | 13900 | 1 | 13 | 13000 | 1 | 13 | 2440 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 6 | A | 7 | -19.4 | -2.92 | A | 7 | -23.3 | -9.94 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 1009 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 760 | A | 7 | 0.3 | E | 8 | 0.034 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | -3.82 | 7 | 0
1977-12-10 | 1900-12-09 | 11:00 | 11 | 495 | 1411 | 242 | 1 | 13 | 173 | 1 | 13 | 181 | 1 | 13 | 25900 | 1 | 13 | 16400 | 1 | 13 | 20100 | 1 | 13 | 4140 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | -18.9 | -2.02 | A | 7 | -22.8 | -9.04 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 1009 | A | 7 | 260 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 610 | A | 7 | 0.3 | E | 8 | 0.034 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | -2.92 | 7 | 0
1977-12-10 | 1900-12-09 | 12:00 | 12 | 602 | 1411 | 430 | 1 | 9 | 691 | 1 | 9 | 133 | 1 | 13 | 43900 | 1 | 9 | 65400 | 1 | 9 | 15900 | 1 | 13 | 2530 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | -17.8 | -0.04 | A | 7 | -22.2 | -7.96 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 1009 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.3 | E | 8 | 0.034 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | -1.14 | 7 | 0
1977-12-10 | 1900-12-09 | 13:00 | 13 | 645 | 1411 | 487 | 1 | 9 | 807 | 1 | 9 | 115 | 1 | 13 | 50500 | 1 | 9 | 78300 | 1 | 9 | 14600 | 1 | 13 | 2330 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | -17.2 | 1.04 | A | 7 | -21.1 | -5.98 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 1009 | A | 7 | 270 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.034 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 0.04 | 7 | 0
1977-12-10 | 1900-12-09 | 14:00 | 14 | 620 | 1411 | 454 | 1 | 13 | 727 | 1 | 13 | 133 | 1 | 13 | 46600 | 1 | 13 | 69300 | 1 | 13 | 16000 | 1 | 13 | 2570 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | -16.7 | 1.94 | A | 7 | -21.1 | -5.98 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 1008 | A | 7 | 250 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.034 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 0.74 | 7 | 0
1977-12-10 | 1900-12-09 | 15:00 | 15 | 529 | 1411 | 398 | 1 | 13 | 717 | 1 | 13 | 127 | 1 | 13 | 40200 | 1 | 13 | 65700 | 1 | 13 | 15500 | 1 | 13 | 2290 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | -16.1 | 3.02 | A | 7 | -20 | -4 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 1008 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.034 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 1.92 | 7 | 0
1977-12-10 | 1900-12-09 | 16:00 | 16 | 378 | 1411 | 260 | 1 | 13 | 576 | 1 | 13 | 104 | 1 | 13 | 26600 | 1 | 13 | 48800 | 1 | 13 | 13500 | 1 | 13 | 1970 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 3 | A | 7 | -15.6 | 3.92 | A | 7 | -19.4 | -2.92 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 1007 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.034 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 2.72 | 7 | 0
1977-12-10 | 1900-12-09 | 17:00 | 17 | 180 | 1411 | 89 | 1 | 13 | 481 | 1 | 9 | 26 | 1 | 13 | 8900 | 1 | 13 | 32700 | 1 | 9 | 4700 | 1 | 13 | 500 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -15 | 5 | A | 7 | -19.4 | -2.92 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 1007 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.034 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 3.7 | 7 | 0
1977-12-10 | 1900-12-09 | 18:00 | 18 | 11 | 458 | 14 | 1 | 13 | 77 | 1 | 9 | 6 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -16.7 | 1.94 | A | 7 | -21.1 | -5.98 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 1007 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.034 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 0.74 | 7 | 0
1977-12-10 | 1900-12-09 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | -17.2 | 1.04 | A | 7 | -20.6 | -5.08 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 1007 | A | 7 | 240 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 0.14 | 7 | 0
1977-12-10 | 1900-12-09 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -17.8 | -0.04 | A | 7 | -21.7 | -7.06 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 1007 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | -1.04 | 7 | 0
1977-12-10 | 1900-12-09 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | -18.3 | -0.94 | A | 7 | -21.1 | -5.98 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 1007 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | -1.64 | 7 | 0
1977-12-10 | 1900-12-09 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -18.9 | -2.02 | A | 7 | -21.7 | -7.06 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 1006 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | -2.72 | 7 | 0
1977-12-10 | 1900-12-09 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -18.3 | -0.94 | A | 7 | -21.7 | -7.06 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 1006 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | -1.84 | 7 | 0
1977-12-10 | 1900-12-09 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -18.3 | -0.94 | A | 7 | -22.2 | -7.96 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 1006 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.174 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | -1.94 | 7 | 0
1977-12-11 | 1900-12-10 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -20 | -4 | A | 7 | -23.9 | -11.02 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 1006 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.3 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | -4.9 | 1 | 0
1977-12-11 | 1900-12-10 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -20.6 | -5.08 | A | 7 | -22.8 | -9.04 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 1006 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.3 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | -5.58 | 1 | 0
1977-12-11 | 1900-12-10 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -20 | -4 | A | 7 | -22.8 | -9.04 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 1006 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.3 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | -4.6 | 1 | 0
1977-12-11 | 1900-12-10 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -21.1 | -5.98 | A | 7 | -23.9 | -11.02 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 1006 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.3 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | -6.58 | 1 | 0
1977-12-11 | 1900-12-10 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -22.2 | -7.96 | A | 7 | -25.6 | -14.08 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 1006 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.3 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | -8.66 | 1 | 0
1977-12-11 | 1900-12-10 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -22.8 | -9.04 | A | 7 | -26.1 | -14.98 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 1006 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.3 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | -9.64 | 1 | 0
1977-12-11 | 1900-12-10 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -22.8 | -9.04 | A | 7 | -26.1 | -14.98 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 1006 | A | 7 | 230 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.3 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | -9.64 | 1 | 0
1977-12-11 | 1900-12-10 | 8:00 | 8 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -22.8 | -9.04 | A | 7 | -25.6 | -14.08 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 1006 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.3 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | -9.54 | 1 | 0
1977-12-11 | 1900-12-10 | 9:00 | 9 | 119 | 1411 | 57 | 1 | 13 | 409 | 1 | 9 | 21 | 1 | 13 | 5500 | 1 | 13 | 23600 | 1 | 9 | 3500 | 1 | 13 | 380 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -20.6 | -5.08 | A | 7 | -23.3 | -9.94 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 1007 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.3 | E | 8 | 0.04 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | -5.68 | 1 | 0
1977-12-11 | 1900-12-10 | 10:00 | 10 | 327 | 1411 | 209 | 1 | 13 | 719 | 1 | 9 | 41 | 1 | 13 | 21500 | 1 | 13 | 60000 | 1 | 9 | 7600 | 1 | 13 | 830 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -18.3 | -0.94 | A | 7 | -20.6 | -5.08 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 1007 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.04 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | -1.54 | 1 | 0
1977-12-11 | 1900-12-10 | 11:00 | 11 | 492 | 1411 | 353 | 1 | 9 | 847 | 1 | 9 | 55 | 1 | 13 | 36900 | 1 | 9 | 78400 | 1 | 9 | 9400 | 1 | 13 | 1140 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -15.6 | 3.92 | A | 7 | -16.7 | 1.94 | A | 7 | 0.91 | A | 7 | 1007 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.04 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 3.52 | 1 | 0
1977-12-11 | 1900-12-10 | 12:00 | 12 | 600 | 1411 | 448 | 1 | 9 | 894 | 1 | 9 | 64 | 1 | 13 | 46700 | 1 | 9 | 85400 | 1 | 9 | 10200 | 1 | 13 | 1350 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -13.9 | 6.98 | A | 7 | -14.4 | 6.08 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 1007 | A | 7 | 130 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.04 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 6.78 | 1 | 0
1977-12-11 | 1900-12-10 | 13:00 | 13 | 643 | 1411 | 463 | 1 | 9 | 767 | 1 | 9 | 111 | 1 | 13 | 48200 | 1 | 9 | 74500 | 1 | 9 | 14100 | 1 | 13 | 2260 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | -12.8 | 8.96 | A | 7 | -14.4 | 6.08 | A | 7 | 0.87 | A | 7 | 1006 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.04 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 8.26 | 1 | 0
1977-12-11 | 1900-12-10 | 14:00 | 14 | 619 | 1411 | 397 | 1 | 9 | 605 | 1 | 9 | 130 | 1 | 13 | 40700 | 1 | 9 | 57700 | 1 | 9 | 15300 | 1 | 13 | 2520 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | -11.7 | 10.94 | A | 7 | -13.9 | 6.98 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 1005 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.04 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 10.04 | 1 | 0
1977-12-11 | 1900-12-10 | 15:00 | 15 | 528 | 1411 | 384 | 1 | 9 | 830 | 1 | 9 | 70 | 1 | 13 | 39500 | 1 | 9 | 77600 | 1 | 9 | 10300 | 1 | 13 | 1380 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | -11.1 | 12.02 | A | 7 | -13.9 | 6.98 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 1004 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.04 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 10.82 | 1 | 0
1977-12-11 | 1900-12-10 | 16:00 | 16 | 378 | 1411 | 235 | 1 | 9 | 598 | 1 | 9 | 73 | 1 | 13 | 24000 | 1 | 9 | 50700 | 1 | 9 | 10300 | 1 | 13 | 1320 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | -10.6 | 12.92 | A | 7 | -14.4 | 6.08 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 1004 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.04 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 11.32 | 1 | 0
1977-12-11 | 1900-12-10 | 17:00 | 17 | 180 | 1411 | 97 | 1 | 13 | 528 | 1 | 9 | 28 | 1 | 13 | 9600 | 1 | 13 | 35700 | 1 | 9 | 5100 | 1 | 13 | 520 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | -13.9 | 6.98 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 1003 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.04 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 12.4 | 1 | 0
1977-12-11 | 1900-12-10 | 18:00 | 18 | 11 | 459 | 14 | 1 | 13 | 68 | 1 | 9 | 6 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -11.1 | 12.02 | A | 7 | -13.9 | 6.98 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 1003 | A | 7 | 110 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.04 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 10.82 | 1 | 0
1977-12-11 | 1900-12-10 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -11.1 | 12.02 | A | 7 | -13.3 | 8.06 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 1002 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 11.12 | 1 | 0
1977-12-11 | 1900-12-10 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -11.1 | 12.02 | A | 7 | -13.9 | 6.98 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 1001 | A | 7 | 110 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 10.82 | 1 | 0
1977-12-11 | 1900-12-10 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -11.1 | 12.02 | A | 7 | -13.9 | 6.98 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 1001 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 10.82 | 1 | 0
1977-12-11 | 1900-12-10 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -11.7 | 10.94 | A | 7 | -13.9 | 6.98 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 1000 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 10.04 | 1 | 0
1977-12-11 | 1900-12-10 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | -11.1 | 12.02 | A | 7 | -13.9 | 6.98 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 999 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 10.82 | 1 | 0
1977-12-11 | 1900-12-10 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | -11.7 | 10.94 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 998 | A | 7 | 150 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 1340 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.172 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 14.68 | 1 | 0
1977-12-12 | 1900-12-11 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | -10.6 | 12.92 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 997 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1340 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.073 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 16.56 | 2 | 0
1977-12-12 | 1900-12-11 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 996 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1070 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.073 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.52 | 2 | 0
1977-12-12 | 1900-12-11 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 996 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1040 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.073 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.88 | 2 | 0
1977-12-12 | 1900-12-11 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 995 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1040 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.073 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.76 | 2 | 0
1977-12-12 | 1900-12-11 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 995 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1040 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.073 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.34 | 2 | 0
1977-12-12 | 1900-12-11 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 994 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 940 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.073 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.82 | 2 | 0
1977-12-12 | 1900-12-11 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 994 | A | 7 | 190 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1340 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.073 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.68 | 2 | 0
1977-12-12 | 1900-12-11 | 8:00 | 8 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 993 | A | 7 | 190 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 940 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.073 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.28 | 2 | 0
1977-12-12 | 1900-12-11 | 9:00 | 9 | 116 | 1411 | 16 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 18 | 1 | 13 | 2100 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 2100 | 1 | 13 | 650 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 993 | A | 7 | 190 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 850 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.073 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.36 | 2 | 0
1977-12-12 | 1900-12-11 | 10:00 | 10 | 324 | 1411 | 78 | 1 | 13 | 6 | 1 | 9 | 77 | 1 | 13 | 8800 | 1 | 13 | 300 | 1 | 9 | 8700 | 1 | 13 | 2740 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 992 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1220 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.043 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.76 | 2 | 0
1977-12-12 | 1900-12-11 | 11:00 | 11 | 490 | 1411 | 118 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 127 | 1 | 13 | 14300 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 14300 | 1 | 13 | 4740 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 992 | A | 7 | 190 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1010 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.073 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.74 | 2 | 0
1977-12-12 | 1900-12-11 | 12:00 | 12 | 598 | 1411 | 222 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 221 | 1 | 13 | 24500 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 24400 | 1 | 13 | 7510 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 991 | A | 7 | 190 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 980 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.043 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.54 | 2 | 0
1977-12-12 | 1900-12-11 | 13:00 | 13 | 642 | 1411 | 214 | 1 | 9 | 11 | 1 | 9 | 209 | 1 | 13 | 24000 | 1 | 9 | 900 | 1 | 9 | 23500 | 1 | 13 | 7680 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 991 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 940 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.043 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.94 | 2 | 0
1977-12-12 | 1900-12-11 | 14:00 | 14 | 618 | 1411 | 278 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 276 | 1 | 13 | 30300 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 30100 | 1 | 13 | 8470 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 990 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 980 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.043 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.62 | 2 | 0
1977-12-12 | 1900-12-11 | 15:00 | 15 | 528 | 1411 | 207 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 207 | 1 | 13 | 22600 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 22600 | 1 | 13 | 6580 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 990 | A | 7 | 190 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 910 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.043 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.72 | 2 | 0
1977-12-12 | 1900-12-11 | 16:00 | 16 | 378 | 1411 | 154 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 152 | 1 | 13 | 16600 | 1 | 9 | 400 | 1 | 9 | 16500 | 1 | 13 | 4390 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 990 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 850 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.043 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.22 | 2 | 0
1977-12-12 | 1900-12-11 | 17:00 | 17 | 180 | 1411 | 68 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 68 | 1 | 13 | 7300 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 7300 | 1 | 13 | 1850 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 989 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.043 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.22 | 2 | 0
1977-12-12 | 1900-12-11 | 18:00 | 18 | 11 | 459 | 6 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 989 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 730 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.043 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.94 | 2 | 0
1977-12-12 | 1900-12-11 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 989 | A | 7 | 180 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 760 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.073 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.62 | 2 | 0
1977-12-12 | 1900-12-11 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 990 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 850 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.073 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.54 | 2 | 0
1977-12-12 | 1900-12-11 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 990 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 730 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.073 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.94 | 2 | 0
1977-12-12 | 1900-12-11 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 989 | A | 7 | 150 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.073 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.94 | 2 | 0
1977-12-12 | 1900-12-11 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 989 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 670 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.073 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.62 | 2 | 0
1977-12-12 | 1900-12-11 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 989 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 670 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.073 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.34 | 2 | 0
1977-12-13 | 1900-12-12 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 989 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1100 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.073 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.84 | 3 | 0
1977-12-13 | 1900-12-12 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 988 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1340 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.073 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.34 | 3 | 0
1977-12-13 | 1900-12-12 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 988 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1100 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.073 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.74 | 3 | 0
1977-12-13 | 1900-12-12 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 989 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1100 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.073 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.74 | 3 | 0
1977-12-13 | 1900-12-12 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 988 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2740 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.073 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.74 | 3 | 0
1977-12-13 | 1900-12-12 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 988 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1340 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.073 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.82 | 3 | 0
1977-12-13 | 1900-12-12 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 988 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.073 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.82 | 3 | 0
1977-12-13 | 1900-12-12 | 8:00 | 8 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 987 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 760 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.073 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.8 | 3 | 0
1977-12-13 | 1900-12-12 | 9:00 | 9 | 113 | 1412 | 17 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 17 | 1 | 13 | 2000 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2000 | 1 | 13 | 620 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 988 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 670 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.12 | 3 | 0
1977-12-13 | 1900-12-12 | 10:00 | 10 | 321 | 1412 | 60 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 60 | 1 | 13 | 6900 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 6900 | 1 | 13 | 2270 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 988 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 370 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.52 | 3 | 0
1977-12-13 | 1900-12-12 | 11:00 | 11 | 487 | 1412 | 105 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 105 | 1 | 13 | 12000 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 12000 | 1 | 13 | 4130 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 988 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 520 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.5 | 3 | 0
1977-12-13 | 1900-12-12 | 12:00 | 12 | 596 | 1412 | 74 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 104 | 1 | 13 | 12200 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 12200 | 1 | 13 | 4480 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 988 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 520 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.073 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40 | 3 | 0
1977-12-13 | 1900-12-12 | 13:00 | 13 | 640 | 1412 | 43 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 71 | 1 | 13 | 8600 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 8600 | 1 | 13 | 3320 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 987 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 240 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.073 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.58 | 3 | 0
1977-12-13 | 1900-12-12 | 14:00 | 14 | 617 | 1412 | 143 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 142 | 1 | 13 | 16400 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 16300 | 1 | 13 | 5790 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 985 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 800 | A | 7 | 150 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.4 | 3 | 0
1977-12-13 | 1900-12-12 | 15:00 | 15 | 528 | 1412 | 30 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 52 | 1 | 13 | 6300 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 6300 | 1 | 13 | 2360 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 985 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 600 | A | 7 | 60 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.073 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.4 | 3 | 0
1977-12-13 | 1900-12-12 | 16:00 | 16 | 378 | 1412 | 78 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 78 | 1 | 13 | 8900 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 8900 | 1 | 13 | 2960 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 985 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 300 | A | 7 | 60 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.48 | 3 | 0
1977-12-13 | 1900-12-12 | 17:00 | 17 | 181 | 1412 | 34 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 34 | 1 | 13 | 3900 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 3900 | 1 | 13 | 1210 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 1 | A | 7 | 985 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 300 | A | 7 | 60 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.124 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.98 | 3 | 0
1977-12-13 | 1900-12-12 | 18:00 | 18 | 11 | 459 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 984 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 300 | A | 7 | 60 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.073 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.4 | 3 | 0
1977-12-13 | 1900-12-12 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 984 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 300 | A | 7 | 60 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.073 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.32 | 3 | 0
1977-12-13 | 1900-12-12 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 984 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 300 | A | 7 | 60 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.073 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.4 | 3 | 0
1977-12-13 | 1900-12-12 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 983 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 300 | A | 7 | 90 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.073 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.48 | 3 | 0
1977-12-13 | 1900-12-12 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 1 | A | 7 | 982 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 200 | A | 7 | 60 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.073 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.9 | 3 | 0
1977-12-13 | 1900-12-12 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 1 | A | 7 | 981 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 200 | A | 7 | 60 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.073 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.9 | 3 | 0
1977-12-13 | 1900-12-12 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 981 | A | 7 | 20 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 400 | A | 7 | 90 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.073 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.48 | 3 | 0
1977-12-14 | 1900-12-13 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 1 | A | 7 | 981 | A | 7 | 20 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 800 | A | 7 | 90 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.9 | 4 | 0
1977-12-14 | 1900-12-13 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 980 | A | 7 | 30 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 800 | A | 7 | 90 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.4 | 4 | 0
1977-12-14 | 1900-12-13 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 1 | A | 7 | 980 | A | 7 | 50 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 800 | A | 7 | 90 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.9 | 4 | 0
1977-12-14 | 1900-12-13 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 979 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 200 | A | 7 | 60 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.4 | 4 | 0
1977-12-14 | 1900-12-13 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 1 | A | 7 | 979 | A | 7 | 350 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 200 | A | 7 | 60 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.92 | 4 | 0
1977-12-14 | 1900-12-13 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 979 | A | 7 | 360 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 800 | A | 7 | 90 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.32 | 4 | 0
1977-12-14 | 1900-12-13 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 1 | A | 7 | 979 | A | 7 | 340 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 1300 | A | 7 | 180 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.92 | 4 | 0
1977-12-14 | 1900-12-13 | 8:00 | 8 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 980 | A | 7 | 330 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 800 | A | 7 | 90 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.32 | 4 | 0
1977-12-14 | 1900-12-13 | 9:00 | 9 | 110 | 1412 | 18 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 18 | 1 | 13 | 2100 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2100 | 1 | 13 | 640 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 981 | A | 7 | 350 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 1040 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.084 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.52 | 4 | 0
1977-12-14 | 1900-12-13 | 10:00 | 10 | 319 | 1412 | 60 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 60 | 1 | 13 | 6900 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 6900 | 1 | 13 | 2260 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 982 | A | 7 | 320 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 120 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.084 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.12 | 4 | 0
1977-12-14 | 1900-12-13 | 11:00 | 11 | 485 | 1412 | 64 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 76 | 1 | 13 | 8900 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 8900 | 1 | 13 | 3190 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 983 | A | 7 | 320 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 270 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.44 | 4 | 0
1977-12-14 | 1900-12-13 | 12:00 | 12 | 594 | 1412 | 173 | 1 | 9 | 14 | 1 | 9 | 169 | 1 | 13 | 19700 | 1 | 9 | 1100 | 1 | 9 | 19300 | 1 | 13 | 6400 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 983 | A | 7 | 330 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 270 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.44 | 4 | 0
1977-12-14 | 1900-12-13 | 13:00 | 13 | 639 | 1412 | 231 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 231 | 1 | 13 | 25700 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 25600 | 1 | 13 | 8090 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 982 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 210 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.084 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.44 | 4 | 0
1977-12-14 | 1900-12-13 | 14:00 | 14 | 616 | 1412 | 237 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 236 | 1 | 13 | 26100 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 26000 | 1 | 13 | 7940 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 984 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 1300 | A | 7 | 60 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.084 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.44 | 4 | 0
1977-12-14 | 1900-12-13 | 15:00 | 15 | 527 | 1412 | 175 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 175 | 1 | 13 | 19400 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 19400 | 1 | 13 | 6050 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 984 | A | 7 | 290 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 60 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.084 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.44 | 4 | 0
1977-12-14 | 1900-12-13 | 16:00 | 16 | 379 | 1412 | 121 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 121 | 1 | 13 | 13300 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 13300 | 1 | 13 | 3950 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 985 | A | 7 | 280 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 90 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.084 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.04 | 4 | 0
1977-12-14 | 1900-12-13 | 17:00 | 17 | 181 | 1412 | 12 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 19 | 1 | 13 | 2300 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 2300 | 1 | 13 | 750 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 985 | A | 7 | 290 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 60 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.04 | 4 | 0
1977-12-14 | 1900-12-13 | 18:00 | 18 | 12 | 459 | 5 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 986 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 180 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.084 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.96 | 4 | 0
1977-12-14 | 1900-12-13 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 987 | A | 7 | 300 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 180 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.96 | 4 | 0
1977-12-14 | 1900-12-13 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 987 | A | 7 | 300 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 150 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.16 | 4 | 0
1977-12-14 | 1900-12-13 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 987 | A | 7 | 280 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 150 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.16 | 4 | 0
1977-12-14 | 1900-12-13 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 988 | A | 7 | 270 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 150 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.16 | 4 | 0
1977-12-14 | 1900-12-13 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 987 | A | 7 | 280 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 90 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.48 | 4 | 0
1977-12-14 | 1900-12-13 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 988 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 90 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.48 | 4 | 0
1977-12-15 | 1900-12-14 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 987 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 800 | A | 7 | 60 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.48 | 5 | 0
1977-12-15 | 1900-12-14 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 988 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 90 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.08 | 5 | 0
1977-12-15 | 1900-12-14 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 988 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 150 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.58 | 5 | 0
1977-12-15 | 1900-12-14 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 988 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 60 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.58 | 5 | 0
1977-12-15 | 1900-12-14 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 988 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 1300 | A | 7 | 90 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.58 | 5 | 0
1977-12-15 | 1900-12-14 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 988 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 600 | A | 7 | 60 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.5 | 5 | 0
1977-12-15 | 1900-12-14 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 989 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 600 | A | 7 | 150 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.5 | 5 | 0
1977-12-15 | 1900-12-14 | 8:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 989 | A | 7 | 180 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 400 | A | 7 | 60 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.5 | 5 | 0
1977-12-15 | 1900-12-14 | 9:00 | 9 | 107 | 1400 | 34 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 34 | 1 | 13 | 3700 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 3700 | 1 | 13 | 1030 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 1 | A | 7 | 989 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 300 | A | 7 | 30 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.029 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.9 | 5 | 0
1977-12-15 | 1900-12-14 | 10:00 | 10 | 316 | 1412 | 104 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 104 | 1 | 13 | 11400 | 1 | 13 | 100 | 1 | 9 | 11400 | 1 | 13 | 3250 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 1 | A | 7 | 989 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 500 | A | 7 | 30 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.029 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.9 | 5 | 0
1977-12-15 | 1900-12-14 | 11:00 | 11 | 483 | 1412 | 76 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 91 | 1 | 13 | 10500 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 10500 | 1 | 13 | 3690 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 1 | A | 7 | 989 | A | 7 | 160 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 600 | A | 7 | 30 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.9 | 5 | 0
1977-12-15 | 1900-12-14 | 12:00 | 12 | 592 | 1412 | 126 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 146 | 1 | 13 | 16700 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 16700 | 1 | 13 | 5790 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 1 | A | 7 | 989 | A | 7 | 170 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 2000 | A | 7 | 90 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.98 | 5 | 0
1977-12-15 | 1900-12-14 | 13:00 | 13 | 638 | 1412 | 200 | 1 | 9 | 53 | 1 | 9 | 177 | 1 | 13 | 22100 | 1 | 9 | 5200 | 1 | 9 | 19700 | 1 | 13 | 5200 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 1 | A | 7 | 988 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 120 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.88 | 5 | 0
1977-12-15 | 1900-12-14 | 14:00 | 14 | 616 | 1412 | 222 | 1 | 9 | 125 | 1 | 13 | 167 | 1 | 13 | 24300 | 1 | 9 | 12600 | 1 | 13 | 18800 | 1 | 13 | 3990 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 5 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 987 | A | 7 | 170 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 180 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.54 | 5 | 0
1977-12-15 | 1900-12-14 | 15:00 | 15 | 527 | 1412 | 281 | 1 | 9 | 435 | 1 | 9 | 139 | 1 | 13 | 31400 | 1 | 9 | 41000 | 1 | 9 | 16000 | 1 | 13 | 2720 | 1 | 18 | 7 | A | 7 | 1 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 987 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.52 | 5 | 0
1977-12-15 | 1900-12-14 | 16:00 | 16 | 379 | 1412 | 208 | 1 | 9 | 510 | 1 | 9 | 69 | 1 | 13 | 21300 | 1 | 9 | 43400 | 1 | 9 | 9500 | 1 | 13 | 1260 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 987 | A | 7 | 170 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.029 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.5 | 5 | 0
1977-12-15 | 1900-12-14 | 17:00 | 17 | 182 | 1412 | 68 | 1 | 9 | 85 | 1 | 9 | 64 | 1 | 13 | 8000 | 1 | 9 | 5300 | 1 | 9 | 7300 | 1 | 13 | 1350 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 2 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 986 | A | 7 | 140 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.18 | 5 | 0
1977-12-15 | 1900-12-14 | 18:00 | 18 | 12 | 459 | 13 | 1 | 13 | 34 | 1 | 13 | 9 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 3 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 986 | A | 7 | 150 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.029 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.22 | 5 | 0
1977-12-15 | 1900-12-14 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 5 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 986 | A | 7 | 140 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.22 | 5 | 0
1977-12-15 | 1900-12-14 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 4 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 986 | A | 7 | 140 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.74 | 5 | 0
1977-12-15 | 1900-12-14 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 986 | A | 7 | 150 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.74 | 5 | 0
1977-12-15 | 1900-12-14 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 986 | A | 7 | 150 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.74 | 5 | 0
1977-12-15 | 1900-12-14 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 2 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 985 | A | 7 | 170 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.96 | 5 | 0
1977-12-15 | 1900-12-14 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 985 | A | 7 | 130 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.16 | 5 | 0
1977-12-16 | 1900-12-15 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 985 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.76 | 6 | 0
1977-12-16 | 1900-12-15 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 985 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.48 | 6 | 0
1977-12-16 | 1900-12-15 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 985 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.16 | 6 | 0
1977-12-16 | 1900-12-15 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 985 | A | 7 | 160 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.16 | 6 | 0
1977-12-16 | 1900-12-15 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 984 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.78 | 6 | 0
1977-12-16 | 1900-12-15 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 1 | A | 7 | 983 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.98 | 6 | 0
1977-12-16 | 1900-12-15 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 983 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.48 | 6 | 0
1977-12-16 | 1900-12-15 | 8:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 983 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.58 | 6 | 0
1977-12-16 | 1900-12-15 | 9:00 | 9 | 105 | 1377 | 40 | 1 | 9 | 164 | 1 | 9 | 25 | 1 | 13 | 4000 | 1 | 9 | 7400 | 1 | 9 | 3400 | 1 | 13 | 440 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 1 | A | 7 | 984 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.88 | 6 | 0
1977-12-16 | 1900-12-15 | 10:00 | 10 | 314 | 1412 | 160 | 1 | 9 | 507 | 1 | 9 | 53 | 1 | 13 | 17200 | 1 | 9 | 40600 | 1 | 9 | 8100 | 1 | 13 | 970 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 984 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.54 | 6 | 0
1977-12-16 | 1900-12-15 | 11:00 | 11 | 481 | 1412 | 295 | 1 | 9 | 662 | 1 | 9 | 70 | 1 | 13 | 31100 | 1 | 9 | 61000 | 1 | 9 | 10200 | 1 | 13 | 1370 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 984 | A | 7 | 140 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.48 | 6 | 0
1977-12-16 | 1900-12-15 | 12:00 | 12 | 591 | 1412 | 398 | 1 | 9 | 732 | 1 | 9 | 82 | 1 | 13 | 40100 | 1 | 9 | 69600 | 1 | 9 | 10800 | 1 | 13 | 1600 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 982 | A | 7 | 150 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.34 | 6 | 0
1977-12-16 | 1900-12-15 | 13:00 | 13 | 637 | 1412 | 441 | 1 | 9 | 755 | 1 | 9 | 86 | 1 | 13 | 44200 | 1 | 9 | 72700 | 1 | 9 | 11300 | 1 | 13 | 1720 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 981 | A | 7 | 150 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.66 | 6 | 0
1977-12-16 | 1900-12-15 | 14:00 | 14 | 615 | 1412 | 420 | 1 | 9 | 742 | 1 | 9 | 84 | 1 | 13 | 42200 | 1 | 9 | 71100 | 1 | 9 | 11100 | 1 | 13 | 1660 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 980 | A | 7 | 170 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.94 | 6 | 0
1977-12-16 | 1900-12-15 | 15:00 | 15 | 527 | 1412 | 346 | 1 | 9 | 688 | 1 | 9 | 75 | 1 | 13 | 35100 | 1 | 9 | 64800 | 1 | 9 | 10800 | 1 | 13 | 1490 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 980 | A | 7 | 150 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.92 | 6 | 0
1977-12-16 | 1900-12-15 | 16:00 | 16 | 380 | 1412 | 201 | 1 | 9 | 570 | 1 | 9 | 60 | 1 | 13 | 22200 | 1 | 9 | 48900 | 1 | 9 | 9000 | 1 | 13 | 1130 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.72 | A | 7 | 979 | A | 7 | 160 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.92 | 6 | 0
1977-12-16 | 1900-12-15 | 17:00 | 17 | 183 | 1412 | 71 | 1 | 9 | 306 | 1 | 9 | 38 | 1 | 13 | 7900 | 1 | 9 | 19300 | 1 | 9 | 5400 | 1 | 13 | 660 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12.2 | 53.96 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 979 | A | 7 | 150 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.56 | 6 | 0
1977-12-16 | 1900-12-15 | 18:00 | 18 | 12 | 483 | 8 | 1 | 9 | 14 | 1 | 9 | 6 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 979 | A | 7 | 130 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.68 | 6 | 0
1977-12-16 | 1900-12-15 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 979 | A | 7 | 130 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.68 | 6 | 0
1977-12-16 | 1900-12-15 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 979 | A | 7 | 140 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.3 | 6 | 0
1977-12-16 | 1900-12-15 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 979 | A | 7 | 140 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.72 | 6 | 0
1977-12-16 | 1900-12-15 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 979 | A | 7 | 150 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.82 | 6 | 0
1977-12-16 | 1900-12-15 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 979 | A | 7 | 150 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.72 | 6 | 0
1977-12-16 | 1900-12-15 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 979 | A | 7 | 130 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7010 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.32 | 6 | 0
1977-12-17 | 1900-12-16 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 978 | A | 7 | 140 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7010 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.32 | 7 | 0
1977-12-17 | 1900-12-16 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 978 | A | 7 | 140 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7010 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.72 | 7 | 0
1977-12-17 | 1900-12-16 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 978 | A | 7 | 140 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7010 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.72 | 7 | 0
1977-12-17 | 1900-12-16 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 977 | A | 7 | 140 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.72 | 7 | 0
1977-12-17 | 1900-12-16 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 977 | A | 7 | 150 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.72 | 7 | 0
1977-12-17 | 1900-12-16 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 977 | A | 7 | 140 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.72 | 7 | 0
1977-12-17 | 1900-12-16 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 978 | A | 7 | 150 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 580 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.8 | 7 | 0
1977-12-17 | 1900-12-16 | 8:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 978 | A | 7 | 130 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 1340 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.2 | 7 | 0
1977-12-17 | 1900-12-16 | 9:00 | 9 | 102 | 1377 | 17 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 17 | 1 | 13 | 2000 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2000 | 1 | 13 | 620 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 978 | A | 7 | 130 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 310 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.9 | 7 | 0
1977-12-17 | 1900-12-16 | 10:00 | 10 | 312 | 1413 | 58 | 1 | 13 | 6 | 1 | 9 | 57 | 1 | 13 | 6700 | 1 | 13 | 200 | 1 | 9 | 6600 | 1 | 13 | 2160 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.9 | A | 7 | 978 | A | 7 | 130 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 2290 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.48 | 7 | 0
1977-12-17 | 1900-12-16 | 11:00 | 11 | 479 | 1413 | 104 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 101 | 1 | 13 | 11900 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 11700 | 1 | 13 | 3980 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 975 | A | 7 | 130 | A | 7 | 12.4 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.66 | 7 | 0
1977-12-17 | 1900-12-16 | 12:00 | 12 | 590 | 1413 | 165 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 164 | 1 | 13 | 18700 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 18600 | 1 | 13 | 6250 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 976 | A | 7 | 220 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.54 | 7 | 0
1977-12-17 | 1900-12-16 | 13:00 | 13 | 636 | 1413 | 230 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 227 | 1 | 13 | 25500 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 25300 | 1 | 13 | 7980 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 975 | A | 7 | 150 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 4880 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.42 | 7 | 0
1977-12-17 | 1900-12-16 | 14:00 | 14 | 615 | 1413 | 147 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 147 | 1 | 13 | 16800 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 16800 | 1 | 13 | 5930 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 975 | A | 7 | 150 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 5790 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.42 | 7 | 0
1977-12-17 | 1900-12-16 | 15:00 | 15 | 528 | 1413 | 116 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 125 | 1 | 13 | 14200 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 14200 | 1 | 13 | 4880 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.9 | 57.02 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 975 | A | 7 | 160 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 1040 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.42 | 7 | 0
1977-12-17 | 1900-12-16 | 16:00 | 16 | 381 | 1413 | 93 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 92 | 1 | 13 | 10500 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 10400 | 1 | 13 | 3340 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 13.3 | 55.94 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 975 | A | 7 | 160 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 1.9 | E | 8 | 0.139 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 52.04 | 7 | 0
1977-12-17 | 1900-12-16 | 17:00 | 17 | 184 | 1413 | 40 | 1 | 9 | 11 | 1 | 9 | 39 | 1 | 13 | 4400 | 1 | 9 | 800 | 1 | 9 | 4300 | 1 | 13 | 970 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 12.8 | 55.04 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 975 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.54 | 7 | 0
1977-12-17 | 1900-12-16 | 18:00 | 18 | 13 | 483 | 8 | 1 | 9 | 24 | 1 | 13 | 5 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 3 | A | 7 | 11.7 | 53.06 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 975 | A | 7 | 130 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 50.16 | 7 | 0
1977-12-17 | 1900-12-16 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 6 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 975 | A | 7 | 140 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3350 | A | 7 | 1.8 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 49.68 | 7 | 0
1977-12-17 | 1900-12-16 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 976 | A | 7 | 150 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.78 | 7 | 0
1977-12-17 | 1900-12-16 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 975 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.22 | 7 | 0
1977-12-17 | 1900-12-16 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 974 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.84 | 7 | 0
1977-12-17 | 1900-12-16 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 974 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3960 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.34 | 7 | 0
1977-12-17 | 1900-12-16 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 974 | A | 7 | 130 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 490 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.072 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 47.82 | 7 | 0
1977-12-18 | 1900-12-17 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 974 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 1340 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 48.2 | 1 | 0
1977-12-18 | 1900-12-17 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 974 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1340 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.32 | 1 | 0
1977-12-18 | 1900-12-17 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 974 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1130 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.84 | 1 | 0
1977-12-18 | 1900-12-17 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 974 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 2130 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.94 | 1 | 0
1977-12-18 | 1900-12-17 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 974 | A | 7 | 260 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.54 | 1 | 0
1977-12-18 | 1900-12-17 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 975 | A | 7 | 270 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 850 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.66 | 1 | 0
1977-12-18 | 1900-12-17 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 975 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 940 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.08 | 1 | 0
1977-12-18 | 1900-12-17 | 8:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 976 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 580 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.58 | 1 | 0
1977-12-18 | 1900-12-17 | 9:00 | 9 | 100 | 1354 | 24 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 24 | 1 | 13 | 2700 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2700 | 1 | 13 | 810 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 977 | A | 7 | 230 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 580 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.58 | 1 | 0
1977-12-18 | 1900-12-17 | 10:00 | 10 | 310 | 1413 | 64 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 75 | 1 | 13 | 8400 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 8400 | 1 | 13 | 2630 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 977 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 580 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.18 | 1 | 0
1977-12-18 | 1900-12-17 | 11:00 | 11 | 477 | 1413 | 103 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 122 | 1 | 13 | 13800 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 13800 | 1 | 13 | 4550 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.85 | B | 8 | 978 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 370 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.96 | 1 | 0
1977-12-18 | 1900-12-17 | 12:00 | 12 | 588 | 1413 | 130 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 155 | 1 | 13 | 17600 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 17600 | 1 | 13 | 6010 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 978 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 460 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.66 | 1 | 0
1977-12-18 | 1900-12-17 | 13:00 | 13 | 635 | 1413 | 196 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 196 | 1 | 13 | 22100 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 22000 | 1 | 13 | 7330 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 978 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 580 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.66 | 1 | 0
1977-12-18 | 1900-12-17 | 14:00 | 14 | 615 | 1413 | 195 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 195 | 1 | 13 | 21800 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 21800 | 1 | 13 | 7150 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 978 | A | 7 | 280 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 580 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.66 | 1 | 0
1977-12-18 | 1900-12-17 | 15:00 | 15 | 528 | 1413 | 169 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 169 | 1 | 13 | 18800 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 18800 | 1 | 13 | 5940 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 978 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 580 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.26 | 1 | 0
1977-12-18 | 1900-12-17 | 16:00 | 16 | 381 | 1413 | 115 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 115 | 1 | 13 | 12700 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 12700 | 1 | 13 | 3860 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 978 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 640 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 41.26 | 1 | 0
1977-12-18 | 1900-12-17 | 17:00 | 17 | 186 | 1413 | 44 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 44 | 1 | 13 | 4900 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 4900 | 1 | 13 | 1470 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 979 | A | 7 | 260 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 850 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.36 | 1 | 0
1977-12-18 | 1900-12-17 | 18:00 | 18 | 13 | 506 | 7 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 980 | A | 7 | 270 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 910 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.156 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.68 | 1 | 0
1977-12-18 | 1900-12-17 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 980 | A | 7 | 270 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 1190 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.68 | 1 | 0
1977-12-18 | 1900-12-17 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 980 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.78 | 1 | 0
1977-12-18 | 1900-12-17 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 980 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 730 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.78 | 1 | 0
1977-12-18 | 1900-12-17 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 981 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 850 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.18 | 1 | 0
1977-12-18 | 1900-12-17 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 981 | A | 7 | 250 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.18 | 1 | 0
1977-12-18 | 1900-12-17 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 981 | A | 7 | 240 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 940 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.6 | 1 | 0
1977-12-19 | 1900-12-18 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 982 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 820 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.6 | 2 | 0
1977-12-19 | 1900-12-18 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 982 | A | 7 | 240 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 850 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.62 | 2 | 0
1977-12-19 | 1900-12-18 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 982 | A | 7 | 230 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 910 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.62 | 2 | 0
1977-12-19 | 1900-12-18 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 982 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 850 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.62 | 2 | 0
1977-12-19 | 1900-12-18 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 982 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 850 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.62 | 2 | 0
1977-12-19 | 1900-12-18 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 982 | A | 7 | 140 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 880 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.22 | 2 | 0
1977-12-19 | 1900-12-18 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 982 | A | 7 | 140 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 880 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.22 | 2 | 0
1977-12-19 | 1900-12-18 | 8:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 982 | A | 7 | 130 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 850 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.62 | 2 | 0
1977-12-19 | 1900-12-18 | 9:00 | 9 | 98 | 1331 | 19 | 1 | 9 | 15 | 1 | 9 | 18 | 1 | 13 | 2100 | 1 | 9 | 900 | 1 | 9 | 2000 | 1 | 13 | 450 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 983 | A | 7 | 130 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 850 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.62 | 2 | 0
1977-12-19 | 1900-12-18 | 10:00 | 10 | 308 | 1413 | 119 | 1 | 13 | 182 | 1 | 13 | 79 | 1 | 13 | 12600 | 1 | 13 | 14300 | 1 | 13 | 9400 | 1 | 13 | 1510 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 5 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 983 | A | 7 | 130 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.02 | 2 | 0
1977-12-19 | 1900-12-18 | 11:00 | 11 | 476 | 1413 | 143 | 1 | 9 | 33 | 1 | 9 | 130 | 1 | 13 | 15500 | 1 | 9 | 3100 | 1 | 9 | 14400 | 1 | 13 | 3530 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.86 | A | 7 | 983 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.1 | 2 | 0
1977-12-19 | 1900-12-18 | 12:00 | 12 | 587 | 1413 | 205 | 1 | 9 | 129 | 1 | 13 | 175 | 1 | 13 | 24900 | 1 | 9 | 12800 | 1 | 13 | 19600 | 1 | 13 | 4140 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 982 | A | 7 | 120 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.78 | 2 | 0
1977-12-19 | 1900-12-18 | 13:00 | 13 | 635 | 1413 | 384 | 1 | 9 | 492 | 1 | 9 | 159 | 1 | 13 | 39900 | 1 | 9 | 48400 | 1 | 9 | 18100 | 1 | 13 | 3240 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 981 | A | 7 | 120 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.06 | 2 | 0
1977-12-19 | 1900-12-18 | 14:00 | 14 | 615 | 1413 | 366 | 1 | 9 | 655 | 1 | 9 | 107 | 1 | 13 | 40900 | 1 | 9 | 63100 | 1 | 9 | 13400 | 1 | 13 | 2140 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 980 | A | 7 | 120 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.02 | 2 | 0
1977-12-19 | 1900-12-18 | 15:00 | 15 | 529 | 1413 | 304 | 1 | 9 | 596 | 1 | 9 | 95 | 1 | 13 | 33000 | 1 | 9 | 55600 | 1 | 9 | 12100 | 1 | 13 | 1820 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 979 | A | 7 | 100 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45 | 2 | 0
1977-12-19 | 1900-12-18 | 16:00 | 16 | 383 | 1413 | 181 | 1 | 9 | 298 | 1 | 13 | 101 | 1 | 13 | 19300 | 1 | 9 | 25900 | 1 | 13 | 12300 | 1 | 13 | 1980 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 3 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 979 | A | 7 | 120 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.02 | 2 | 0
1977-12-19 | 1900-12-18 | 17:00 | 17 | 187 | 1413 | 74 | 1 | 13 | 204 | 1 | 13 | 47 | 1 | 13 | 7600 | 1 | 13 | 12400 | 1 | 13 | 6000 | 1 | 13 | 850 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 3 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 978 | A | 7 | 90 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.103 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.02 | 2 | 0
1977-12-19 | 1900-12-18 | 18:00 | 18 | 14 | 506 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 978 | A | 7 | 90 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.52 | 2 | 0
1977-12-19 | 1900-12-18 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 978 | A | 7 | 80 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 3960 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.52 | 2 | 0
1977-12-19 | 1900-12-18 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 977 | A | 7 | 100 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1490 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 43.52 | 2 | 0
1977-12-19 | 1900-12-18 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 977 | A | 7 | 130 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1490 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.02 | 2 | 0
1977-12-19 | 1900-12-18 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 975 | A | 7 | 110 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1190 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.02 | 2 | 0
1977-12-19 | 1900-12-18 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 974 | A | 7 | 110 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1980 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.02 | 2 | 0
1977-12-19 | 1900-12-18 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 973 | A | 7 | 120 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 980 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.32 | 2 | 0
1977-12-20 | 1900-12-19 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 10 | 50 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 972 | A | 7 | 160 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 760 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45 | 3 | 0
1977-12-20 | 1900-12-19 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 5 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 971 | A | 7 | 150 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1100 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.02 | 3 | 0
1977-12-20 | 1900-12-19 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 9.4 | 48.92 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 971 | A | 7 | 230 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 520 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.82 | 3 | 0
1977-12-20 | 1900-12-19 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 971 | A | 7 | 240 | A | 7 | 11.8 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 490 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.42 | 3 | 0
1977-12-20 | 1900-12-19 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 972 | A | 7 | 240 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 400 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 39.68 | 3 | 0
1977-12-20 | 1900-12-19 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 973 | A | 7 | 240 | A | 7 | 12.4 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 310 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.72 | 3 | 0
1977-12-20 | 1900-12-19 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 974 | A | 7 | 240 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 90 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.66 | 3 | 0
1977-12-20 | 1900-12-19 | 8:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 975 | A | 7 | 240 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 340 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.76 | 3 | 0
1977-12-20 | 1900-12-19 | 9:00 | 9 | 96 | 1331 | 26 | 1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 26 | 1 | 13 | 2900 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2900 | 1 | 13 | 850 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 976 | A | 7 | 240 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 340 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.057 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.38 | 3 | 0
1977-12-20 | 1900-12-19 | 10:00 | 10 | 306 | 1413 | 69 | 1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 69 | 1 | 13 | 7800 | 1 | 13 | 100 | 1 | 9 | 7800 | 1 | 13 | 2470 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 977 | A | 7 | 240 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 340 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.057 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.4 | 3 | 0
1977-12-20 | 1900-12-19 | 11:00 | 11 | 474 | 1413 | 112 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 111 | 1 | 13 | 12800 | 1 | 9 | 300 | 1 | 9 | 12700 | 1 | 13 | 4240 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 978 | A | 7 | 240 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 370 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.057 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.52 | 3 | 0
1977-12-20 | 1900-12-19 | 12:00 | 12 | 587 | 1413 | 213 | 1 | 9 | 12 | 1 | 9 | 208 | 1 | 13 | 23600 | 1 | 9 | 1000 | 1 | 9 | 23100 | 1 | 13 | 7170 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 978 | A | 7 | 240 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 460 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.057 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.22 | 3 | 0
1977-12-20 | 1900-12-19 | 13:00 | 13 | 635 | 1413 | 189 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 187 | 1 | 13 | 21200 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 21100 | 1 | 13 | 7110 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 978 | A | 7 | 240 | A | 7 | 10.8 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 520 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.057 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.14 | 3 | 0
1977-12-20 | 1900-12-19 | 14:00 | 14 | 615 | 1413 | 174 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 171 | 1 | 13 | 19700 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 19500 | 1 | 13 | 6590 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 978 | A | 7 | 240 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 520 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.057 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.14 | 3 | 0
1977-12-20 | 1900-12-19 | 15:00 | 15 | 530 | 1413 | 92 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 118 | 1 | 13 | 13500 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 13500 | 1 | 13 | 4680 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 978 | A | 7 | 240 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 520 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.74 | 3 | 0
1977-12-20 | 1900-12-19 | 16:00 | 16 | 384 | 1413 | 53 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 70 | 1 | 13 | 8100 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 8100 | 1 | 13 | 2740 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 979 | A | 7 | 240 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 550 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.94 | 3 | 0
1977-12-20 | 1900-12-19 | 17:00 | 17 | 189 | 1413 | 49 | 1 | 9 | 55 | 1 | 9 | 42 | 1 | 13 | 5400 | 1 | 9 | 3600 | 1 | 9 | 4900 | 1 | 13 | 880 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 980 | A | 7 | 240 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 520 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.34 | 3 | 0
1977-12-20 | 1900-12-19 | 18:00 | 18 | 14 | 506 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 980 | A | 7 | 250 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 430 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.54 | 3 | 0
1977-12-20 | 1900-12-19 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 981 | A | 7 | 260 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 490 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 24.86 | 3 | 0
1977-12-20 | 1900-12-19 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 981 | A | 7 | 250 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 550 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.08 | 3 | 0
1977-12-20 | 1900-12-19 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 981 | A | 7 | 250 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 700 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.78 | 3 | 0
1977-12-20 | 1900-12-19 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 981 | A | 7 | 250 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 760 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.78 | 3 | 0
1977-12-20 | 1900-12-19 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 981 | A | 7 | 250 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 880 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.88 | 3 | 0
1977-12-20 | 1900-12-19 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 981 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 670 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.58 | 3 | 0
1977-12-21 | 1900-12-20 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 981 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 520 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.8 | 4 | 0
1977-12-21 | 1900-12-20 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 980 | A | 7 | 230 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 670 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.8 | 4 | 0
1977-12-21 | 1900-12-20 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 980 | A | 7 | 250 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 490 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.8 | 4 | 0
1977-12-21 | 1900-12-20 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 980 | A | 7 | 230 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 640 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.82 | 4 | 0
1977-12-21 | 1900-12-20 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 980 | A | 7 | 220 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 580 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.82 | 4 | 0
1977-12-21 | 1900-12-20 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 979 | A | 7 | 250 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 670 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.82 | 4 | 0
1977-12-21 | 1900-12-20 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 979 | A | 7 | 230 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 670 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.82 | 4 | 0
1977-12-21 | 1900-12-20 | 8:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | -10.6 | 12.92 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 980 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 760 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.32 | 4 | 0
1977-12-21 | 1900-12-20 | 9:00 | 9 | 94 | 1308 | 29 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 29 | 1 | 13 | 3200 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 3200 | 1 | 13 | 910 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 980 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 820 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.02 | 4 | 0
1977-12-21 | 1900-12-20 | 10:00 | 10 | 304 | 1414 | 73 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 72 | 1 | 13 | 8200 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 8200 | 1 | 13 | 2540 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 980 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 820 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.32 | 4 | 0
1977-12-21 | 1900-12-20 | 11:00 | 11 | 473 | 1414 | 158 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 157 | 1 | 13 | 17400 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 17400 | 1 | 13 | 5280 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 980 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 150 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.04 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.52 | 4 | 0
1977-12-21 | 1900-12-20 | 12:00 | 12 | 586 | 1414 | 194 | 1 | 9 | 76 | 1 | 9 | 160 | 1 | 13 | 21000 | 1 | 9 | 7400 | 1 | 9 | 18000 | 1 | 13 | 4590 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.84 | A | 7 | 980 | A | 7 | 250 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 610 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.72 | 4 | 0
1977-12-21 | 1900-12-20 | 13:00 | 13 | 634 | 1414 | 211 | 1 | 9 | 40 | 1 | 9 | 194 | 1 | 13 | 23300 | 1 | 9 | 3900 | 1 | 9 | 21500 | 1 | 13 | 5570 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 980 | A | 7 | 240 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 700 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.82 | 4 | 0
1977-12-21 | 1900-12-20 | 14:00 | 14 | 616 | 1414 | 194 | 1 | 9 | 107 | 1 | 9 | 149 | 1 | 13 | 21600 | 1 | 9 | 10800 | 1 | 9 | 16900 | 1 | 13 | 3560 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 980 | A | 7 | 250 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 640 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.12 | 4 | 0
1977-12-21 | 1900-12-20 | 15:00 | 15 | 531 | 1414 | 178 | 1 | 9 | 28 | 1 | 9 | 166 | 1 | 13 | 19700 | 1 | 9 | 2200 | 1 | 9 | 18900 | 1 | 13 | 5890 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 980 | A | 7 | 240 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 610 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.12 | 4 | 0
1977-12-21 | 1900-12-20 | 16:00 | 16 | 385 | 1414 | 105 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 105 | 1 | 13 | 11700 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 11700 | 1 | 13 | 3670 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 980 | A | 7 | 230 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 670 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.12 | 4 | 0
1977-12-21 | 1900-12-20 | 17:00 | 17 | 190 | 1414 | 52 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 52 | 1 | 13 | 5700 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 5700 | 1 | 13 | 1660 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 980 | A | 7 | 230 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 760 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.04 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.12 | 4 | 0
1977-12-21 | 1900-12-20 | 18:00 | 18 | 15 | 530 | 8 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 981 | A | 7 | 230 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 940 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.04 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.42 | 4 | 0
1977-12-21 | 1900-12-20 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 981 | A | 7 | 240 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 520 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.42 | 4 | 0
1977-12-21 | 1900-12-20 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 982 | A | 7 | 240 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 490 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.42 | 4 | 0
1977-12-21 | 1900-12-20 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 983 | A | 7 | 250 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 490 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.42 | 4 | 0
1977-12-21 | 1900-12-20 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 983 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 520 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.42 | 4 | 0
1977-12-21 | 1900-12-20 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 983 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 460 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.4 | 4 | 0
1977-12-21 | 1900-12-20 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 984 | A | 7 | 250 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 460 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.071 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.4 | 4 | 0
1977-12-22 | 1900-12-21 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 984 | A | 7 | 250 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 400 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.4 | 5 | 0
1977-12-22 | 1900-12-21 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 984 | A | 7 | 250 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 370 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.4 | 5 | 0
1977-12-22 | 1900-12-21 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 985 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 370 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.4 | 5 | 0
1977-12-22 | 1900-12-21 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 985 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 340 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.7 | 5 | 0
1977-12-22 | 1900-12-21 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 986 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 370 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.78 | 5 | 0
1977-12-22 | 1900-12-21 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 987 | A | 7 | 240 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 430 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.78 | 5 | 0
1977-12-22 | 1900-12-21 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 987 | A | 7 | 240 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 430 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.48 | 5 | 0
1977-12-22 | 1900-12-21 | 8:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.78 | A | 7 | 989 | A | 7 | 250 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 490 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.18 | 5 | 0
1977-12-22 | 1900-12-21 | 9:00 | 9 | 93 | 1308 | 28 | 1 | 9 | 53 | 1 | 9 | 23 | 1 | 13 | 2900 | 1 | 9 | 2100 | 1 | 9 | 2700 | 1 | 13 | 400 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 990 | A | 7 | 230 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.28 | 5 | 0
1977-12-22 | 1900-12-21 | 10:00 | 10 | 303 | 1414 | 140 | 1 | 9 | 389 | 1 | 9 | 67 | 1 | 13 | 15800 | 1 | 9 | 30200 | 1 | 9 | 9300 | 1 | 13 | 1220 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 990 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.6 | 5 | 0
1977-12-22 | 1900-12-21 | 11:00 | 11 | 472 | 1414 | 265 | 1 | 9 | 569 | 1 | 9 | 93 | 1 | 13 | 29100 | 1 | 9 | 51300 | 1 | 9 | 11900 | 1 | 13 | 1720 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 991 | A | 7 | 230 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.6 | 5 | 0
1977-12-22 | 1900-12-21 | 12:00 | 12 | 585 | 1414 | 356 | 1 | 9 | 654 | 1 | 9 | 111 | 1 | 13 | 39600 | 1 | 9 | 62100 | 1 | 9 | 13700 | 1 | 13 | 2160 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 991 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.96 | 5 | 0
1977-12-22 | 1900-12-21 | 13:00 | 13 | 634 | 1414 | 399 | 1 | 9 | 683 | 1 | 9 | 118 | 1 | 13 | 44200 | 1 | 9 | 65900 | 1 | 9 | 14500 | 1 | 13 | 2360 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 990 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 24.74 | 5 | 0
1977-12-22 | 1900-12-21 | 14:00 | 14 | 616 | 1414 | 386 | 1 | 9 | 510 | 1 | 9 | 165 | 1 | 13 | 40400 | 1 | 9 | 49800 | 1 | 9 | 18600 | 1 | 13 | 3360 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 990 | A | 7 | 210 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.32 | 5 | 0
1977-12-22 | 1900-12-21 | 15:00 | 15 | 532 | 1414 | 320 | 1 | 9 | 516 | 1 | 9 | 126 | 1 | 13 | 33700 | 1 | 9 | 48800 | 1 | 9 | 15200 | 1 | 13 | 2440 | 1 | 18 | 5 | A | 7 | 1 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 989 | A | 7 | 210 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.48 | 5 | 0
1977-12-22 | 1900-12-21 | 16:00 | 16 | 387 | 1414 | 138 | 1 | 9 | 52 | 1 | 13 | 128 | 1 | 13 | 15600 | 1 | 9 | 4700 | 1 | 13 | 14300 | 1 | 13 | 3160 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 4 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 989 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.8 | 5 | 0
1977-12-22 | 1900-12-21 | 17:00 | 17 | 192 | 1414 | 54 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 51 | 1 | 13 | 5900 | 1 | 9 | 1400 | 1 | 9 | 5700 | 1 | 13 | 1220 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 988 | A | 7 | 180 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.8 | 5 | 0
1977-12-22 | 1900-12-21 | 18:00 | 18 | 16 | 530 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 987 | A | 7 | 180 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.5 | 5 | 0
1977-12-22 | 1900-12-21 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 987 | A | 7 | 190 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.8 | 5 | 0
1977-12-22 | 1900-12-21 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 986 | A | 7 | 180 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.8 | 5 | 0
1977-12-22 | 1900-12-21 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 986 | A | 7 | 180 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.1 | 5 | 0
1977-12-22 | 1900-12-21 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 986 | A | 7 | 180 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.98 | 5 | 0
1977-12-22 | 1900-12-21 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 985 | A | 7 | 180 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.78 | 5 | 0
1977-12-22 | 1900-12-21 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 985 | A | 7 | 190 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.167 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.58 | 5 | 0
1977-12-23 | 1900-12-22 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 984 | A | 7 | 190 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.18 | 6 | 0
1977-12-23 | 1900-12-22 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 984 | A | 7 | 200 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.86 | 6 | 0
1977-12-23 | 1900-12-22 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 6 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 983 | A | 7 | 200 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.96 | 6 | 0
1977-12-23 | 1900-12-22 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.48 | A | 7 | 983 | A | 7 | 200 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.04 | 6 | 0
1977-12-23 | 1900-12-22 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 982 | A | 7 | 220 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.34 | 6 | 0
1977-12-23 | 1900-12-22 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 982 | A | 7 | 210 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.84 | 6 | 0
1977-12-23 | 1900-12-22 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 982 | A | 7 | 210 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.84 | 6 | 0
1977-12-23 | 1900-12-22 | 8:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 982 | A | 7 | 220 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.74 | 6 | 0
1977-12-23 | 1900-12-22 | 9:00 | 9 | 91 | 1284 | 41 | 1 | 9 | 77 | 1 | 9 | 29 | 1 | 13 | 3700 | 1 | 9 | 3000 | 1 | 9 | 3400 | 1 | 13 | 530 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 983 | A | 7 | 220 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.92 | 6 | 0
1977-12-23 | 1900-12-22 | 10:00 | 10 | 301 | 1414 | 128 | 1 | 13 | 193 | 1 | 13 | 86 | 1 | 13 | 13400 | 1 | 13 | 15000 | 1 | 13 | 10100 | 1 | 13 | 1680 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 983 | A | 7 | 220 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.21 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.72 | 6 | 0
1977-12-23 | 1900-12-22 | 11:00 | 11 | 471 | 1414 | 222 | 1 | 9 | 202 | 1 | 13 | 155 | 1 | 13 | 24000 | 1 | 9 | 18900 | 1 | 13 | 17700 | 1 | 13 | 3520 | 1 | 21 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | 0.53 | A | 7 | 984 | A | 7 | 230 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.6 | 6 | 0
1977-12-23 | 1900-12-22 | 12:00 | 12 | 585 | 1414 | 343 | 1 | 9 | 518 | 1 | 9 | 128 | 1 | 13 | 36400 | 1 | 9 | 50200 | 1 | 9 | 15600 | 1 | 13 | 2510 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 1 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 984 | A | 7 | 230 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.88 | 6 | 0
1977-12-23 | 1900-12-22 | 13:00 | 13 | 635 | 1414 | 431 | 1 | 9 | 757 | 1 | 9 | 89 | 1 | 13 | 44300 | 1 | 9 | 72700 | 1 | 9 | 11500 | 1 | 13 | 1740 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 983 | A | 7 | 230 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.66 | 6 | 0
1977-12-23 | 1900-12-22 | 14:00 | 14 | 617 | 1414 | 415 | 1 | 9 | 747 | 1 | 9 | 88 | 1 | 13 | 43900 | 1 | 9 | 72600 | 1 | 9 | 12100 | 1 | 13 | 1820 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 983 | A | 7 | 230 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.66 | 6 | 0
1977-12-23 | 1900-12-22 | 15:00 | 15 | 533 | 1414 | 355 | 1 | 9 | 694 | 1 | 9 | 79 | 1 | 13 | 35900 | 1 | 9 | 65400 | 1 | 9 | 11100 | 1 | 13 | 1570 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.5 | A | 7 | 983 | A | 7 | 230 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.44 | 6 | 0
1977-12-23 | 1900-12-22 | 16:00 | 16 | 388 | 1414 | 237 | 1 | 9 | 574 | 1 | 9 | 63 | 1 | 13 | 23000 | 1 | 9 | 49500 | 1 | 9 | 9300 | 1 | 13 | 1180 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.52 | A | 7 | 984 | A | 7 | 230 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.74 | 6 | 0
1977-12-23 | 1900-12-22 | 17:00 | 17 | 194 | 1414 | 83 | 1 | 9 | 313 | 1 | 9 | 40 | 1 | 13 | 8400 | 1 | 9 | 20200 | 1 | 9 | 5600 | 1 | 13 | 700 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 984 | A | 7 | 230 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.66 | 6 | 0
1977-12-23 | 1900-12-22 | 18:00 | 18 | 16 | 554 | 10 | 1 | 9 | 16 | 1 | 9 | 8 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 985 | A | 7 | 230 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.32 | 6 | 0
1977-12-23 | 1900-12-22 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 985 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.24 | 6 | 0
1977-12-23 | 1900-12-22 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 985 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.74 | 6 | 0
1977-12-23 | 1900-12-22 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 986 | A | 7 | 220 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.74 | 6 | 0
1977-12-23 | 1900-12-22 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 986 | A | 7 | 220 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.18 | 6 | 0
1977-12-23 | 1900-12-22 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 986 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.66 | 6 | 0
1977-12-23 | 1900-12-22 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 986 | A | 7 | 220 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.117 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.98 | 6 | 0
1977-12-24 | 1900-12-23 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 985 | A | 7 | 140 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.88 | 7 | 0
1977-12-24 | 1900-12-23 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 985 | A | 7 | 150 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.98 | 7 | 0
1977-12-24 | 1900-12-23 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 985 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.02 | 7 | 0
1977-12-24 | 1900-12-23 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 985 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.92 | 7 | 0
1977-12-24 | 1900-12-23 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 1 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 984 | A | 7 | 120 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.92 | 7 | 0
1977-12-24 | 1900-12-23 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 1 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 983 | A | 7 | 140 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.02 | 7 | 0
1977-12-24 | 1900-12-23 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 2 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 1 | A | 7 | 982 | A | 7 | 140 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.9 | 7 | 0
1977-12-24 | 1900-12-23 | 8:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 1 | A | 7 | 981 | A | 7 | 130 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 610 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.88 | 7 | 0
1977-12-24 | 1900-12-23 | 9:00 | 9 | 90 | 1285 | 11 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 12 | 1 | 13 | 1400 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 1400 | 1 | 13 | 450 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 1 | A | 7 | 980 | A | 7 | 130 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 1600 | A | 7 | 150 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.96 | 7 | 0
1977-12-24 | 1900-12-23 | 10:00 | 10 | 300 | 1414 | 77 | 1 | 13 | 5 | 1 | 9 | 76 | 1 | 13 | 8600 | 1 | 13 | 200 | 1 | 9 | 8600 | 1 | 13 | 2610 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 1 | A | 7 | 980 | A | 7 | 150 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 600 | A | 7 | 60 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.05 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.04 | 7 | 0
1977-12-24 | 1900-12-23 | 11:00 | 11 | 470 | 1414 | 133 | 1 | 9 | 13 | 1 | 9 | 129 | 1 | 13 | 15000 | 1 | 9 | 900 | 1 | 9 | 14700 | 1 | 13 | 4680 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 1 | A | 7 | 979 | A | 7 | 160 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 800 | A | 7 | 60 | A | 7 | 1.3 | E | 8 | 0.05 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.92 | 7 | 0
1977-12-24 | 1900-12-23 | 12:00 | 12 | 585 | 1414 | 183 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 181 | 1 | 13 | 20400 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 20300 | 1 | 13 | 6610 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 1 | A | 7 | 978 | A | 7 | 150 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 1300 | A | 7 | 120 | A | 7 | 1.4 | E | 8 | 0.05 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 40.9 | 7 | 0
1977-12-24 | 1900-12-23 | 13:00 | 13 | 635 | 1414 | 260 | 1 | 9 | 12 | 1 | 9 | 254 | 1 | 13 | 28500 | 1 | 9 | 1100 | 1 | 9 | 28000 | 1 | 13 | 8410 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 1 | A | 7 | 975 | A | 7 | 150 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 2400 | A | 7 | 180 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.05 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 42.88 | 7 | 0
1977-12-24 | 1900-12-23 | 14:00 | 14 | 618 | 1414 | 195 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 194 | 1 | 13 | 21900 | 1 | 9 | 200 | 1 | 9 | 21800 | 1 | 13 | 7150 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 6.7 | 44.06 | A | 7 | 0.93 | A | 7 | 973 | A | 7 | 130 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 1000 | A | 7 | 150 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.05 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 44.94 | 7 | 0
1977-12-24 | 1900-12-23 | 15:00 | 15 | 534 | 1414 | 169 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 169 | 1 | 13 | 18800 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 18800 | 1 | 13 | 5980 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 7.2 | 44.96 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 971 | A | 7 | 140 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 800 | A | 7 | 60 | A | 7 | 1.6 | E | 8 | 0.05 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.44 | 7 | 0
1977-12-24 | 1900-12-23 | 16:00 | 16 | 390 | 1414 | 113 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 113 | 1 | 13 | 12600 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 12600 | 1 | 13 | 3870 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 970 | A | 7 | 130 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 300 | A | 7 | 30 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.05 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.34 | 7 | 0
1977-12-24 | 1900-12-23 | 17:00 | 17 | 196 | 1414 | 32 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 32 | 1 | 13 | 3700 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 3700 | 1 | 13 | 1180 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 8.3 | 46.94 | A | 7 | 7.8 | 46.04 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 969 | A | 7 | 170 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 800 | A | 7 | 310 | A | 7 | 1.7 | E | 8 | 0.05 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 46.34 | 7 | 0
1977-12-24 | 1900-12-23 | 18:00 | 18 | 17 | 554 | 8 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 11.1 | 51.98 | A | 7 | 10.6 | 51.08 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 969 | A | 7 | 230 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 520 | A | 7 | 2 | E | 8 | 0.05 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 51.28 | 7 | 0
1977-12-24 | 1900-12-23 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | 8.9 | 48.02 | A | 7 | 6.1 | 42.98 | A | 7 | 0.83 | A | 7 | 971 | A | 7 | 260 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 760 | A | 7 | 1.5 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 45.42 | 7 | 0
1977-12-24 | 1900-12-23 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 7 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 973 | A | 7 | 290 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 790 | A | 7 | 1.2 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.78 | 7 | 0
1977-12-24 | 1900-12-23 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 975 | A | 7 | 290 | A | 7 | 13.4 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 580 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.82 | 7 | 0
1977-12-24 | 1900-12-23 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 977 | A | 7 | 300 | A | 7 | 10.8 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 520 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.28 | 7 | 0
1977-12-24 | 1900-12-23 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 978 | A | 7 | 300 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 700 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.42 | 7 | 0
1977-12-24 | 1900-12-23 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | -2.2 | 28.04 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 979 | A | 7 | 290 | A | 7 | 10.3 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 670 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.64 | 7 | 0
1977-12-25 | 1900-12-24 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 980 | A | 7 | 300 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 760 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 24.06 | 1 | 0
1977-12-25 | 1900-12-24 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 981 | A | 7 | 290 | A | 7 | 8.8 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 790 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.28 | 1 | 0
1977-12-25 | 1900-12-24 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 4 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -11.1 | 12.02 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 982 | A | 7 | 290 | A | 7 | 10.8 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.9 | 1 | 0
1977-12-25 | 1900-12-24 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | -11.7 | 10.94 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 983 | A | 7 | 290 | A | 7 | 9.3 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 18.32 | 1 | 0
1977-12-25 | 1900-12-24 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 5 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | -13.3 | 8.06 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 983 | A | 7 | 290 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1040 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 16.94 | 1 | 0
1977-12-25 | 1900-12-24 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 6 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | -13.3 | 8.06 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 984 | A | 7 | 290 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1190 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 16.24 | 1 | 0
1977-12-25 | 1900-12-24 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | -12.2 | 10.04 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 984 | A | 7 | 280 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1250 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 16.74 | 1 | 0
1977-12-25 | 1900-12-24 | 8:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | -11.7 | 10.94 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 984 | A | 7 | 300 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 1250 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 16.16 | 1 | 0
1977-12-25 | 1900-12-24 | 9:00 | 9 | 89 | 1261 | 35 | 1 | 13 | 111 | 1 | 13 | 26 | 1 | 13 | 3600 | 1 | 13 | 4800 | 1 | 13 | 3200 | 1 | 13 | 470 | 1 | 23 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | -15.6 | 3.92 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 985 | A | 7 | 290 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.064 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 13.28 | 1 | 0
1977-12-25 | 1900-12-24 | 10:00 | 10 | 299 | 1414 | 140 | 1 | 9 | 268 | 1 | 13 | 82 | 1 | 13 | 14600 | 1 | 9 | 20700 | 1 | 13 | 10200 | 1 | 13 | 1590 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | -15.6 | 3.92 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 985 | A | 7 | 290 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 13.28 | 1 | 0
1977-12-25 | 1900-12-24 | 11:00 | 11 | 470 | 1414 | 177 | 1 | 9 | 162 | 1 | 9 | 122 | 1 | 13 | 19300 | 1 | 9 | 15300 | 1 | 9 | 14200 | 1 | 13 | 2770 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | -14.4 | 6.08 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 986 | A | 7 | 270 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1310 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 14.46 | 1 | 0
1977-12-25 | 1900-12-24 | 12:00 | 12 | 584 | 1414 | 216 | 1 | 9 | 162 | 1 | 9 | 149 | 1 | 13 | 23800 | 1 | 9 | 16100 | 1 | 9 | 17100 | 1 | 13 | 3520 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | -13.9 | 6.98 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 985 | A | 7 | 260 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1310 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 14.66 | 1 | 0
1977-12-25 | 1900-12-24 | 13:00 | 13 | 635 | 1414 | 163 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 160 | 1 | 13 | 18700 | 1 | 9 | 700 | 1 | 9 | 18400 | 1 | 13 | 6410 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | -12.2 | 10.04 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 984 | A | 7 | 270 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 910 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 15.96 | 1 | 0
1977-12-25 | 1900-12-24 | 14:00 | 14 | 619 | 1414 | 211 | 1 | 9 | 68 | 1 | 9 | 182 | 1 | 13 | 23300 | 1 | 9 | 6700 | 1 | 9 | 20300 | 1 | 13 | 5220 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | -13.9 | 6.98 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 984 | A | 7 | 290 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 15.26 | 1 | 0
1977-12-25 | 1900-12-24 | 15:00 | 15 | 536 | 1414 | 172 | 1 | 9 | 81 | 1 | 9 | 139 | 1 | 13 | 18600 | 1 | 9 | 7700 | 1 | 9 | 15700 | 1 | 13 | 3930 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | -11.7 | 10.94 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 984 | A | 7 | 270 | A | 7 | 7.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 1520 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 16.94 | 1 | 0
1977-12-25 | 1900-12-24 | 16:00 | 16 | 392 | 1414 | 102 | 1 | 9 | 58 | 1 | 9 | 86 | 1 | 13 | 11200 | 1 | 9 | 5100 | 1 | 9 | 9800 | 1 | 13 | 2340 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | -12.2 | 10.04 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 985 | A | 7 | 290 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 3200 | A | 7 | 910 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 16.74 | 1 | 0
1977-12-25 | 1900-12-24 | 17:00 | 17 | 199 | 1414 | 80 | 1 | 13 | 121 | 1 | 13 | 63 | 1 | 13 | 8600 | 1 | 13 | 8000 | 1 | 13 | 7500 | 1 | 13 | 1330 | 1 | 23 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | -13.9 | 6.98 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 985 | A | 7 | 300 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.064 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 14.66 | 1 | 0
1977-12-25 | 1900-12-24 | 18:00 | 18 | 18 | 578 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | -15 | 5 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 986 | A | 7 | 310 | A | 7 | 7.7 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 580 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 12 | 1 | 0
1977-12-25 | 1900-12-24 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 6 | A | 7 | -10.6 | 12.92 | A | 7 | -15.6 | 3.92 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 987 | A | 7 | 300 | A | 7 | 8.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 580 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 11.02 | 1 | 0
1977-12-25 | 1900-12-24 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 5 | A | 7 | -12.2 | 10.04 | A | 7 | -17.2 | 1.04 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 988 | A | 7 | 300 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 8.34 | 1 | 0
1977-12-25 | 1900-12-24 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | -12.2 | 10.04 | A | 7 | -16.7 | 1.94 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 988 | A | 7 | 300 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 8.44 | 1 | 0
1977-12-25 | 1900-12-24 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -12.2 | 10.04 | A | 7 | -16.1 | 3.02 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 988 | A | 7 | 300 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 670 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 8.64 | 1 | 0
1977-12-25 | 1900-12-24 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | -12.8 | 8.96 | A | 7 | -16.7 | 1.94 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 988 | A | 7 | 310 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 730 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 7.56 | 1 | 0
1977-12-25 | 1900-12-24 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | -13.9 | 6.98 | A | 7 | -18.9 | -2.02 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 988 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 5.38 | 1 | 0
1977-12-26 | 1900-12-25 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | -14.4 | 6.08 | A | 7 | -21.1 | -5.98 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 988 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 790 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 4.18 | 2 | 0
1977-12-26 | 1900-12-25 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 4 | A | 7 | -13.9 | 6.98 | A | 7 | -20 | -4 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 988 | A | 7 | 280 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 760 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 5.08 | 2 | 0
1977-12-26 | 1900-12-25 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | A | 7 | 2 | A | 7 | -14.4 | 6.08 | A | 7 | -21.1 | -5.98 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 988 | A | 7 | 280 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 4.18 | 2 | 0
1977-12-26 | 1900-12-25 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 1 | A | 7 | -14.4 | 6.08 | A | 7 | -20.6 | -5.08 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 988 | A | 7 | 270 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 4.28 | 2 | 0
1977-12-26 | 1900-12-25 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -14.4 | 6.08 | A | 7 | -20.6 | -5.08 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 988 | A | 7 | 260 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 4.28 | 2 | 0
1977-12-26 | 1900-12-25 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -15 | 5 | A | 7 | -19.4 | -2.92 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 988 | A | 7 | 250 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 3.7 | 2 | 0
1977-12-26 | 1900-12-25 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 2 | A | 7 | -14.4 | 6.08 | A | 7 | -18.9 | -2.02 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 988 | A | 7 | 270 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 4.68 | 2 | 0
1977-12-26 | 1900-12-25 | 8:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | -14.4 | 6.08 | A | 7 | -18.3 | -0.94 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 988 | A | 7 | 280 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 700 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 4.88 | 2 | 0
1977-12-26 | 1900-12-25 | 9:00 | 9 | 87 | 1261 | 22 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 22 | 1 | 13 | 2500 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 2500 | 1 | 13 | 740 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | -14.4 | 6.08 | A | 7 | -17.8 | -0.04 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 988 | A | 7 | 260 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 730 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 4.98 | 2 | 0
1977-12-26 | 1900-12-25 | 10:00 | 10 | 298 | 1414 | 171 | 1 | 9 | 567 | 1 | 9 | 45 | 1 | 13 | 17200 | 1 | 9 | 44700 | 1 | 9 | 7700 | 1 | 13 | 840 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | -13.3 | 8.06 | A | 7 | -17.2 | 1.04 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 989 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 6.76 | 2 | 0
1977-12-26 | 1900-12-25 | 11:00 | 11 | 469 | 1414 | 279 | 1 | 9 | 624 | 1 | 9 | 72 | 1 | 13 | 29200 | 1 | 9 | 56900 | 1 | 9 | 10300 | 1 | 13 | 1390 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 2 | A | 7 | -11.7 | 10.94 | A | 7 | -16.1 | 3.02 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 989 | A | 7 | 230 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 9.34 | 2 | 0
1977-12-26 | 1900-12-25 | 12:00 | 12 | 585 | 1414 | 379 | 1 | 9 | 514 | 1 | 13 | 138 | 1 | 13 | 37000 | 1 | 9 | 49700 | 1 | 13 | 16300 | 1 | 13 | 2730 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | -15 | 5 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 989 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 640 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 12 | 2 | 0
1977-12-26 | 1900-12-25 | 13:00 | 13 | 636 | 1414 | 260 | 1 | 9 | 203 | 1 | 9 | 169 | 1 | 13 | 28000 | 1 | 9 | 20600 | 1 | 9 | 18600 | 1 | 13 | 3620 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 8 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | -13.9 | 6.98 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 988 | A | 7 | 240 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.036 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 13.78 | 2 | 0
1977-12-26 | 1900-12-25 | 14:00 | 14 | 620 | 1414 | 335 | 1 | 9 | 390 | 1 | 13 | 161 | 1 | 13 | 34700 | 1 | 9 | 38100 | 1 | 13 | 17900 | 1 | 13 | 3270 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | -13.3 | 8.06 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 987 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 910 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 15.46 | 2 | 0
1977-12-26 | 1900-12-25 | 15:00 | 15 | 538 | 1414 | 219 | 1 | 9 | 147 | 1 | 9 | 162 | 1 | 13 | 23700 | 1 | 9 | 14300 | 1 | 9 | 18200 | 1 | 13 | 3760 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 8 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | -12.2 | 10.04 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 987 | A | 7 | 260 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 940 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 16.74 | 2 | 0
1977-12-26 | 1900-12-25 | 16:00 | 16 | 394 | 1414 | 96 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 99 | 1 | 13 | 11100 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 11100 | 1 | 13 | 3570 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | -11.7 | 10.94 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 987 | A | 7 | 230 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 1130 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 17.54 | 2 | 0
1977-12-26 | 1900-12-25 | 17:00 | 17 | 201 | 1414 | 37 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 36 | 1 | 13 | 4200 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4200 | 1 | 13 | 1300 | 1 | 18 | 9 | A | 7 | 9 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | -11.7 | 10.94 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 987 | A | 7 | 250 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1100 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 18.32 | 2 | 0
1977-12-26 | 1900-12-25 | 18:00 | 18 | 19 | 601 | 6 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | -11.7 | 10.94 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 987 | A | 7 | 260 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1100 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.036 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 18.32 | 2 | 0
1977-12-26 | 1900-12-25 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | -11.1 | 12.02 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 988 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 1190 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 18.52 | 2 | 0
1977-12-26 | 1900-12-25 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | -10.6 | 12.92 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 988 | A | 7 | 240 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1190 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.32 | 2 | 0
1977-12-26 | 1900-12-25 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 988 | A | 7 | 240 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1250 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.3 | 2 | 0
1977-12-26 | 1900-12-25 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 988 | A | 7 | 270 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 1040 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.6 | 2 | 0
1977-12-26 | 1900-12-25 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | -11.1 | 12.02 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 988 | A | 7 | 280 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 940 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 18.52 | 2 | 0
1977-12-26 | 1900-12-25 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | -12.2 | 10.04 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 989 | A | 7 | 300 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 730 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 15.96 | 2 | 0
1977-12-27 | 1900-12-26 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 6 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | -13.9 | 6.98 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 989 | A | 7 | 310 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 670 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.028 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 13.18 | 3 | 0
1977-12-27 | 1900-12-26 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 5 | A | 7 | -11.1 | 12.02 | A | 7 | -15 | 5 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 990 | A | 7 | 300 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 610 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.028 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 10.52 | 3 | 0
1977-12-27 | 1900-12-26 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 3 | A | 7 | -12.2 | 10.04 | A | 7 | -15.6 | 3.92 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 990 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.028 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 8.74 | 3 | 0
1977-12-27 | 1900-12-26 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | A | 7 | 3 | A | 7 | -12.2 | 10.04 | A | 7 | -15.6 | 3.92 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 991 | A | 7 | 300 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.028 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 8.74 | 3 | 0
1977-12-27 | 1900-12-26 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | -12.2 | 10.04 | A | 7 | -15.6 | 3.92 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 991 | A | 7 | 300 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 640 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.028 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 8.74 | 3 | 0
1977-12-27 | 1900-12-26 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 4 | A | 7 | -12.2 | 10.04 | A | 7 | -16.1 | 3.02 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 991 | A | 7 | 290 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 670 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.028 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 8.64 | 3 | 0
1977-12-27 | 1900-12-26 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 4 | A | 7 | -12.8 | 8.96 | A | 7 | -16.7 | 1.94 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 992 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 640 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.028 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 7.56 | 3 | 0
1977-12-27 | 1900-12-26 | 8:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 1 | A | 7 | -13.3 | 8.06 | A | 7 | -16.7 | 1.94 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 992 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.028 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 6.86 | 3 | 0
1977-12-27 | 1900-12-26 | 9:00 | 9 | 86 | 1261 | 38 | 1 | 13 | 84 | 1 | 13 | 31 | 1 | 13 | 3900 | 1 | 13 | 3200 | 1 | 13 | 3600 | 1 | 13 | 580 | 1 | 23 | 9 | A | 7 | 4 | A | 7 | -13.3 | 8.06 | A | 7 | -16.1 | 3.02 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 993 | A | 7 | 300 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.033 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 7.06 | 3 | 0
1977-12-27 | 1900-12-26 | 10:00 | 10 | 297 | 1415 | 142 | 1 | 9 | 469 | 1 | 13 | 44 | 1 | 13 | 14900 | 1 | 9 | 37000 | 1 | 13 | 7100 | 1 | 13 | 820 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 5 | A | 7 | -13.3 | 8.06 | A | 7 | -16.7 | 1.94 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 994 | A | 7 | 280 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.028 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 6.86 | 3 | 0
1977-12-27 | 1900-12-26 | 11:00 | 11 | 469 | 1415 | 223 | 1 | 9 | 330 | 1 | 13 | 113 | 1 | 13 | 23300 | 1 | 9 | 30100 | 1 | 13 | 13200 | 1 | 13 | 2150 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 4 | A | 7 | -13.3 | 8.06 | A | 7 | -17.8 | -0.04 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 995 | A | 7 | 300 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.028 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 6.56 | 3 | 0
1977-12-27 | 1900-12-26 | 12:00 | 12 | 585 | 1415 | 417 | 1 | 9 | 847 | 1 | 13 | 55 | 1 | 13 | 42800 | 1 | 9 | 80700 | 1 | 13 | 9300 | 1 | 13 | 1280 | 1 | 21 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | -12.2 | 10.04 | A | 7 | -16.7 | 1.94 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 995 | A | 7 | 280 | A | 7 | 6.7 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.028 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 8.44 | 3 | 0
1977-12-27 | 1900-12-26 | 13:00 | 13 | 637 | 1415 | 438 | 1 | 9 | 765 | 1 | 13 | 90 | 1 | 13 | 44800 | 1 | 9 | 73500 | 1 | 13 | 11600 | 1 | 13 | 1760 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | -11.1 | 12.02 | A | 7 | -17.2 | 1.04 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 995 | A | 7 | 290 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.028 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 9.82 | 3 | 0
1977-12-27 | 1900-12-26 | 14:00 | 14 | 621 | 1415 | 404 | 1 | 9 | 656 | 1 | 13 | 118 | 1 | 13 | 42200 | 1 | 9 | 63000 | 1 | 13 | 14400 | 1 | 13 | 2330 | 1 | 21 | 3 | A | 7 | 3 | A | 7 | -11.1 | 12.02 | A | 7 | -16.7 | 1.94 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 995 | A | 7 | 290 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.028 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 10.02 | 3 | 0
1977-12-27 | 1900-12-26 | 15:00 | 15 | 539 | 1415 | 388 | 1 | 9 | 904 | 1 | 9 | 45 | 1 | 13 | 41400 | 1 | 9 | 85100 | 1 | 9 | 8700 | 1 | 13 | 1130 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | -10.6 | 12.92 | A | 7 | -17.2 | 1.04 | A | 7 | 0.58 | A | 7 | 995 | A | 7 | 270 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.028 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 10.42 | 3 | 0
1977-12-27 | 1900-12-26 | 16:00 | 16 | 397 | 1415 | 269 | 1 | 9 | 808 | 1 | 9 | 34 | 1 | 13 | 27800 | 1 | 9 | 71800 | 1 | 9 | 7500 | 1 | 13 | 880 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | -17.2 | 1.04 | A | 7 | 0.56 | A | 7 | 996 | A | 7 | 250 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.028 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 11.3 | 3 | 0
1977-12-27 | 1900-12-26 | 17:00 | 17 | 204 | 1415 | 111 | 1 | 9 | 618 | 1 | 9 | 22 | 1 | 13 | 11800 | 1 | 9 | 45900 | 1 | 9 | 5200 | 1 | 13 | 540 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | -18.3 | -0.94 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 996 | A | 7 | 280 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.028 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 11 | 3 | 0
1977-12-27 | 1900-12-26 | 18:00 | 18 | 20 | 601 | 19 | 1 | 9 | 128 | 1 | 9 | 7 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 18 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -11.1 | 12.02 | A | 7 | -19.4 | -2.92 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 996 | A | 7 | 260 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.028 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 9.22 | 3 | 0
1977-12-27 | 1900-12-26 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -11.7 | 10.94 | A | 7 | -18.9 | -2.02 | A | 7 | 0.55 | A | 7 | 997 | A | 7 | 250 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.028 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 8.44 | 3 | 0
1977-12-27 | 1900-12-26 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -12.2 | 10.04 | A | 7 | -18.3 | -0.94 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 997 | A | 7 | 250 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.028 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 7.94 | 3 | 0
1977-12-27 | 1900-12-26 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -12.8 | 8.96 | A | 7 | -18.3 | -0.94 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 997 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.028 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 7.06 | 3 | 0
1977-12-27 | 1900-12-26 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -13.9 | 6.98 | A | 7 | -18.3 | -0.94 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 997 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.028 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 5.48 | 3 | 0
1977-12-27 | 1900-12-26 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -13.9 | 6.98 | A | 7 | -18.3 | -0.94 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 997 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.028 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 5.48 | 3 | 0
1977-12-27 | 1900-12-26 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -13.9 | 6.98 | A | 7 | -18.3 | -0.94 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 997 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.028 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 5.48 | 3 | 0
1977-12-28 | 1900-12-27 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -14.4 | 6.08 | A | 7 | -18.3 | -0.94 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 996 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 32200 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 4.88 | 4 | 0
1977-12-28 | 1900-12-27 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | -14.4 | 6.08 | A | 7 | -17.8 | -0.04 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 996 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 4.98 | 4 | 0
1977-12-28 | 1900-12-27 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | -13.9 | 6.98 | A | 7 | -17.8 | -0.04 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 996 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 5.68 | 4 | 0
1977-12-28 | 1900-12-27 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | -13.9 | 6.98 | A | 7 | -17.8 | -0.04 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 996 | A | 7 | 200 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 5.68 | 4 | 0
1977-12-28 | 1900-12-27 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | -13.3 | 8.06 | A | 7 | -16.1 | 3.02 | A | 7 | 0.8 | A | 7 | 996 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 7.06 | 4 | 0
1977-12-28 | 1900-12-27 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 4 | A | 7 | -12.8 | 8.96 | A | 7 | -16.1 | 3.02 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 995 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 7.76 | 4 | 0
1977-12-28 | 1900-12-27 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | -12.2 | 10.04 | A | 7 | -16.7 | 1.94 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 995 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 4570 | A | 7 | 0.4 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 8.44 | 4 | 0
1977-12-28 | 1900-12-27 | 8:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | -11.1 | 12.02 | A | 7 | -16.1 | 3.02 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 995 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 10.12 | 4 | 0
1977-12-28 | 1900-12-27 | 9:00 | 9 | 86 | 1238 | 32 | 1 | 13 | 52 | 1 | 13 | 27 | 1 | 13 | 3400 | 1 | 13 | 2400 | 1 | 13 | 3200 | 1 | 13 | 560 | 1 | 23 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | -11.1 | 12.02 | A | 7 | -15 | 5 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 995 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 10.52 | 4 | 0
1977-12-28 | 1900-12-27 | 10:00 | 10 | 296 | 1415 | 141 | 1 | 9 | 314 | 1 | 13 | 71 | 1 | 13 | 14200 | 1 | 9 | 24100 | 1 | 13 | 9200 | 1 | 13 | 1300 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 7 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | -13.9 | 6.98 | A | 7 | 0.74 | A | 7 | 995 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2440 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 12.4 | 4 | 0
1977-12-28 | 1900-12-27 | 11:00 | 11 | 469 | 1415 | 206 | 1 | 9 | 106 | 1 | 13 | 172 | 1 | 13 | 22700 | 1 | 9 | 10000 | 1 | 13 | 19300 | 1 | 13 | 4300 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 6 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | -12.2 | 10.04 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 995 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 2590 | A | 7 | 0.5 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 15.96 | 4 | 0
1977-12-28 | 1900-12-27 | 12:00 | 12 | 585 | 1415 | 238 | 1 | 9 | 150 | 1 | 9 | 179 | 1 | 13 | 26200 | 1 | 9 | 14900 | 1 | 9 | 20000 | 1 | 13 | 4230 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | -11.7 | 10.94 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 994 | A | 7 | 220 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 18.32 | 4 | 0
1977-12-28 | 1900-12-27 | 13:00 | 13 | 638 | 1415 | 176 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 174 | 1 | 13 | 19700 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 19700 | 1 | 13 | 6800 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -10.6 | 12.92 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 992 | A | 7 | 220 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 12900 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.1 | 4 | 0
1977-12-28 | 1900-12-27 | 14:00 | 14 | 623 | 1415 | 420 | 1 | 9 | 755 | 1 | 13 | 76 | 1 | 13 | 42800 | 1 | 9 | 72800 | 1 | 13 | 10600 | 1 | 13 | 1580 | 1 | 21 | 5 | A | 7 | 3 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 991 | A | 7 | 210 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.96 | 4 | 0
1977-12-28 | 1900-12-27 | 15:00 | 15 | 541 | 1415 | 385 | 1 | 9 | 775 | 1 | 9 | 67 | 1 | 13 | 38000 | 1 | 9 | 73000 | 1 | 9 | 9900 | 1 | 13 | 1360 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 991 | A | 7 | 220 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.24 | 4 | 0
1977-12-28 | 1900-12-27 | 16:00 | 16 | 399 | 1415 | 230 | 1 | 9 | 571 | 1 | 9 | 70 | 1 | 13 | 23900 | 1 | 9 | 49400 | 1 | 9 | 9900 | 1 | 13 | 1300 | 1 | 18 | 8 | A | 7 | 2 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.54 | A | 7 | 991 | A | 7 | 220 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.22 | 4 | 0
1977-12-28 | 1900-12-27 | 17:00 | 17 | 206 | 1415 | 71 | 1 | 13 | 64 | 1 | 13 | 62 | 1 | 13 | 7700 | 1 | 13 | 4300 | 1 | 13 | 7100 | 1 | 13 | 1310 | 1 | 23 | 7 | A | 7 | 6 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | -9.4 | 15.08 | A | 7 | 0.51 | A | 7 | 991 | A | 7 | 240 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 3050 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.72 | 4 | 0
1977-12-28 | 1900-12-27 | 18:00 | 18 | 21 | 625 | 9 | 1 | 13 | 22 | 1 | 9 | 7 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | 0.6 | A | 7 | 991 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.109 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.36 | 4 | 0
1977-12-28 | 1900-12-27 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.69 | A | 7 | 992 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.28 | 4 | 0
1977-12-28 | 1900-12-27 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 992 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.3 | 4 | 0
1977-12-28 | 1900-12-27 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 2 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 992 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.3 | 4 | 0
1977-12-28 | 1900-12-27 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | A | 7 | 3 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | 0.68 | A | 7 | 992 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.3 | 4 | 0
1977-12-28 | 1900-12-27 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 992 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.62 | 4 | 0
1977-12-28 | 1900-12-27 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 3 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 992 | A | 7 | 230 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.62 | 4 | 0
1977-12-29 | 1900-12-28 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 2 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | -10 | 14 | A | 7 | 0.77 | A | 7 | 992 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 18.24 | 5 | 0
1977-12-29 | 1900-12-28 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 3 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 992 | A | 7 | 220 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 19.52 | 5 | 0
1977-12-29 | 1900-12-28 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 992 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 20.72 | 5 | 0
1977-12-29 | 1900-12-28 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 5 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 992 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.4 | 5 | 0
1977-12-29 | 1900-12-28 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | A | 7 | 4 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 992 | A | 7 | 170 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 21.4 | 5 | 0
1977-12-29 | 1900-12-28 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 7 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.88 | A | 7 | 992 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22 | 5 | 0
1977-12-29 | 1900-12-28 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 992 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.78 | 5 | 0
1977-12-29 | 1900-12-28 | 8:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | -3.9 | 24.98 | A | 7 | -6.7 | 19.94 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 992 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.28 | 5 | 0
1977-12-29 | 1900-12-28 | 9:00 | 9 | 85 | 1238 | 30 | 1 | 13 | 99 | 1 | 9 | 22 | 1 | 13 | 3100 | 1 | 13 | 4200 | 1 | 9 | 2800 | 1 | 13 | 390 | 1 | 21 | 2 | A | 7 | 2 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 992 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 11300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.081 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 22.48 | 5 | 0
1977-12-29 | 1900-12-28 | 10:00 | 10 | 296 | 1415 | 154 | 1 | 9 | 461 | 1 | 9 | 64 | 1 | 13 | 16300 | 1 | 9 | 35500 | 1 | 9 | 8800 | 1 | 13 | 1110 | 1 | 18 | 1 | A | 7 | 0 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.81 | A | 7 | 992 | A | 7 | 210 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.16 | 5 | 0
1977-12-29 | 1900-12-28 | 11:00 | 11 | 469 | 1415 | 296 | 1 | 9 | 713 | 1 | 9 | 61 | 1 | 13 | 30800 | 1 | 9 | 65100 | 1 | 9 | 9100 | 1 | 13 | 1200 | 1 | 18 | 2 | A | 7 | 0 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.75 | A | 7 | 992 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 27.42 | 5 | 0
1977-12-29 | 1900-12-28 | 12:00 | 12 | 586 | 1415 | 387 | 1 | 9 | 761 | 1 | 9 | 70 | 1 | 13 | 40400 | 1 | 9 | 72800 | 1 | 9 | 10100 | 1 | 13 | 1460 | 1 | 18 | 3 | A | 7 | 1 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 992 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.38 | 5 | 0
1977-12-29 | 1900-12-28 | 13:00 | 13 | 639 | 1415 | 361 | 1 | 9 | 257 | 1 | 13 | 244 | 1 | 13 | 38700 | 1 | 9 | 25700 | 1 | 13 | 27000 | 1 | 13 | 5900 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 3 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 991 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.66 | 5 | 0
1977-12-29 | 1900-12-28 | 14:00 | 14 | 625 | 1415 | 361 | 1 | 9 | 435 | 1 | 13 | 166 | 1 | 13 | 37400 | 1 | 9 | 42600 | 1 | 13 | 18500 | 1 | 13 | 3390 | 1 | 21 | 9 | A | 7 | 5 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 990 | A | 7 | 200 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.04 | 5 | 0
1977-12-29 | 1900-12-28 | 15:00 | 15 | 544 | 1415 | 212 | 1 | 9 | 70 | 1 | 9 | 188 | 1 | 13 | 23500 | 1 | 9 | 6800 | 1 | 9 | 20900 | 1 | 13 | 4980 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 990 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 24100 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.54 | 5 | 0
1977-12-29 | 1900-12-28 | 16:00 | 16 | 402 | 1415 | 177 | 1 | 9 | 264 | 1 | 9 | 101 | 1 | 13 | 18800 | 1 | 9 | 23400 | 1 | 9 | 12100 | 1 | 13 | 1970 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 990 | A | 7 | 190 | A | 7 | 5.7 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.22 | 5 | 0
1977-12-29 | 1900-12-28 | 17:00 | 17 | 209 | 1415 | 63 | 1 | 9 | 36 | 1 | 9 | 58 | 1 | 13 | 6900 | 1 | 9 | 2700 | 1 | 9 | 6500 | 1 | 13 | 1380 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 989 | A | 7 | 180 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 6100 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.24 | 5 | 0
1977-12-29 | 1900-12-28 | 18:00 | 18 | 22 | 648 | 11 | 1 | 13 | 7 | 1 | 13 | 10 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 989 | A | 7 | 210 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.081 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.54 | 5 | 0
1977-12-29 | 1900-12-28 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.62 | A | 7 | 989 | A | 7 | 190 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 31.16 | 5 | 0
1977-12-29 | 1900-12-28 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 990 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.06 | 5 | 0
1977-12-29 | 1900-12-28 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 990 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.68 | 5 | 0
1977-12-29 | 1900-12-28 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.61 | A | 7 | 990 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.68 | 5 | 0
1977-12-29 | 1900-12-28 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 7 | A | 7 | -1.1 | 30.02 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 990 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 26.32 | 5 | 0
1977-12-29 | 1900-12-28 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | A | 7 | 6 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -7.8 | 17.96 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 990 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 7620 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.24 | 5 | 0
1977-12-30 | 1900-12-29 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | 7 | 2 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | -8.9 | 15.98 | A | 7 | 0.63 | A | 7 | 990 | A | 7 | 180 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.6 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.46 | 6 | 0
1977-12-30 | 1900-12-29 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | A | 7 | 1 | A | 7 | -2.8 | 26.96 | A | 7 | -8.3 | 17.06 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 990 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 77777 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 23.76 | 6 | 0
1977-12-30 | 1900-12-29 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | -1.7 | 28.94 | A | 7 | -7.2 | 19.04 | A | 7 | 0.66 | A | 7 | 991 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 790 | A | 7 | 0.7 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 25.54 | 6 | 0
1977-12-30 | 1900-12-29 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 991 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 760 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 28.4 | 6 | 0
1977-12-30 | 1900-12-29 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 991 | A | 7 | 210 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 760 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.38 | 6 | 0
1977-12-30 | 1900-12-29 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -4.4 | 24.08 | A | 7 | 0.67 | A | 7 | 990 | A | 7 | 190 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 460 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.08 | 6 | 0
1977-12-30 | 1900-12-29 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -5 | 23 | A | 7 | 0.64 | A | 7 | 991 | A | 7 | 200 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 850 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.78 | 6 | 0
1977-12-30 | 1900-12-29 | 8:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -6.1 | 21.02 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 991 | A | 7 | 190 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 520 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 29.18 | 6 | 0
1977-12-30 | 1900-12-29 | 9:00 | 9 | 84 | 1238 | 22 | 1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 22 | 1 | 13 | 2500 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2500 | 1 | 13 | 740 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.59 | A | 7 | 991 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 940 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.048 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.06 | 6 | 0
1977-12-30 | 1900-12-29 | 10:00 | 10 | 295 | 1415 | 62 | 1 | 13 | 9 | 1 | 9 | 60 | 1 | 13 | 7000 | 1 | 13 | 300 | 1 | 9 | 7000 | 1 | 13 | 2200 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | -5.6 | 21.92 | A | 7 | 0.57 | A | 7 | 991 | A | 7 | 180 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 19300 | A | 7 | 640 | A | 7 | 0.8 | E | 8 | 0.048 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 30.56 | 6 | 0
1977-12-30 | 1900-12-29 | 11:00 | 11 | 469 | 1415 | 118 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 131 | 1 | 13 | 14700 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 14700 | 1 | 13 | 4710 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | -3.3 | 26.06 | A | 7 | 0.65 | A | 7 | 992 | A | 7 | 200 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 16100 | A | 7 | 910 | A | 7 | 0.9 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.74 | 6 | 0
1977-12-30 | 1900-12-29 | 12:00 | 12 | 586 | 1415 | 323 | 1 | 9 | 391 | 1 | 13 | 162 | 1 | 13 | 34700 | 1 | 9 | 39000 | 1 | 13 | 18400 | 1 | 13 | 3430 | 1 | 21 | 8 | A | 7 | 6 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 991 | A | 7 | 200 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 910 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.42 | 6 | 0
1977-12-30 | 1900-12-29 | 13:00 | 13 | 640 | 1415 | 215 | 1 | 9 | 65 | 1 | 9 | 189 | 1 | 13 | 24000 | 1 | 9 | 6400 | 1 | 9 | 21100 | 1 | 13 | 5480 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.7 | A | 7 | 991 | A | 7 | 210 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 400 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37 | 6 | 0
1977-12-30 | 1900-12-29 | 14:00 | 14 | 626 | 1415 | 150 | 1 | 9 | 29 | 1 | 9 | 136 | 1 | 13 | 16400 | 1 | 9 | 2800 | 1 | 9 | 15100 | 1 | 13 | 4150 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.71 | A | 7 | 990 | A | 7 | 290 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 430 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.08 | 6 | 0
1977-12-30 | 1900-12-29 | 15:00 | 15 | 546 | 1415 | 98 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 105 | 1 | 13 | 12200 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 12200 | 1 | 13 | 4340 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5.6 | 42.08 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.73 | A | 7 | 990 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 430 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 38.38 | 6 | 0
1977-12-30 | 1900-12-29 | 16:00 | 16 | 404 | 1415 | 117 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 117 | 1 | 13 | 13100 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 13000 | 1 | 13 | 4030 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 5 | 41 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 991 | A | 7 | 170 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 370 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.048 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 37.8 | 6 | 0
1977-12-30 | 1900-12-29 | 17:00 | 17 | 212 | 1415 | 70 | 1 | 13 | 59 | 1 | 9 | 62 | 1 | 13 | 7700 | 1 | 13 | 4000 | 1 | 9 | 7100 | 1 | 13 | 1310 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 991 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 14500 | A | 7 | 700 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.048 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.82 | 6 | 0
1977-12-30 | 1900-12-29 | 18:00 | 18 | 24 | 672 | 11 | 1 | 13 | 14 | 1 | 9 | 10 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 991 | A | 7 | 0 | A | 7 | 0 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 760 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.048 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.74 | 6 | 0
1977-12-30 | 1900-12-29 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 991 | A | 7 | 120 | A | 7 | 1.5 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 760 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.84 | 6 | 0
1977-12-30 | 1900-12-29 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 992 | A | 7 | 130 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 760 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.16 | 6 | 0
1977-12-30 | 1900-12-29 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 992 | A | 7 | 120 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 670 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 32.68 | 6 | 0
1977-12-30 | 1900-12-29 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 8 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 992 | A | 7 | 80 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 670 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.48 | 6 | 0
1977-12-30 | 1900-12-29 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0.96 | A | 7 | 992 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.1 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 640 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.56 | 6 | 0
1977-12-30 | 1900-12-29 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 9 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 992 | A | 7 | 100 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 370 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.16 | 6 | 0
1977-12-31 | 1900-12-30 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.1 | 33.98 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 992 | A | 7 | 30 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 430 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.08 | 7 | 0
1977-12-31 | 1900-12-30 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.92 | A | 7 | 993 | A | 7 | 40 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 370 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.16 | 7 | 0
1977-12-31 | 1900-12-30 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.89 | A | 7 | 993 | A | 7 | 50 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 310 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.76 | 7 | 0
1977-12-31 | 1900-12-30 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 993 | A | 7 | 50 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 760 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.36 | 7 | 0
1977-12-31 | 1900-12-30 | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 993 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 400 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.36 | 7 | 0
1977-12-31 | 1900-12-30 | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 993 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 760 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.36 | 7 | 0
1977-12-31 | 1900-12-30 | 7:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 993 | A | 7 | 40 | A | 7 | 2.6 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 370 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.36 | 7 | 0
1977-12-31 | 1900-12-30 | 8:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 1.7 | 35.06 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 994 | A | 7 | 50 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 730 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 33.36 | 7 | 0
1977-12-31 | 1900-12-30 | 9:00 | 9 | 84 | 1238 | 17 | 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | 1 | 13 | 2000 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2000 | 1 | 13 | 610 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 994 | A | 7 | 50 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 700 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.037 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.16 | 7 | 0
1977-12-31 | 1900-12-30 | 10:00 | 10 | 295 | 1415 | 103 | 1 | 13 | 6 | 1 | 9 | 102 | 1 | 13 | 11200 | 1 | 13 | 300 | 1 | 9 | 11200 | 1 | 13 | 3070 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.2 | 35.96 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.85 | A | 7 | 995 | A | 7 | 50 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 400 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.037 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.16 | 7 | 0
1977-12-31 | 1900-12-30 | 11:00 | 11 | 469 | 1415 | 138 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 136 | 1 | 13 | 15400 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 15300 | 1 | 13 | 4830 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 995 | A | 7 | 40 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 430 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.037 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.84 | 7 | 0
1977-12-31 | 1900-12-30 | 12:00 | 12 | 587 | 1415 | 176 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 173 | 1 | 13 | 19900 | 1 | 9 | 700 | 1 | 9 | 19600 | 1 | 13 | 6440 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 994 | A | 7 | 60 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 760 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.037 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.84 | 7 | 0
1977-12-31 | 1900-12-30 | 13:00 | 13 | 642 | 1415 | 198 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 195 | 1 | 13 | 22400 | 1 | 9 | 700 | 1 | 9 | 22100 | 1 | 13 | 7350 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.79 | A | 7 | 993 | A | 7 | 60 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 910 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.037 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.34 | 7 | 0
1977-12-31 | 1900-12-30 | 14:00 | 14 | 628 | 1415 | 209 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 207 | 1 | 13 | 23400 | 1 | 9 | 500 | 1 | 9 | 23200 | 1 | 13 | 7510 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 993 | A | 7 | 70 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 4000 | A | 7 | 910 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.037 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.92 | 7 | 0
1977-12-31 | 1900-12-30 | 15:00 | 15 | 548 | 1415 | 174 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 174 | 1 | 13 | 19400 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 19400 | 1 | 13 | 6180 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 992 | A | 7 | 90 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 9700 | A | 7 | 980 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.037 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.82 | 7 | 0
1977-12-31 | 1900-12-30 | 16:00 | 16 | 407 | 1415 | 126 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 126 | 1 | 13 | 14000 | 1 | 9 | 100 | 1 | 9 | 13900 | 1 | 13 | 4230 | 1 | 18 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 4.4 | 39.92 | A | 7 | 0.6 | 33.08 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 992 | A | 7 | 100 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 700 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.037 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 36.82 | 7 | 0
1977-12-31 | 1900-12-30 | 17:00 | 17 | 215 | 1415 | 70 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 70 | 1 | 13 | 7600 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 7600 | 1 | 13 | 2090 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 992 | A | 7 | 100 | A | 7 | 4.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 980 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.037 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.92 | 7 | 0
1977-12-31 | 1900-12-30 | 18:00 | 18 | 25 | 672 | 11 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.9 | 39.02 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 991 | A | 7 | 80 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 4800 | A | 7 | 910 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.037 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 35.92 | 7 | 0
1977-12-31 | 1900-12-30 | 19:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 991 | A | 7 | 90 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 910 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.94 | 7 | 0
1977-12-31 | 1900-12-30 | 20:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 990 | A | 7 | 90 | A | 7 | 5.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 880 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.94 | 7 | 0
1977-12-31 | 1900-12-30 | 21:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 988 | A | 7 | 90 | A | 7 | 6.2 | A | 7 | 8000 | A | 7 | 880 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.94 | 7 | 0
1977-12-31 | 1900-12-30 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 989 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.1 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 880 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.94 | 7 | 0
1977-12-31 | 1900-12-30 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 3.3 | 37.94 | A | 7 | -0.6 | 30.92 | A | 7 | 0.76 | A | 7 | 989 | A | 7 | 100 | A | 7 | 3.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 850 | A | 7 | 1 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.94 | 7 | 0
1977-12-31 | 1900-12-30 | 24:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 7 | 10 | A | 7 | 2.8 | 37.04 | A | 7 | 0 | 32 | A | 7 | 0.82 | A | 7 | 987 | A | 7 | 100 | A | 7 | 4.6 | A | 7 | 6400 | A | 7 | 580 | A | 7 | 1.1 | E | 8 | 0.07 | F | 8 | -9900 | ? | 0 | -9900 | -9900 | ? | 0 | 34.84 | 7 | 0